産業廃棄物焼却施設の構造基準

（規則第12条）

| 号 | 構 造 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 自重、積載荷重その他の荷重、地震 力及び温度応力に対して構造耐力上 安全であること。 |  |  |
| ３ | 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴 い生ずる排ガス及び排水等による腐 食を防止するために必要な措置が講 じられていること |  |  |
| ４ | 産業廃棄物の飛散及び悪臭の発散を 防止するために必要な構造のもので あり、又は必要な設備が設けられて いること。 |  |  |
| ５ | 著しい騒音及び振動を発生し、周囲 の生活環境を損なわないものである こと。 |  |  |
| ６ | 施設から排水を放流する場合は、そ の水質が生活環境保全上支障が生じ ないものとするために必要な排水処 理設備が設けられていること |  |  |
| ７ | 産業廃棄物の受け入れ設備及び処理 された産業廃棄物の貯留設備は、施 設の処理能力に応じ、十分な容量で あること。 |  |  |

産業廃棄物焼却施設の構造基準

（規則第１２条の２を受けた規則第４条第１項）

| 号 | 構 造 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ７ | イ 外気と遮断された状態で、定量 ずつ連続的に産業廃棄物を燃焼室に 投入することができる供給装置が設 けられていること。ただし、環境大 臣が定める焼却施設にあつては、こ の限りでない。 |  |  |
|  | ロ 次の要件を備えた燃焼室が設け られていること。 （１） 燃焼ガスの温度が摂氏八百 度以上の状態で産業廃棄物を焼却す ることができるものであること。 （２） 燃焼ガスが、摂氏八百度以 上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留 できるものであること。 （３） 外気と遮断されたものであ ること。 （４） 燃焼ガスの温度を速やかに （１）に掲げる温度以上にし、及び これを保つために必要な助燃装置が 設けられていること。 （５） 燃焼に必要な量の空気を供 給できる設備（供給空気量を調節す る機能を有するものに限る。）が設 けられていること。 |  |  |
|  | ハ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連 続的に測定し、かつ、記録するため の装置が設けられていること。 |  |  |

産業廃棄物焼却施設の構造基準

（規則第１２条の２を受けた規則第４条第１項）

| 号 | 構 造 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ７ | ニ 集じん器に流入する燃焼ガスの 温度をおおむね摂氏二百度以下に冷 却することができる冷却設備が設け られていること。ただし、集じん器 内で燃焼ガスの温度を速やかにおお むね摂氏二百度以下に冷却すること ができる場合にあつては、この限り でない。 |  |  |
|  | ホ 集じん器に流入する燃焼ガスの 温度（ニのただし書の場合にあつて は、集じん器内で冷却された燃焼ガ スの温度）を連続的に測定し、かつ、 記録するための装置が設けられてい ること。 |  |  |
|  | ヘ 焼却施設の煙突から排出される 排ガスによる生活環境保全上の支障 が生じないようにすることができる 排ガス処理設備（ばいじんを除去す る高度の機能を有するものに限る。） が設けられていること。 |  |  |
|  | ト 焼却施設の煙突から排出される 排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続 的に測定し、かつ、記録するための 装置が設けられていること。 |  |  |
|  | チ ばいじんを焼却灰と分離して排 出し、貯留することができる灰出し 設備及び貯留設備が設けられている こと。ただし、当該施設において生 じたばいじん及び焼却灰を溶融設備 を用いて溶融し、又は焼成設備を用 いて焼成する方法により併せて処理 する場合は、この限りでない。 |  |  |

産業廃棄物焼却施設の構造基準

（規則第１２条の２を受けた規則第４条第１項）

| 号 | 構 造 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ７ | リ 次の要件を備えた灰出し設備が 設けられていること。 |  |  |
|  | （１） ばいじん又は焼却灰が飛散 し、及び流出しない構造のものであ ること。 |  |  |
|  | （２） ばいじん又は焼却灰の溶融 を行う場合にあつては、次の要件を 備えていること。 |  |  |
|  | （イ） ばいじん又は焼却灰の温度 をその融点以上にすることができる ものであること。 |  |  |
|  | （ロ） 溶融に伴い生ずる排ガスに よる生活環境の保全上の支障が生じ ないようにすることができる排ガス 処理設備等が設けられていること。 |  |  |
|  | （３） ばいじん又は焼却灰の焼成 を行う場合にあつては、次の要件を 備えていること。 |  |  |
|  | （イ） 焼成炉中の温度が摂氏千度 以上の状態でばいじん又は焼却灰を 焼成することができるものであるこ と。 |  |  |
|  | （ロ） 焼成炉中の温度を連続的に 測定し、かつ、記録するための装置 が設けられていること。 |  |  |
|  | （ハ） 焼成に伴い生ずる排ガスに よる生活環境の保全上の支障が生じ ないようにすることができる排ガス 処理設備等が設けられていること。 |  |  |
|  | （４） ばいじん又は焼却灰のセメ ント固化処理又は薬剤処理を行う場 合にあつては、ばいじん又は焼却灰、 セメント又は薬剤及び水を均一に混 合することができる混練装置が設け られていること。 |  |  |

産業廃棄物焼却施設の構造基準（規則第12条の２第5項）

| 号 | 構 造 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 次の要件を備えた燃焼室が設けられ ていること。 |  |  |
|  | イ 燃焼ガスの温度が摂氏八百度 （令第七条第十二号 に掲げる施設 にあつては、千百度）以上の状態で 産業廃棄物を焼却することができる ものであること。 |  |  |
|  | ロ 燃焼ガスが、摂氏八百度（令第 七条第十二号 に掲げる施設にあつ ては、千百度）以上の温度を保ちつ つ、二秒以上滞留できるものである こと。 |  |  |
| ２ | 令第七条第五号 に掲げる施設及び 同条第十二号 に掲げる施設（廃ポ リ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビ フェニル処理物の焼却施設に限る。） にあつては、事故時における受入設 備からの廃油の流出を防止するため に必要な流出防止堤その他の設備が 設けられ、かつ、当該施設が設置さ れる床又は地盤面は、廃油が浸透し ない材料で築造され、又は被覆され ていること。 |  |  |