産業廃棄物焼却施設の維持管理基準（規則第１２の６）

| No | 維 持 管 理 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施 設の処理能力に見合つた適正なものとなるよ う、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物 の性状の分析又は計量を行うこと。 |  |  |
| ２ | 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処 理能力を超えないように行うこと。 |  |  |
| ３ | 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事 態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止 し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活 環境の保全上必要な措置を講ずること。 |  |  |
| ４ | 施設の正常な機能を維持するため、定期的に 施設の点検及び機能検査を行うこと。 |  |  |
| ５ | 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散 を防止するために必要な措置を講ずること。 |  |  |
| ６ | 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔 を保持すること。 |  |  |
| ７ | 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活 環境を損なわないように必要な措置を講ずる こと。 |  |  |
| ８ | 施設から排水を放流する場合は、その水質を 生活環境保全上の支障が生じないものとする とともに、定期的に放流水の水質検査を行う こと。 |  |  |
| ９ | 施設の維持管理に関する点検、検査その他の 措置の記録を作成し、三年間保存すること。 |  |  |

産業廃棄物焼却施設の維持管理基準

（規則第１２の7を受けた規則第4条の５第１項）

| No | 維 持 管 理 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ | イ ピット・クレーン方式によつて燃 焼室にごみを投入する場合には、常時、 ごみを均一に混合すること。 |  |  |
|  | ロ 燃焼室へのごみの投入は、外気と 遮断した状態で、定量ずつ連続的に行 うこと。ただし、第四条第一項第七号 イの環境大臣が定める焼却施設にあつ ては、この限りでない。 |  |  |
|  | ハ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏 八百度以上に保つこと。 |  |  |
|  | ニ 焼却灰の熱しやく減量が十パーセ ント以下になるように焼却すること。 ただし、焼却灰を生活環境の保全上支 障が生ずるおそれのないよう使用する 場合にあつては、この限りでない。 |  |  |
|  | ホ 運転を開始する場合には、助燃装 置を作動させる等により、炉温を速や かに上昇させること。 |  |  |
|  | ヘ 運転を停止する場合には、助燃装 置を作動させる等により、炉温を高温 に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。 |  |  |
|  | ト 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続 的に測定し、かつ、記録すること。 |  |  |
|  | チ 集じん器に流入する燃焼ガスの温 度をおおむね摂氏二百度以下に冷却す ること。ただし、集じん器内で燃焼ガ スの温度を速やかにおおむね摂氏二百 度以下に冷却することができる場合に あつては、この限りでない。 |  |  |
|  | リ 集じん器に流入する燃焼ガスの温 度（チのただし書の場合にあつては、 集じん器内で冷却された燃焼ガスの温 度）を連続的に測定し、かつ、記録す ること。 |  |  |

産業廃棄物焼却施設の維持管理基準

（規則第１２の7を受けた規則第4条の５第１項）

| No | 維 持 管 理 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ | ヌ 冷却設備及び排ガス処理設備にた い積したばいじんを除去すること。 |  |  |
|  | ル 煙突から排出される排ガス中の一 酸化炭素の濃度が百万分の百以下とな るようにごみを焼却すること。ただし、 煙突から排出される排ガス中のダイオ キシン類の発生抑制のための燃焼に係 る維持管理の指標として一酸化炭素の 濃度を用いることが適当でないものと して環境大臣が定める焼却施設であつ て、当該排ガス中のダイオキシン類の 濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、 記録するものにあつては、この限りで ない。 |  |  |
|  | ヲ 煙突から排出される排ガス中の一 酸化炭素の濃度を連続的に測定し、か つ、記録すること。 |  |  |
|  | ワ 煙突から排出される排ガス中のダ イオキシン類の濃度が別表第二の上欄 に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同 表の下欄に定める濃度以下となるよう にごみを焼却すること。 |  |  |
|  | ①処理能力４t/h以上→0.1ng/㎥ ②処理能力２～４t/h→1.0ng/㎥ ③処理能力２t/h未満→5.0ng/㎥ ④製鋼の用に供する電気炉→0.5ng/㎥ |  |  |

産業廃棄物焼却施設の維持管理基準

（規則第１２の7を受けた規則第4条の５第１項）

| No | 維 持 管 理 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ | カ 煙突から排出される排ガス中のダ イオキシン類の濃度を毎年一回以上、 ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、 ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に 係るものに限る。）を六月に一回以上 測定し、かつ、記録すること。 |  |  |
|  | ヨ 排ガスによる生活環境保全上の支 障が生じないようにすること。 |  |  |
|  | タ 煙突から排出される排ガスを水に より洗浄し、又は冷却する場合は、当 該水の飛散及び流出による生活環境保 全上の支障が生じないようにすること。 |  |  |
|  | レ ばいじんを焼却灰と分離して排出 し、貯留すること。ただし、第四条第 一項第七号チのただし書の場合にあつ ては、この限りでない。 |  |  |
|  | ソ ばいじん又は焼却灰の溶融を行う 場合にあつては、灰出し設備に投入さ れたばいじん又は焼却灰の温度をその 融点以上に保つこと。 |  |  |
|  | ツ ばいじん又は焼却灰の焼成を行う 場合にあつては、焼成炉中の温度を摂 氏千度以上に保つとともに、焼成炉中 の温度を連続的に測定し、かつ、記録 すること。 |  |  |
|  | ネ ばいじん又は焼却灰のセメント固 化処理又は薬剤処理を行う場合にあつ ては、ばいじん又は焼却灰、セメント 又は薬剤及び水を均一に混合すること。 |  |  |
|  | フ 火災の発生を防止するために必要 な措置を講ずるとともに、消火器その 他の消火設備を備えること。 |  |  |

産業廃棄物焼却施設の維持管理基準（規則第１２の7第５項）

| No | 維 持 管 理 基 準 | 対 応 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百 度（令第七条第十二号 に掲げる施設に あつては、千百度）以上に保つこと。 |  |  |
| ２ | 令第七条第十二号 に掲げる施設にあつ ては、燃え殻を令第六条の五第一項第 三号 チ又は同号 リ（２）に掲げる環 境省令で定める基準に適合させること。 |  |  |
| ３ | 令第七条第五号 に掲げる施設及び同条 第十二号 に掲げる施設（廃ポリ塩化ビ フェニル等又はポリ塩化ビフェニル処 理物の焼却施設に限る。）にあつては、 廃油が地下に浸透しないように必要な 措置を講ずるとともに、第十二条の二 第五項第二号の規定により設けられた 流出防止堤その他の設備を定期的に点 検し、異常を認めた場合には速やかに 必要な措置を講ずること。 |  |  |