## 印旛沼浄水場
| 41365 |  |  |  | 【 共 同 処 理 水 】 |  |  |  | 印旛沼浄水場 | [16 empty] | 2014-03-01 |  | まで |  | 【 原 水 】 | [23 empty] | 千 葉 県 工 業 用 水 道
Ｊ Ｆ Ｅ スチール株式会社
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD |  |  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
[9 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物 | [12 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | μs/cm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm |  | 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | μs/cm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm
4月 | 2013-04-01 | (月) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 8 | 10.5 | 7:50 | 3.3 | 8.4 | 7.09 | 0.05 | 37.5 | 61 | 38.3 | 9.5 | 144 | 92 | 52 | [8 empty] | 4月 | 2013-04-01 | (月) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 8 | 11 | 7:30 | 30.1 | 29.6 | 8.06 |  | 37.1 | 98 | 39.8 | 20.5 | 146 | 98 | 48
| 2013-04-02 | (火) | 雨 | 北 | 2 | 18.3 | 4 | 13 | 7:50 | 6.5 | 13.7 | 7.05 | 0.05 | 34 | 64 | 39.1 | 9.2 | 130 | 82 | 48 | [9 empty] | 2013-04-02 | (火) | 雨 | 北 | 2 | 18.3 | 4 | 13 | 7:30 | 34 | 34 | 8.47 |  | 36.7 | 96 | 40 | 20.5 | 130 | 86 | 44
| 2013-04-03 | (水) | 雨 | 北東 | 10 | 72 | 13 | 14 | 8:00 | 8.2 | 15 | 7.1 | 0.05 | 35.5 | 62 | 40.8 | 11.7 | 136 | 92 | 44 | [9 empty] | 2013-04-03 | (水) | 雨 | 北東 | 10 | 72 | 13 | 14 | 7:40 | 79.4 | 38.7 | 8.51 |  | 36.9 | 88 | 40.1 | 26.9 | 134 | 86 | 48
| 2013-04-04 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 13 | 13 | 7:40 | 3.9 | 8.7 | 7.06 | 0.05 | 27.7 | 54 | 33.4 | 8.8 | 94 | 66 | 28 | [9 empty] | 2013-04-04 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 13 | 14.5 | 7:20 | 47.1 | 40.3 | 8.02 |  | 27.3 | 70 | 32 | 19.9 | 94 | 63 | 31
| 2013-04-05 | (金) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 15 | 15 | 8:00 | 3.9 | 7.4 | 6.99 | 0.05 | 25.4 | 51 | 24.9 | 9.3 | 88 | 64 | 24 | [9 empty] | 2013-04-05 | (金) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 15 | 16 | 7:30 | 32.2 | 37.9 | 7.94 |  | 23.2 | 59 | 27 | 17.1 | 85 | 57 | 28
| 2013-04-06 | (土) | 曇後雨 | 南南西 | 4 | 22.7 | 18 | 18 | 8:00 | 5.2 | 10.4 | 6.97 | 0.05 | 22.4 | 44 | 20.2 | 9.3 | 85 | 52 | 33 | [9 empty] | 2013-04-06 | (土) | 曇後雨 | 南南西 | 4 | 22.7 | 18 | 19 | 7:30 | 24.4 | 32.2 | 7.41 |  | 21.4 | 55 | 20.6 | 16.3 | 89 | 54 | 35
| 2013-04-07 | (日) | 晴後雨 | 西南西 | 8 | 3.5 | 21 | 20 | 8:00 | 5.2 | 8.3 | 7.13 | 0.05 | 22.9 | 47 | 20.6 | 8.8 | 84 | 54 | 30 | [9 empty] | 2013-04-07 | (日) | 晴後雨 | 西南西 | 8 | 3.5 | 21 | 21 | 7:30 | 29.2 | 29.5 | 7.74 |  | 21.5 | 54 | 20.2 | 15.2 | 77 | 53 | 24
| 2013-04-08 | (月) | 晴 | 北西 | 10 | 0 | 11 | 16 | 7:50 | 4.6 | 9.3 | 7.12 | 0.05 | 24.2 | 50 | 18.8 | 7.4 | 92 | 58 | 34 | [9 empty] | 2013-04-08 | (月) | 晴 | 北西 | 10 | 0 | 11 | 15 | 7:20 | 79 | 41.3 | 7.83 |  | 24 | 60 | 19.2 | 31.4 | 92 | 60 | 32
| 2013-04-09 | (火) | 曇 | .東北東 | 1 | 0 | 13 | 15 | 7:40 | 5.1 | 11.1 | 7.06 | 0.05 | 24.7 | 40 | 21.3 | 8.8 | 86 | 58 | 28 | [9 empty] | 2013-04-09 | (火) | 曇 | .東北東 | 1 | 0 | 13 | 15 | 7:30 | 47.8 | 60.4 | 7.66 |  | 23.6 | 58 | 20.6 | 19.6 | 84 | 58 | 26
| 2013-04-10 | (水) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 11 | 11 | 7:50 | 5.3 | 10.7 | 7.07 | 0.05 | 25.7 | 54 | 23.4 | 9.2 | 92 | 62 | 30 | [9 empty] | 2013-04-10 | (水) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 11 | 14 | 7:30 | 50.1 | 48 | 7.8 |  | 24.4 | 62 | 22 | 21.2 | 88 | 60 | 28
| 2013-04-11 | (木) | 晴一時雨 | 東 | 3 | 2.7 | 6 | 13 | 7:50 | 5.8 | 10.2 | 7.06 | 0.05 | 25.1 | 56 | 24.5 | 9.3 | 93 | 62 | 31 | [9 empty] | 2013-04-11 | (木) | 晴一時雨 | 東 | 3 | 2.7 | 6 | 11 | 7:20 | 46 | 43.5 | 7.74 |  | 28.2 | 72 | 26.3 | 21.8 | 98 | 66 | 32
| 2013-04-12 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 8 | 15 | 7:50 | 5.6 | 8.4 | 7.17 | 0.05 | 25 | 55 | 24.9 | 10.4 | 88 | 66 | 22 | [9 empty] | 2013-04-12 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 8 | 15 | 7:30 | 33.9 | 34.1 | 8.06 |  | 24.2 | 63 | 23.4 | 19.9 | 87 | 62 | 25
| 2013-04-13 | (土) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 8 | 14 | 8:20 | 5.7 | 9 | 7.15 | 0.05 | 26.3 | 44 | 24.9 | 9.2 | 94 | 64 | 30 | [9 empty] | 2013-04-13 | (土) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 8 | 13 | 7:50 | 35 | 28.8 | 8.54 |  | 25.6 | 68 | 24.9 | 19.9 | 92 | 62 | 30
| 2013-04-14 | (日) | 晴後曇 | 南西 | 8 | 0 | 16 | 15 | 8:00 | 4.9 | 8.8 | 7.21 | 0.05 | 26.7 | 47 | 25.6 | 9.3 | 95 | 63 | 32 | [9 empty] | 2013-04-14 | (日) | 晴後曇 | 南西 | 8 | 0 | 16 | 16.5 | 7:35 | 34.5 | 25 | 8.82 |  | 25.7 | 70 | 25.2 | 19 | 94 | 63 | 31
| 2013-04-15 | (月) | 晴 | 北東 | 7 | 0 | 17 | 16 | 7:50 | 7.4 | 9.7 | 7.24 | 0.05 | 24.4 | 54 | 24.9 | 11.1 | 102 | 72 | 30 | ＜0.2 | ＜0.4 | 202 | 198.6 | 3.4 | 0.46 | -1.43 | 7 |  | 2013-04-15 | (月) | 晴 | 北東 | 7 | 0 | 17 | 17 | 7:30 | 40.8 | 27 | 8.53 |  | 23.8 | 68 | 25.2 | 24 | 98 | 70 | 28 | 0.9 | ＜0.4 | 238 | 207 | 31 | 0.76 | -0.15 | 11.6
| 2013-04-16 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 11 | 16.5 | 7:50 | 8.4 | 14 | 6.9 | 0.05 | 27.7 | 52 | 24.9 | 10.4 | 96 | 66 | 30 | [9 empty] | 2013-04-16 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 11 | 17 | 7:30 | 54.2 | 40.3 | 8.77 |  | 25.7 | 72 | 24.1 | 26.2 | 94 | 65 | 29
| 2013-04-17 | (水) | 曇 | 西 | 5 | 0 | 21 | 18 | 7:50 | 8.8 | 13.7 | 7.06 | 0.05 | 26.9 | 50 | 26.3 | 10.7 | 96 | 68 | 28 | [9 empty] | 2013-04-17 | (水) | 曇 | 西 | 5 | 0 | 21 | 19.5 | 7:30 | 60.3 | 36.9 | 8.74 |  | 25.9 | 68 | 25.6 | 27.2 | 96 | 66 | 30
| 2013-04-18 | (木) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 20 | 18 | 8:00 | 7 | 15.1 | 7.41 | 0.05 | 29.2 | 56 | 27.7 | 10.4 | 100 | 69 | 31 | [9 empty] | 2013-04-18 | (木) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 20 | 19 | 7:30 | 50.1 | 51.5 | 8.53 |  | 27 | 70 | 26.6 | 25.9 | 96 | 66 | 30
| 2013-04-19 | (金) | 雨後曇 | 北東 | 3 | 0.3 | 10 | 16 | 7:10 | 9.3 | 15.4 | 7.13 | 0.05 | 28 | 52 | 27.7 | 10.1 | 100 | 80 | 20 | [9 empty] | 2013-04-19 | (金) | 雨後曇 | 北東 | 3 | 0.3 | 10 | 16 | 7:40 | 82.6 | 50.6 | 7.94 |  | 26.7 | 64 | 27.7 | 33.2 | 98 | 70 | 28
| 2013-04-20 | (土) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 7 | 8 | 14.5 | 7:50 | 9.8 | 15.2 | 7.12 | 0.05 | 28.1 | 52 | 24.9 | 13.9 | 104 | 70 | 34 | [9 empty] | 2013-04-20 | (土) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 7 | 8 | 15.5 | 7:40 | 58.5 | 40.7 | 8.27 |  | 26.6 | 70 | 25.6 | 28.8 | 104 | 74 | 30
| 2013-04-21 | (日) | 雨 | 北 | 3 | 23 | 5 | 18.5 | 7:50 | 8.3 | 15.2 | 7.25 | 0.05 | 29.4 | 54 | 28.4 | 12 | 106 | 72 | 34 | [9 empty] | 2013-04-21 | (日) | 雨 | 北 | 3 | 23 | 5 | 18 | 7:30 | 43.8 | 38.9 | 8.29 |  | 27.4 | 72 | 27.7 | 23.7 | 100 | 70 | 30
| 2013-04-22 | (月) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 8 | 11.5 | 8:00 | 7.5 | 10.8 | 7.17 | 0.05 | 31.5 | 58 | 36.6 | 10.1 | 108 | 75 | 33 | [9 empty] | 2013-04-22 | (月) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 8 | 12.5 | 7:30 | 38.6 | 28.5 | 8.76 |  | 30.6 | 76 | 34.8 | 20.5 | 110 | 72 | 38
| 2013-04-23 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 12 | 7:20 | 7.9 | 8.7 | 7.08 | 0.05 | 28.5 | 42 | 28.4 | 11.4 | 112 | 82 | 30 | [9 empty] | 2013-04-23 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 13 | 7:40 | 29.6 | 26.3 | 8.76 |  | 26.6 | 68 | 29.8 | 19 | 112 | 70 | 42
| 2013-04-24 | (水) | 曇後雨 | 南西 | 3 | 6.5 | 16 | 15 | 7:20 | 6.7 | 11.6 | 7.17 | 0.05 | 27.2 | 52 | 24.9 | 11.1 | 95 | 61 | 34 | [9 empty] | 2013-04-24 | (水) | 曇後雨 | 南西 | 3 | 6.5 | 16 | 16 | 7:40 | 41.1 | 26.2 | 8.95 |  | 26.5 | 70 | 26.3 | 26.5 | 97 | 64 | 33
| 2013-04-25 | (木) | 雨後晴 | 北 | 2 | 20.6 | 18 | 17 | 7:50 | 7.4 | 11 | 7.14 | 0.05 | 27.7 | 54 | 28.4 | 10.6 | 104 | 68 | 36 | [9 empty] | 2013-04-25 | (木) | 雨後晴 | 北 | 2 | 20.6 | 18 | 18 | 7:20 | 34.9 | 26.8 | 9.07 |  | 26.8 | 72 | 28.8 | 22.1 | 102 | 63 | 39
| 2013-04-26 | (金) | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 18 | 19.5 | 8:00 | 8 | 10.7 | 7.13 | 0.05 | 29.5 | 53 | 29.5 | 13 | 98 | 65 | 33 | [9 empty] | 2013-04-26 | (金) | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 18 | 20 | 7:30 | 41 | 26 | 9.17 |  | 26.3 | 72 | 28 | 22.4 | 96 | 63 | 33
| 2013-04-27 | (土) | 晴 | 西北西 | 6 | 0 | 14 | 17 | 8:00 | 7.3 | 12.5 | 7.11 | 0.05 | 28 | 48 | 27.3 | 12.6 | 98 | 61 | 37 | [9 empty] | 2013-04-27 | (土) | 晴 | 西北西 | 6 | 0 | 14 | 17.5 | 7:30 | 42.6 | 33.5 | 9.13 |  | 24.3 | 66 | 28 | 24.3 | 88 | 62 | 26
| 2013-04-28 | (日) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 15 | 16.5 | 8:00 | 7.4 | 11.9 | 7.11 | 0.05 | 28.5 | 49 | 29.1 | 12.2 | 102 | 65 | 37 | [9 empty] | 2013-04-28 | (日) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 15 | 17.5 | 7:30 | 50.1 | 29 | 9.16 |  | 26.8 | 68 | 28 | 26.4 | 105 | 62 | 43
| 2013-04-29 | (月) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 15 | 17 | 7:50 | 7.7 | 13.5 | 7.21 | 0.05 | 28.4 | 46 | 27.7 | 11.7 | 94 | 70 | 24 | [9 empty] | 2013-04-29 | (月) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 15 | 17 | 7:30 | 40.1 | 32.8 | 9.4 |  | 26.1 | 66 | 27 | 24.6 | 92 | 66 | 26
| 2013-04-30 | (火) | 曇一時雨 | 南西 | 6 | 0.1 | 20 | 18 | 8:00 | 11.6 | 15.4 | 7.21 | 0.05 | 28.4 | 46 | 29.1 | 12.6 | 94 | 62 | 32 | 0.25 | ＜0.4 | 186 | 179.6 | 6.4 | 0.55 | -1.63 | 2.4 |  | 2013-04-30 | (火) | 曇一時雨 | 南西 | 6 | 0.1 | 20 | 19 | 7:30 | 50.3 | 26.1 | 9.21 |  | 26.2 | 65 | 29.8 | 29.4 | 92 | 60 | 32 | 1.7 | ＜0.4 | 206 | 171.5 | 34.5 | 0.69 | 0.56 | 9.2
5月 | 2013-05-01 | (水) | 雨後晴 | 東 | 5 | 6.8 | 10 | 15 | 7:50 | 8.3 | 12.5 | 7.06 | 0.05 | 28.6 | 46 | 32 | 10.4 | 95 | 64 | 31 | [8 empty] | 5月 | 2013-05-01 | (水) | 雨後晴 | 東 | 5 | 6.8 | 10 | 16 | 7:30 | 65.4 | 31.2 | 8.66 |  | 27.6 | 66 | 29.8 | 40.8 | 99 | 62 | 37
| 2013-05-02 | (木) | 雨後晴 | 東 | 1 | 0.3 | 10 | 15 | 8:00 | 6 | 11.3 | 7.1 | 0.05 | 28.2 | 40 | 29.1 | 10.1 | 90 | 60 | 30 | [9 empty] | 2013-05-02 | (木) | 雨後晴 | 東 | 1 | 0.3 | 10 | 15 | 7:40 | 55.2 | 40.3 | 8.81 |  | 24.9 | 62 | 27.7 | 30 | 86 | 60 | 26
| 2013-05-03 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 11 | 17 | 8:00 | 6.3 | 12.4 | 7.02 | 0.05 | 27.2 | 42 | 29.1 | 11.7 | 92 | 62 | 30 | [9 empty] | 2013-05-03 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 11 | 16 | 7:40 | 47.9 | 39.5 | 9.31 |  | 25.7 | 62 | 28.4 | 30.3 | 90 | 60 | 30
| 2013-05-04 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 15 | 15 | 8:00 | 5.5 | 11.8 | 7.14 | 0.05 | 28.1 | 46 | 29.1 | 9.8 | 93 | 62 | 31 | [9 empty] | 2013-05-04 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 15 | 18 | 7:40 | 42.7 | 38.4 | 9.42 |  | 27 | 66 | 30.5 | 26.4 | 90 | 60 | 30
| 2013-05-05 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 16 | 19 | 8:00 | 4.1 | 10 | 7.01 | 0.05 | 27.9 | 39 | 31.6 | 9 | 88 | 56 | 32 | [9 empty] | 2013-05-05 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 16 | 21.5 | 7:30 | 33.3 | 33.2 | 9.58 |  | 25.7 | 62 | 31.2 | 24.5 | 84 | 54 | 30
| 2013-05-06 | (月) | 晴 | 南南西 | 5 | 0 | 20 | 20 | 8:00 | 5.7 | 9.5 | 6.9 | 0.05 | 27.8 | 39 | 31.6 | 9.6 | 89 | 59 | 30 | [9 empty] | 2013-05-06 | (月) | 晴 | 南南西 | 5 | 0 | 20 | 21 | 7:30 | 41.1 | 32.4 | 9.27 |  | 26.4 | 64 | 28.8 | 27.2 | 86 | 55 | 31
| 2013-05-07 | (火) | 晴 | 北北西 | 10 | 0 | 16 | 18 | 8:00 | 5.2 | 8.3 | 6.91 | 0.05 | 28 | 40 | 31.2 | 9 | 86 | 54 | 32 | [9 empty] | 2013-05-07 | (火) | 晴 | 北北西 | 10 | 0 | 16 | 19 | 7:30 | 51.5 | 26.8 | 9.4 |  | 25.6 | 60 | 30.5 | 27.8 | 84 | 52 | 32
| 2013-05-08 | (水) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 12 | 17 | 8:00 | 4.8 | 7.9 | 6.95 | 0.05 | 27.4 | 36 | 30.9 | 8.8 | 84 | 53 | 31 | [9 empty] | 2013-05-08 | (水) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 12 | 18 | 7:30 | 45.2 | 29.8 | 9.52 |  | 25.1 | 58 | 30.5 | 28.3 | 80 | 52 | 28
| 2013-05-09 | (木) | 晴 | 南南西 | 2 | 0 | 15 | 19 | 7:50 | 7.8 | 11.3 | 7 | 0.05 | 24.9 | 34 | 29.1 | 11.4 | 92 | 52 | 40 | [9 empty] | 2013-05-09 | (木) | 晴 | 南南西 | 2 | 0 | 15 | 20 | 7:20 | 38.8 | 29.2 | 9.58 |  | 25.8 | 66 | 36.2 | 27.2 | 92 | 52 | 40
| 2013-05-10 | (金) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 18 | 21 | 8:00 | 5.3 | 9.1 | 7.02 | 0.05 | 28.2 | 34 | 28.4 | 12.3 | 84 | 46 | 38 | [9 empty] | 2013-05-10 | (金) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 18 | 20.5 | 7:50 | 33.3 | 26.9 | 9.59 |  | 25.4 | 60 | 29.1 | 26.5 | 84 | 46 | 38
| 2013-05-11 | (土) | 曇後雨 | 南 | 2 | 0.9 | 20 | 20 | 7:50 | 6.4 | 11.6 | 7 | 0.05 | 26.9 | 32 | 26.3 | 13.6 | 76 | 46 | 30 | [9 empty] | 2013-05-11 | (土) | 曇後雨 | 南 | 2 | 0.9 | 20 | 20 | 7:20 | 33.8 | 30.6 | 9.51 |  | 24.9 | 54 | 29.1 | 22.8 | 72 | 50 | 22
| 2013-05-12 | (日) | 雨後晴 | 北 | 2 | 11.1 | 17 | 20 | 8:00 | 6.1 | 12.6 | 7.01 | 0.05 | 26.7 | 42 | 32 | 10.4 | 80 | 56 | 24 | [9 empty] | 2013-05-12 | (日) | 雨後晴 | 北 | 2 | 11.1 | 17 | 20 | 7:30 | 30.1 | 33 | 8.87 |  | 26 | 42 | 32 | 21.2 | 84 | 54 | 30
| 2013-05-13 | (月) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 20 | 21 | 8:00 | 6.1 | 10.3 | 6.99 | 0.05 | 25.6 | 44 | 31.23 | 13.3 | 84 | 54 | 30 | <0.2 | <0.4 | 168 | 162.8 | 5.2 | 0.85 | -1.69 | 5 |  | 2013-05-13 | (月) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 20 | 20 | 7:20 | 31.5 | 28.3 | 9.12 |  | 25.3 | 60 | 29.8 | 21.8 | 80 | 52 | 28 | 1.2 | <0.4 | 176 | 141.8 | 34.2 | 1.09 | 0.37 | 11.2
| 2013-05-14 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 22 | 21.5 | 7:50 | 8.1 | 14.4 | 7.02 | 0.05 | 28.8 | 48 | 32 | 12 | 90 | 64 | 26 | [9 empty] | 2013-05-14 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 22 | 22.5 | 7:40 | 28.5 | 30.3 | 9.39 |  | 25 | 69 | 28.4 | 20.5 | 90 | 57 | 33
| 2013-05-15 | (水) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 15 | 20 | 8:00 | 5.2 | 13.8 | 6.92 | 0.05 | 27 | 41 | 29.8 | 10 | 95 | 59 | 36 | [9 empty] | 2013-05-15 | (水) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 15 | 21 | 7:30 | 36.1 | 33 | 9.3 |  | 25.1 | 61 | 28.8 | 25.4 | 90 | 57 | 33
| 2013-05-16 | (木) | 晴後雨 | 北北東 | 3 | 3.5 | 21 | 22 | 8:00 | 6.4 | 13.5 | 6.9 | 0.05 | 28 | 42 | 28 | 11.2 | 89 | 56 | 33 | [9 empty] | 2013-05-16 | (木) | 晴後雨 | 北北東 | 3 | 3.5 | 21 | 23 | 7:30 | 32.6 | 29.8 | 9.4 |  | 25.3 | 63 | 28.4 | 23.1 | 86 | 56 | 30
| 2013-05-17 | (金) | 晴 | 北東 | 5 | 0 | 11 | 21 | 8:00 | 5.6 | 12.6 | 6.91 | 0.05 | 27.8 | 40 | 30.5 | 10.1 | 96 | 58 | 38 | [9 empty] | 2013-05-17 | (金) | 晴 | 北東 | 5 | 0 | 11 | 20.5 | 7:30 | 41.8 | 33.3 | 9.38 |  | 24.9 | 63 | 29.8 | 25.3 | 92 | 55 | 37
| 2013-05-18 | (土) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 12 | 22 | 8:00 | 5.3 | 12.4 | 6.92 | 0.05 | 25.3 | 42 | 30.2 | 11.1 | 92 | 52 | 40 | [9 empty] | 2013-05-18 | (土) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 12 | 23 | 7:30 | 28.6 | 35 | 9.44 |  | 23.6 | 62 | 30.5 | 24.3 | 89 | 49 | 40
| 2013-05-19 | (日) | 曇後雨 | 南南西 | 2 | 0.3 | 20 | 22 | 8:00 | 6.9 | 14.9 | 6.92 | 0.05 | 28 | 42 | 34.1 | 10.7 | 90 | 56 | 34 | [9 empty] | 2013-05-19 | (日) | 曇後雨 | 南南西 | 2 | 0.3 | 20 | 23 | 7:40 | 34.8 | 36.1 | 9.33 |  | 26.6 | 68 | 32.7 | 23.7 | 88 | 54 | 34
| 2013-05-20 | (月) | 雨 | 東北東 | 2 | 29.5 | 18 | 21.5 | 7:50 | 6 | 13.9 | 6.97 | 0.05 | 28.5 | 46 | 31.2 | 11.4 | 86 | 55 | 31 | [9 empty] | 2013-05-20 | (月) | 雨 | 東北東 | 2 | 29.5 | 18 | 21 | 7:10 | 31.4 | 35.8 | 9.34 |  | 25.7 | 68 | 31.2 | 21.8 | 84 | 52 | 32
| 2013-05-21 | (火) | 曇後晴 | 北東 | 3 | 0 | 21 | 21 | 7:55 | 6.1 | 10.8 | 7 | 0.05 | 28.6 | 45 | 31.6 | 11.9 | 88 | 56 | 32 | [9 empty] | 2013-05-21 | (火) | 曇後晴 | 北東 | 3 | 0 | 21 | 22 | 7:35 | 33.2 | 35.2 | 9.22 |  | 25.3 | 73 | 30.5 | 23.4 | 84 | 54 | 30
| 2013-05-22 | (水) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 19 | 19 | 8:00 | 5 | 12 | 6.97 | 0.05 | 29.1 | 48 | 31.2 | 11.5 | 90 | 60 | 30 | [9 empty] | 2013-05-22 | (水) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 19 | 22 | 7:40 | 32.9 | 34.9 | 9.16 |  | 27.3 | 70 | 29.8 | 25.3 | 90 | 58 | 32
| 2013-05-23 | (木) | 晴 | 東北東 | 4 | 0 | 21 | 23 | 7:50 | 6.9 | 14.9 | 7.03 | 0.05 | 28.3 | 56 | 30.5 | 11.4 | 93 | 59 | 34 | [9 empty] | 2013-05-23 | (木) | 晴 | 東北東 | 4 | 0 | 21 | 21 | 7:30 | 25.7 | 37.8 | 9.28 |  | 25.7 | 74 | 29.8 | 22.1 | 88 | 56 | 32
| 2013-05-24 | (金) | 晴 | 西 | 4 | 0 | 21 | 23 | 8:00 | 8.5 | 15 | 7 | <0.05 | 28.8 | 51 | 30.9 | 14.9 | 94 | 61 | 33 | [9 empty] | 2013-05-24 | (金) | 晴 | 西 | 4 | 0 | 21 | 24 | 7:40 | 45.9 | 42.3 | 9.25 |  | 26.9 | 72 | 30.5 | 31.9 | 88 | 55 | 33
| 2013-05-25 | (土) | 晴 | 北東 | 5 | 0 | 16 | 21.5 | 8:00 | 8.7 | 14.8 | 6.92 | 0.05 | 29.6 | 53 | 30.9 | 12.6 | 94 | 58 | 36 | [9 empty] | 2013-05-25 | (土) | 晴 | 北東 | 5 | 0 | 16 | 21 | 7:40 | 49.5 | 48.8 | 9.15 |  | 27.5 | 74 | 30.5 | 28.4 | 90 | 55 | 35
| 2013-05-26 | (日) | 曇 | 南東 | 1 | 0 | 23 | 23 | 8:00 | 7 | 11.7 | 6.99 | 0.05 | 21.2 | 48 | 30.2 | 11.4 | 94 | 60 | 34 | [9 empty] | 2013-05-26 | (日) | 曇 | 南東 | 1 | 0 | 23 | 23 | 7:30 | 45 | 49.5 | 9.17 |  | 26.9 | 76 | 30.2 | 27.8 | 92 | 57 | 35
| 2013-05-27 | (月) | 晴時々曇 | 南東 | 1 | 0 | 23 | 22 | 8:00 | 7.1 | 12 | 7.01 | 0.05 | 29.5 | 60 | 30.5 | 12.5 | 98 | 61 | 37 | [9 empty] | 2013-05-27 | (月) | 晴時々曇 | 南東 | 1 | 0 | 23 | 24 | 7:30 | 40 | 46.6 | 9.16 |  | 28 | 83 | 29.5 | 28.3 | 96 | 60 | 36
| 2013-05-28 | (火) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 23 | 22.5 | 7:50 | 9 | 15.4 | 7 | 0.05 | 31.2 | 59 | 31.2 | 12.8 | 109 | 64 | 45 | 0.24 | <0.4 | 208 | 197.6 | 10.4 | 1.16 | -4.97 | 6.6 |  | 2013-05-28 | (火) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 23 | 23 | 7:20 | 39.5 | 58.6 | 9.02 |  | 28.3 | 86 | 31.2 | 21.3 | 100 | 62 | 38 | 1.22 | <0.4 | 222 | 174.6 | 47.4 | 1.2 | -3.04 | 12.2
| 2013-05-29 | (水) | 雨後晴 | 南 | 1 | 3 | 20 | 23 | 7:50 | 9.8 | 14.9 | 6.99 | 0.05 | 31.4 | 52 | 32.7 | 11.1 | 102 | 72 | 30 | [9 empty] | 2013-05-29 | (水) | 雨後晴 | 南 | 1 | 3 | 20 | 23 | 7:30 | 44.2 | 60 | 8.66 |  | 29 | 80 | 31.2 | 26.2 | 102 | 68 | 34
| 2013-05-30 | (木) | 曇一時雨 | 南 | 2 | 0.8 | 19 | 21 | 8:00 | 9.9 | 14.9 | 6.95 | 0.05 | 31.4 | 60 | 33.4 | 13.9 | 116 | 72 | 44 | [9 empty] | 2013-05-30 | (木) | 曇一時雨 | 南 | 2 | 0.8 | 19 | 21 | 7:30 | 47.1 | 59.8 | 8.13 |  | 29.5 | 78 | 31.2 | 24.6 | 116 | 72 | 44
| 2013-05-31 | (金) | 雨後晴 | 東北東 | 4 | 5.8 | 20 | 22 | 8:00 | 8.1 | 9.6 | 6.94 | 0.05 | 32 | 63 | 33.4 | 10.7 | 106 | 66 | 40 | [9 empty] | 2013-05-31 | (金) | 雨後晴 | 東北東 | 4 | 5.8 | 20 | 22 | 7:40 | 46.7 | 53.9 | 8.07 |  | 29.8 | 88 | 33.4 | 26.9 | 104 | 66 | 38
6月 | 2013-06-01 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 21 | 22 | 8:00 | 6.1 | 12.2 | 6.78 | 0.05 | 32.1 | 64 | 32.7 | 11.7 | 102 | 72 | 30 | [8 empty] | 6月 | 2013-06-01 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 21 | 22 | 7:40 | 44.2 | 53.3 | 8.31 |  | 30.4 | 86 | 31.2 | 25.6 | 104 | 72 | 32
| 2013-06-02 | (日) | 曇後晴 | 北 | 2 | 0 | 18 | 21 | 8:10 | 7.6 | 15 | 6.89 | 0.05 | 32.3 | 62 | 33.4 | 11.1 | 120 | 80 | 40 | [9 empty] | 2013-06-02 | (日) | 曇後晴 | 北 | 2 | 0 | 18 | 20 | 7:50 | 75.3 | 61.8 | 7.92 |  | 30.5 | 89 | 34.1 | 31.6 | 120 | 80 | 40
| 2013-06-03 | (月) | 晴 | 東南東 | 1 | 0 | 15 | 20 | 6:50 | 7.6 | 14.9 | 6.9 | 0.05 | 31.4 | 58 | 34.1 | 10.1 | 104 | 60 | 44 | [9 empty] | 2013-06-03 | (月) | 晴 | 東南東 | 1 | 0 | 15 | 20 | 7:40 | 58.5 | 64.3 | 8.4 |  | 30.8 | 92 | 30.9 | 25.9 | 107 | 70 | 37
| 2013-06-04 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 22 | 22 | 8:00 | 7.2 | 21.7 | 7 | 0.05 | 33.3 | 64 | 33 | 10.9 | 107 | 75 | 32 | [9 empty] | 2013-06-04 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 22 | 22.5 | 7:30 | 43.9 | 69.6 | 8.76 |  | 30.1 | 94 | 32 | 24.5 | 106 | 73 | 33
| 2013-06-05 | (水) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 23 | 22.5 | 8:00 | 7.2 | 13.5 | 6.91 | 0.05 | 33.5 | 50 | 26.3 | 10.1 | 86 | 55 | 31 | [9 empty] | 2013-06-05 | (水) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 23 | 23.5 | 7:30 | 50.3 | 67.8 | 8.42 |  | 31.4 | 92 | 32.7 | 25.9 | 114 | 71 | 43
| 2013-06-06 | (木) | 曇 | 南南西 | 3 | 0 | 23 | 23 | 8:00 | 6.4 | 15 | 7.02 | 0.05 | 33.2 | 61 | 34.1 | 10.1 | 113 | 70 | 43 | [9 empty] | 2013-06-06 | (木) | 曇 | 南南西 | 3 | 0 | 23 | 24 | 7:30 | 47.4 | 70.9 | 8.9 |  | 30.8 | 93 | 33.4 | 23.2 | 106 | 70 | 36
| 2013-06-07 | (金) | 雨後曇 | 東 | 2 | 1.5 | 19 | 23 | 8:00 | 9.1 | 15 | 7.15 | 0.05 | 33.4 | 61 | 33.4 | 11.1 | 113 | 73 | 40 | [9 empty] | 2013-06-07 | (金) | 雨後曇 | 東 | 2 | 1.5 | 19 | 23 | 7:30 | 54.3 | 72.7 | 8.6 |  | 30.4 | 94 | 33 | 26.4 | 110 | 69 | 41
| 2013-06-08 | (土) | 雨後晴 | 北 | 2 | 3 | 21 | 23 | 6:50 | 7.2 | 14.9 | 6.96 | 0.05 | 32 | 58 | 34.1 | 10.4 | 108 | 74 | 34 | [9 empty] | 2013-06-08 | (土) | 雨後晴 | 北 | 2 | 3 | 21 | 23 | 7:40 | 58.4 | 73.4 | 8.4 |  | 31 | 94 | 33.4 | 24 | 104 | 70 | 34
| 2013-06-09 | (日) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 23 | 25 | 7:00 | 7.5 | 15 | 7.02 | 0.05 | 31.1 | 60 | 34.1 | 11.4 | 110 | 70 | 40 | [9 empty] | 2013-06-09 | (日) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 23 | 25 | 7:50 | 50.7 | 72.7 | 8.39 |  | 31.8 | 98 | 33.4 | 24.6 | 108 | 72 | 36
| 2013-06-10 | (月) | 晴後曇 | 西 | 1 | 0 | 23 | 25 | 7:50 | 8 | 15.2 | 6.97 | 0.05 | 34 | 59 | 34.8 | 10.6 | 110 | 76 | 34 | [9 empty] | 2013-06-10 | (月) | 晴後曇 | 西 | 1 | 0 | 23 | 25 | 7:30 | 49.6 | 73.5 | 8.2 |  | 32.1 | 104 | 33.4 | 25.3 | 109 | 74 | 35
| 2013-06-11 | (火) | 曇後雨 | 東 | 3 | 2.5 | 21 | 24 | 7:50 | 11.2 | 15 | 6.9 | 0.05 | 35 | 58 | 33.7 | 13 | 114 | 77 | 37 | [9 empty] | 2013-06-11 | (火) | 曇後雨 | 東 | 3 | 2.5 | 21 | 24 | 7:20 | 49.4 | 77.9 | 7.95 |  | 30.3 | 106 | 34.1 | 25.3 | 114 | 74 | 40
| 2013-06-12 | (水) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 3.2 | 19 | 19 | 8:00 | 6.9 | 13.2 | 6.88 | 0.05 | 34.7 | 60 | 36.2 | 13.6 | 111 | 75 | 36 | [9 empty] | 2013-06-12 | (水) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 3.2 | 19 | 21.5 | 7:30 | 52.8 | 53.3 | 7.82 |  | 33.1 | 104 | 35.1 | 27.8 | 110 | 74 | 36
| 2013-06-13 | (木) | 雨 | 北東 | 4 | 12.5 | 22 | 23 | 7:10 | 9.1 | 15 | 7 | 0.05 | 34.8 | 65 | 36 | 14.8 | 140 | 72 | 68 | 0.2 | ＜0.4 | 148 | 141.8 | 6.2 | 0.68 | -1.13 | 6.6 |  | 2013-06-13 | (木) | 雨 | 北東 | 4 | 12.5 | 22 | 23 | 7:55 | 69.7 | 60 | 7.83 |  | 32.5 | 106 | 32 | 27.2 | 112 | 74 | 38 | 3.3 | ＜0.4 | 228 | 189.8 | 38.2 | 0.55 | -0.59 | 11.8
| 2013-06-14 | (金) | 雨後曇 | 北東 | 4 | 0.3 | 20 | 22 | 7:50 | 7.5 | 13.9 | 6.89 | 0.05 | 35.3 | 60 | 33.7 | 10.3 | 113 | 74 | 39 | [9 empty] | 2013-06-14 | (金) | 雨後曇 | 北東 | 4 | 0.3 | 20 | 21.5 | 7:20 | 60.2 | 61.2 | 7.9 |  | 33.3 | 105 | 33.4 | 27 | 112 | 74 | 38
| 2013-06-15 | (土) | 曇時々雨 | 東 | 2 | 0.5 | 25 | 23 | 8:00 | 5.5 | 10.5 | 6.97 | 0.05 | 35.4 | 59 | 32.7 | 10.1 | 115 | 77 | 38 | [9 empty] | 2013-06-15 | (土) | 曇時々雨 | 東 | 2 | 0.5 | 25 | 24 | 7:20 | 40.5 | 46.1 | 8.05 |  | 33.3 | 102 | 32 | 22.4 | 114 | 77 | 37
| 2013-06-16 | (日) | 雨後曇 | 北東 | 4 | 23 | 21 | 23 | 8:00 | 6.1 | 7.7 | 6.89 | 0.05 | 33.1 | 59 | 33.4 | 11.4 | 116 | 76 | 40 | [9 empty] | 2013-06-16 | (日) | 雨後曇 | 北東 | 4 | 23 | 21 | 22 | 7:40 | 33.6 | 47.6 | 7.84 |  | 32.5 | 104 | 32 | 19.6 | 112 | 72 | 40
| 2013-06-17 | (月) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 19 | 22 | 7:50 | 5 | 12.6 | 6.9 | 0.05 | 31.3 | 62 | 30.2 | 9.2 | 110 | 69 | 41 | [9 empty] | 2013-06-17 | (月) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 19 | 22 | 7:00 | 51.7 | 52 | 7.8 |  | 27.9 | 87 | 30.5 | 24.8 | 108 | 66 | 42
| 2013-06-18 | (火) | 晴 | 西 | 4 | 0 | 25 | 25 | 8:00 | 7 | 15 | 7.02 | 0.05 | 32.6 | 66 | 27.7 | 12.6 | 108 | 74 | 34 | [9 empty] | 2013-06-18 | (火) | 晴 | 西 | 4 | 0 | 25 | 26 | 7:30 | 58 | 58 | 7.89 |  | 30.9 | 96 | 27.7 | 25.3 | 108 | 74 | 34
| 2013-06-19 | (水) | 雨 | 南西 | 5 | 2.5 | 26 | 25 | 8:00 | 8.7 | 14 | 6.95 | 0.05 | 31.7 | 60 | 28.4 | 13.6 | 110 | 70 | 40 | [9 empty] | 2013-06-19 | (水) | 雨 | 南西 | 5 | 2.5 | 26 | 27 | 7:40 | 52.2 | 51.5 | 7.83 |  | 30.4 | 100 | 27 | 26.9 | 106 | 70 | 36
| 2013-06-20 | (木) | 雨 | 西 | 2 | 12 | 21 | 23 | 7:50 | 7.9 | 7.6 | 7.01 | 0.05 | 31.2 | 63 | 29.8 | 11.1 | 106 | 72 | 34 | [9 empty] | 2013-06-20 | (木) | 雨 | 西 | 2 | 12 | 21 | 23 | 7:40 | 37.2 | 36.1 | 7.74 |  | 29.6 | 92 | 32 | 21.2 | 96 | 72 | 24
| 2013-06-21 | (金) | 雨 | 東 | 1 | 5.4 | 22 | 23 | 7:50 | 8.6 | 14.9 | 7.05 | 0.05 | 31.8 | 60 | 24.9 | 11.1 | 88 | 68 | 20 | [9 empty] | 2013-06-21 | (金) | 雨 | 東 | 1 | 5.4 | 22 | 23 | 7:40 | 38.9 | 50.1 | 7.78 |  | 30.4 | 90 | 24.9 | 20.2 | 102 | 74 | 28
| 2013-06-22 | (土) | 雨後晴 | 北 | 1 | 0.4 | 21 | 23 | 8:00 | 4.2 | 9.8 | 6.98 | 0.05 | 32.6 | 64 | 24.9 | 9.8 | 96 | 70 | 26 | [9 empty] | 2013-06-22 | (土) | 雨後晴 | 北 | 1 | 0.4 | 21 | 23.5 | 7:30 | 31.6 | 30.7 | 7.77 |  | 30 | 92 | 26.3 | 16.7 | 104 | 78 | 26
| 2013-06-23 | (日) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 18 | 23 | 7:30 | 6.7 | 9.8 | 6.95 | 0.05 | 31.6 | 58 | 28.4 | 12.6 | 106 | 72 | 34 | [9 empty] | 2013-06-23 | (日) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 18 | 23 | 7:00 | 39.9 | 48 | 7.72 |  | 30.5 | 98 | 27.7 | 18.6 | 104 | 69 | 35
| 2013-06-24 | (月) | 晴一時雨 | 北北東 | 2 | 5.9 | 21 | 24 | 8:00 | 5.4 | 10.2 | 7.04 | <0.05 | 31.8 | 64 | 28 | 10.6 | 111 | 72 | 39 | [9 empty] | 2013-06-24 | (月) | 晴一時雨 | 北北東 | 2 | 5.9 | 21 | 23 | 7:40 | 38.1 | 37.1 | 7.96 |  | 29.7 | 96 | 27.3 | 20.2 | 107 | 74 | 33
| 2013-06-25 | (火) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 23 | 24 | 8:00 | 5.3 | 9.9 | 7.1 | 0.05 | 31.6 | 64 | 27.3 | 10.9 | 106 | 72 | 34 | [9 empty] | 2013-06-25 | (火) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 23 | 24.5 | 7:30 | 40.7 | 35.7 | 8.23 |  | 29.5 | 99 | 23.9 | 22.5 | 109 | 69 | 40
| 2013-06-26 | (水) | 曇後雨 | 南東 | 1 | 37.5 | 23 | 25 | 8:00 | 6.4 | 10.6 | 7.06 | 0.05 | 31.6 | 76 | 27 | 9.2 | 108 | 73 | 35 | ＜0.2 | ＜0.4 | 196 | 188 | 8 | 1.25 | -1.34 | 5.2 |  | 2013-06-26 | (水) | 曇後雨 | 南東 | 1 | 37.5 | 23 | 25 | 7:30 | 37.6 | 41 | 8.28 |  | 29.8 | 99 | 27 | 21.8 | 106 | 72 | 34 | 1.22 | ＜0.4 | 214 | 171.2 | 42.8 | 1.14 | -0.14 | 9.6
| 2013-06-27 | (木) | 雨後晴 | 北東 | 4 | 0.5 | 22 | 23 | 8:00 | 4.2 | 6.8 | 6.94 | 0.05 | 28.7 | 62 | 24.1 | 11.7 | 98 | 68 | 30 | [9 empty] | 2013-06-27 | (木) | 雨後晴 | 北東 | 4 | 0.5 | 22 | 23.5 | 7:30 | 39.2 | 38.7 | 8.02 |  | 26.5 | 84 | 22.7 | 22 | 93 | 63 | 30
| 2013-06-28 | (金) | 曇 | 東 | 3 | 0 | 19 | 23 | 7:50 | 6.9 | 9 | 7.1 | 0.05 | 25.1 | 58 | 19.9 | 8.7 | 86 | 60 | 26 | [9 empty] | 2013-06-28 | (金) | 曇 | 東 | 3 | 0 | 19 | 22.5 | 7:30 | 39.3 | 37 | 7.93 |  | 23.6 | 74 | 19.9 | 20.7 | 90 | 60 | 30
| 2013-06-29 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 20 | 24 | 8:00 | 6.4 | 8.1 | 7.14 | 0.1 | 25.8 | 59 | 22 | 10.1 | 90 | 62 | 28 | [9 empty] | 2013-06-29 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 20 | 24 | 7:40 | 38.9 | 32.5 | 8.25 |  | 24.7 | 78 | 22 | 23.4 | 90 | 60 | 30
| 2013-06-30 | (日) | 曇時々晴 | 東 | 1 | 0 | 22 | 25 | 8:00 | 6.3 | 10.4 | 7.16 | 0.1 | 24.6 | 56 | 21.3 | 9.5 | 90 | 58 | 32 | [9 empty] | 2013-06-30 | (日) | 曇時々晴 | 東 | 1 | 0 | 22 | 25 | 7:40 | 38.3 | 34 | 8.53 |  | 24 | 80 | 19.9 | 22.4 | 88 | 60 | 28
7月 | 2013-07-01 | (月) | 曇 | 南南東 | 2 | 0 | 24 | 24 | 7:50 | 6.6 | 10.3 | 7.19 | 0.1 | 26.5 | 58 | 21.3 | 9.8 | 92 | 62 | 30 | [8 empty] | 7月 | 2013-07-01 | (月) | 曇 | 南南東 | 2 | 0 | 24 | 25 | 7:30 | 35.4 | 34.1 | 8.14 |  | 24.5 | 82 | 19.9 | 20.9 | 90 | 62 | 28
| 2013-07-02 | (火) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 24 | 25 | 7:50 | 7.6 | 12.2 | 7.3 | 0.1 | 25.5 | 58 | 20.6 | 10.1 | 90 | 62 | 28 | [9 empty] | 2013-07-02 | (火) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 24 | 23 | 7:20 | 34.7 | 32.8 | 8.69 |  | 22.5 | 78 | 19.2 | 22 | 86 | 60 | 26
| 2013-07-03 | (水) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 21 | 24.5 | 8:00 | 9.8 | 13.2 | 7.25 | 0.1 | 24.6 | 61 | 20.2 | 12.5 | 92 | 63 | 29 | [9 empty] | 2013-07-03 | (水) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 21 | 24 | 7:30 | 45.4 | 38.4 | 8.84 |  | 24.2 | 82 | 19.2 | 26.4 | 90 | 62 | 28
| 2013-07-04 | (木) | 曇 | 南西 | 5 | 0 | 26 | 24.5 | 7:50 | 10 | 13.7 | 7.08 | 0.1 | 27.9 | 62 | 22 | 12.5 | 95 | 67 | 28 | [9 empty] | 2013-07-04 | (木) | 曇 | 南西 | 5 | 0 | 26 | 24 | 7:20 | 38.5 | 37 | 8.67 |  | 25.6 | 84 | 21.7 | 23.7 | 94 | 62 | 32
| 2013-07-05 | (金) | 雨後晴 | 南 | 5 | 3.8 | 26 | 24.5 | 8:00 | 6.3 | 12.2 | 7.01 | 0.05 | 27.6 | 62 | 22 | 9.8 | 95 | 65 | 30 | [9 empty] | 2013-07-05 | (金) | 雨後晴 | 南 | 5 | 3.8 | 26 | 25.5 | 7:30 | 42.6 | 39.6 | 8.42 |  | 25.6 | 82 | 22 | 24.3 | 92 | 64 | 28
| 2013-07-06 | (土) | 晴 | 南西 | 6 | 0 | 28 | 25.5 | 8:00 | 6.2 | 13.9 | 6.99 | 0.05 | 29.2 | 60 | 22.4 | 9.8 | 94 | 65 | 29 | [9 empty] | 2013-07-06 | (土) | 晴 | 南西 | 6 | 0 | 28 | 27 | 7:30 | 50.8 | 42.9 | 8.51 |  | 27.2 | 82 | 22.4 | 25 | 93 | 62 | 31
| 2013-07-07 | (日) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 25 | 26 | 8:00 | 6.5 | 14.1 | 6.92 | 0.1 | 28.8 | 62 | 25.2 | 8.7 | 95 | 65 | 30 | [9 empty] | 2013-07-07 | (日) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 25 | 25 | 7:30 | 52.7 | 56.6 | 7.72 |  | 26.4 | 80 | 24.5 | 24 | 94 | 63 | 31
| 2013-07-08 | (月) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 27 | 28 | 8:00 | 6.7 | 14.8 | 7.1 | 0.05 | 25.8 | 58 | 24.9 | 11.1 | 86 | 64 | 22 | [9 empty] | 2013-07-08 | (月) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 27 | 28 | 7:30 | 32.2 | 42.9 | 8.94 |  | 25.7 | 80 | 22.7 | 23.7 | 96 | 72 | 24
| 2013-07-09 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 28 | 29 | 7:50 | 7.7 | 14.9 | 6.89 | 0.05 | 28 | 59 | 23.4 | 9.5 | 102 | 66 | 36 | [9 empty] | 2013-07-09 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 28 | 29 | 7:40 | 50.1 | 51.6 | 8.61 |  | 28 | 84 | 23.4 | 25 | 104 | 74 | 30
| 2013-07-10 | (水) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 27 | 29 | 7:50 | 8.7 | 15 | 7 | 0.05 | 26.8 | 56 | 23.4 | 10.4 | 88 | 66 | 22 | <0.2 | <0.4 | 176 | 164.8 | 11.2 | 1.3 | -1.57 | 5.9 |  | 2013-07-10 | (水) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 27 | 29 | 7:20 | 29.5 | 45.9 | 8.26 |  | 25.7 | 70 | 21.3 | 19 | 86 | 66 | 20 | 0.6 | ＜0.4 | 196 | 163.7 | 32.6 | 1.1 | -0.35 | 9.9
| 2013-07-11 | (木) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 29 | 30.5 | 7:50 | 8.5 | 12.6 | 6.88 | 0.05 | 28.2 | 59 | 24.1 | 13.3 | 90 | 60 | 30 | [9 empty] | 2013-07-11 | (木) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 29 | 31.5 | 7:30 | 38.5 | 41 | 8.85 |  | 25.5 | 78 | 24.9 | 25.9 | 86 | 57 | 29
| 2013-07-12 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 29 | 29 | 7:50 | 7 | 12 | 6.99 | 0.05 | 28 | 56 | 24.9 | 11.1 | 96 | 72 | 24 | [9 empty] | 2013-07-12 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 29 | 29 | 7:30 | 33.8 | 38 | 8.4 |  | 26.4 | 84 | 25.6 | 19.3 | 92 | 72 | 20
| 2013-07-13 | (土) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 30 | 29 | 8:00 | 8.5 | 15 | 6.92 | 0.05 | 28.4 | 60 | 24.9 | 12 | 96 | 62 | 34 | [9 empty] | 2013-07-13 | (土) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 30 | 30 | 7:40 | 45.3 | 44.4 | 8.4 |  | 27.1 | 78 | 27 | 22 | 94 | 59 | 35
| 2013-07-14 | (日) | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 0.1 | 28 | 28 | 8:00 | 8.9 | 12.9 | 6.9 | 0.05 | 29.2 | 59 | 25.9 | 12 | 100 | 65 | 35 | [9 empty] | 2013-07-14 | (日) | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 0.1 | 28 | 26 | 7:40 | 40.2 | 41.3 | 8.4 |  | 25.2 | 76 | 24.9 | 26.2 | 97 | 60 | 37
| 2013-07-15 | (月) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 27 | 27.5 | 8:00 | 7.8 | 13.3 | 6.92 | 0.05 | 29.4 | 61 | 26.3 | 11.9 | 103 | 62 | 41 | [9 empty] | 2013-07-15 | (月) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 27 | 27.5 | 7:30 | 53.3 | 43.1 | 8.09 |  | 27.3 | 85 | 24.5 | 27.2 | 95 | 62 | 33
| 2013-07-16 | (火) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 22 | 27 | 8:00 | 8.8 | 12.3 | 6.91 | 0.05 | 30.1 | 58 | 27.7 | 10.7 | 104 | 68 | 36 | [9 empty] | 2013-07-16 | (火) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 22 | 26 | 7:30 | 51.2 | 43.1 | 8.46 |  | 27.4 | 85 | 26.3 | 25.8 | 97 | 69 | 28
| 2013-07-17 | (水) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 1.2 | 20 | 27 | 8:00 | 8.8 | 15 | 6.9 | 0.05 | 28.8 | 62 | 27 | 14.5 | 99 | 66 | 33 | [9 empty] | 2013-07-17 | (水) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 1.2 | 20 | 25 | 7:30 | 54.9 | 51.4 | 8.61 |  | 27.5 | 89 | 24.5 | 26.9 | 96 | 67 | 29
| 2013-07-18 | (木) | 晴一時雨 | 南 | 1 | 0.1 | 25 | 26.5 | 8:00 | 10 | 15 | 6.98 | 0.075 | 29.5 | 59 | 26.3 | 12 | 95 | 63 | 32 | [9 empty] | 2013-07-18 | (木) | 晴一時雨 | 南 | 1 | 0.1 | 25 | 26 | 7:40 | 50.9 | 43.8 | 8.48 |  | 27.3 | 86 | 24.9 | 29.1 | 92 | 61 | 31
| 2013-07-19 | (金) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 25 | 27 | 7:50 | 7.5 | 14.3 | 6.98 | 0.05 | 30.4 | 61 | 24.9 | 10.4 | 100 | 66 | 34 | [9 empty] | 2013-07-19 | (金) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 25 | 20 | 7:20 | 50.3 | 50.9 | 8.52 |  | 27.5 | 87 | 24.9 | 26.9 | 99 | 64 | 35
| 2013-07-20 | (土) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 22 | 26 | 8:00 | 7.4 | 10.5 | 6.95 | 0.1 | 29.3 | 58 | 26.3 | 10.7 | 98 | 64 | 34 | [9 empty] | 2013-07-20 | (土) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 22 | 26 | 7:40 | 48.1 | 43.7 | 8.56 |  | 28.3 | 96 | 27 | 31.3 | 98 | 62 | 36
| 2013-07-21 | (日) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 22 | 25 | 8:00 | 8 | 13 | 6.95 | 0.05 | 29.6 | 59 | 28.4 | 11.1 | 100 | 66 | 34 | [9 empty] | 2013-07-21 | (日) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 22 | 25.5 | 7:30 | 50.9 | 41.7 | 8.54 |  | 28.5 | 98 | 27 | 30 | 98 | 64 | 34
| 2013-07-22 | (月) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 21 | 25 | 7:40 | 8.3 | 14.8 | 7 | 0.05 | 28 | 56 | 28.4 | 10.7 | 102 | 68 | 34 | [9 empty] | 2013-07-22 | (月) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 21 | 25 | 7:30 | 49.8 | 48.7 | 8.55 |  | 28.2 | 84 | 29.1 | 27.8 | 100 | 72 | 28
| 2013-07-23 | (火) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 25 | 26 | 7:50 | 8.3 | 14.1 | 6.9 | 0.05 | 28.6 | 60 | 31.2 | 10.1 | 100 | 68 | 32 | [9 empty] | 2013-07-23 | (火) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 25 | 26 | 7:20 | 42.5 | 50.4 | 8.36 |  | 28.7 | 92 | 31.2 | 31 | 102 | 70 | 32
| 2013-07-24 | (水) | 雨 | 東 | 2 | 3.2 | 27 | 27 | 8:10 | 8.3 | 13.9 | 6.9 | 0.05 | 31.4 | 61 | 27.3 | 9.8 | 101 | 67 | 34 | [9 empty] | 2013-07-24 | (水) | 雨 | 東 | 2 | 3.2 | 27 | 28 | 7:50 | 47.5 | 52.6 | 8.26 |  | 28.9 | 86 | 27 | 24.6 | 99 | 67 | 32
| 2013-07-25 | (木) | 曇 | 東 | 2 | 0 | 25 | 26.5 | 7:50 | 7.3 | 13.9 | 6.95 | 0.1 | 31.4 | 64 | 27 | 9.3 | 101 | 66 | 35 | [9 empty] | 2013-07-25 | (木) | 曇 | 東 | 2 | 0 | 25 | 25.5 | 7:30 | 43.3 | 46.3 | 8.2 |  | 29.5 | 95 | 26.6 | 23.9 | 99 | 66 | 33
| 2013-07-26 | (金) | 曇一時雨 | 東 | 1 | 0.4 | 26 | 26.5 | 7:00 | 5.5 | 10.5 | 6.85 | 0.05 | 30.7 | 60 | 27 | 9.8 | 102 | 66 | 36 | [9 empty] | 2013-07-26 | (金) | 曇一時雨 | 東 | 1 | 0.4 | 26 | 27 | 7:30 | 41.8 | 48.8 | 8.63 |  | 28.6 | 90 | 26.6 | 24 | 98 | 65 | 33
| 2013-07-27 | (土) | 晴一時雨 | 南東 | 2 | 36.5 | 27 | 27 | 7:10 | 6.7 | 15 | 6.98 | 0.05 | 31.5 | 63 | 29.5 | 10.6 | 102 | 65 | 37 | [9 empty] | 2013-07-27 | (土) | 晴一時雨 | 南東 | 2 | 36.5 | 27 | 28.5 | 8:00 | 47 | 50.9 | 8.01 |  | 29.5 | 90 | 28 | 24.3 | 105 | 69 | 36
| 2013-07-28 | (日) | 晴一時雨 | 東北東 | 2 | 2.4 | 27 | 27 | 7:50 | 6.5 | 13.1 | 6.94 | 0.05 | 30.2 | 58 | 29.8 | 10.7 | 108 | 70 | 38 | [9 empty] | 2013-07-28 | (日) | 晴一時雨 | 東北東 | 2 | 2.4 | 27 | 27 | 7:40 | 41.5 | 43.3 | 7.61 |  | 27.3 | 88 | 29.1 | 22.4 | 104 | 72 | 32
| 2013-07-29 | (月) | 曇後雨 | 西 | 1 | 7.6 | 24 | 28 | 7:10 | 7.7 | 14.6 | 6.98 | 0.05 | 30.1 | 57 | 27 | 12.3 | 96 | 64 | 32 | <0.2 | <0.4 | 202 | 195.8 | 6.2 | 0.8 | -1.45 | 6.1 |  | 2013-07-29 | (月) | 曇後雨 | 西 | 1 | 7.6 | 24 | 27 | 7:20 | 29.8 | 41 | 8.51 |  | 26.6 | 70 | 26.3 | 24.6 | 92 | 62 | 30 | 1.1 | <0.4 | 194 | 165.6 | 28.4 | 1 | 0.01 | 11.3
| 2013-07-30 | (火) | 曇後晴 | 北 | 2 | 0 | 24 | 27 | 7:50 | 7.7 | 12.6 | 6.93 | 0.05 | 30.3 | 52 | 24.1 | 9.8 | 92 | 58 | 34 | [9 empty] | 2013-07-30 | (火) | 曇後晴 | 北 | 2 | 0 | 24 | 27 | 7:30 | 26.5 | 39.5 | 7.64 |  | 28.5 | 80 | 23.4 | 19.9 | 104 | 66 | 38
| 2013-07-31 | (水) | 曇 | 西 | 1 | 0 | 25 | 27 | 8:10 | 6.6 | 12.7 | 6.96 | 0.05 | 29.6 | 46 | 27 | 10.1 | 92 | 62 | 30 | [9 empty] | 2013-07-31 | (水) | 曇 | 西 | 1 | 0 | 25 | 27 | 7:40 | 39.3 | 44.4 | 8.63 |  | 27.2 | 70 | 25.6 | 22.1 | 104 | 70 | 34
8月 | 2013-08-01 | (木) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 24 | 26 | 8:00 | 9.8 | 13.3 | 6.95 | 0.05 | 28.5 | 58 | 27.7 | 9.3 | 108 | 70 | 38 | [8 empty] | 8月 | 2013-08-01 | (木) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 24 | 26 | 7:30 | 48.2 | 48.3 | 8.53 |  | 27.5 | 86 | 26.3 | 22.4 | 108 | 70 | 38
| 2013-08-02 | (金) | 曇後晴 | 東北東 | 5 | 0 | 23 | 26.5 | 6:50 | 7.2 | 13.3 | 6.9 | 0.05 | 27.7 | 54 | 24.5 | 10.1 | 99 | 61 | 38 | [9 empty] | 2013-08-02 | (金) | 曇後晴 | 東北東 | 5 | 0 | 23 | 25.5 | 7:40 | 55.4 | 45.9 | 8.73 |  | 27.3 | 80 | 25.2 | 20.2 | 96 | 59 | 37
| 2013-08-03 | (土) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 26 | 27 | 8:00 | 5.9 | 11 | 6.93 | 0.05 | 30.2 | 53 | 27.3 | 10 | 98 | 64 | 34 | [9 empty] | 2013-08-03 | (土) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 26 | 27.5 | 7:30 | 46.3 | 41 | 8.87 |  | 27.5 | 81 | 27.7 | 25.4 | 102 | 64 | 38
| 2013-08-04 | (日) | 曇 | 北北東 | 1 | 0 | 27 | 26 | 8:00 | 4.5 | 7.3 | 6.9 | 0.05 | 30.9 | 57 | 30.5 | 8.7 | 101 | 65 | 36 | [9 empty] | 2013-08-04 | (日) | 曇 | 北北東 | 1 | 0 | 27 | 26 | 7:30 | 39 | 38.8 | 8.37 |  | 28.3 | 85 | 26.3 | 17.7 | 98 | 63 | 35
| 2013-08-05 | (月) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 30 | 27.5 | 8:00 | 5.3 | 10.7 | 6.92 | 0.05 | 26.9 | 54 | 27 | 10.1 | 94 | 58 | 36 | [9 empty] | 2013-08-05 | (月) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 30 | 28 | 7:30 | 38.7 | 35.7 | 8.13 |  | 28.3 | 78 | 27 | 23.4 | 98 | 72 | 26
| 2013-08-06 | (火) | 曇時々雨 | 南 | 1 | 27.2 | 30 | 27.5 | 7:50 | 7.9 | 13.7 | 6.88 | 0.05 | 30.4 | 62 | 28.4 | 10.1 | 98 | 65 | 33 | [9 empty] | 2013-08-06 | (火) | 曇時々雨 | 南 | 1 | 27.2 | 30 | 28.5 | 7:30 | 41.7 | 40.1 | 8.32 |  | 27.8 | 84 | 28.1 | 24.6 | 97 | 63 | 34
| 2013-08-07 | (水) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 21 | 28 | 7:50 | 7.8 | 14.6 | 6.97 | 0.05 | 30 | 60 | 28.8 | 10 | 95 | 63 | 32 | [9 empty] | 2013-08-07 | (水) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 21 | 28 | 7:20 | 37.7 | 42.4 | 8.31 |  | 27.9 | 80 | 28 | 23.4 | 92 | 60 | 32
| 2013-08-08 | (木) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 30 | 29.5 | 7:50 | 7.2 | 15 | 6.92 | 0.05 | 28.8 | 56 | 27.7 | 10.7 | 89 | 59 | 30 | [9 empty] | 2013-08-08 | (木) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 30 | 30 | 7:30 | 40.3 | 43.1 | 8.62 |  | 25.3 | 84 | 22.4 | 24.6 | 90 | 55 | 35
| 2013-08-09 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 30 | 27.5 | 7:50 | 7 | 14.8 | 6.93 | 0.05 | 28.9 | 58 | 27 | 10.4 | 92 | 63 | 29 | [9 empty] | 2013-08-09 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 30 | 30 | 7:20 | 38.1 | 43.7 | 8.05 |  | 26.6 | 78 | 25.9 | 24 | 86 | 58 | 28
| 2013-08-10 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 32 | 29 | 8:00 | 8 | 14.5 | 6.92 | 0.05 | 28.2 | 57 | 24.9 | 10.9 | 89 | 58 | 31 | [9 empty] | 2013-08-10 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 32 | 30 | 7:20 | 43.7 | 44.6 | 8.2 |  | 26.7 | 82 | 24.5 | 25.8 | 88 | 56 | 32
| 2013-08-11 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 33 | 29 | 8:00 | 6.7 | 12.9 | 6.93 | 0.05 | 27.7 | 56 | 27 | 11.4 | 90 | 58 | 32 | [9 empty] | 2013-08-11 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 33 | 28.5 | 7:40 | 30.2 | 38.4 | 7.9 |  | 27.3 | 84 | 26.3 | 22.1 | 92 | 58 | 34
| 2013-08-12 | (月) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 30 | 30.5 | 7:50 | 8.2 | 13.1 | 6.88 | 0.05 | 28 | 50 | 27.7 | 12 | 90 | 60 | 30 | [9 empty] | 2013-08-12 | (月) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 30 | 31 | 7:20 | 42.1 | 37.9 | 8.34 |  | 27.5 | 70 | 28.1 | 23.7 | 90 | 58 | 32
| 2013-08-13 | (火) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 28 | 31 | 8:00 | 8 | 15 | 6.9 | 0.05 | 27.6 | 50 | 26.6 | 10.4 | 84 | 54 | 30 | [9 empty] | 2013-08-13 | (火) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 28 | 30.5 | 7:20 | 45.4 | 44.7 | 8.45 |  | 25.1 | 74 | 26.6 | 25.3 | 80 | 51 | 29
| 2013-08-14 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 29 | 30 | 7:40 | 8.5 | 14 | 6.97 | <0.05 | 27.7 | 56 | 26.3 | 11.4 | 92 | 54 | 38 | ＜0.2 | ＜0.4 | 180 | 172.8 | 7.2 | 0.85 | 0.46 | 7.5 |  | 2013-08-14 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 29 | 30 | 7:10 | 49.4 | 38.2 | 8.51 |  | 24.2 | 72 | 25.6 | 27.8 | 110 | 60 | 50 | 1 | ＜0.4 | 202 | 154 | 48 | 0.98 | 2.16 | 13.5
| 2013-08-15 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 28 | 31 | 8:00 | 9.9 | 13.3 | 6.88 | <0.05 | 26.5 | 50 | 27.7 | 12.3 | 85 | 52 | 33 | [9 empty] | 2013-08-15 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 28 | 31.5 | 7:20 | 49.5 | 41.2 | 8.53 |  | 25.2 | 74 | 27 | 30.3 | 83 | 50 | 33
| 2013-08-16 | (金) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 29 | 28 | 7:15 | 8.8 | 15 | 6.9 | <0.05 | 29.7 | 58 | 26.9 | 11.7 | 93 | 58 | 35 | [9 empty] | 2013-08-16 | (金) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 29 | 28 | 7:00 | 49.3 | 45.9 | 8.45 |  | 27.4 | 80 | 27.7 | 27.2 | 94 | 58 | 36
| 2013-08-17 | (土) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 28 | 7:30 | 8.6 | 13 | 6.85 | <0.05 | 27.5 | 50 | 27.7 | 11.1 | 96 | 60 | 36 | [9 empty] | 2013-08-17 | (土) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 28 | 7:30 | 43.8 | 38 | 7.68 |  | 27.4 | 86 | 27.7 | 23.1 | 92 | 62 | 30
| 2013-08-18 | (日) | 晴 | 南西 | 4 | 0 | 29 | 30 | 8:40 | 9.6 | 12.2 | 6.91 | <0.05 | 28.8 | 44 | 24.9 | 12.3 | 96 | 60 | 36 | [9 empty] | 2013-08-18 | (日) | 晴 | 南西 | 4 | 0 | 29 | 31 | 8:30 | 58.8 | 37.7 | 8.21 |  | 27.1 | 72 | 24.1 | 27.5 | 96 | 64 | 32
| 2013-08-19 | (月) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 30 | 29.5 | 7:50 | 9.9 | 13.7 | 7 | <0.05 | 27.7 | 48 | 25.6 | 13.3 | 90 | 54 | 36 | [9 empty] | 2013-08-19 | (月) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 30 | 29.5 | 7:30 | 50.5 | 42.5 | 8.47 |  | 27.6 | 70 | 26.3 | 26.2 | 92 | 60 | 32
| 2013-08-20 | (火) | 曇後雨 | 南西 | 3 | 8.6 | 31 | 31 | 7:50 | 9.8 | 12.3 | 6.92 | <0.05 | 29.4 | 44 | 27.7 | 12.9 | 90 | 62 | 28 | [9 empty] | 2013-08-20 | (火) | 曇後雨 | 南西 | 3 | 8.6 | 31 | 30 | 7:20 | 46.3 | 42.3 | 8.05 |  | 27.4 | 70 | 26.3 | 30.3 | 90 | 62 | 28
| 2013-08-21 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 4 | 0.9 | 26 | 27 | 7:00 | 9.8 | 11.1 | 6.92 | <0.05 | 28.3 | 56 | 29.8 | 12.6 | 92 | 58 | 34 | [9 empty] | 2013-08-21 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 4 | 0.9 | 26 | 27 | 7:40 | 48 | 40.4 | 8.03 |  | 26.5 | 76 | 30.5 | 26.2 | 90 | 58 | 32
| 2013-08-22 | (木) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 0.2 | 25 | 29 | 8:00 | 10 | 13.3 | 6.92 | <0.05 | 29.7 | 56 | 28.4 | 13 | 94 | 56 | 38 | [9 empty] | 2013-08-22 | (木) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 0.2 | 25 | 27 | 7:40 | 52.7 | 50 | 8.59 |  | 28.5 | 82 | 29.8 | 30 | 93 | 64 | 29
| 2013-08-23 | (金) | 曇一時雨 | 南東 | 1 | 2 | 27 | 29 | 8:00 | 9.4 | 13.3 | 6.9 | <0.05 | 28.8 | 55 | 28.4 | 12.1 | 103 | 61 | 42 | [9 empty] | 2013-08-23 | (金) | 曇一時雨 | 南東 | 1 | 2 | 27 | 28 | 7:30 | 47 | 50.6 | 8.11 |  | 28.4 | 83 | 29.1 | 27.5 | 97 | 61 | 36
| 2013-08-24 | (土) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 27 | 28.5 | 8:00 | 9.1 | 12.3 | 6.9 | <0.05 | 29.9 | 50 | 29.8 | 12.6 | 94 | 58 | 36 | [9 empty] | 2013-08-24 | (土) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 27 | 28 | 7:30 | 52.3 | 49.7 | 8.42 |  | 27.7 | 86 | 28.4 | 28.9 | 95 | 64 | 31
| 2013-08-25 | (日) | 曇一時雨 | 西 | 1 | 1.2 | 25 | 24 | 8:00 | 7.8 | 11.1 | 6.9 | <0.05 | 27.1 | 52 | 29.8 | 11.4 | 98 | 58 | 40 | [9 empty] | 2013-08-25 | (日) | 曇一時雨 | 西 | 1 | 1.2 | 25 | 23 | 7:30 | 45.9 | 45.3 | 8.16 |  | 29 | 84 | 31.2 | 29.3 | 94 | 64 | 30
| 2013-08-26 | (月) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 27 | 26.5 | 7:50 | 8.3 | 11.5 | 6.92 | <0.05 | 31.3 | 60 | 28.8 | 12 | 100 | 66 | 34 | [9 empty] | 2013-08-26 | (月) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 27 | 28 | 7:30 | 47.7 | 44.8 | 8.07 |  | 27.9 | 86 | 27.7 | 30 | 104 | 62 | 42
| 2013-08-27 | (火) | 雨時々晴 | 北 | 5 | 16.2 | 21 | 30.5 | 8:00 | 9.1 | 10.9 | 6.97 | <0.05 | 30.5 | 54 | 28.8 | 11.7 | 97 | 64 | 33 | <0.2 | <0.4 | 194 | 184.4 | 9.6 | 1.05 | -1.49 | 7.3 |  | 2013-08-27 | (火) | 雨時々晴 | 北 | 5 | 16.2 | 21 | 25 | 7:40 | 51.2 | 42.7 | 8.12 |  | 26.4 | 84 | 28.4 | 28.9 | 94 | 60 | 34 | 0.9 | <0.4 | 226 | 176 | 50 | 0.98 | -0.38 | 14.1
| 2013-08-28 | (水) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 26 | 26 | 8:00 | 12.6 | 11.6 | 6.84 | <0.05 | 28.5 | 58 | 29.8 | 13.7 | 96 | 62 | 34 | [9 empty] | 2013-08-28 | (水) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 26 | 26 | 7:40 | 49 | 42.3 | 8.25 |  | 28.6 | 84 | 29.8 | 29.7 | 92 | 57 | 35
| 2013-08-29 | (木) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 27 | 28 | 8:00 | 5.1 | 7.5 | 6.7 | <0.05 | 27.3 | 50 | 28.4 | 10.1 | 84 | 48 | 36 | [9 empty] | 2013-08-29 | (木) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 27 | 28 | 7:40 | 52.1 | 43.6 | 8.44 |  | 26.6 | 74 | 28.4 | 30.3 | 80 | 46 | 34
| 2013-08-30 | (金) | 晴 | 西南西 | 6 | 0 | 30 | 27 | 8:10 | 10.2 | 9.6 | 6.71 | <0.05 | 29.7 | 54 | 30.5 | 12.6 | 90 | 56 | 34 | [9 empty] | 2013-08-30 | (金) | 晴 | 西南西 | 6 | 0 | 30 | 27.5 | 7:40 | 62.8 | 43.1 | 8.4 |  | 28 | 82 | 28.4 | 31.3 | 86 | 54 | 32
| 2013-08-31 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 28 | 28 | 8:00 | 9.5 | 10.6 | 6.83 | <0.05 | 27.9 | 48 | 28.4 | 12.6 | 92 | 58 | 34 | [9 empty] | 2013-08-31 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 28 | 25 | 7:35 | 56.1 | 47.6 | 8.42 |  | 28.9 | 82 | 29.1 | 31.3 | 90 | 56 | 34
9月 | 2013-09-01 | (日) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 31 | 29.5 | 8:00 | 9.6 | 10.6 | 6.91 | <0.05 | 30.2 | 49 | 30.2 | 12.6 | 92 | 58 | 34 | [8 empty] | 9月 | 2013-09-01 | (日) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 31 | 29 | 7:30 | 61 | 43 | 8.35 |  | 28.9 | 84 | 29.5 | 31.9 | 92 | 56 | 36
| 2013-09-02 | (月) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 26 | 29 | 8:00 | 10 | 12.7 | 6.92 | <0.05 | 28.5 | 52 | 27 | 12 | 94 | 61 | 33 | [9 empty] | 2013-09-02 | (月) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 26 | 31 | 7:30 | 57.3 | 49.6 | 8.73 |  | 27.7 | 80 | 27.3 | 31 | 90 | 58 | 32
| 2013-09-03 | (火) | 晴一時雨 | 南西 | 1 | 0 | 32 | 29 | 8:00 | 10 | 9.6 | 6.95 | <0.05 | 31.3 | 52 | 29.1 | 12.3 | 94 | 60 | 34 | [9 empty] | 2013-09-03 | (火) | 晴一時雨 | 南西 | 1 | 0 | 32 | 29.5 | 7:30 | 60.8 | 52.5 | 8.25 |  | 29.5 | 83 | 28.4 | 31.9 | 92 | 58 | 34
| 2013-09-04 | (水) | 雨後晴 | 南東 | 1 | 36 | 25 | 27.5 | 7:00 | 9.5 | 12.3 | 6.92 | <0.05 | 30.5 | 53 | 28.4 | 13.7 | 98 | 63 | 35 | [9 empty] | 2013-09-04 | (水) | 雨後晴 | 南東 | 1 | 36 | 25 | 27 | 8:00 | 50.2 | 49.9 | 8.09 |  | 28.3 | 80 | 28.4 | 28 | 94 | 54 | 40
| 2013-09-05 | (木) | 雨 | 西 | 1 | 17.5 | 28 | 27.5 | 7:50 | 8.9 | 7.2 | 6.92 | <0.05 | 29.7 | 45 | 27.7 | 11.1 | 104 | 63 | 41 | [9 empty] | 2013-09-05 | (木) | 雨 | 西 | 1 | 17.5 | 28 | 27 | 7:20 | 50.8 | 44.8 | 7.92 |  | 25.7 | 76 | 26.3 | 26.9 | 99 | 58 | 41
| 2013-09-06 | (金) | 曇 | 東 | 2 | 0 | 24 | 26.5 | 7:50 | 6.9 | 9.4 | 6.9 | <0.05 | 25.5 | 46 | 23.8 | 10.3 | 102 | 58 | 44 | [9 empty] | 2013-09-06 | (金) | 曇 | 東 | 2 | 0 | 24 | 26 | 7:20 | 44.6 | 48.4 | 7.65 |  | 25.8 | 71 | 25.6 | 25.6 | 99 | 59 | 40
| 2013-09-07 | (土) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 23 | 25 | 8:00 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | <0.05 | 29.4 | 48 | 25.6 | 10.1 | 96 | 64 | 32 | [9 empty] | 2013-09-07 | (土) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 23 | 25.5 | 7:30 | 46.8 | 34.3 | 7.63 |  | 26.7 | 70 | 24.1 | 22.8 | 98 | 72 | 26
| 2013-09-08 | (日) | 曇後雨 | 東北東 | 1 | 39 | 23 | 26 | 7:50 | 8.5 | 8.3 | 6.91 | <0.05 | 25.7 | 50 | 26.3 | 10.1 | 94 | 60 | 34 | [9 empty] | 2013-09-08 | (日) | 曇後雨 | 東北東 | 1 | 39 | 23 | 26 | 7:20 | 55.1 | 42.9 | 8.09 |  | 25.1 | 66 | 22.7 | 23.1 | 90 | 64 | 26
| 2013-09-09 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 22 | 25 | 7:50 | 9.7 | 12.5 | 6.92 | <0.05 | 26.1 | 38 | 22 | 11.1 | 84 | 56 | 28 | [9 empty] | 2013-09-09 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 22 | 25 | 7:30 | 50.6 | 45.1 | 8.5 |  | 22.8 | 60 | 21.3 | 23.4 | 78 | 54 | 24
| 2013-09-10 | (火) | 晴後雨 | 北 | 2 | 2.5 | 22 | 24 | 7:40 | 9.7 | 8.6 | 6.91 | <0.05 | 26.3 | 46 | 22 | 10.1 | 106 | 62 | 44 | [9 empty] | 2013-09-10 | (火) | 晴後雨 | 北 | 2 | 2.5 | 22 | 24 | 7:30 | 55.7 | 43 | 8.91 |  | 23.8 | 74 | 27 | 28.4 | 98 | 66 | 32
| 2013-09-11 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 5.3 | 23 | 25 | 8:00 | 10.5 | 8.3 | 6.9 | <0.05 | 25.2 | 44 | 23.4 | 12.6 | 86 | 58 | 28 | [9 empty] | 2013-09-11 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 5.3 | 23 | 24.5 | 7:40 | 50 | 40.5 | 9 |  | 23.9 | 70 | 22.7 | 25.6 | 88 | 58 | 30
| 2013-09-12 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 26 | 25 | 8:00 | 8.1 | 6.2 | 6.91 | <0.05 | 25.8 | 42 | 23.4 | 9.6 | 82 | 56 | 26 | ＜0.2 | ＜0.4 | 196 | 185.8 | 10.2 | 1.26 | -2.03 | 5.8 |  | 2013-09-12 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 26 | 25 | 7:40 | 47.3 | 43.5 | 8.94 |  | 21.8 | 64 | 23.1 | 24 | 83 | 57 | 26 | <0.8 | <0.4 | 202 | 157.6 | 44.4 | 0.94 | 0.31 | 12.9
| 2013-09-13 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 27 | 26 | 8:00 | 5.7 | 7 | 6.9 | <0.05 | 26.2 | 42 | 24.1 | 10.4 | 103 | 58 | 45 | [9 empty] | 2013-09-13 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 27 | 27 | 7:30 | 33.4 | 37.4 | 9.07 |  | 24.1 | 66 | 23.1 | 20.9 | 82 | 56 | 26
| 2013-09-14 | (土) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 25 | 27 | 7:50 | 5.2 | 5 | 6.9 | <0.05 | 25.4 | 36 | 25.6 | 9.2 | 88 | 55 | 33 | [9 empty] | 2013-09-14 | (土) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 25 | 26.5 | 7:20 | 44.1 | 35.8 | 9.19 |  | 22.6 | 63 | 22.7 | 24.8 | 86 | 56 | 30
| 2013-09-15 | (日) | 雨時々曇 | 東南東 | 2 | 74.6 | 26 | 28 | 7:50 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | <0.05 | 25.5 | 36 | 24.9 | 10.8 | 89 | 55 | 34 | [9 empty] | 2013-09-15 | (日) | 雨時々曇 | 東南東 | 2 | 74.6 | 26 | 27.5 | 7:20 | 45.8 | 35.6 | 8.92 |  | 22.8 | 66 | 23.4 | 24.8 | 92 | 51 | 41
| 2013-09-16 | (月) | 雨後曇 | 南 | 7 | 7.9 | 27 | 27 | 8:00 | 6.5 | 6.5 | 6.93 | <0.05 | 23.6 | 36 | 21.3 | 7.9 | 76 | 50 | 26 | [9 empty] | 2013-09-16 | (月) | 雨後曇 | 南 | 7 | 7.9 | 27 | 26 | 7:40 | 32.4 | 29.8 | 7.83 |  | 22.4 | 60 | 20.6 | 20.9 | 76 | 52 | 24
| 2013-09-17 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 21 | 23 | 8:00 | 4.9 | 6.9 | 6.92 | <0.05 | 21.7 | 40 | 17.8 | 8.8 | 74 | 50 | 24 | [9 empty] | 2013-09-17 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 21 | 24 | 7:40 | 35.5 | 44.3 | 7.72 |  | 21.2 | 60 | 17 | 20.9 | 76 | 52 | 24
| 2013-09-18 | (水) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 23 | 23.5 | 7:50 | 5.8 | 8.6 | 6.83 | <0.05 | 23 | 43 | 20.2 | 9.5 | 80 | 54 | 26 | [9 empty] | 2013-09-18 | (水) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 23 | 20 | 7:30 | 37.8 | 40.9 | 8.12 |  | 22.4 | 64 | 19.9 | 21.5 | 78 | 56 | 22
| 2013-09-19 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 24 | 8:00 | 14.7 | 8 | 6.83 | <0.05 | 23.1 | 42 | 18.1 | 9 | 78 | 54 | 24 | [9 empty] | 2013-09-19 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 24 | 7:30 | 30.1 | 33.1 | 8.7 |  | 20.4 | 60 | 20.6 | 20.5 | 76 | 53 | 23
| 2013-09-20 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 21 | 23.5 | 7:50 | 11 | 9 | 7.01 | <0.05 | 22.3 | 48 | 19.2 | 9.7 | 96 | 60 | 36 | [9 empty] | 2013-09-20 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 21 | 24 | 7:30 | 36.5 | 29 | 9.11 |  | 21.9 | 74 | 19.2 | 23.4 | 90 | 68 | 22
| 2013-09-21 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 23 | 24 | 8:00 | 8.5 | 8.5 | 6.86 | <0.05 | 24.7 | 44 | 19.2 | 9.8 | 87 | 62 | 25 | [9 empty] | 2013-09-21 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 23 | 25 | 7:20 | 35.9 | 33.3 | 9.02 |  | 21.1 | 68 | 20.2 | 24 | 85 | 61 | 24
| 2013-09-22 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 24.5 | 8:00 | 9.8 | 8.8 | 6.85 | <0.05 | 23.3 | 46 | 20.2 | 10 | 88 | 62 | 26 | [9 empty] | 2013-09-22 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 24.5 | 7:25 | 31.3 | 26.3 | 9.26 |  | 22.2 | 70 | 21.3 | 24.6 | 87 | 62 | 25
| 2013-09-23 | (月) | 晴 | 東 | 6 | 0 | 22 | 24 | 8:00 | 8.5 | 7.7 | 6.93 | <0.05 | 24.5 | 42 | 20.6 | 9.2 | 82 | 57 | 25 | [9 empty] | 2013-09-23 | (月) | 晴 | 東 | 6 | 0 | 22 | 25 | 7:30 | 37.7 | 36.5 | 9.34 |  | 21 | 66 | 20.6 | 28.1 | 73 | 51 | 22
| 2013-09-24 | (火) | 曇一時雨 | 北 | 5 | 0.5 | 19 | 22 | 7:20 | 7.1 | 8.2 | 6.83 | <0.05 | 22.3 | 38 | 19.9 | 7.9 | 73 | 52 | 21 | [9 empty] | 2013-09-24 | (火) | 曇一時雨 | 北 | 5 | 0.5 | 19 | 22 | 7:05 | 58.5 | 45.7 | 8.77 |  | 21.4 | 61 | 19.9 | 25.4 | 75 | 49 | 26
| 2013-09-25 | (水) | 雨 | 北東 | 2 | 15.7 | 24 | 23.5 | 7:50 | 10.4 | 8.9 | 6.74 | <0.05 | 24.4 | 46 | 22.7 | 9.9 | 78 | 57 | 21 | <0.2 | <0.4 | 214 | 210 | 4 | 0.38 | -2.04 | 5.9 |  | 2013-09-25 | (水) | 雨 | 北東 | 2 | 15.7 | 24 | 23 | 7:20 | 42.7 | 36.6 | 9.09 |  | 21.9 | 64 | 20.6 | 26.9 | 76 | 52 | 24 | 0.73 | <0.4 | 210 | 168.4 | 41.6 | 0.97 | 0.33 | 11.7
| 2013-09-26 | (木) | 曇一時雨 | 北東 | 12 | 1.4 | 23 | 23.5 | 7:00 | 6.8 | 7.9 | 6.72 | <0.05 | 24.4 | 40 | 25.6 | 10 | 94 | 64 | 30 | [9 empty] | 2013-09-26 | (木) | 曇一時雨 | 北東 | 12 | 1.4 | 23 | 23 | 7:10 | 41.6 | 32.4 | 8.5 |  | 23.3 | 64 | 22.7 | 23.7 | 90 | 66 | 24
| 2013-09-27 | (金) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 19 | 21 | 8:00 | 8.1 | 5 | 6.71 | <0.05 | 24.7 | 36 | 20.6 | 8.8 | 85 | 59 | 26 | [9 empty] | 2013-09-27 | (金) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 19 | 21 | 7:30 | 48.9 | 45.6 | 8.03 |  | 25.6 | 68 | 26.3 | 22.4 | 82 | 63 | 19
| 2013-09-28 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 15 | 19 | 7:10 | 7.9 | 4.7 | 6.88 | <0.05 | 25.2 | 28 | 20.6 | 9.9 | 84 | 56 | 28 | [9 empty] | 2013-09-28 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 15 | 20 | 7:30 | 50 | 42.2 | 8.8 |  | 23.5 | 60 | 20.6 | 29.1 | 84 | 58 | 26
| 2013-09-29 | (日) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 20 | 21.5 | 7:50 | 7.7 | 5.4 | 6.83 | <0.05 | 25.3 | 36 | 22 | 9.8 | 80 | 56 | 24 | [9 empty] | 2013-09-29 | (日) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 20 | 21.5 | 7:40 | 47.8 | 36.1 | 9.11 |  | 23.7 | 58 | 20.6 | 22.4 | 84 | 60 | 24
| 2013-09-30 | (月) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 1.1 | 19 | 20 | 7:10 | 9.9 | 7.1 | 6.93 | <0.05 | 26.3 | 40 | 24.9 | 10 | 87 | 60 | 27 | [9 empty] | 2013-09-30 | (月) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 1.1 | 19 | 20 | 7:40 | 42 | 35.8 | 9.27 |  | 24.6 | 70 | 28.4 | 30.6 | 89 | 74 | 15
10月 | 2013-10-01 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 21.9 | 19 | 21 | 7:50 | 10.9 | 8.1 | 6.73 | <0.05 | 25.5 | 46 | 24.9 | 10 | 97 | 60 | 37 | [8 empty] | 10月 | 2013-10-01 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 21.9 | 19 | 21 | 7:20 | 45.5 | 39 | 9.2 |  | 21.9 | 64 | 22 | 25.3 | 78 | 58 | 20
| 2013-10-02 | (水) | 雨後曇 | 北 | 5 | 37 | 22 | 22 | 6:50 | 6.9 | 4.8 | 6.7 | <0.05 | 25.6 | 41 | 24.1 | 9.5 | 85 | 56 | 29 | [9 empty] | 2013-10-02 | (水) | 雨後曇 | 北 | 5 | 37 | 22 | 21 | 7:20 | 48 | 31.6 | 8.78 |  | 22 | 64 | 23.4 | 24.3 | 87 | 52 | 35
| 2013-10-03 | (木) | 晴一時雨 | 南東 | 1 | 0.6 | 23 | 22.5 | 7:50 | 3.5 | 3.8 | 6.55 | <0.05 | 23 | 37 | 20.6 | 6.8 | 88 | 50 | 38 | [9 empty] | 2013-10-03 | (木) | 晴一時雨 | 南東 | 1 | 0.6 | 23 | 22.5 | 7:20 | 30.4 | 39.1 | 7.88 |  | 21.1 | 59 | 21.7 | 15.2 | 80 | 48 | 32
| 2013-10-04 | (金) | 曇一時雨 | 北東 | 5 | 0.3 | 16 | 20 | 8:00 | 5.8 | 6.6 | 6.73 | <0.05 | 24.4 | 43 | 25.2 | 8.7 | 91 | 63 | 28 | [9 empty] | 2013-10-04 | (金) | 曇一時雨 | 北東 | 5 | 0.3 | 16 | 20 | 7:30 | 43.7 | 32.5 | 8.09 |  | 25.1 | 64 | 24.5 | 24.2 | 88 | 60 | 28
| 2013-10-05 | (土) | 雨 | 北 | 3 | 7.4 | 17 | 19.5 | 8:00 | 5 | 4.5 | 6.77 | <0.05 | 25.8 | 46 | 20.9 | 7.6 | 91 | 60 | 31 | [9 empty] | 2013-10-05 | (土) | 雨 | 北 | 3 | 7.4 | 17 | 18.5 | 7:30 | 35 | 40 | 7.56 |  | 25.8 | 74 | 22.7 | 20.2 | 94 | 66 | 28
| 2013-10-06 | (日) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 0.3 | 19 | 20 | 8:10 | 4.6 | 7.3 | 6.8 | 0.05 | 23.6 | 48 | 22.7 | 6.6 | 88 | 62 | 26 | [9 empty] | 2013-10-06 | (日) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 0.3 | 19 | 20 | 7:40 | 28.7 | 28.3 | 7.87 |  | 24.4 | 70 | 21.3 | 17.7 | 86 | 64 | 22
| 2013-10-07 | (月) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 21 | 20.5 | 7:50 | 3.5 | 5.1 | 6.85 | 0.05 | 26.1 | 50 | 23.4 | 6.6 | 88 | 60 | 28 | [9 empty] | 2013-10-07 | (月) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 21 | 21 | 7:30 | 30.7 | 27.4 | 8.21 |  | 25 | 72 | 23.4 | 18.3 | 88 | 60 | 28
| 2013-10-08 | (火) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 20 | 22.5 | 8:00 | 9 | 8.6 | 7.22 | 0.05 | 23.1 | 50 | 23.4 | 9.9 | 84 | 62 | 22 | [9 empty] | 2013-10-08 | (火) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 20 | 23 | 7:40 | 25.6 | 26.8 | 9.03 |  | 23.2 | 66 | 22.7 | 19 | 84 | 60 | 24
| 2013-10-09 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 24 | 23 | 7:50 | 9.8 | 8 | 7.09 | 0.05 | 23.2 | 50 | 21.7 | 10 | 88 | 62 | 26 | <0.2 | <0.4 | 113 | 105.7 | 7.3 | 0.75 | -1.54 | 4.7 |  | 2013-10-09 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 24 | 23.5 | 7:20 | 30 | 25.5 | 9.04 |  | 24.6 | 76 | 22 | 20.9 | 88 | 62 | 26 | 0.6 | <0.4 | 232 | 194.8 | 37.2 | 1.24 | 0.41 | 11.7
| 2013-10-10 | (木) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | 24 | 23.5 | 8:00 | 8.2 | 6.5 | 6.91 | 0.05 | 28.2 | 48 | 20.6 | 9.8 | 94 | 65 | 29 | [9 empty] | 2013-10-10 | (木) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | 24 | 24 | 7:30 | 34.6 | 24.5 | 8.79 |  | 26.4 | 70 | 20.6 | 25 | 90 | 70 | 20
| 2013-10-11 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 22 | 23 | 8:00 | 9.3 | 8.1 | 6.98 | 0.05 | 25 | 50 | 24.9 | 9.8 | 104 | 70 | 34 | [9 empty] | 2013-10-11 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 22 | 23 | 7:20 | 43.5 | 39.5 | 8.95 |  | 23.6 | 64 | 23.4 | 22.4 | 100 | 60 | 40
| 2013-10-12 | (土) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 24 | 24 | 8:00 | 8.3 | 9.3 | 6.98 | 0.05 | 27.2 | 52 | 22.7 | 8.4 | 91 | 64 | 27 | [9 empty] | 2013-10-12 | (土) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 24 | 26.5 | 7:30 | 52 | 38.2 | 9.04 |  | 23.7 | 70 | 22.7 | 26.9 | 88 | 61 | 27
| 2013-10-13 | (日) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 22 | 23 | 8:00 | 7.9 | 7.8 | 6.83 | 0.05 | 25.4 | 51 | 23.1 | 8.8 | 93 | 62 | 31 | [9 empty] | 2013-10-13 | (日) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 22 | 23 | 7:20 | 56 | 46.3 | 9.2 |  | 23.8 | 70 | 23.1 | 25.3 | 92 | 61 | 31
| 2013-10-14 | (月) | 晴後曇 | 北 | 2 | 0 | 15 | 22 | 8:00 | 7.8 | 6.9 | 6.89 | 0.05 | 25.3 | 46 | 23.1 | 9.2 | 83 | 55 | 28 | [9 empty] | 2013-10-14 | (月) | 晴後曇 | 北 | 2 | 0 | 15 | 22 | 7:30 | 46.9 | 39.9 | 9.37 |  | 22.1 | 62 | 22.7 | 28.8 | 80 | 52 | 28
| 2013-10-15 | (火) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 59 | 17 | 22 | 8:00 | 6.6 | 6 | 6.8 | 0.05 | 24.2 | 39 | 23.1 | 9.5 | 94 | 56 | 38 | [9 empty] | 2013-10-15 | (火) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 59 | 17 | 21.5 | 7:30 | 41.4 | 35.8 | 9.22 |  | 23.2 | 59 | 23.8 | 28.1 | 91 | 55 | 36
| 2013-10-16 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 10 | 226.2 | 20 | 19.5 | 10:30 | 7.1 | 3.1 | 6.05 | 0.05 | 12.4 | 10 | 7.1 | 6.3 | 40 | 34 | 6 | [9 empty] | 2013-10-16 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 10 | 226.2 | 20 | 23 | 15:30 | 82.6 | 82.7 | 7.8 |  | 14.4 | 44 | 12.8 | 30.3 | 50 | 34 | 16
| 2013-10-17 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 16 | 18 | 7:50 | 4.2 | 2.2 | 6.19 | <0.05 | 13.1 | 11 | 11.4 | 5.7 | 38 | 32 | 6 | [9 empty] | 2013-10-17 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 16 | 17 | 9:50 | 72.8 | 97.8 | 7.51 |  | 11.2 | 36 | 11.4 | 22.1 | 40 | 30 | 10
| 2013-10-18 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 15 | 19 | 7:10 | 5.4 | 4.3 | 6.28 | <0.05 | 11.3 | 10 | 7.8 | 6.3 | 38 | 32 | 6 | [9 empty] | 2013-10-18 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 15 | 18.5 | 9:30 | 25.2 | 39.8 | 7.08 |  | 10.2 | 28 | 9.2 | 12.3 | 36 | 30 | 6
| 2013-10-19 | (土) | 曇後雨 | 北 | 3 | 9.5 | 15 | 19 | 7:50 | 4.5 | 3 | 6.37 | <0.05 | 14.9 | 23 | 14.6 | 5.7 | 56 | 38 | 18 | [9 empty] | 2013-10-19 | (土) | 曇後雨 | 北 | 3 | 9.5 | 15 | 19 | 7:40 | 38.8 | 60.6 | 7.31 |  | 13.7 | 31 | 12.8 | 16 | 54 | 37 | 17
| 2013-10-20 | (日) | 雨 | 北 | 5 | 54.1 | 19 | 17 | 8:40 | 7.1 | 6.3 | 6.74 | <0.05 | 21.9 | 34 | 19.9 | 7 | 96 | 52 | 44 | [9 empty] | 2013-10-20 | (日) | 雨 | 北 | 5 | 54.1 | 19 | 17 | 8:10 | 29 | 29.6 | 7.49 |  | 23.2 | 56 | 26.3 | 14.2 | 102 | 56 | 46
| 2013-10-21 | (月) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 15 | 17 | 7:00 | 6.1 | 5.6 | 6.81 | <0.05 | 21.4 | 40 | 17 | 7.6 | 72 | 48 | 24 | [9 empty] | 2013-10-21 | (月) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 15 | 17 | 7:30 | 23.1 | 37 | 7.5 |  | 18.6 | 50 | 22 | 12.5 | 68 | 46 | 22
| 2013-10-22 | (火) | 曇 | 東北東 | 4 | 0 | 17 | 19 | 8:00 | 5.5 | 2.9 | 6.78 | <0.05 | 21 | 32 | 16.3 | 7.1 | 73 | 53 | 20 | [9 empty] | 2013-10-22 | (火) | 曇 | 東北東 | 4 | 0 | 17 | 19 | 7:30 | 31.2 | 34 | 7.75 |  | 19.3 | 50 | 17 | 17.9 | 70 | 57 | 13
| 2013-10-23 | (水) | 曇 | 北 | 3 | 0 | 16 | 17.5 | 8:00 | 6.8 | 3.5 | 6.94 | <0.05 | 23.5 | 42 | 18.5 | 6.6 | 96 | 59 | 37 | [9 empty] | 2013-10-23 | (水) | 曇 | 北 | 3 | 0 | 16 | 17 | 7:30 | 27.1 | 29.5 | 7.55 |  | 23.9 | 63 | 21.3 | 13.6 | 104 | 60 | 44
| 2013-10-24 | (木) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 3.5 | 15 | 17.5 | 8:00 | 8.9 | 6.4 | 7.01 | <0.05 | 25.1 | 53 | 22.7 | 9.5 | 94 | 66 | 28 | [9 empty] | 2013-10-24 | (木) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 3.5 | 15 | 17 | 7:30 | 34.7 | 29.8 | 7.71 |  | 25.3 | 65 | 22 | 17.2 | 90 | 61 | 29
| 2013-10-25 | (金) | 雨 | 北東 | 1 | 5.5 | 18 | 18 | 8:00 | 6.6 | 5.3 | 7.09 | <0.05 | 26.3 | 59 | 27.3 | 7.6 | 108 | 72 | 36 | [9 empty] | 2013-10-25 | (金) | 雨 | 北東 | 1 | 5.5 | 18 | 18 | 7:30 | 25.9 | 29 | 7.69 |  | 26.5 | 75 | 27 | 13.6 | 108 | 73 | 35
| 2013-10-26 | (土) | 雨後晴 | 北 | 5 | 59.5 | 14 | 18.5 | 7:50 | 6.2 | 5.1 | 7.1 | <0.05 | 26.1 | 56 | 19.2 | 7.6 | 96 | 66 | 30 | [9 empty] | 2013-10-26 | (土) | 雨後晴 | 北 | 5 | 59.5 | 14 | 18 | 7:20 | 39 | 33.3 | 7.72 |  | 27.9 | 72 | 25.6 | 16.4 | 96 | 66 | 30
| 2013-10-27 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 14 | 17 | 7:50 | 8.4 | 4.6 | 6.81 | <0.05 | 16.9 | 36 | 14.9 | 6 | 62 | 42 | 20 | [9 empty] | 2013-10-27 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 14 | 18 | 7:20 | 46.7 | 58.1 | 7.52 |  | 17.8 | 54 | 14.2 | 14.2 | 66 | 44 | 22
| 2013-10-28 | (月) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 10 | 17 | 7:40 | 8.9 | 5.1 | 7.06 | 0.05 | 21.6 | 46 | 17 | 7.9 | 80 | 54 | 26 | [9 empty] | 2013-10-28 | (月) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 10 | 16 | 7:10 | 32.5 | 46.6 | 7.54 |  | 20.9 | 60 | 16.3 | 15.5 | 80 | 52 | 28
| 2013-10-29 | (火) | 曇一時雨 | 北北西 | 1 | 1.9 | 10 | 17 | 7:50 | 5.2 | 3.4 | 6.81 | 0.05 | 20 | 38 | 14.6 | 7.3 | 74 | 52 | 22 | [9 empty] | 2013-10-29 | (火) | 曇一時雨 | 北北西 | 1 | 1.9 | 10 | 17 | 7:20 | 24.7 | 28.3 | 7.57 |  | 18.5 | 56 | 13.5 | 15.8 | 74 | 50 | 24
| 2013-10-30 | (水) | 晴後雨 | 北東 | 2 | 0.6 | 15 | 16 | 8:00 | 7.4 | 7.1 | 6.99 | 0.05 | 22 | 47 | 18.5 | 7.3 | 88 | 60 | 28 | <0.2 | <0.4 | 198 | 187.2 | 10.8 | 1.46 | -1.79 | 3.1 |  | 2013-10-30 | (水) | 晴後雨 | 北東 | 2 | 0.6 | 15 | 16 | 7:40 | 20.6 | 31.8 | 7.55 |  | 21 | 54 | 15.6 | 11.7 | 80 | 58 | 22 | 0.3 | <0.4 | 222 | 201.9 | 20.1 | 1 | -1.37 | 4.8
| 2013-10-31 | (木) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 8:00 | 7.7 | 5 | 7.08 | 0.05 | 26.4 | 56 | 20.6 | 7.9 | 95 | 67 | 28 | [9 empty] | 2013-10-31 | (木) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 |  |  | 7:30 | 21.7 | 22.8 | 7.75 |  | 23 | 66 | 17 | 13.6 | 90 | 66 | 24
11月 | 2013-11-01 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 12 | 17.5 | 7:50 | 8.2 | 4.2 | 7.15 | 0.05 | 23.5 | 55 | 14.9 | 6.8 | 93 | 66 | 27 | [8 empty] | 11月 | 2013-11-01 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 12 | 17 | 7:20 | 21 | 18.5 | 8.25 |  | 21.6 | 64 | 18.5 | 13 | 93 | 67 | 26
| 2013-11-02 | (土) | 雨 | 北 | 2 | 0.6 | 12 | 17 | 8:00 | 7 | 4.8 | 7.3 | 0.05 | 27.5 | 57 | 20.2 | 7 | 103 | 72 | 31 | [9 empty] | 2013-11-02 | (土) | 雨 | 北 | 2 | 0.6 | 12 | 17 | 7:30 | 19.9 | 15.6 | 8.61 |  | 26.6 | 72 | 20 | 14.5 | 101 | 72 | 29
| 2013-11-03 | (日) | 曇一時雨 | 西 | 1 | 0.1 | 8 | 16.5 | 8:00 | 6.8 | 5.1 | 7.16 | 0.05 | 26.4 | 49 | 18.5 | 7.9 | 102 | 72 | 30 | [9 empty] | 2013-11-03 | (日) | 曇一時雨 | 西 | 1 | 0.1 | 8 | 17 | 7:35 | 20.5 | 14.9 | 8.72 |  | 26.4 | 70 | 18.8 | 14.9 | 108 | 80 | 28
| 2013-11-04 | (月) | 雨後晴 | 北 | 1 | 15.6 | 14 | 14 | 7:50 | 8.5 | 4.8 | 7.32 | 0.05 | 28.5 | 59 | 20.6 | 9.2 | 112 | 76 | 36 | [9 empty] | 2013-11-04 | (月) | 雨後晴 | 北 | 1 | 15.6 | 14 | 17 | 7:30 | 18.3 | 14.3 | 8.63 |  | 24.8 | 74 | 21.3 | 13.6 | 108 | 76 | 32
| 2013-11-05 | (火) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 8 | 16 | 7:50 | 7 | 5.2 | 7.25 | 0.05 | 29.6 | 54 | 22 | 9.2 | 110 | 76 | 34 | [9 empty] | 2013-11-05 | (火) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 8 | 15.5 | 7:30 | 20.5 | 14.1 | 8.53 |  | 27.2 | 70 | 22.7 | 12.6 | 112 | 78 | 34
| 2013-11-06 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 8 | 16 | 8:00 | 5.8 | 4 | 7.16 | 0.05 | 31.7 | 57 | 25.2 | 7.6 | 124 | 86 | 38 | [9 empty] | 2013-11-06 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 8 | 15.5 | 7:10 | 19.3 | 15.1 | 8.46 |  | 29.7 | 84 | 24.9 | 15.2 | 124 | 102 | 22
| 2013-11-07 | (木) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 6.5 | 12 | 15 | 7:40 | 7.5 | 6.2 | 7.22 | 0.05 | 32.2 | 54 | 24.1 | 9.5 | 110 | 80 | 30 | [9 empty] | 2013-11-07 | (木) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 6.5 | 12 | 15 | 7:30 | 21.3 | 18.7 | 8.55 |  | 31.4 | 78 | 22.7 | 15.5 | 120 | 88 | 32
| 2013-11-08 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 10 | 15 | 7:50 | 6.9 | 6.6 | 7.24 | 0.05 | 33.6 | 60 | 26.3 | 8.5 | 120 | 100 | 20 | [9 empty] | 2013-11-08 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 10 | 15 | 7:30 | 17.5 | 17.6 | 8.41 |  | 28.9 | 90 | 28.4 | 14.9 | 142 | 96 | 46
| 2013-11-09 | (土) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 10 | 14 | 8:00 | 8.8 | 7 | 7.3 | 0.05 | 34.2 | 60 | 26.3 | 9.8 | 119 | 80 | 39 | [9 empty] | 2013-11-09 | (土) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 10 | 15 | 7:40 | 19 | 18 | 8.45 |  | 33.1 | 80 | 28.4 | 12 | 120 | 78 | 42
| 2013-11-10 | (日) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 10 | 16 | 7:50 | 5.2 | 4.6 | 7.23 | 0.05 | 34.5 | 58 | 27.7 | 8.2 | 124 | 86 | 38 | [9 empty] | 2013-11-10 | (日) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 10 | 16 | 7:20 | 17.4 | 16.4 | 8.55 |  | 33.6 | 88 | 27 | 15.2 | 126 | 88 | 38
| 2013-11-11 | (月) | 晴後雨 | 北東 | 3 | 2.6 | 11 | 14.5 | 8:00 | 3.8 | 6.4 | 7.23 | 0.05 | 36 | 60 | 30.2 | 7.6 | 129 | 86 | 43 | [9 empty] | 2013-11-11 | (月) | 晴後雨 | 北東 | 3 | 2.6 | 11 | 14 | 7:30 | 18.2 | 19.4 | 8.15 |  | 35.2 | 92 | 24.5 | 13.7 | 132 | 85 | 47
| 2013-11-12 | (火) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8:00 | 13.6 | 7.5 | 7.09 | 0.05 | 36.1 | 60 | 34.1 | 8.9 | 130 | 86 | 44 | <0.2 | <0.4 | 262 | 244.6 | 17.4 | 1.28 | -1.83 | 4.4 |  | 2013-11-12 | (火) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 6 | 12 | 7:30 | 23.9 | 26.4 | 8.14 |  | 31.6 | 85 | 30.9 | 12.8 | 134 | 87 | 47 | 0.24 | <0.4 | 242 | 220.8 | 21.2 | 0.89 | -0.27 | 6
| 2013-11-13 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 5 | 12.5 | 7:50 | 9 | 4.5 | 7.28 | 0.05 | 30.2 | 60 | 30.2 | 9.9 | 125 | 83 | 42 | [9 empty] | 2013-11-13 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 5 | 11 | 7:20 | 20.8 | 22.7 | 8.52 |  | 34 | 94 | 29.8 | 13.7 | 126 | 85 | 41
| 2013-11-14 | (木) | 晴後雨 | 北北西 | 1 | 0.3 | 4 | 12 | 8:00 | 7.7 | 5.4 | 7.327 | 0.05 | 35.5 | 59 | 30.9 | 7.9 | 124 | 85 | 39 | [9 empty] | 2013-11-14 | (木) | 晴後雨 | 北北西 | 1 | 0.3 | 4 | 10 | 7:20 | 20.1 | 25 | 8.72 |  | 32.2 | 90 | 29.8 | 13.9 | 122 | 84 | 38
| 2013-11-15 | (金) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.2 | 8 | 8 | 8:00 | 9.4 | 4.9 | 7.29 | 0.05 | 36.5 | 58 | 29.1 | 8.8 | 136 | 89 | 47 | [9 empty] | 2013-11-15 | (金) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.2 | 8 | 13 | 7:20 | 17 | 18.2 | 8.74 |  | 35 | 88 | 29.1 | 13.7 | 133 | 89 | 44
| 2013-11-16 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 7 | 11.5 | 7:50 | 5.9 | 4.7 | 7.28 | 0.05 | 35.3 | 60 | 30.5 | 7.6 | 134 | 90 | 44 | [9 empty] | 2013-11-16 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 7 | 11 | 7:30 | 17.2 | 16.6 | 8.81 |  | 35.7 | 97 | 29.8 | 12.3 | 132 | 88 | 44
| 2013-11-17 | (日) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8:00 | 5.1 | 3.6 | 7.27 | 0.05 | 34.3 | 60 | 32 | 7.3 | 130 | 86 | 44 | [9 empty] | 2013-11-17 | (日) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 6 | 14 | 7:30 | 17.5 | 16.2 | 8.69 |  | 35.8 | 100 | 32 | 11.4 | 128 | 88 | 40
| 2013-11-18 | (月) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 14 | 8:00 | 4 | 6 | 7.29 | 0.05 | 37 | 60 | 32 | 7 | 138 | 92 | 46 | [9 empty] | 2013-11-18 | (月) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 13.5 | 7:30 | 17 | 18.8 | 8.94 |  | 36.1 | 104 | 31.2 | 13.6 | 136 | 92 | 44
| 2013-11-19 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 7 | 12 | 8:00 | 5.6 | 7.4 | 7.36 | 0.05 | 32.6 | 60 | 31.2 | 7.9 | 132 | 88 | 44 | [9 empty] | 2013-11-19 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7:35 | 26.3 | 20.8 | 9.19 |  | 35.6 | 94 | 30.5 | 16 | 124 | 84 | 40
| 2013-11-20 | (水) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 3 | 11.5 | 7:50 | 6.9 | 8.3 | 7.25 | 0.05 | 33.6 | 59 | 30.5 | 8.8 | 116 | 80 | 36 | [9 empty] | 2013-11-20 | (水) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7:20 | 23.7 | 22 | 9.08 |  | 32.4 | 93 | 31.2 | 15.8 | 124 | 84 | 40
| 2013-11-21 | (木) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 4.2 | 11 | 8:00 | 7.2 | 7.3 | 7.19 | 0.05 | 36.3 | 60 | 29.8 | 8.2 | 127 | 87 | 40 | [9 empty] | 2013-11-21 | (木) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 4.2 | 10 | 7:20 | 29.2 | 21.8 | 9.05 |  | 33.8 | 90 | 29.8 | 16.7 | 127 | 87 | 40
| 2013-11-22 | (金) | 晴 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7:50 | 5.7 | 4.3 | 7.24 | 0.05 | 33.7 | 60 | 32 | 7.1 | 129 | 88 | 41 | [9 empty] | 2013-11-22 | (金) | 晴 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:30 | 26.1 | 17.8 | 9.19 |  | 33.4 | 96 | 31.6 | 15.8 | 128 | 86 | 42
| 2013-11-23 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 4 | 11.5 | 8:00 | 6.3 | 7.6 | 7.33 | 0.05 | 35.8 | 59 | 32 | 7.3 | 128 | 86 | 42 | [9 empty] | 2013-11-23 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 4 | 11.5 | 7:30 | 23.7 | 17.8 | 9.32 |  | 35.3 | 91 | 31.6 | 16.7 | 128 | 85 | 43
| 2013-11-24 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 4 | 11 | 8:00 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 0.05 | 33.3 | 60 | 32 | 7.6 | 124 | 80 | 44 | [9 empty] | 2013-11-24 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7:40 | 23.4 | 16.3 | 9.35 |  | 33.6 | 92 | 32.7 | 15.8 | 122 | 76 | 46
| 2013-11-25 | (月) | 曇 | 北北西 | 1 | 0 | 7 | 11 | 7:50 | 6.4 | 3.4 | 7.07 | 0.05 | 35.1 | 60 | 30.9 | 8.1 | 120 | 72 | 48 | [9 empty] | 2013-11-25 | (月) | 曇 | 北北西 | 1 | 0 | 7 | 11 | 7:10 | 21.7 | 15.6 | 9.16 |  | 33.3 | 85 | 34.8 | 16.9 | 124 | 84 | 40
| 2013-11-26 | (火) | 雨後晴 | 北東 | 2 | 11 | 9 | 14.5 | 7:50 | 6 | 4.6 | 7.07 | 0.05 | 32.4 | 50 | 29.8 | 8.2 | 120 | 84 | 36 | <0.2 | <0.4 | 210 | 200.2 | 9.8 | 1.6 | -1.55 | 4.4 |  | 2013-11-26 | (火) | 雨後晴 | 北東 | 2 | 11 | 9 | 12.5 | 7:30 | 24.3 | 14.3 | 9.21 |  | 31.1 | 85 | 39.1 | 13.3 | 114 | 80 | 34 | 0.2 | <0.4 | 236 | 204.4 | 31.6 | 1.3 | 0.54 | 9.4
| 2013-11-27 | (水) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 6 | 15 | 7:50 | 7 | 3.7 | 6.99 | 0.05 | 36 | 50 | 28.4 | 7.3 | 110 | 68 | 42 | [9 empty] | 2013-11-27 | (水) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 6 | 15 | 7:30 | 25 | 15.6 | 8.85 |  | 34 | 70 | 32 | 12 | 124 | 90 | 34
| 2013-11-28 | (木) | 曇後晴 | 西 | 2 | 0 | 13 | 13.5 | 7:50 | 5.6 | 3.3 | 7.12 | 0.05 | 32.8 | 58 | 35.5 | 7.3 | 122 | 82 | 40 | [9 empty] | 2013-11-28 | (木) | 曇後晴 | 西 | 2 | 0 | 13 | 14 | 7:40 | 32.1 | 22.1 | 8.89 |  | 33.2 | 84 | 36.9 | 16.4 | 124 | 80 | 44
| 2013-11-29 | (金) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 3 | 11.5 | 8:00 | 10 | 5.1 | 7.28 | 0.05 | 31.7 | 52 | 29.8 | 9.5 | 118 | 80 | 38 | [9 empty] | 2013-11-29 | (金) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 3 | 10.5 | 7:35 | 33.1 | 19.9 | 9.11 |  | 32.7 | 84 | 31.2 | 17.7 | 120 | 82 | 38
| 2013-11-30 | (土) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7:40 | 8.1 | 5.5 | 7.25 | 0.05 | 36.2 | 58 | 34.4 | 8.4 | 127 | 73 | 54 | [9 empty] | 2013-11-30 | (土) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7:10 | 37.7 | 27.8 | 9.27 |  | 33 | 82 | 34.4 | 21.2 | 127 | 74 | 53
12月 | 2013-12-01 | (日) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8:00 | 6.4 | 4.9 | 7.19 | 0.05 | 34.8 | 58 | 32.3 | 8.2 | 126 | 76 | 50 | [8 empty] | 12月 | 2013-12-01 | (日) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7:30 | 39.2 | 25.2 | 9.36 |  | 32.6 | 84 | 34.8 | 20.4 | 124 | 76 | 48
| 2013-12-02 | (月) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8:00 | 5.4 | 4.3 | 7.15 | 0.05 | 35.4 | 57 | 34.4 | 7.9 | 120 | 77 | 43 | [9 empty] | 2013-12-02 | (月) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 3 | 10.5 | 7:30 | 33.7 | 30.4 | 9.41 |  | 31.4 | 84 | 32.7 | 18.6 | 113 | 76 | 37
| 2013-12-03 | (火) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7:50 | 5.2 | 4.9 | 7.03 | 0.05 | 35.8 | 53 | 33.7 | 7.4 | 120 | 71 | 49 | [9 empty] | 2013-12-03 | (火) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7:20 | 27.2 | 23.7 | 9.4 |  | 32.3 | 84 | 32.7 | 17.4 | 118 | 70 | 48
| 2013-12-04 | (水) | 晴後曇 | 北 | 1 | 0 | 5 | 10.5 | 7:50 | 5.1 | 4.8 | 7.07 | 0.05 | 36.3 | 54 | 32.7 | 6.6 | 120 | 76 | 44 | [9 empty] | 2013-12-04 | (水) | 晴後曇 | 北 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7:20 | 25.8 | 22.6 | 9.38 |  | 28.2 | 84 | 31.6 | 18 | 121 | 76 | 45
| 2013-12-05 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8:00 | 5.9 | 4.4 | 7.05 | 0.05 | 32.8 | 56 | 32 | 7.5 | 118 | 70 | 48 | [9 empty] | 2013-12-05 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7:30 | 28.4 | 19.5 | 9.37 |  | 32.6 | 87 | 32 | 18.3 | 118 | 72 | 46
| 2013-12-06 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 4 | 10.5 | 7:50 | 4.6 | 3.6 | 7.17 | 0.05 | 34.5 | 55 | 31.6 | 7.3 | 115 | 69 | 46 | [9 empty] | 2013-12-06 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 7:20 | 24.9 | 17.4 | 9.42 |  | 32.3 | 76 | 31.6 | 19 | 112 | 68 | 44
| 2013-12-07 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 11.5 | 8:10 | 4.8 | 5.1 | 7.11 | 0.05 | 33.4 | 54 | 34.1 | 7.3 | 118 | 70 | 48 | [9 empty] | 2013-12-07 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7:10 | 26.3 | 18.4 | 9.34 |  | 32.8 | 84 | 34.8 | 19 | 118 | 68 | 50
| 2013-12-08 | (日) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 2 | 11.5 | 8:00 | 5.9 | 4.2 | 7.21 | 0.05 | 33.5 | 56 | 34.8 | 7.9 | 118 | 72 | 46 | [9 empty] | 2013-12-08 | (日) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7:30 | 22.1 | 15.3 | 9.28 |  | 32.5 | 82 | 35.5 | 15.8 | 116 | 68 | 48
| 2013-12-09 | (月) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 3 | 11.5 | 8:00 | 4.2 | 5 | 7.12 | 0.05 | 31.5 | 54 | 35.5 | 7.6 | 112 | 68 | 44 | [9 empty] | 2013-12-09 | (月) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7:30 | 24.5 | 22.3 | 9.3 |  | 32.6 | 84 | 36.2 | 20.2 | 116 | 66 | 50
| 2013-12-10 | (火) | 曇一時雨 | 東 | 1 | 14.1 | 7 | 9.5 | 8:00 | 5.1 | 4.8 | 7.28 | 0.05 | 32.2 | 60 | 39.1 | 7.6 | 115 | 68 | 47 | [9 empty] | 2013-12-10 | (火) | 曇一時雨 | 東 | 1 | 14.1 | 7 | 9.5 | 7:40 | 24 | 16.2 | 9.29 |  | 32.9 | 97 | 42.6 | 16.1 | 119 | 70 | 49
| 2013-12-11 | (水) | 曇後晴 | 北 | 3 | 0 | 5 | 8.5 | 7:00 | 8.9 | 5.3 | 7.2 | 0.05 | 33.7 | 59 | 35.1 | 8.7 | 120 | 73 | 47 | <0.2 | <0.4 | 244 | 233.4 | 10.6 | 1.19 | -1.49 | 5.6 |  | 2013-12-11 | (水) | 曇後晴 | 北 | 3 | 0 | 5 | 7.5 | 7:50 | 24.1 | 16.3 | 9.28 |  | 31.6 | 88 | 35.9 | 16.9 | 119 | 73 | 46 | <0.2 | <0.4 | 258 | 228.8 | 29.2 | 1.21 | 0.55 | 9.2
| 2013-12-12 | (木) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 8 | 9 | 8:00 | 4.8 | 5 | 7.15 | 0.05 | 34.6 | 57 | 32 | 7.3 | 116 | 74 | 42 | [9 empty] | 2013-12-12 | (木) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 8 | 8 | 7:30 | 38.3 | 19.6 | 9.04 |  | 31 | 85 | 33.7 | 14.9 | 115 | 71 | 44
| 2013-12-13 | (金) | 晴 | 南 | 1 | 0 | -2 | 9 | 7:00 | 5 | 5.2 | 7.24 | 0.05 | 34 | 58 | 32.3 | 8.4 | 114 | 71 | 43 | [9 empty] | 2013-12-13 | (金) | 晴 | 南 | 1 | 0 | -2 | 6 | 7:40 | 19.7 | 19.7 | 9.32 |  | 28.2 | 87 | 31.6 | 16.1 | 112 | 68 | 44
| 2013-12-14 | (土) | 晴 | 南 | 0 | 0 | -2 | 7 | 8:00 | 8.9 | 6.8 | 7.22 | 0.05 | 35.7 | 60 | 34.8 | 8.7 | 116 | 74 | 42 | [9 empty] | 2013-12-14 | (土) | 晴 | 南 | 0 | 0 | -2 | 6.5 | 7:30 | 39.8 | 27.3 | 9.1 |  | 34.2 | 90 | 33 | 16.7 | 115 | 74 | 41
| 2013-12-15 | (日) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | -2 | 7 | 7:50 | 5.1 | 3.1 | 7.24 | 0.05 | 35.7 | 60 | 34.1 | 9.2 | 119 | 73 | 46 | [9 empty] | 2013-12-15 | (日) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | -2 | 6.5 | 7:30 | 31.4 | 22.6 | 9.36 |  | 33.7 | 90 | 33.7 | 19 | 119 | 74 | 45
| 2013-12-16 | (月) | 晴 | 西 | 8 | 0 | 4 | 6 | 7:10 | 9.4 | 7 | 7.08 | 0.05 | 37 | 50 | 34.1 | 9.8 | 120 | 76 | 44 | [9 empty] | 2013-12-16 | (月) | 晴 | 西 | 8 | 0 | 4 | 6 | 7:40 | 38.2 | 26.1 | 9.12 |  | 35.4 | 88 | 36.9 | 22.1 | 130 | 90 | 40
| 2013-12-17 | (火) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 2 | 7.5 | 7:50 | 6.2 | 3.7 | 7.17 | 0.05 | 34.6 | 50 | 32 | 7.9 | 118 | 70 | 48 | [9 empty] | 2013-12-17 | (火) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7:30 | 40 | 39.2 | 9.02 |  | 30.4 | 76 | 29.8 | 17.7 | 114 | 66 | 48
| 2013-12-18 | (水) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 7.5 | 4 | 7.5 | 7:50 | 7.1 | 5.9 | 7.07 | 0.05 | 32.2 | 46 | 30.5 | 7.9 | 116 | 74 | 42 | [9 empty] | 2013-12-18 | (水) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 7.5 | 4 | 8 | 7:40 | 38.8 | 36.7 | 9.17 |  | 33.5 | 80 | 31.2 | 19.6 | 116 | 80 | 36
| 2013-12-19 | (木) | 雨 | 北北西 | 1 | 18.2 | 4 | 8 | 8:00 | 5.3 | 4.3 | 7.24 | 0.05 | 31.5 | 54 | 33.4 | 7 | 120 | 82 | 38 | [9 empty] | 2013-12-19 | (木) | 雨 | 北北西 | 1 | 18.2 | 4 | 8 | 7:35 | 35.7 | 32.8 | 9.21 |  | 33.4 | 92 | 34.1 | 19.3 | 116 | 84 | 32
| 2013-12-20 | (金) | 雨 | 北西 | 2 | 19.5 | 5 | 8 | 7:50 | 6.5 | 7 | 7.06 | 0.05 | 39.9 | 60 | 40.5 | 8.5 | 136 | 89 | 47 | [9 empty] | 2013-12-20 | (金) | 雨 | 北西 | 2 | 19.5 | 5 | 7 | 7:20 | 27.1 | 18.8 | 9.01 |  | 33.4 | 96 | 37.6 | 17.7 | 130 | 84 | 46
| 2013-12-21 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8:00 | 5.8 | 5.3 | 7.12 | 0.05 | 30.1 | 60 | 28.8 | 7 | 117 | 76 | 41 | [9 empty] | 2013-12-21 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7:30 | 23.9 | 23.4 | 9.05 |  | 30.7 | 81 | 27.7 | 13.9 | 119 | 74 | 45
| 2013-12-22 | (日) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8:00 | 5 | 4.6 | 7.2 | 0.05 | 30.3 | 55 | 33 | 7 | 118 | 76 | 42 | [9 empty] | 2013-12-22 | (日) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7:30 | 25 | 27.6 | 9.26 |  | 31.9 | 80 | 33.4 | 16.1 | 118 | 72 | 46
| 2013-12-23 | (月) | 曇 | 南東 | 0 | 0 | -2 | 5.5 | 8:00 | 5.3 | 5 | 7.1 | 0.05 | 31.8 | 54 | 29.5 | 6.6 | 111 | 71 | 40 | [9 empty] | 2013-12-23 | (月) | 曇 | 南東 | 0 | 0 | -2 | 5.5 | 7:30 | 33.7 | 28.9 | 9.06 |  | 30 | 81 | 29.8 | 17.5 | 106 | 71 | 35
| 2013-12-24 | (火) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8:00 | 5.1 | 5.8 | 7.2 | 0.05 | 29.1 | 59 | 27.7 | 7.4 | 110 | 71 | 39 | [9 empty] | 2013-12-24 | (火) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7:30 | 28.3 | 31.3 | 9.1 |  | 29.8 | 85 | 27 | 17.7 | 108 | 70 | 38
| 2013-12-25 | (水) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | -4 | 6 | 8:00 | 4.3 | 3.4 | 7.2 | 0.05 | 33.4 | 60 | 29.8 | 7 | 118 | 74 | 44 | [9 empty] | 2013-12-25 | (水) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | -4 | 5.5 | 7:40 | 32.3 | 23.6 | 9.3 |  | 31.8 | 90 | 28.4 | 19.3 | 120 | 72 | 48
| 2013-12-26 | (木) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 8:00 | 4.8 | 4 | 7.19 | 0.05 | 32.7 | 54 | 30.5 | 7.3 | 124 | 74 | 50 | <0.2 | <0.4 | 234 | 229.4 | 4.6 | 0.96 | -1.5 | 3.2 |  | 2013-12-26 | (木) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7:35 | 28.5 | 25.9 | 9.23 |  | 28.6 | 83 | 28.4 | 19 | 124 | 74 | 50 | <0.2 | <0.4 | 232 | 205.6 | 26.4 | 0.93 | 0.54 | 10
| 2013-12-27 | (金) | 雨 | 北 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7:50 | 4.6 | 6.1 | 7.25 | 0.05 | 33.1 | 60 | 29.1 | 6.3 | 116 | 76 | 40 | [9 empty] | 2013-12-27 | (金) | 雨 | 北 | 2 | 2 | 4 | 10.5 | 7:30 | 23.9 | 25.2 | 9.37 |  | 31.7 | 90 | 28.4 | 17.4 | 117 | 76 | 41
| 2013-12-28 | (土) | 晴 | 西北西 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8:00 | 6 | 7.9 | 7.44 | 0.05 | 31.1 | 60 | 29.1 | 9.2 | 120 | 78 | 42 | [9 empty] | 2013-12-28 | (土) | 晴 | 西北西 | 4 | 0 | 4 | 9.5 | 7:30 | 28.2 | 25.1 | 9.41 |  | 32 | 92 | 29.1 | 19.3 | 116 | 76 | 40
| 2013-12-29 | (日) | 晴 | 西 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8:10 | 5.3 | 4.4 | 7.44 | 0.05 | 31.5 | 60 | 32.7 | 10 | 120 | 76 | 44 | [9 empty] | 2013-12-29 | (日) | 晴 | 西 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7:40 | 28.7 | 21.6 | 9.7 |  | 32.2 | 82 | 31.2 | 18.3 | 118 | 78 | 40
| 2013-12-30 | (月) | 晴 | 西南西 | 0 | 0 | -1 | 6 | 8:00 | 6.4 | 8.2 | 7.43 | 0.05 | 30.4 | 60 | 30.2 | 8.2 | 116 | 75 | 41 | [9 empty] | 2013-12-30 | (月) | 晴 | 西南西 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7:20 | 28.6 | 21.4 | 9.68 |  | 31.2 | 86 | 29.1 | 19.4 | 113 | 73 | 40
| 2013-12-31 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -4 | 7.5 | 8:00 | 5.7 | 5.7 | 7.37 | 0.05 | 28.6 | 56 | 29.1 | 7.9 | 110 | 72 | 38 | [9 empty] | 2013-12-31 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -4 | 7 | 7:30 | 25.3 | 20.7 | 9.47 |  | 30 | 84 | 28 | 18 | 108 | 70 | 38
１月 | 2014-01-01 | (水) | 晴 | 東南東 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 8:00 | 6 | 4.5 | 7.27 | 0.05 | 28.8 | 53 | 29.5 | 7 | 112 | 70 | 42 | [8 empty] | １月 | 2014-01-01 | (水) | 晴 | 東南東 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7:30 | 24.5 | 20.2 | 9.85 |  | 29.9 | 84 | 28.8 | 17.1 | 112 | 71 | 41
| 2014-01-02 | (木) | 晴 | 東 | 1 | 0 | -1 | 8 | 8:00 | 6.2 | 6.5 | 7.38 | 0.05 | 31.9 | 56 | 27 | 6.9 | 116 | 76 | 40 | [9 empty] | 2014-01-02 | (木) | 晴 | 東 | 1 | 0 | -1 | 7.5 | 7:30 | 25.2 | 19.5 | 9.7 |  | 30.1 | 82 | 26.3 | 17.7 | 112 | 74 | 38
| 2014-01-03 | (金) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | -1 | 6 | 8:00 | 5.5 | 4.9 | 7.3 | <0.05 | 31.9 | 54 | 28.4 | 6.8 | 110 | 70 | 40 | [9 empty] | 2014-01-03 | (金) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | -1 | 4.5 | 7:30 | 28.6 | 19.5 | 9.54 |  | 30.7 | 86 | 28 | 19.3 | 111 | 71 | 40
| 2014-01-04 | (土) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | -2 | 5.5 | 8:00 | 5.1 | 3.9 | 7.26 | 0.05 | 32.9 | 52 | 30.5 | 6 | 110 | 68 | 42 | [9 empty] | 2014-01-04 | (土) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | -2 | 5.5 | 7:35 | 34 | 23.4 | 9.67 |  | 30.1 | 79 | 30.5 | 18.5 | 108 | 66 | 42
| 2014-01-05 | (日) | 曇時々晴 | 北西 | 2 | 0 | 1 | 6.5 | 7:50 | 7.6 | 6.7 | 7.23 | 0.05 | 32.5 | 40 | 28.5 | 9.9 | 114 | 70 | 44 | [9 empty] | 2014-01-05 | (日) | 曇時々晴 | 北西 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7:40 | 33.7 | 24.6 | 9.69 |  | 30 | 70 | 27.7 | 24.3 | 116 | 70 | 46
| 2014-01-06 | (月) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | -3 | 6 | 7:20 | 6.7 | 5.3 | 7.16 | 0.05 | 32 | 50 | 27.7 | 7.9 | 112 | 64 | 48 | [9 empty] | 2014-01-06 | (月) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | -3 | 6 | 7:00 | 29.4 | 24.9 | 9.41 |  | 27.4 | 72 | 27.7 | 21.5 | 104 | 70 | 34
| 2014-01-07 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -5 | 4 | 7:50 | 5 | 5.2 | 7.14 | 0.05 | 33.5 | 41 | 28.4 | 7.9 | 118 | 76 | 42 | [9 empty] | 2014-01-07 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -5 | 2.5 | 7:40 | 29.3 | 21.5 | 9.39 |  | 31.2 | 61 | 28.4 | 27.2 | 124 | 82 | 42
| 2014-01-08 | (水) | 曇後雨 | 北西 | 0 | 16.4 | 1 | 8 | 7:50 | 5.8 | 5.7 | 7.25 | 0.05 | 32.2 | 40 | 27.7 | 8.8 | 116 | 64 | 52 | [9 empty] | 2014-01-08 | (水) | 曇後雨 | 北西 | 0 | 16.4 | 1 | 9 | 7:30 | 28.7 | 21.4 | 9.53 |  | 30 | 74 | 29.1 | 21.5 | 114 | 70 | 44
| 2014-01-09 | (木) | 雨一時晴 | 北 | 2 | 11.1 | 5 | 9.5 | 8:00 | 5.5 | 5.1 | 7.32 | 0.05 | 29.4 | 47 | 29.1 | 8.2 | 112 | 64 | 48 | [9 empty] | 2014-01-09 | (木) | 雨一時晴 | 北 | 2 | 11.1 | 5 | 8 | 7:30 | 27.7 | 20.8 | 9.73 |  | 29.3 | 54 | 29.5 | 20.8 | 110 | 62 | 48
| 2014-01-10 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 8:00 | 4 | 4.6 | 7.17 | 0.05 | 31.2 | 52 | 31.2 | 6.5 | 118 | 66 | 52 | [9 empty] | 2014-01-10 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7:20 | 22 | 20.2 | 9.21 |  | 25.6 | 76 | 29.5 | 16 | 116 | 64 | 52
| 2014-01-11 | (土) | 晴 | 西 | 0 | 0 | -5 | 6 | 8:00 | 4.7 | 6.5 | 7.23 | 0.05 | 32.7 | 54 | 29.5 | 7.1 | 110 | 72 | 38 | [9 empty] | 2014-01-11 | (土) | 晴 | 西 | 0 | 0 | -5 | 7 | 7:20 | 23.9 | 25.7 | 9.2 |  | 30.2 | 80 | 28.4 | 15.5 | 118 | 70 | 48
| 2014-01-12 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -2 | 7 | 8:00 | 4.3 | 6.4 | 7.15 | 0.05 | 31.5 | 46 | 29.8 | 8.9 | 116 | 73 | 43 | [9 empty] | 2014-01-12 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -2 | 8 | 7:20 | 27.5 | 25.2 | 9.41 |  | 29.6 | 74 | 31.2 | 19 | 113 | 74 | 39
| 2014-01-13 | (月) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | -1 | 5 | 8:00 | 4.7 | 4.9 | 7.22 | 0.05 | 32.6 | 51 | 28.4 | 6.6 | 114 | 74 | 40 | [9 empty] | 2014-01-13 | (月) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | -1 | 3.5 | 7:30 | 27.7 | 23.9 | 9.58 |  | 28.1 | 80 | 26.6 | 17.4 | 113 | 72 | 41
| 2014-01-14 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | -1 | 6 | 8:00 | 4.8 | 5.3 | 7.33 | 0.05 | 32.2 | 51 | 27 | 6.3 | 110 | 68 | 42 | [9 empty] | 2014-01-14 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | -1 | 6 | 7:30 | 30.2 | 22.8 | 9.6 |  | 30.4 | 85 | 25.9 | 20.9 | 110 | 66 | 44
| 2014-01-15 | (水) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8:00 | 4 | 5.4 | 7.18 | 0.05 | 28.9 | 48 | 27 | 7 | 104 | 66 | 38 | <0.4 | <0.2 | 200 | 196.2 | 3.8 | 0.95 | -1.68 | 4.1 |  | 2014-01-15 | (水) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7:30 | 27.5 | 23.9 | 9.47 |  | 29.1 | 82 | 26.3 | 19.3 | 105 | 65 | 40 | 0.6 | <0.2 | 212 | 183.2 | 28.8 | 1.05 | 0.63 | 9.4
| 2014-01-16 | (木) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | -5 | 4 | 7:50 | 4.1 | 5.4 | 6.94 | 0.05 | 31.6 | 46 | 29.8 | 7.3 | 108 | 65 | 43 | [9 empty] | 2014-01-16 | (木) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | -5 | 3 | 7:30 | 29.2 | 24.5 | 9.22 |  | 29.2 | 87 | 29.1 | 20.7 | 106 | 62 | 44
| 2014-01-17 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8:00 | 6 | 5.3 | 7.19 | 0.05 | 28.9 | 46 | 27.7 | 9.2 | 96 | 60 | 36 | [9 empty] | 2014-01-17 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 7:30 | 29.1 | 21.3 | 9.7 |  | 28.3 | 83 | 27.7 | 22.4 | 96 | 58 | 38
| 2014-01-18 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -1 | 7.5 | 8:00 | 4 | 5.6 | 7.13 | 0.05 | 30.9 | 46 | 28.4 | 7.9 | 110 | 62 | 48 | [9 empty] | 2014-01-18 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -1 | 7 | 7:30 | 27.6 | 20.5 | 9.61 |  | 28.5 | 78 | 28.4 | 22.4 | 100 | 64 | 36
| 2014-01-19 | (日) | 雪後晴 | 北北西 | 8 | 0.1 | 0 | 5.5 | 8:10 | 6.1 | 7.1 | 7.14 | 0.05 | 31.3 | 37 | 29.5 | 9.6 | 110 | 66 | 44 | [9 empty] | 2014-01-19 | (日) | 雪後晴 | 北北西 | 8 | 0.1 | 0 | 5 | 7:40 | 26.8 | 21.5 | 9.84 |  | 28.9 | 85 | 28.4 | 19.6 | 101 | 60 | 41
| 2014-01-20 | (月) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7:40 | 5.6 | 5.2 | 7.15 | 0.05 | 34.1 | 44 | 32 | 8.2 | 122 | 64 | 58 | [9 empty] | 2014-01-20 | (月) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7:30 | 31.8 | 21.4 | 9.49 |  | 28.7 | 80 | 30.5 | 22.4 | 114 | 70 | 44
| 2014-01-21 | (火) | 晴後雨 | 北西 | 1 | 0.6 | 0 | 4.5 | 7:50 | 7.7 | 5.5 | 7.21 | 0.05 | 32.9 | 44 | 29.8 | 7.6 | 106 | 65 | 41 | [9 empty] | 2014-01-21 | (火) | 晴後雨 | 北西 | 1 | 0.6 | 0 | 4 | 7:30 | 32 | 22.2 | 9.55 |  | 31 | 78 | 29.5 | 25.3 | 106 | 65 | 41
| 2014-01-22 | (水) | 雪後晴 | 西 | 0 | 5.2 | 0 | 5.5 | 7:50 | 5.1 | 5.2 | 7.19 | 0.05 | 33.6 | 50 | 30.9 | 7.9 | 107 | 64 | 43 | [9 empty] | 2014-01-22 | (水) | 雪後晴 | 西 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 7:20 | 34 | 22.1 | 9.7 |  | 30.6 | 79 | 29.5 | 26.9 | 107 | 61 | 46
| 2014-01-23 | (木) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:50 | 8.6 | 5.6 | 7.12 | 0.05 | 33.4 | 45 | 28.1 | 7.6 | 108 | 64 | 44 | [9 empty] | 2014-01-23 | (木) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:20 | 37.3 | 25.8 | 9.69 |  | 30.4 | 82 | 29.8 | 23.9 | 109 | 64 | 45
| 2014-01-24 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7:20 | 8.3 | 5.1 | 7.16 | 0.05 | 32 | 28 | 29.1 | 7 | 100 | 64 | 36 | [9 empty] | 2014-01-24 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7:30 | 35.6 | 23.3 | 9.52 |  | 29.6 | 70 | 29.8 | 22.1 | 100 | 64 | 36
| 2014-01-25 | (土) | 曇 | 南東 | 0 | 0 | -1 | 6.5 | 7:50 | 7 | 6 | 7.04 | 0.05 | 33.5 | 49 | 35 | 7.6 | 110 | 64 | 46 | [9 empty] | 2014-01-25 | (土) | 曇 | 南東 | 0 | 0 | -1 | 7 | 7:30 | 32.6 | 22.2 | 9.53 |  | 30.9 | 81 | 35 | 22.8 | 112 | 66 | 46
| 2014-01-26 | (日) | 雨後晴 | 西 | 6 | 0.7 | 13 | 9 | 7:40 | 6.9 | 4.2 | 7.31 | 0.05 | 31.6 | 26 | 28 | 8.2 | 116 | 64 | 52 | [9 empty] | 2014-01-26 | (日) | 雨後晴 | 西 | 6 | 0.7 | 13 | 10 | 7:30 | 32 | 22.3 | 9.3 |  | 30 | 60 | 27.7 | 20.5 | 118 | 70 | 48
| 2014-01-27 | (月) | 晴 | 北北東 | 3 | 0 | -1 | 6 | 7:50 | 6.7 | 5.3 | 6.99 | 0.05 | 33.1 | 42 | 29.1 | 8.8 | 116 | 66 | 50 | [9 empty] | 2014-01-27 | (月) | 晴 | 北北東 | 3 | 0 | -1 | 6 | 7:30 | 35 | 24.6 | 9.39 |  | 32.4 | 90 | 34.1 | 21.2 | 128 | 78 | 50
| 2014-01-28 | (火) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 8:00 | 5.8 | 5.2 | 7.11 | 0.05 | 28.5 | 40 | 29.1 | 8.8 | 112 | 74 | 38 | [9 empty] | 2014-01-28 | (火) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7:40 | 40.5 | 28.7 | 9.54 |  | 29.4 | 72 | 29.8 | 25.3 | 114 | 72 | 42
| 2014-01-29 | (水) | 晴 | 北北西 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8:00 | 5.4 | 5.5 | 7.15 | 0.05 | 32.8 | 42 | 31.2 | 8.8 | 104 | 63 | 41 | <0.4 | <0.2 | 210 | 204 | 6 | 1.11 | -1.68 | 4.9 |  | 2014-01-29 | (水) | 晴 | 北北西 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7:30 | 41.8 | 29 | 9.61 |  | 27 | 73 | 30.5 | 23.1 | 104 | 60 | 44 | 0.93 | <0.2 | 240 | 197 | 43 | 1.03 | 0.8 | 12.6
| 2014-01-30 | (木) | 晴後雨 | 南西 | 7 | 3.2 | 2 | 7 | 7:50 | 7.2 | 5.9 | 7.13 | 0.05 | 33 | 46 | 32.3 | 8.5 | 106 | 64 | 42 | [9 empty] | 2014-01-30 | (木) | 晴後雨 | 南西 | 7 | 3.2 | 2 | 6.5 | 7:20 | 42.6 | 29.7 | 9.6 |  | 30.5 | 79 | 32 | 25.9 | 106 | 64 | 42
| 2014-01-31 | (金) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7:50 | 5.6 | 6.5 | 7.16 | 0.05 | 32.1 | 51 | 32.7 | 7.4 | 121 | 70 | 51 | [9 empty] | 2014-01-31 | (金) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 4 | 10 | 7:20 | 34.7 | 28.3 | 9.52 |  | 31.8 | 76 | 33.7 | 22.1 | 116 | 74 | 42
2月 | 2014-02-01 | (土) | 曇 | 北北東 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8:00 | 8.1 | 7.3 | 7.05 | 0.05 | 31.2 | 46 | 30.5 | 9.1 | 108 | 66 | 42 | [8 empty] | 2月 | 2014-02-01 | (土) | 曇 | 北北東 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7:30 | 51.7 | 38 | 9.33 |  | 29.4 | 76 | 30.2 | 30 | 110 | 62 | 48
| 2014-02-02 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 0.7 | 4 | 7.5 | 8:00 | 6.2 | 6.6 | 7.05 | 0.05 | 33.4 | 56 | 32.3 | 8.8 | 108 | 66 | 42 | [9 empty] | 2014-02-02 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 0.7 | 4 | 7 | 7:30 | 42.5 | 36.5 | 9.4 |  | 30.8 | 90 | 32.3 | 29.4 | 105 | 63 | 42
| 2014-02-03 | (月) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 8 | 8.5 | 7:50 | 8.5 | 6.5 | 7.03 | 0.05 | 33.8 | 46 | 32.7 | 10 | 109 | 65 | 44 | [9 empty] | 2014-02-03 | (月) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7:30 | 32.3 | 30.4 | 9.45 |  | 32.2 | 78 | 32.7 | 22.1 | 111 | 66 | 45
| 2014-02-04 | (火) | 曇後雪 | 東北東 | 7 | 3.6 | 5 | 12 | 7:50 | 3.1 | 5.7 | 7.01 | 0.05 | 35 | 45 | 36.2 | 7.3 | 113 | 66 | 47 | [9 empty] | 2014-02-04 | (火) | 曇後雪 | 東北東 | 7 | 3.6 | 5 | 11 | 7:30 | 98.7 | 40.4 | 9.25 |  | 31.9 | 87 | 34.8 | 33.2 | 110 | 64 | 46
| 2014-02-05 | (水) | 晴 | 北北西 | 5 | 0 | -1 | 7 | 8:00 | 2.6 | 4.6 | 6.98 | 0.05 | 33.2 | 47 | 34.8 | 6.3 | 110 | 64 | 46 | [9 empty] | 2014-02-05 | (水) | 晴 | 北北西 | 5 | 0 | -1 | 5 | 7:40 | 63.2 | 50.5 | 9.25 |  | 31.5 | 80 | 34.1 | 29.1 | 106 | 64 | 42
| 2014-02-06 | (木) | 晴後曇 | 西南西 | 1 | 0 | -3 | 6 | 8:00 | 3.3 | 4 | 7.03 | 0.05 | 34 | 50 | 32 | 6.3 | 114 | 68 | 46 | [9 empty] | 2014-02-06 | (木) | 晴後曇 | 西南西 | 1 | 0 | -3 | 5 | 7:30 | 52.8 | 40.9 | 9.16 |  | 33.1 | 84 | 32.7 | 28.4 | 116 | 68 | 48
| 2014-02-07 | (金) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -2 | 5.5 | 8:00 | 3.1 | 4 | 7.01 | 0.05 | 33.5 | 44 | 32.7 | 6 | 110 | 70 | 40 | [9 empty] | 2014-02-07 | (金) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -2 | 6 | 7:30 | 40.3 | 41.1 | 9.34 |  | 31.4 | 86 | 32 | 26.9 | 110 | 64 | 46
| 2014-02-08 | (土) | 雪 | 北東 | 1 | 7.2 | -1 | 4.5 | 7:50 | 5 | 3.4 | 7.13 | 0.05 | 34.2 | 41 | 29.8 | 7.9 | 110 | 65 | 45 | [9 empty] | 2014-02-08 | (土) | 雪 | 北東 | 1 | 7.2 | -1 | 5 | 7:20 | 43.6 | 38.9 | 9.67 |  | 30.6 | 74 | 30.5 | 25.6 | 106 | 63 | 43
| 2014-02-09 | (日) | 曇後晴 | 北西 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8:20 | 3.4 | 4.2 | 7.08 | 0.05 | 34.4 | 50 | 32.7 | 4.7 | 118 | 73 | 45 | [9 empty] | 2014-02-09 | (日) | 曇後晴 | 北西 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8:00 | 46.3 | 32.1 | 9.41 |  | 32.3 | 92 | 35.5 | 27.5 | 120 | 72 | 48
| 2014-02-10 | (月) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7:10 | 3.1 | 3.7 | 6.93 | 0.05 | 31.5 | 48 | 32.7 | 5.1 | 110 | 66 | 44 | [9 empty] | 2014-02-10 | (月) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 8:00 | 39.1 | 44.1 | 9.42 |  | 28.4 | 80 | 30.5 | 20.5 | 103 | 63 | 40
| 2014-02-11 | (火) | 雪後曇 | 北東 | 4 | 8.8 | -1 | 4 | 8:00 | 4.6 | 3 | 7.04 | 0.05 | 32.6 | 44 | 32 | 5.8 | 102 | 65 | 37 | [9 empty] | 2014-02-11 | (火) | 雪後曇 | 北東 | 4 | 8.8 | -1 | 3.5 | 7:30 | 26.6 | 35.7 | 9.05 |  | 30.5 | 74 | 33.4 | 16.3 | 101 | 65 | 36
| 2014-02-12 | (水) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 1 | 4.5 | 8:00 | 6.3 | 2.6 | 6.92 | 0.1 | 32.4 | 48 | 32.7 | 5.7 | 106 | 66 | 40 | <0.2 | <0.4 | 212 | 203 | 9 | 1.43 | -2 | 3.8 |  | 2014-02-12 | (水) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 1 | 4.5 | 7:30 | 25.2 | 30.6 | 7.92 |  | 29 | 77 | 33 | 12.8 | 105 | 68 | 37 | 0.83 | <0.4 | 214 | 187.8 | 26.2 | 1.04 | -1.02 | 6.6
| 2014-02-13 | (木) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7:10 | 5 | 3 | 7.02 | 0.05 | 34.1 | 46 | 34.1 | 7 | 110 | 80 | 30 | [9 empty] | 2014-02-13 | (木) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | -3 | 3 | 7:30 | 32.4 | 33.9 | 9.26 |  | 31.9 | 90 | 36.2 | 18.3 | 110 | 80 | 30
| 2014-02-14 | (金) | 雪 | 北 | 4 | 12.4 | 1 | 6 | 7:10 | 6 | 3.5 | 6.97 | 0.05 | 34.3 | 40 | 32 | 10 | 110 | 68 | 42 | [9 empty] | 2014-02-14 | (金) | 雪 | 北 | 4 | 12.4 | 1 | 6 | 7:30 | 31.7 | 36.1 | 9.09 |  | 32.1 | 76 | 32 | 21.2 | 106 | 74 | 32
| 2014-02-15 | (土) | 雨一時晴 | 東南東 | 12 | 85.3 | 11 | 7.5 | 8:00 | 5.6 | 3.8 | 6.87 | 0.05 | 32.2 | 36 | 27 | 9.5 | 110 | 70 | 40 | [9 empty] | 2014-02-15 | (土) | 雨一時晴 | 東南東 | 12 | 85.3 | 11 | 9.5 | 7:30 | 32.2 | 26.2 | 8.05 |  | 29.6 | 76 | 29.5 | 13.3 | 110 | 72 | 38
| 2014-02-16 | (日) | 晴 | 北北東 | 8 | 0 | 7 | 9 | 8:00 | 4.3 | 1.2 | 6.96 | 0.05 | 23 | 28 | 21.3 | 5.7 | 84 | 54 | 30 | [9 empty] | 2014-02-16 | (日) | 晴 | 北北東 | 8 | 0 | 7 | 10 | 7:30 | 42.9 | 28.4 | 8.42 |  | 23.8 | 56 | 24.9 | 23.7 | 84 | 60 | 24
| 2014-02-17 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 5 | 7 | 8:00 | 2.7 | 2.6 | 6.79 | 0.05 | 17 | 18 | 15.6 | 5.1 | 80 | 40 | 40 | [9 empty] | 2014-02-17 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 5 | 7.5 | 7:20 | 42.6 | 50.8 | 7.74 |  | 16.7 | 46 | 17 | 15.8 | 80 | 42 | 38
| 2014-02-18 | (火) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 9.5 | 8:00 | 2.6 | 3 | 6.89 | 0.05 | 20.2 | 38 | 17.8 | 5.4 | 74 | 46 | 28 | [9 empty] | 2014-02-18 | (火) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 5.5 | 7:35 | 29.6 | 41.7 | 8.03 |  | 19.7 | 46 | 17.8 | 12.6 | 76 | 46 | 30
| 2014-02-19 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -1 | 7 | 8:00 | 3 | 3.2 | 6.98 | 0.05 | 26.1 | 46 | 24.5 | 5.7 | 113 | 67 | 46 | [9 empty] | 2014-02-19 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -1 | 5.5 | 7:30 | 17 | 27.8 | 7.72 |  | 28.2 | 66 | 24.1 | 8.8 | 101 | 67 | 34
| 2014-02-20 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8:00 | 3.1 | 2.7 | 7.23 | 0.05 | 27.6 | 48 | 24.9 | 4.7 | 107 | 65 | 42 | [9 empty] | 2014-02-20 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7:30 | 13.7 | 23.4 | 7.81 |  | 30.4 | 72 | 25.2 | 8.5 | 108 | 70 | 38
| 2014-02-21 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8:00 | 3 | 2.8 | 7.23 | 0.05 | 29.9 | 60 | 28 | 5.5 | 118 | 78 | 40 | [9 empty] | 2014-02-21 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7:30 | 11.5 | 21.2 | 7.8 |  | 32.2 | 82 | 27 | 7.4 | 126 | 79 | 47
| 2014-02-22 | (土) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8:00 | 2.7 | 3.3 | 7.17 | 0.05 | 28.5 | 60 | 25.9 | 4.1 | 113 | 76 | 37 | [9 empty] | 2014-02-22 | (土) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7:30 | 18.9 | 28.8 | 7.87 |  | 30.9 | 78 | 25.6 | 10.1 | 112 | 74 | 38
| 2014-02-23 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7:50 | 5.6 | 3.5 | 7.38 | 0.05 | 24.5 | 56 | 22.7 | 5.7 | 94 | 60 | 34 | [9 empty] | 2014-02-23 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 1 | 10.5 | 7:20 | 24.4 | 25.6 | 8.67 |  | 25.9 | 76 | 22.7 | 13.9 | 94 | 60 | 34
| 2014-02-24 | (月) | 曇 | 北北西 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7:50 | 4.1 | 3.9 | 7.12 | 0.05 | 29.5 | 54 | 25.6 | 5.1 | 102 | 67 | 35 | [9 empty] | 2014-02-24 | (月) | 曇 | 北北西 | 3 | 0 | 3 | 9.5 | 7:35 | 28.4 | 22 | 8.5 |  | 27.8 | 76 | 23.4 | 13.4 | 98 | 63 | 35
| 2014-02-25 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 7:50 | 4.1 | 3.8 | 7.14 | 0.05 | 29.8 | 54 | 25.6 | 5.7 | 101 | 66 | 35 | [9 empty] | 2014-02-25 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 7:20 | 24.5 | 21.6 | 9.03 |  | 25.6 | 66 | 21.7 | 14.9 | 98 | 60 | 38
| 2014-02-26 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7:50 | 3.9 | 3.5 | 7.29 | 0.05 | 23.6 | 46 | 22 | 5.7 | 94 | 58 | 36 | [9 empty] | 2014-02-26 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7:30 | 28.8 | 19.9 | 9.36 |  | 26 | 70 | 22 | 15.8 | 94 | 61 | 33
| 2014-02-27 | (木) | 曇後雨 | 西 | 1 | 0.3 | 5 | 12 | 8:00 | 5.6 | 3.7 | 7.34 | 0.05 | 25.6 | 44 | 23.4 | 7 | 104 | 66 | 38 | <0.2 | <0.4 | 186 | 183.8 | 2.2 | 0.79 | -1.37 | 4.4 |  | 2014-02-27 | (木) | 曇後雨 | 西 | 1 | 0.3 | 5 | 12.5 | 7:30 | 23.4 | 16 | 8.99 |  | 26.2 | 72 | 23.4 | 17 | 106 | 70 | 36 | 0.65 | <0.4 | 200 | 177.2 | 22.8 | 0.97 | 0.29 | 8.4
| 2014-02-28 | (金) | 雨後晴 | 北 | 1 | 1.8 | 9 | 10.5 | 8:00 | 4 | 4.4 | 7.22 | 0.05 | 30.7 | 50 | 23.8 | 6.3 | 110 | 74 | 36 | [9 empty] | 2014-02-28 | (金) | 雨後晴 | 北 | 1 | 1.8 | 9 | 11 | 7:30 | 26.5 | 16.9 | 9.42 |  | 28.1 | 74 | 23.1 | 17.4 | 107 | 73 | 34
3月 | 2014-03-01 | (土) | 雨 | 北東 | 3 | 1.4 | 8 | 11.5 | 8:00 | 4 | 6.1 | 7.37 | 0.05 | 29.4 | 49 | 23.4 | 7.6 | 104 | 71 | 33 | [8 empty] | 3月 | 2014-03-01 | (土) | 雨 | 北東 | 3 | 1.4 | 8 | 12 | 7:30 | 31.1 | 19 | 9.49 |  | 26.9 | 71 | 22.7 | 21.5 | 102 | 69 | 33
| 2014-03-02 | (日) | 雨 | 北 | 2 | 16.5 | 4 | 9.5 | 8:10 | 5 | 5.1 | 7.02 | 0.05 | 31 | 55 | 25.9 | 7 | 108 | 72 | 36 | [9 empty] | 2014-03-02 | (日) | 雨 | 北 | 2 | 16.5 | 4 | 8 | 7:30 | 26.3 | 20 | 8.35 |  | 32.2 | 85 | 27 | 13 | 114 | 74 | 40
| 2014-03-03 | (月) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 3 | 8.5 | 8:00 | 5.1 | 4.9 | 6.92 | 0.05 | 32.2 | 60 | 28.4 | 5.4 | 116 | 78 | 38 | [9 empty] | 2014-03-03 | (月) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7:30 | 13.4 | 18.9 | 7.55 |  | 33.5 | 84 | 29.8 | 11.1 | 117 | 77 | 40
| 2014-03-04 | (火) | 晴 | 東北東 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8:00 | 4.4 | 5.4 | 6.91 | 0.05 | 25.8 | 50 | 24.9 | 5.2 | 105 | 65 | 40 | [9 empty] | 2014-03-04 | (火) | 晴 | 東北東 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7:30 | 37 | 29.2 | 8.77 |  | 24.8 | 64 | 21.1 | 18 | 106 | 61 | 45
| 2014-03-05 | (水) | 雨 | 北 | 2 | 30.4 | 5 | 9 | 7:50 | 6.8 | 5.4 | 6.91 | 0.05 | 27.6 | 36 | 22.7 | 7.3 | 110 | 64 | 46 | [9 empty] | 2014-03-05 | (水) | 雨 | 北 | 2 | 30.4 | 5 | 10 | 7:20 | 35.9 | 24.5 | 8.84 |  | 26.2 | 74 | 22 | 18 | 112 | 74 | 38
| 2014-03-06 | (木) | 晴 | 北西 | 13 | 0 | 3 | 8 | 7:40 | 6.8 | 5.6 | 7.11 | 0.05 | 29.1 | 48 | 24.9 | 7.3 | 112 | 70 | 42 | [9 empty] | 2014-03-06 | (木) | 晴 | 北西 | 13 | 0 | 3 | 7 | 7:30 | 46.8 | 34.2 | 7.98 |  | 26.8 | 62 | 24.9 | 19 | 110 | 70 | 40
| 2014-03-07 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7:50 | 7.7 | 7.2 | 7.02 | 0.05 | 29.4 | 57 | 26.6 | 8.5 | 110 | 78 | 32 | [9 empty] | 2014-03-07 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:30 | 51.1 | 51 | 8.11 |  | 26.9 | 67 | 28 | 19.6 | 118 | 76 | 42
| 2014-03-08 | (土) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 8:00 | 5.4 | 6.4 | 7.02 | 0.05 | 27.5 | 57 | 23.1 | 7.6 | 102 | 66 | 36 | [9 empty] | 2014-03-08 | (土) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7:35 | 43.5 | 47.3 | 7.98 |  | 26.1 | 68 | 21.3 | 16.4 | 103 | 65 | 38
| 2014-03-09 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8:00 | 5.1 | 5.2 | 6.95 | 0.05 | 27.2 | 50 | 23.4 | 7 | 94 | 62 | 32 | [9 empty] | 2014-03-09 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7:40 | 39.4 | 36.7 | 8.4 |  | 26.1 | 66 | 23.4 | 17.7 | 102 | 66 | 36
| 2014-03-10 | (月) | 晴 | 北北西 | 10 | 0 | 4 | 10 | 8:00 | 5.1 | 5.3 | 7.04 | 0.05 | 27.5 | 52 | 22.7 | 7.3 | 110 | 64 | 46 | [9 empty] | 2014-03-10 | (月) | 晴 | 北北西 | 10 | 0 | 4 | 10 | 7:35 | 41.9 | 37.5 | 8.81 |  | 26.2 | 74 | 23.4 | 20.5 | 108 | 64 | 44
| 2014-03-11 | (火) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8:00 | 4.5 | 5.6 | 7.09 | 0.05 | 30.4 | 59 | 27.3 | 9.2 | 120 | 78 | 42 | [9 empty] | 2014-03-11 | (火) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 2 | 6.5 | 7:30 | 44.4 | 36.4 | 8.7 |  | 29.5 | 77 | 25.9 | 21 | 108 | 71 | 37
| 2014-03-12 | (水) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 8:00 | 5.4 | 5.9 | 7.14 | 0.05 | 31.8 | 53 | 26.3 | 8.2 | 114 | 73 | 41 | <0.2 | <0.4 | 206 | 201 | 5 | 0.93 | -1.61 | 4.7 |  | 2014-03-12 | (水) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7:30 | 37.6 | 34.6 | 9.03 |  | 27.3 | 78 | 25.2 | 21.2 | 118 | 72 | 46 | 0.6 | <0.4 | 214 | 172 | 42 | 1.1 | 0.35 | 10
| 2014-03-13 | (木) | 雨一時曇 | 北西 | 1 | 15.6 | 6 | 10 | 7:30 | 4.9 | 4.9 | 7.06 | 0.05 | 31.7 | 51 | 27.3 | 8.2 | 117 | 72 | 45 | [9 empty] | 2014-03-13 | (木) | 雨一時曇 | 北西 | 1 | 15.6 | 6 | 11 | 7:10 | 36.2 | 31.2 | 9.23 |  | 26.2 | 77 | 28.4 | 19.9 | 112 | 72 | 40
| 2014-03-14 | (金) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 1.4 | 8 | 11 | 8:00 | 4.8 | 4.4 | 6.95 | 0.05 | 28.8 | 48 | 28.4 | 6.3 | 116 | 68 | 48 | [9 empty] | 2014-03-14 | (金) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 1.4 | 8 | 12 | 7:30 | 35.8 | 25 | 9.27 |  | 29.7 | 84 | 27.3 | 21 | 107 | 74 | 33
| 2014-03-15 | (土) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 4 | 13 | 8:00 | 5.5 | 3.7 | 6.96 | 0.05 | 29.2 | 54 | 27.7 | 6.6 | 108 | 70 | 38 | [9 empty] | 2014-03-15 | (土) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 4 | 14 | 7:40 | 35.8 | 24.6 | 8.83 |  | 29.3 | 84 | 27 | 22.1 | 110 | 70 | 40
| 2014-03-16 | (日) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 4 | 11 | 7:50 | 6.3 | 3.9 | 7.05 | 0.05 | 28.3 | 52 | 26.3 | 7.3 | 114 | 72 | 42 | [9 empty] | 2014-03-16 | (日) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 4 | 11.5 | 7:30 | 34 | 19.8 | 9.41 |  | 28.7 | 82 | 25.6 | 25 | 112 | 70 | 42
| 2014-03-17 | (月) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 4 | 10.5 | 7:50 | 4.8 | 4.6 | 6.95 | 0.05 | 26.2 | 46 | 27.7 | 7.3 | 116 | 68 | 48 | [9 empty] | 2014-03-17 | (月) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 4 | 10.5 | 7:20 | 36.3 | 24.8 | 9.18 |  | 27.6 | 73 | 27.7 | 25 | 108 | 67 | 41
| 2014-03-18 | (火) | 晴 | 南 | 3 | 0 | 10 | 13 | 8:00 | 4.6 | 5.2 | 6.9 | 0.05 | 29.6 | 49 | 26.9 | 7.6 | 108 | 66 | 42 | [9 empty] | 2014-03-18 | (火) | 晴 | 南 | 3 | 0 | 10 | 13 | 7:30 | 36.1 | 21.3 | 8.97 |  | 27.9 | 77 | 26.6 | 26.2 | 106 | 66 | 40
| 2014-03-19 | (水) | 晴後曇 | 北 | 2 | 0 | 8 | 14 | 8:00 | 6.1 | 4.7 | 7 | 0.05 | 26.6 | 46 | 26.3 | 7.9 | 104 | 76 | 28 | [9 empty] | 2014-03-19 | (水) | 晴後曇 | 北 | 2 | 0 | 8 | 13.5 | 7:30 | 46.1 | 32 | 9.09 |  | 27.4 | 78 | 27 | 27.8 | 106 | 82 | 24
| 2014-03-20 | (木) | 雨 | 北東 | 3 | 17.1 | 7 | 12 | 8:00 | 5.1 | 8.6 | 6.9 | 0.05 | 30.1 | 56 | 27.7 | 7.9 | 107 | 71 | 36 | [9 empty] | 2014-03-20 | (木) | 雨 | 北東 | 3 | 17.1 | 7 | 11 | 7:30 | 71 | 77.7 | 8.5 |  | 28.2 | 79 | 25.9 | 28.4 | 102 | 70 | 32
| 2014-03-21 | (金) | 晴 | 北北西 | 4 | 0 | 9 | 12 | 8:00 | 4.7 | 7.3 | 7.04 | 0.05 | 30.5 | 56 | 27 | 7.3 | 108 | 73 | 35 | [9 empty] | 2014-03-21 | (金) | 晴 | 北北西 | 4 | 0 | 9 | 12.5 | 7:30 | 43.4 | 42.3 | 8.82 |  | 29.4 | 78 | 25.9 | 22.8 | 109 | 74 | 35
| 2014-03-22 | (土) | 晴後雨 | 北西 | 3 | 0.1 | 7 | 9.5 | 8:00 | 5 | 6.9 | 6.99 | 0.05 | 30.5 | 60 | 27 | 7.3 | 109 | 72 | 37 | [9 empty] | 2014-03-22 | (土) | 晴後雨 | 北西 | 3 | 0.1 | 7 | 10 | 7:30 | 43.6 | 39.9 | 8.8 |  | 29.5 | 83 | 27 | 23.7 | 111 | 72 | 39
| 2014-03-23 | (日) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 9 | 14.5 | 8:00 | 7 | 7.4 | 7.05 | 0.05 | 31.9 | 60 | 28.4 | 7.9 | 110 | 73 | 37 | [9 empty] | 2014-03-23 | (日) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 9 | 14.5 | 7:40 | 45.5 | 43.7 | 8.96 |  | 29.7 | 85 | 27.3 | 23.7 | 112 | 74 | 38
| 2014-03-24 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 7 | 11 | 8:00 | 6.2 | 7.8 | 6.96 | 0.05 | 30.2 | 50 | 29.1 | 8.9 | 109 | 79 | 30 | [9 empty] | 2014-03-24 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 7 | 11 | 7:20 | 42.9 | 42.5 | 5.9 |  | 25.7 | 78 | 26.6 | 22.9 | 105 | 68 | 37
| 2014-03-25 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 11 | 13 | 8:00 | 8.4 | 10.3 | 7 | <0.05 | 28.2 | 48 | 27 | 9.2 | 115 | 70 | 45 | [9 empty] | 2014-03-25 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 11 | 13.5 | 7:20 | 34.9 | 36 | 9.23 |  | 28.6 | 74 | 27 | 23.4 | 116 | 70 | 46
| 2014-03-26 | (水) | 曇 | 南 | 0 | 0 | 10 | 13.5 | 8:00 | 6.9 | 9.3 | 6.91 | 0.05 | 30.5 | 48 | 32 | 7.9 | 102 | 68 | 34 | [9 empty] | 2014-03-26 | (水) | 曇 | 南 | 0 | 0 | 10 | 13.5 | 7:30 | 39.7 | 33.9 | 9.11 |  | 27.7 | 76 | 30.2 | 23.4 | 102 | 74 | 28
| 2014-03-27 | (木) | 雨後晴 | 北東 | 7 | 2 | 10 | 14.5 | 7:00 | 7.3 | 7.7 | 6.77 | 0.05 | 30.1 | 46 | 29.8 | 8.2 | 118 | 66 | 52 | <0.2 | <0.4 | 200 | 194.8 | 5.2 | 0.71 | -1.76 | 5 |  | 2014-03-27 | (木) | 雨後晴 | 北東 | 7 | 2 | 10 | 14 | 7:40 | 41 | 34.6 | 9.13 |  | 26.7 | 75 | 30.2 | 22.8 | 100 | 64 | 36 | 0.6 | <0.4 | 210 | 164 | 46 | 1.12 | 0.44 | 11.8
| 2014-03-28 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 5 | 13.5 | 8:00 | 7.5 | 7.7 | 6.92 | 0.05 | 30.5 | 52 | 27 | 9.5 | 104 | 70 | 34 | [9 empty] | 2014-03-28 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 5 | 13 | 7:30 | 42.4 | 35.5 | 8.88 |  | 29.5 | 80 | 28.4 | 24.3 | 106 | 72 | 34
| 2014-03-29 | (土) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 13 | 16 | 7:40 | 6.8 | 8.8 | 7 | 0.05 | 31.1 | 50 | 26.3 | 8.5 | 112 | 84 | 28 | [9 empty] | 2014-03-29 | (土) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 13 | 17 | 7:30 | 41.1 | 36.5 | 8.92 |  | 28.9 | 82 | 25.6 | 25.3 | 100 | 80 | 20
| 2014-03-30 | (日) | 雨後曇 | 南南西 | 1 | 17 | 14 | 16 | 8:00 | 6.3 | 9 | 6.93 | 0.05 | 31.2 | 56 | 29.8 | 9.7 | 108 | 68 | 40 | [9 empty] | 2014-03-30 | (日) | 雨後曇 | 南南西 | 1 | 17 | 14 | 15.5 | 7:40 | 38.4 | 32.9 | 9.3 |  | 28.7 | 80 | 29.1 | 24.3 | 106 | 64 | 42
| 2014-03-31 | (月) | 晴 | 北西 | 8 | 0 | 14 | 14.5 | 7:50 | 4.3 | 8.3 | 6.78 | 0.05 | 32.8 | 56 | 34.4 | 7.6 | 123 | 79 | 44 | [9 empty] | 2014-03-31 | (月) | 晴 | 北西 | 8 | 0 | 14 | 14.5 | 7:20 | 45 | 35.9 | 8.72 |  | 30.2 | 84 | 33.4 | 24.7 | 124 | 88 | 36
環境計量結果
[7 empty] | 項目 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | [15 empty] | 項目 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
[7 empty] | 日 （曜日） |  | 10(水) | 8(水) | 12(水) | 10(水) | 6(火) | 11(水) | 9(水) | 6(水) | 11(水) | 8(水) | 12(水) | 12(水) | [15 empty] | 日 （曜日） |  | 10(水) | 8(水) | 12(水) | 10(水) | 6(火) | 11(水) | 9(水) | 6(水) | 11(水) | 8(水) | 12(水) | 12(水)
[7 empty] | 天候（前日） |  | 曇 | 晴 | 曇後雨 | 晴 | 晴 | 晴後雨 | 晴 | 晴 | 曇一時雨 | 晴 | 雪後曇 | 晴 | [15 empty] | 天候（前日） |  | 曇 | 晴 | 曇後雨 | 晴 | 晴 | 晴後雨 | 晴 | 晴 | 曇一時雨 | 晴 | 雪後曇 | 晴
[7 empty] | （当日） |  | 晴 | 晴 | 曇後雨 | 晴 | 曇時々雨 | 雨後曇 | 晴 | 晴 | 曇後晴 | 曇後雨 | 晴 | 晴 | [15 empty] | （当日） |  | 晴 | 晴 | 曇後雨 | 晴 | 曇時々雨 | 雨後曇 | 晴 | 晴 | 曇後晴 | 曇後雨 | 晴 | 晴
[7 empty] | 気温 | ℃ | 11 | 12 | 19 | 27 | 30 | 23 | 24 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | [15 empty] | 気温 | ℃ | 11 | 12 | 19 | 27 | 30 | 23 | 24 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3
[7 empty] | 水温 | ℃ | 11 | 17 | 19 | 29 | 27.5 | 25 | 23 | 16 | 8.5 | 8 | 4.5 | 7.5 | [15 empty] | 水温 | ℃ | 14 | 18 | 21.5 | 29 | 28.5 | 24.5 | 23.5 | 15.5 | 7.5 | 9 | 4.5 | 9
[7 empty] | 濁度 | 度 | 5.3 | 4.8 | 6.9 | 8.7 | 7.9 | 10.5 | 9.8 | 5.8 | 8.9 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | [15 empty] | 濁度 | 度 | 50.1 | 45.2 | 52.8 | 29.5 | 41.7 | 50 | 30 | 19.3 | 24.1 | 28.7 | 25.2 | 37.6
[7 empty] | ｐＨ |  | 7.07 | 6.95 | 6.88 | 7 | 6.88 | 6.9 | 7.09 | 7.16 | 7.2 | 7.25 | 6.92 | 7.14 | [15 empty] | ｐＨ |  | 7.8 | 9.52 | 7.82 | 8.26 | 8.32 | 9 | 9.04 | 8.46 | 9.28 | 9.53 | 7.92 | 9.03
[7 empty] | 溶存酸素 | mg/l | 9.8 | 9.8 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 8.4 | 9.1 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | [15 empty] | 溶存酸素 | mg/l | 10 | 13 | 4.3 | 13 | 5.5 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 12 | 16
[7 empty] | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.61 | 0.76 | 1.8 | 0.88 | 0.36 | 0.56 | 0.4 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.42 | 0.96 | [15 empty] | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.37 | 0.3 | 1 | 0.18 | 0.31 | 0.41 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.32
[7 empty] | 全窒素 | mg/l | 2.4 | 0.72 | 1.6 | 0.81 | 0.78 | 0.93 | 1.2 | 2.8 | 3 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | [15 empty] | 全窒素 | mg/l | 2.9 | 2 | 2.3 | 0.99 | 1.7 | 2.2 | 2 | 3 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 3.5
[7 empty] | 全リン | mg/l | <0.06 | <0.06 | 0.071 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ＜0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | [15 empty] | 全リン | mg/l | 0.19 | 0.2 | 0.27 | 0.14 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.079 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.16
[7 empty] | 硫酸イオン | mg/l | 33 | 48 | 50 | 42 | 72 | 49 | 45 | 48 | 54 | 55 | 46 | 50 | [15 empty] | 硫酸イオン | mg/l | 23 | 25 | 17 | 19 | 23 | 22 | 26 | 29 | 34 | 25 | 19 | 27
[7 empty] | シリカ | mg/l | 14 | 0.4 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 10 | 6.3 | 15 | 16 | 15 | 20 | 15 | [15 empty] | シリカ | mg/l | 14 | 0.96 | 6.2 | 3.8 | 3.9 | 12 | 7.9 | 16 | 16 | 15 | 21 | 14
[7 empty] | 色度 | 度 | 10.7 | 7.9 | 13.2 | 15 | 13.7 | 8.3 | 8 | 4 | 5.3 | 5.7 | 2.6 | 5.9 | [15 empty] | 色度 | 度 | 48 | 29.8 | 53.3 | 45.9 | 40.1 | 40.5 | 25.5 | 15.1 | 16.3 | 21.4 | 30.6 | 34.6

## 南八幡
南八幡浄水場 | [32 empty] | 2014-03-01 | まで
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 江戸川流量 (m3/秒）
4月 | 2013-04-01 | (月) | 晴 |  | 11.8 | 12 | 12.2 | 9.2 | 4 | 7.56 | 7.45 | 49.8 | 40.2 |  | 42 |  | 87.4 | [5 empty] | 78 |  | 240 |  | 0.17 | 848 | 25 | 2013-04-11 | 気温 | 9.8 | ℃
| 2013-04-02 | (火) | 雨 | 10 | 10.5 | 12.4 | 12.6 | 8 | 2 | 7.55 | 7.38 | 72.2 | 60.2 |  | 42 |  | 104.8 | [5 empty] | 152 |  | 352 |  | 0.09 | 1018 | 25 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-04-03 | (水) | 雨 | 63 | 13.7 | 12.9 | 13 | 10 | 2 | 7.32 | 7.44 | 64.3 | 76.4 |  | 41.6 |  | 121.8 | [5 empty] | 231 |  | 446 |  | 0.09 | 1098 | 35 | 水温 | ℃ | 12.8 | 12.8
| 2013-04-04 | (木) | 晴 |  | 17.7 | 12.1 | 12.9 | 16 | 2.2 | 7.27 | 7.24 | 19.4 | 35.1 |  | 35.6 |  | 73.1 | [5 empty] | 79.8 |  | 212 |  | 0.16 | 1098 | 165 | 濁度 | 度 | 13 | 2.1
| 2013-04-05 | (金) | 晴 |  | 18.5 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 1.7 | 7.17 | 7.16 | 16.4 | 24.1 |  | 29 |  | 60.1 | [5 empty] | 34 |  | 154 |  | 0.12 | 909 | 90 | ｐH |  | 7.19 | 7.14
| 2013-04-06 | (土) | 曇 | (mm): 44.5; (℃): 20.3; 原水: 14.8; 配水: 14.6; 原水: 6.8; 配水: 2.2; 原水: 7.22; 配水: 7.2; 原水: 17; 配水: 19; ＰＡＣ: 729 | 65 | 電気伝導率 | mS/m | 18.9 | 16.7
| 2013-04-07 | (日) | 晴 | (mm): 13; (℃): 23.2; 原水: 16.1; 配水: 15.6; 原水: 15.1; 配水: 3.1; 原水: 7.27; 配水: 7.29; 原水: 16.1; 配水: 18.5; ＰＡＣ: 738 | 90 | 酸消費量 | mg/l | 27.8 | 23.2
| 2013-04-08 | (月) | 晴 |  | 13.2 | 14.4 | 15.8 | 24 | 3 | 7.22 | 7.33 | 18.1 | 18.5 |  | 29.2 |  | 52.3 | [5 empty] | 21.7 |  | 120 |  | 0.19 | 918 | 255 | 全硬度 | mg/l | 54.9 | 49.7
| 2013-04-09 | (火) | 晴 |  | 18 | 12.6 | 13.8 | 41 | 2.2 | 7.09 | 7.13 | 14.4 | 16.3 |  | 20.6 |  | 48.1 | [5 empty] | 19.1 |  | 111 |  | 0.17 | 1126 | 160 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 39.7 | 35.5
| 2013-04-10 | (水) | 曇 |  | 14.3 | 12.6 | 13.1 | 25.3 | 2.1 | 7.15 | 7.14 | 17.1 | 15.4 |  | 19 |  | 44.5 | [5 empty] | 18.5 |  | 104 |  | 0.13 | 747 | 105 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 15.2 | 14.2
| 2013-04-11 | (木) | 曇 | 0.5 | 9.8 | 12.8 | 12.8 | 13 | 2.1 | 7.19 | 7.14 | 18.9 | 16.7 | 27.8 | 23.2 | 54.9 | 49.7 | 39.7 | 35.5 | 15.2 | 14.2 | 20.8 | 19 | 168 | 111 | 1.3 | 0.16 | 738 | 80 | 塩化物イオン | mg/l | 20.8 | 19
| 2013-04-12 | (金) | 晴 | 0 | 13 | 13.4 | 13 | 27.5 | 1.5 | 7.18 | 7.16 | 20.4 | 17.9 |  | 24 |  | 46.1 | [5 empty] | 20.2 |  | 123 |  | 0.08 | 549 | 70 | 全蒸発残留物 | mg/l | 168 | 111
| 2013-04-13 | (土) | 晴 | (℃): 12.3; 原水: 12.7; 配水: 13.2; 原水: 10; 配水: 1.8; 原水: 7.31; 配水: 7.23; 原水: 17.6; 配水: 18.4; ＰＡＣ: 549 | 50 | 全鉄 | mg/l | 1.3 | 0.16
| 2013-04-14 | (日) | 晴 | (℃): 18.6; 原水: 15; 配水: 14.7; 原水: 6.8; 配水: 1.6; 原水: 7.31; 配水: 7.28; 原水: 21.2; 配水: 19.6; ＰＡＣ: 342 | 40 | COD | mg/l | 5.5 | 2.4
| 2013-04-15 | (月) | 晴 |  | 18.4 | 14.5 | 14.6 | 9.8 | 2 | 7.43 | 7.3 | 20.3 | 21.1 |  | 29 |  | 58.3 | [5 empty] | 25.5 |  | 142 |  | 0.1 | 805 | 35 | BOD | mg/l | 2 | 0.8
| 2013-04-16 | (火) | 晴 |  | 16.4 | 15.2 | 15.2 | 7.2 | 2.1 | 7.53 | 7.37 | 20.1 | 20.4 |  | 28.8 |  | 58.7 | [5 empty] | 23.8 |  | 138 |  | 0.1 | 688 | 35 | 溶存酸素 | mg/l | 9.2 | 10
| 2013-04-17 | (水) | 曇 |  | 21.4 | 16.3 | 16.2 | 8.6 | 2.9 | 7.75 | 7.49 | 21.7 | 21.9 |  | 31 |  | 61.9 | [5 empty] | 26.2 |  | 147 |  | 0.13 | 518 | 35 | 全マンガン | mg/l | 0.122 | 0.066
| 2013-04-18 | (木) | 晴 |  | 22.6 | 16.8 | 16.7 | 7.6 | 4.2 | 7.9 | 7.63 | 22.6 | 22.6 |  | 32.6 |  | 63.7 | [5 empty] | 27.3 |  | 154 |  | 0.18 | 849 | 30 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.1 | 0.09
| 2013-04-19 | (金) | 曇 | 0 | 12.3 | 17.4 | 17.6 | 9.5 | 3.3 | 7.8 | 7.55 | 23.7 | 23.8 |  | 32 |  | 67.7 | [5 empty] | 27.2 |  | 154 |  | 0.14 | 1206 | 35 | 全窒素 | mg/l | 1.93 | 1.81
| 2013-04-20 | (土) | 曇 | (mm): 5; (℃): 10.6; 原水: 15.5; 配水: 15.8; 原水: 7.1; 配水: 3.8; 原水: 7.53; 配水: 7.37; 原水: 23.8; 配水: 24.2; ＰＡＣ: 696 | 50 | 全リン | mg/l | 0.188 | 0.038
| 2013-04-21 | (日) | 雨 | (mm): 15.5; (℃): 6.2; 原水: 14.6; 配水: 15.4; 原水: 5.8; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.39; 原水: 23.5; 配水: 23.6; ＰＡＣ: 688 | 55 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2013-04-22 | (月) | 晴 |  | 11.6 | 11.6 | 13.3 | 13 | 2.3 | 7.31 | 7.32 | 18.4 | 21.4 |  | 29.2 |  | 62.1 | [5 empty] | 25.2 |  | 139 |  | 0.14 | 688 | 80 | 硫酸イオン | mg/l | 28.9 | 25
| 2013-04-23 | (火) | 晴 |  | 14.3 | 11.4 | 12 | 10.2 | 1.9 | 7.24 | 7.21 | 17.4 | 17.7 |  | 24 |  | 49.1 | [5 empty] | 21.7 |  | 113 |  | 0.12 | 687 | 40 | シリカ | mg/l | 20.2 | 17.2
| 2013-04-24 | (水) | 雨 | 10.5 | 16.6 | 13.1 | 12.9 | 8.3 | 2.2 | 7.28 | 7.28 | 18.6 | 17.5 |  | 24 |  | 49.9 | [5 empty] | 21.6 |  | 106 |  | 0.14 | 696 | 25 | 色度 | 度 | 14.7 | 3.3
| 2013-04-25 | (木) | 晴 | 8.5 | 19.3 | 13.6 | 13.6 | 7.8 | 2.5 | 7.3 | 7.29 | 19.5 | 18.5 |  | 26 |  | 51.3 | [5 empty] | 21.3 |  | 116 |  | 0.16 | 518 | 35 | 懸濁物質 | mg/l | 38.1 | 4.9
| 2013-04-26 | (金) | 晴 |  | 21.1 | 15.4 | 15 | 6.8 | 3.7 | 7.34 | 7.27 | 20 | 20.7 |  | 32 |  | 60.5 | [5 empty] | 23.4 |  | 128 |  | 0.21 | 518 | 45
| 2013-04-27 | (土) | 晴 | (℃): 17.6; 原水: 16.3; 配水: 15.8; 原水: 5; 配水: 3; 原水: 7.45; 配水: 7.36; 原水: 20.4; 配水: 22.5; ＰＡＣ: 348 | 45
| 2013-04-28 | (日) | 晴 | (℃): 17.4; 原水: 15.7; 配水: 15.9; 原水: 4.3; 配水: 3.2; 原水: 7.48; 配水: 7.47; 原水: 22.3; 配水: 22.5; ＰＡＣ: 340 | 35
| 2013-04-29 | (月) | 晴 | (℃): 19.3; 原水: 16; 配水: 16.5; 原水: 6.3; 配水: 4.5; 原水: 7.45; 配水: 7.55; 原水: 20.6; 配水: 21.3; ＰＡＣ: 348 | 35 | 備考
| 2013-04-30 | (火) | 曇 | 0 | 21.1 | 16.9 | 17.1 | 9.1 | 4.5 | 7.73 | 7.65 | 21 | 22.4 |  | 30 |  | 61.9 | [5 empty] | 28.2 |  | 152 |  | 0.21 | 518 | 35
5月 | 2013-05-01 | (水) | 曇 | 4.5 | 12.9 | 16.3 | 16.6 | 9.1 | 4.1 | 7.46 | 7.49 | 21.5 | 22.1 |  | 30 |  | 61.9 | [5 empty] | 29.1 |  | 149 |  | 0.24 | 518 | 35 |  | 気温 | 19.8 | ℃
| 2013-05-02 | (木) | 曇 | 1.5 | 13.1 | 16.4 | 16.5 | 9.9 | 2.3 | 7.34 | 7.43 | 19.8 | 20 |  | 30 |  | 58.1 | [5 empty] | 25 |  | 131 |  | 0.16 | 518 | 35 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-05-03 | (金) | 晴 | (℃): 14.8; 原水: 16.2; 配水: 16.4; 原水: 6; 配水: 2.7; 原水: 7.35; 配水: 7.46; 原水: 18.1; 配水: 18.9; ＰＡＣ: 339 | 30 | 水温 | ℃ | 17.5 | 17.5
| 2013-05-04 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.1; 原水: 16.3; 配水: 16.7; 原水: 5.5; 配水: 3.5; 原水: 7.42; 配水: 7.6; 原水: 18.1; 配水: 19.2; ＰＡＣ: 518 | 30 | 濁度 | 度 | 10.2 | 1.2
| 2013-05-05 | (日) | 晴 | (℃): 19.6; 原水: 17; 配水: 17; 原水: 8.8; 配水: 2.6; 原水: 7.52; 配水: 7.57; 原水: 17.7; 配水: 18.7; ＰＡＣ: 518 | 30 | ｐH |  | 8 | 7.53
| 2013-05-06 | (月) | 晴 | (℃): 21.8; 原水: 17.7; 配水: 17.9; 原水: 12.2; 配水: 2.8; 原水: 7.71; 配水: 7.82; 原水: 17.7; 配水: 18.5; ＰＡＣ: 883 | 40 | 電気伝導率 | mS/m | 17.4 | 18.2
| 2013-05-07 | (火) | 晴 |  | 18.1 | 17.6 | 18.2 | 12.1 | 2.8 | 7.66 | 7.84 | 17.9 | 18.5 |  | 27 |  | 52.3 | [5 empty] | 24.8 |  | 126 |  | 0.09 | 1231 | 30 | 酸消費量 | mg/l | 27 | 25
| 2013-05-08 | (水) | 晴 |  | 15.6 | 16.6 | 17.1 | 13.2 | 2 | 7.87 | 7.54 | 17.8 | 18.3 |  | 25.2 |  | 52.7 | [5 empty] | 24.5 |  | 117 |  | 0.06 | 1902 | 30 | 全硬度 | mg/l | 52.7 | 51.9
| 2013-05-09 | (木) | 晴 |  | 19.8 | 17.5 | 17.5 | 10.2 | 1.2 | 8 | 7.53 | 17.4 | 18.2 | 27 | 25 | 52.7 | 51.9 | 36.1 | 35.7 | 16.6 | 16.2 | 21.3 | 24.2 | 126 | 120 | 0.49 | 0.05 | 1910 | 30 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36.1 | 35.7
| 2013-05-10 | (金) | 晴 | 0 | 27.8 | 18.4 | 18.5 | 10.9 | 1.2 | 8.08 | 7.56 | 17.4 | 18.2 |  | 25.2 |  | 51.5 | [5 empty] | 24.8 |  | 103 |  | 0.05 | 1773 | 30 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 16.6 | 16.2
| 2013-05-11 | (土) | 雨 | (mm): 15; (℃): 21.5; 原水: 18.9; 配水: 19; 原水: 9.1; 配水: 1.5; 原水: 8.04; 配水: 7.46; 原水: 17.8; 配水: 17.9; ＰＡＣ: 1231 | 35 | 塩化物イオン | mg/l | 21.3 | 24.2
| 2013-05-12 | (日) | 晴 | (mm): 4; (℃): 21.6; 原水: 18.2; 配水: 18.4; 原水: 7.4; 配水: 1.7; 原水: 7.46; 配水: 7.48; 原水: 17.6; 配水: 17.4; ＰＡＣ: 687 | 40 | 全蒸発残留物 | mg/l | 126 | 120
| 2013-05-13 | (月) | 曇 | 0 | 18.8 | 18.8 | 19.1 | 12 | 1.5 | 7.26 | 7.38 | 17.3 | 17.6 |  | 26.6 |  | 49.9 | [5 empty] | 23.2 |  | 104 |  | 0.08 | 758 | 45 | 全鉄 | mg/l | 0.49 | 0.05
| 2013-05-14 | (火) | 晴 |  | 26.6 | 19.6 | 19.8 | 7.6 | 1.8 | 7.43 | 7.44 | 17.5 | 17.5 |  | 25 |  | 47.7 | [5 empty] | 23.4 |  | 102 |  | 0.08 | 712 | 30 | COD | mg/l | 3.8 | 2
| 2013-05-15 | (水) | 曇 |  | 22.3 | 20.7 | 20.9 | 7.5 | 2.3 | 7.61 | 7.56 | 16.2 | 17.2 |  | 24.8 |  | 47.1 | [5 empty] | 22.8 |  | 104 |  | 0.11 | 1080 | 35 | BOD | mg/l | 1.5 | 0.6
| 2013-05-16 | (木) | 晴 | 1 | 22.3 | 20.8 | 21.2 | 8.8 | 2.2 | 7.63 | 7.55 | 17.1 | 17.4 |  | 25.6 |  | 47.5 | [5 empty] | 22.7 |  | 102 |  | 0.08 | 906 | 30 | 溶存酸素 | mg/l | 10.5 | 10.1
| 2013-05-17 | (金) | 晴 |  | 19.4 | 21 | 21.2 | 8.9 | 2.1 | 7.57 | 7.58 | 17.3 | 17.4 |  | 26 |  | 49.3 | [5 empty] | 22.3 |  | 90 |  | 0.09 | 895 | 35 | 全マンガン | mg/l | 0.044 | 0.019
| 2013-05-18 | (土) | 晴 | (℃): 22.2; 原水: 21.4; 配水: 21.2; 原水: 7.8; 配水: 2.6; 原水: 7.59; 配水: 7.63; 原水: 17.9; 配水: 18.2; ＰＡＣ: 1073 | 30 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.04 | 0.04
| 2013-05-19 | (日) | 晴 | (mm): 2.5; (℃): 21.7; 原水: 21.1; 配水: 21.3; 原水: 8.6; 配水: 2.2; 原水: 7.63; 配水: 7.59; 原水: 18.4; 配水: 18.9; ＰＡＣ: 896 | 25 | 全窒素 | mg/l | 1.29 | 1.06
| 2013-05-20 | (月) | 雨 | 15.5 | 20.5 | 21.4 | 21.5 | 8.8 | 1.9 | 7.55 | 7.52 | 19.2 | 19.1 |  | 28 |  | 54.1 | [5 empty] | 24.8 |  | 109 |  | 0.08 | 1089 | 30 | 全リン | mg/l | 0.111 | 0.021
| 2013-05-21 | (火) | 曇 | 0 | 24.5 | 21.4 | 21.8 | 11.2 | 2 | 7.34 | 7.41 | 18 | 19.3 |  | 29.2 |  | 53.7 | [5 empty] | 23.8 |  | 106 |  | 0.1 | 720 | 35 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2013-05-22 | (水) | 晴 |  | 24.1 | 21.8 | 22 | 9.6 | 2.7 | 7.24 | 7.44 | 18.4 | 18.4 |  | 29 |  | 50.1 | [5 empty] | 23 |  | 108 |  | 0.13 | 889 | 35 | 硫酸イオン | mg/l | 23.3 | 24
| 2013-05-23 | (木) | 晴 |  | 24.3 | 22.6 | 22.9 | 4.9 | 3.5 | 7.33 | 7.51 | 18.2 | 18.6 |  | 29 |  | 50.7 | [5 empty] | 23.4 |  | 108 |  | 0.11 | 896 | 30 | シリカ | mg/l | 15.3 | 14.2
| 2013-05-24 | (金) | 晴 |  | 23.1 | 22.9 | 23 | 7 | 2.6 | 7.54 | 7.51 | 18.5 | 19.1 |  | 31 |  | 52.6 | [5 empty] | 23.8 |  | 120 |  | 0.09 | 1248 | 30 | 色度 | 度 | 7.6 | 2.2
| 2013-05-25 | (土) | 曇 | (℃): 17; 原水: 22.6; 配水: 22.7; 原水: 6.5; 配水: 3.5; 原水: 7.33; 配水: 7.52; 原水: 18.8; 配水: 19.2; ＰＡＣ: 730 | 30 | 懸濁物質 | mg/l | 15.8 | 2.3
| 2013-05-26 | (日) | 曇 | (℃): 23; 原水: 22.7; 配水: 22.6; 原水: 8.2; 配水: 2.9; 原水: 7.36; 配水: 7.5; 原水: 18.6; 配水: 19.5; ＰＡＣ: 535 | 30
| 2013-05-27 | (月) | 曇 |  | 24.2 | 23.3 | 23.5 | 8.3 | 2.8 | 7.53 | 7.54 | 19.4 | 19.6 |  | 32.6 |  | 53.8 | [5 empty] | 23.6 |  | 130 |  | 0.11 | 1072 | 25
| 2013-05-28 | (火) | 曇 | 0 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 15.9 | 2.5 | 7.49 | 7.49 | 19.6 | 20.6 |  | 31.2 |  | 53.8 | [5 empty] | 27.3 |  | 138 |  | 0.07 | 1248 | 25
| 2013-05-29 | (水) | 曇 | 0 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 10.1 | 3.1 | 7.39 | 7.42 | 21.6 | 20.9 |  | 33.2 |  | 54.8 | [5 empty] | 26.2 |  | 135 |  | 0.13 | 1072 | 25 | 備考
| 2013-05-30 | (木) | 曇 | 1 | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 12.5 | 3.5 | 7.21 | 7.39 | 24.5 | 21.7 |  | 34.8 |  | 55.8 | [5 empty] | 28.4 |  | 142 |  | 0.13 | 896 | 30
| 2013-05-31 | (金) | 晴 | 1 | 22.6 | 22.1 | 22.4 | 9.1 | 3.3 | 7.15 | 7.35 | 21.7 | 23.1 |  | 35 |  | 57.4 | [5 empty] | 31.9 |  | 146 |  | 0.12 | 712 | 30
6月 | 2013-06-01 | (土) | 晴 | (℃): 23; 原水: 21.5; 配水: 22.2; 原水: 12; 配水: 2.5; 原水: 7.13; 配水: 7.31; 原水: 17.4; 配水: 19.3; ＰＡＣ: 536 | 50 |  | 気温 | 21.5 | ℃
| 2013-06-02 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 18.7; 原水: 20.8; 配水: 21.3; 原水: 13.4; 配水: 2.4; 原水: 7.03; 配水: 7.21; 原水: 17.3; 配水: 18; ＰＡＣ: 712 | 25 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-06-03 | (月) | 曇 |  | 18.6 | 20.7 | 20.9 | 10.9 | 2.3 | 7.1 | 7.22 | 18.7 | 18.4 |  | 24 |  | 49.9 | [5 empty] | 23.4 |  | 106 |  | 0.12 | 897 | 25 | 水温 | ℃ | 23.4 | 23.6
| 2013-06-04 | (火) | 晴 |  | 24.2 | 21.5 | 21.7 | 8.8 | 2.2 | 7.19 | 7.18 | 19.4 | 19.7 |  | 31 |  | 57.6 | [5 empty] | 23.9 |  | 114 |  | 0.12 | 536 | 25 | 濁度 | 度 | 9.2 | 2.2
| 2013-06-05 | (水) | 晴 |  | 24 | 23.5 | 23.1 | 8.1 | 3 | 7.41 | 7.34 | 20 | 20.2 |  | 29 |  | 52.8 | [5 empty] | 25.2 |  | 120 |  | 0.13 | 682 | 25 | ｐH |  | 7.01 | 7.09
| 2013-06-06 | (木) | 曇 |  | 24.2 | 23.6 | 23.5 | 8.3 | 3.2 | 7.33 | 7.35 | 20.8 | 20.8 |  | 31.2 |  | 56.6 | [5 empty] | 25.2 |  | 130 |  | 0.11 | 866 | 25 | 電気伝導率 | mS/m | 20.6 | 20.8
| 2013-06-07 | (金) | 曇 | 0 | 21.7 | 23.4 | 23.5 | 11.5 | 3.3 | 7.2 | 7.33 | 20.8 | 20.9 |  | 33 |  | 56.2 | [5 empty] | 26.2 |  | 137 |  | 0.14 | 518 | 25 | 酸消費量 | mg/l | 35.4 | 33
| 2013-06-08 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.6; 原水: 22.8; 配水: 23.1; 原水: 8.7; 配水: 2.8; 原水: 7.21; 配水: 7.25; 原水: 21.3; 配水: 21.2; ＰＡＣ: 712 | 25 | 全硬度 | mg/l | 56.2 | 57
| 2013-06-09 | (日) | 晴 | (℃): 26.3; 原水: 24.1; 配水: 24.4; 原水: 8.3; 配水: 2.8; 原水: 7.16; 配水: 7.24; 原水: 20.5; 配水: 21.7; ＰＡＣ: 535 | 30 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 38.5 | 39.1
| 2013-06-10 | (月) | 曇 | 0 | 25 | 24.6 | 24.7 | 10 | 2.3 | 7.3 | 7.33 | 19.8 | 21 |  | 33.2 |  | 57 | [5 empty] | 27.7 |  | 138 |  | 0.1 | 688 | 25 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 17.7 | 17.9
| 2013-06-11 | (火) | 曇 | 3 | 22.8 | 24.2 | 24.4 | 13 | 3 | 7.23 | 7.32 | 20.1 | 20.4 |  | 32.2 |  | 55.4 | [5 empty] | 27.8 |  | 137 |  | 0.11 | 517 | 25 | 塩化物イオン | mg/l | 25.2 | 25.9
| 2013-06-12 | (水) | 雨 | 6 | 20.1 | 23.6 | 23.9 | 8.3 | 2.9 | 7.04 | 7.13 | 20.5 | 20.6 |  | 32 |  | 54.6 | [5 empty] | 26.6 |  | 141 |  | 0.13 | 688 | 25 | 全蒸発残留物 | mg/l | 148 | 140
| 2013-06-13 | (木) | 雨 | 17 | 21.5 | 23.4 | 23.6 | 9.2 | 2.2 | 7.01 | 7.09 | 20.6 | 20.8 | 35.4 | 33 | 56.2 | 57 | 38.5 | 39.1 | 17.7 | 17.9 | 25.2 | 25.9 | 148 | 140 | 0.41 | 0.12 | 517 | 30 | 全鉄 | mg/l | 0.41 | 0.12
| 2013-06-14 | (金) | 曇 | 8 | 21.8 | 23 | 23.2 | 8.6 | 2.3 | 7.07 | 7.09 | 20.7 | 20.5 |  | 33.6 |  | 56.4 | [5 empty] | 25.2 |  | 128 |  | 0.15 | 518 | 25 | COD | mg/l | 3.9 | 3.1
| 2013-06-15 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 24; 原水: 23.2; 配水: 23.3; 原水: 7.1; 配水: 3.3; 原水: 7.13; 配水: 7.13; 原水: 21.4; 配水: 21.3; ＰＡＣ: 348 | 25 | BOD | mg/l | 1.4 | 0.9
| 2013-06-16 | (日) | 雨 | (mm): 27; (℃): 21.6; 原水: 23.6; 配水: 24.2; 原水: 10.5; 配水: 3.2; 原水: 7.13; 配水: 7.18; 原水: 21.1; 配水: 21.5; ＰＡＣ: 348 | 25 | 溶存酸素 | mg/l | 3.9 | 6.5
| 2013-06-17 | (月) | 曇 | 0 | 22.8 | 21.8 | 23.7 | 21.3 | 2.3 | 6.92 | 7.08 | 16.1 | 20.3 |  | 33 |  | 57 | [5 empty] | 25.8 |  | 129 |  | 0.13 | 866 | 115 | 全マンガン | mg/l | 0.065 | 0.06
| 2013-06-18 | (火) | 曇 |  | 26.3 | 23.9 | 23.5 | 12 | 1.8 | 6.92 | 7.04 | 15.5 | 17.4 |  | 24.2 |  | 48.7 | [5 empty] | 22.1 |  | 112 |  | 0.12 | 535 | 25 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.1 | 0.16
| 2013-06-19 | (水) | 曇 | 2 | 25.6 | 24.2 | 24.4 | 8.8 | 2.9 | 6.98 | 6.95 | 16.7 | 16.7 |  | 24 |  | 48.1 | [5 empty] | 19.9 |  | 114 |  | 0.2 | 722 | 25 | 全窒素 | mg/l | 1.36 | 1.3
| 2013-06-20 | (木) | 雨 | 12 | 21 | 24.2 | 24.2 | 9.9 | 2.9 | 6.99 | 6.92 | 17.8 | 17.7 |  | 26.8 |  | 52.2 | [5 empty] | 19.2 |  | 120 |  | 0.18 | 518 | 25 | 全リン | mg/l | 0.106 | 0.051
| 2013-06-21 | (金) | 曇 | 11 | 22.4 | 23.8 | 24 | 7.2 | 2.3 | 6.99 | 6.94 | 18.7 | 18.6 |  | 30.2 |  | 54.6 | [5 empty] | 18.9 |  | 128 |  | 0.18 | 687 | 25 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2013-06-22 | (土) | 晴 | (mm): 1; (℃): 22.8; 原水: 23.6; 配水: 23.6; 原水: 7.3; 配水: 2.1; 原水: 7.05; 配水: 7; 原水: 17.9; 配水: 16.7; ＰＡＣ: 518 | 25 | 硫酸イオン | mg/l | 25.4 | 25.9
| 2013-06-23 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.3; 原水: 24.1; 配水: 24.3; 原水: 6.2; 配水: 2.3; 原水: 7.1; 配水: 7.09; 原水: 20.9; 配水: 19.3; ＰＡＣ: 340 | 50 | シリカ | mg/l | 16.2 | 15.3
| 2013-06-24 | (月) | 曇 | 0 | 21 | 23.5 | 23.9 | 11 | 3 | 7.17 | 7.15 | 21 | 20.6 |  | 40 |  | 65.8 | [5 empty] | 26.3 |  | 158 |  | 0.15 | 348 | 25 | 色度 | 度 | 6.7 | 3.9
| 2013-06-25 | (火) | 曇 | 12 | 24.3 | 24.4 | 24.6 | 8.5 | 3 | 7.22 | 7.16 | 21.1 | 21.3 |  | 39 |  | 66.4 | [5 empty] | 27 |  | 162 |  | 0.15 | 535 | 70 | 懸濁物質 | mg/l | 12.4 | 4.5
| 2013-06-26 | (水) | 曇 | 36 | 23.5 | 24.2 | 24.5 | 9.8 | 2.8 | 7.13 | 7.09 | 19.5 | 20.3 |  | 38 |  | 68.6 | [5 empty] | 25.8 |  | 150 |  | 0.16 | 340 | 50
| 2013-06-27 | (木) | 曇 | 1 | 22.1 | 23.6 | 24 | 10 | 2.6 | 7.15 | 7.09 | 16.6 | 18.1 |  | 34.6 |  | 60 | [5 empty] | 25.2 |  | 130 |  | 0.15 | 517 | 145
| 2013-06-28 | (金) | 曇 |  | 21.4 | 21.7 | 23.2 | 28 | 2.2 | 7.08 | 7.02 | 15.4 | 17.5 |  | 31.2 |  | 60.2 | [5 empty] | 22.6 |  | 134 |  | 0.15 | 688 | 180
| 2013-06-29 | (土) | 曇 | (℃): 24.5; 原水: 22.4; 配水: 22.9; 原水: 22.8; 配水: 1.9; 原水: 7.14; 配水: 6.99; 原水: 17.5; 配水: 15.8; ＰＡＣ: 517 | 100 | 備考
| 2013-06-30 | (日) | 曇 | (℃): 24.8; 原水: 23.7; 配水: 23.7; 原水: 15.9; 配水: 1.6; 原水: 7.14; 配水: 7.06; 原水: 16.6; 配水: 16.9; ＰＡＣ: 517 | 65
7月 | 2013-07-01 | (月) | 曇 | 0 | 24.5 | 23.9 | 24.3 | 10.2 | 1.9 | 7.29 | 7.14 | 17.8 | 18.6 |  | 31.2 |  | 61.4 | [5 empty] | 24.7 |  | 132 |  | 0.12 | 687 | 50 |  | 気温 | 31.1 | ℃
| 2013-07-02 | (火) | 晴 |  | 25.9 | 24.1 | 24.1 | 11 | 2.2 | 7.31 | 7.17 | 18.4 | 18.6 |  | 32 |  | 62.2 | [5 empty] | 24.8 |  | 136 |  | 0.12 | 1045 | 40 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-07-03 | (水) | 曇 | 0 | 25.4 | 24.4 | 24.7 | 9.9 | 1.9 | 7.37 | 7.25 | 20.1 | 19.7 |  | 34 |  | 62.6 | [5 empty] | 25.2 |  | 142 |  | 0.1 | 866 | 30 | 水温 | ℃ | 30 | 30
| 2013-07-04 | (木) | 曇 | 0 | 25.4 | 24.2 | 24.4 | 10.1 | 2.1 | 7.38 | 7.29 | 20.4 | 20.2 |  | 37.8 |  | 67 | [5 empty] | 26.3 |  | 146 |  | 0.1 | 858 | 25 | 濁度 | 度 | 7.2 | 2.1
| 2013-07-05 | (金) | 曇 | 2 | 25.1 | 24.5 | 24.5 | 9.3 | 1.9 | 7.37 | 7.28 | 21.7 | 20.9 |  | 38 |  | 68.4 | [5 empty] | 22.8 |  | 140 |  | 0.09 | 687 | 30 | ｐH |  | 7.4 | 7.54
| 2013-07-06 | (土) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 24.9; 配水: 24.8; 原水: 8.4; 配水: 2; 原水: 7.4; 配水: 7.39; 原水: 22.9; 配水: 22.2; ＰＡＣ: 348 | 30 | 電気伝導率 | mS/m | 26.1 | 27.4
| 2013-07-07 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 28.6; 原水: 26.3; 配水: 25.9; 原水: 8.5; 配水: 2.1; 原水: 7.45; 配水: 7.44; 原水: 23.7; 配水: 23.5; ＰＡＣ: 517 | 25 | 酸消費量 | mg/l | 48 | 45
| 2013-07-08 | (月) | 晴 | 6 | 32 | 27.6 | 27.3 | 9.3 | 2.2 | 7.46 | 7.42 | 24.9 | 24.5 |  | 44 |  | 73.4 | [5 empty] | 25.3 |  | 154 |  | 0.1 | 518 | 20 | 全硬度 | mg/l | 77.6 | 79.4
| 2013-07-09 | (火) | 晴 |  | 30.7 | 28.4 | 28.4 | 7 | 2.2 | 7.48 | 7.48 | 26.5 | 25.7 |  | 46 |  | 80.2 | [5 empty] | 26.9 |  | 170 |  | 0.09 | 1122 | 30 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 44.1 | 54.2
| 2013-07-10 | (水) | 晴 |  | 32.4 | 29.4 | 29.4 | 8 | 2.2 | 7.72 | 7.6 | 26.8 | 27.4 |  | 45 |  | 78.2 | [5 empty] | 29.9 |  | 166 |  | 0.05 | 1608 | 30 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 33.5 | 25.2
| 2013-07-11 | (木) | 晴 |  | 31.1 | 30 | 30 | 7.2 | 2.1 | 7.4 | 7.54 | 26.1 | 27.4 | 48 | 45 | 77.6 | 79.4 | 44.1 | 54.2 | 33.5 | 25.2 | 25.5 | 29.4 | 164 | 165 | 0.34 | 0.05 | 1072 | 35 | 塩化物イオン | mg/l | 25.5 | 29.4
| 2013-07-12 | (金) | 晴 |  | 32.2 | 30.6 | 30.6 | 6.7 | 2.2 | 7.24 | 7.44 | 26.2 | 26.9 |  | 46.6 |  | 76.6 | [5 empty] | 28 |  | 165 |  | 0.07 | 1063 | 30 | 全蒸発残留物 | mg/l | 164 | 165
| 2013-07-13 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 32.2; 原水: 30.4; 配水: 30.5; 原水: 3.8; 配水: 2.3; 原水: 7.16; 配水: 7.35; 原水: 26; 配水: 26.5; ＰＡＣ: 720 | 20 | 全鉄 | mg/l | 0.34 | 0.05
| 2013-07-14 | (日) | 曇 | (mm): 6; (℃): 31.5; 原水: 30.6; 配水: 30.6; 原水: 3.1; 配水: 2.6; 原水: 7.14; 配水: 7.36; 原水: 27.4; 配水: 27.7; ＰＡＣ: 536 | 25 | COD | mg/l | 4.6 | 3.2
| 2013-07-15 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 29; 原水: 33; 配水: 34; 原水: 5.1; 配水: 2.8; 原水: 7.1; 配水: 7.26; 原水: 27.4; 配水: 26.7; ＰＡＣ: 720 | 25 | BOD | mg/l | 2.6 | 1.1
| 2013-07-16 | (火) | 曇 |  | 25.1 | 29.6 | 30 | 7.3 | 2.7 | 7.06 | 7.18 | 24.6 | 26.1 |  | 46.2 |  | 76.4 | [5 empty] | 27.7 |  | 167 |  | 0.1 | 711 | 45 | 溶存酸素 | mg/l | 4.4 | 6.9
| 2013-07-17 | (水) | 曇 | 8 | 23.7 | 28.6 | 29 | 3.8 | 2.6 | 7.11 | 7.24 | 23.4 | 24.7 |  | 42.8 |  | 71.4 | [5 empty] | 28.5 |  | 154 |  | 0.08 | 1072 | 25 | 全マンガン | mg/l | 0.045 | 0.025
| 2013-07-18 | (木) | 曇 | 7 | 26.8 | 27.9 | 28.3 | 6.2 | 2.3 | 7.14 | 7.25 | 25.6 | 25.2 |  | 44.2 |  | 72.8 | [5 empty] | 28.8 |  | 161 |  | 0.1 | 888 | 25 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.13 | 0.06
| 2013-07-19 | (金) | 晴 | 1 | 27.8 | 27.6 | 28.2 | 13.2 | 2.3 | 7.08 | 7.2 | 21.6 | 24.3 |  | 44 |  | 71.2 | [5 empty] | 26.4 |  | 160 |  | 0.07 | 1248 | 55 | 全窒素 | mg/l | 1.81 | 1.38
| 2013-07-20 | (土) | 曇 | (℃): 25; 原水: 27.4; 配水: 27.4; 原水: 10; 配水: 2.2; 原水: 7.13; 配水: 7.35; 原水: 21.9; 配水: 22.3; ＰＡＣ: 914 | 25 | 全リン | mg/l | 0.127 | 0.031
| 2013-07-21 | (日) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 27.1; 配水: 27.2; 原水: 12.1; 配水: 2.7; 原水: 7.14; 配水: 7.27; 原水: 23; 配水: 22.8; ＰＡＣ: 712 | 25 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2013-07-22 | (月) | 曇 |  | 25.9 | 27.3 | 27.4 | 10.2 | 2.1 | 7.15 | 7.25 | 22.6 | 22.9 |  | 39.6 |  | 70.6 | [5 empty] | 26.6 |  | 153 |  | 0.07 | 888 | 25 | 硫酸イオン | mg/l | 31.3 | 34.3
| 2013-07-23 | (火) | 晴 | 6 | 30.3 | 28 | 27.9 | 6.3 | 2 | 7.12 | 7.24 | 23.1 | 23.2 |  | 39.2 |  | 69.8 | [5 empty] | 25.2 |  | 154 |  | 0.06 | 1072 | 20 | シリカ | mg/l | 18.4 | 17.4
| 2013-07-24 | (水) | 曇 | 2 | 26 | 27.2 | 27.6 | 6.5 | 2.1 | 7.09 | 7.24 | 21.6 | 23.3 |  | 40.4 |  | 70.2 | [5 empty] | 25.2 |  | 156 |  | 0.06 | 712 | 20 | 色度 | 度 | 8.8 | 4
| 2013-07-25 | (木) | 曇 | 0 | 26.2 | 27.3 | 27.5 | 6.7 | 2.3 | 7.05 | 7.17 | 24 | 23.7 |  | 44.6 |  | 71.8 | [5 empty] | 25.6 |  | 158 |  | 0.08 | 720 | 55 | 懸濁物質 | mg/l | 12.9 | 2.9
| 2013-07-26 | (金) | 曇 |  | 29.4 | 27.4 | 27.6 | 14.9 | 2.1 | 7.02 | 7.18 | 24.2 | 24.5 |  | 46.8 |  | 70.4 | [5 empty] | 26.5 |  | 150 |  | 0.11 | 887 | 50
| 2013-07-27 | (土) | 曇 | (mm): 19; (℃): 30.2; 原水: 27.4; 配水: 27.9; 原水: 9.2; 配水: 2; 原水: 7.04; 配水: 7.27; 原水: 22.4; 配水: 25.3; ＰＡＣ: 904 | 45
| 2013-07-28 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 28.2; 原水: 28; 配水: 27.5; 原水: 6.5; 配水: 1.9; 原水: 7.11; 配水: 7.26; 原水: 23.2; 配水: 22.9; ＰＡＣ: 888 | 285
| 2013-07-29 | (月) | 曇 | 13 | 23.4 | 25.2 | 26.4 | 33.8 | 1.9 | 6.82 | 7.08 | 13.1 | 18.1 |  | 29.4 |  | 56.8 | [5 empty] | 19.4 |  | 127 |  | 0.09 | 1060 | 215 | 備考
| 2013-07-30 | (火) | 曇 |  | 26.4 | 25.4 | 25.9 | 9.8 | 2.9 | 6.87 | 7.02 | 17.4 | 16.4 |  | 29 |  | 54 | [5 empty] | 15.6 |  | 110 |  | 0.08 | 705 | 150
| 2013-07-31 | (水) | 曇 |  | 26.5 | 25.5 | 26 | 9.2 | 2.1 | 6.99 | 7.11 | 19.5 | 19 |  | 34 |  | 62.2 | [5 empty] | 17.4 |  | 136 |  | 0.08 | 679 | 120
8月 | 2013-08-01 | (木) | 雨 | 0 | 26.4 | 25.3 | 25.7 | 7 | 1.6 | 7.04 | 7.18 | 20.2 | 20 |  | 35.6 |  | 68.2 | [5 empty] | 18.5 |  | 130 |  | 0.07 | 527 | 80 |  | 気温 | 31.2 | ℃
| 2013-08-02 | (金) | 曇 |  | 24.3 | 26.1 | 26.4 | 11.2 | 2 | 7.11 | 7.28 | 20.6 | 20.5 |  | 37.8 |  | 66.4 | [5 empty] | 18.8 |  | 134 |  | 0.1 | 347 | 65 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-08-03 | (土) | 曇 | (℃): 28; 原水: 26.8; 配水: 26.7; 原水: 17.2; 配水: 2; 原水: 7.13; 配水: 7.36; 原水: 22.3; 配水: 22.1; ＰＡＣ: 348 | 90 | 水温 | ℃ | 28 | 28.4
| 2013-08-04 | (日) | 曇 | (℃): 29.1; 原水: 27.2; 配水: 27.1; 原水: 13.4; 配水: 2; 原水: 7.12; 配水: 7.34; 原水: 22.8; 配水: 22.7; ＰＡＣ: 518 | 65 | 濁度 | 度 | 20.1 | 2.5
| 2013-08-05 | (月) | 晴 |  | 30 | 28.1 | 27.9 | 12.4 | 2.2 | 7.41 | 7.49 | 22.3 | 22.9 |  | 39 |  | 73.6 | [5 empty] | 22 |  | 145 |  | 0.1 | 340 | 35 | ｐH |  | 7.05 | 7.17
| 2013-08-06 | (火) | 曇 | 0 | 29.8 | 28 | 28.1 | 11.1 | 2.4 | 7.24 | 7.46 | 21.6 | 22.5 |  | 36 |  | 70.8 | [5 empty] | 21.6 |  | 141 |  | 0.1 | 517 | 70 | 電気伝導率 | mS/m | 19.1 | 20.3
| 2013-08-07 | (水) | 晴 |  | 31.1 | 28.2 | 28.3 | 13.6 | 2.2 | 7.09 | 7.24 | 21.9 | 22.1 |  | 39.4 |  | 67.8 | [5 empty] | 21.4 |  | 140 |  | 0.11 | 517 | 120 | 酸消費量 | mg/l | 27.6 | 29
| 2013-08-08 | (木) | 晴 |  | 31.2 | 28 | 28.4 | 20.1 | 2.5 | 7.05 | 7.17 | 19.1 | 20.3 | 27.6 | 29 | 62.2 | 62.2 | 44.7 | 43.9 | 17.5 | 18.3 | 18.4 | 19.7 | 155 | 132 | 0.85 | 0.11 | 365 | 105 | 全硬度 | mg/l | 62.2 | 62.2
| 2013-08-09 | (金) | 晴 |  | 32.8 | 28.1 | 28 | 14.9 | 1.7 | 7.05 | 7.1 | 18.1 | 19.6 |  | 31.4 |  | 58.6 | [5 empty] | 26.2 |  | 134 |  | 0.15 | 517 | 50 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 44.7 | 43.9
| 2013-08-10 | (土) | 晴 | (℃): 33.8; 原水: 29.8; 配水: 29.2; 原水: 9.2; 配水: 2.1; 原水: 7.11; 配水: 7.16; 原水: 18.7; 配水: 19.1; ＰＡＣ: 348 | 35 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 17.5 | 18.3
| 2013-08-11 | (日) | 晴 | (℃): 34.2; 原水: 30.5; 配水: 30.3; 原水: 8.7; 配水: 1.9; 原水: 7.21; 配水: 7.25; 原水: 19.5; 配水: 19.6; ＰＡＣ: 348 | 30 | 塩化物イオン | mg/l | 18.4 | 19.7
| 2013-08-12 | (月) | 曇 | 0 | 32.3 | 30.7 | 30.8 | 7.2 | 2.5 | 7.27 | 7.34 | 21 | 20.5 |  | 36.4 |  | 60 | [5 empty] | 25.4 |  | 131 |  | 0.13 | 339 | 20 | 全蒸発残留物 | mg/l | 155 | 132
| 2013-08-13 | (火) | 晴 | 0 | 31.8 | 30.8 | 30.9 | 10.2 | 2.2 | 7.16 | 7.34 | 22 | 21.6 |  | 40 |  | 62.6 | [5 empty] | 18.6 |  | 136 |  | 0.12 | 356 | 30 | 全鉄 | mg/l | 0.85 | 0.11
| 2013-08-14 | (水) | 晴 |  | 32 | 30.8 | 30.8 | 7.3 | 1.8 | 7.12 | 7.27 | 24.9 | 23.5 |  | 43.8 |  | 68.2 | [5 empty] | 20.9 |  | 146 |  | 0.09 | 339 | 45 | COD | mg/l | 4.5 | 3.1
| 2013-08-15 | (木) | 晴 |  | 32.4 | 30.9 | 30.8 | 3.9 | 1.9 | 7.14 | 7.38 | 24.9 | 26.7 |  | 43.4 |  | 70.4 | [5 empty] | 29.1 |  | 162 |  | 0.08 | 517 | 30 | BOD | mg/l | 0.8 | 0.7
| 2013-08-16 | (金) | 晴 |  | 31.5 | 30.4 | 30.7 | 5.2 | 1.5 | 7.15 | 7.46 | 25.8 | 25.8 |  | 41.4 |  | 68.6 | [5 empty] | 26.2 |  | 154 |  | 0.04 | 517 | 20 | 溶存酸素 | mg/l | 4.4 | 6.2
| 2013-08-17 | (土) | 晴 | (℃): 31; 原水: 30; 配水: 30.1; 原水: 9.7; 配水: 1.2; 原水: 7.19; 配水: 7.36; 原水: 25.6; 配水: 26; ＰＡＣ: 518 | 20 | 全マンガン | mg/l | 0.072 | 0.045
| 2013-08-18 | (日) | 晴 | (℃): 32; 原水: 29.8; 配水: 29.7; 原水: 12.8; 配水: 2.1; 原水: 7.2; 配水: 7.31; 原水: 24.6; 配水: 24.6; ＰＡＣ: 348 | 25 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.06 | 0.06
| 2013-08-19 | (月) | 晴 |  | 33 | 29.8 | 29.7 | 6.9 | 2.1 | 7.24 | 7.35 | 24.3 | 25 |  | 43 |  | 69.2 | [5 empty] | 25.2 |  | 156 |  | 0.06 | 340 | 20 | 全窒素 | mg/l | 1.97 | 1.77
| 2013-08-20 | (火) | 晴 |  | 32.8 | 29.8 | 29.8 | 9.1 | 1.9 | 7.23 | 7.38 | 24.9 | 26.1 |  | 43.4 |  | 71.8 | [5 empty] | 28 |  | 162 |  | 0.05 | 323 | 20 | 全リン | mg/l | 0.169 | 0.076
| 2013-08-21 | (水) | 曇 | 12 | 27.6 | 29.6 | 29.6 | 4.8 | 1.9 | 7.14 | 7.33 | 25.9 | 26.1 |  | 45 |  | 72.4 | [5 empty] | 27.4 |  | 164 |  | 0.04 | 543 | 25 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2013-08-22 | (木) | 曇 | 2 | 26.5 | 29.2 | 29.4 | 6.8 | 2 | 7.05 | 7.27 | 26.8 | 25.9 |  | 47 |  | 76 | [5 empty] | 25.2 |  | 164 |  | 0.04 | 518 | 65 | 硫酸イオン | mg/l | 27.5 | 26
| 2013-08-23 | (金) | 曇 | 12 | 30.8 | 28.7 | 29 | 9.9 | 2.2 | 6.97 | 7.15 | 21.9 | 22.7 |  | 41 |  | 64.8 | [5 empty] | 25.9 |  | 128 |  | 0.14 | 518 | 85 | シリカ | mg/l | 19.2 | 21.6
| 2013-08-24 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 29.3; 原水: 27.2; 配水: 27.7; 原水: 13.2; 配水: 2.5; 原水: 6.97; 配水: 7.04; 原水: 19.9; 配水: 19.8; ＰＡＣ: 339 | 65 | 色度 | 度 | 12 | 4.7
| 2013-08-25 | (日) | 雨 | (mm): 3; (℃): 23; 原水: 26.2; 配水: 27.2; 原水: 15; 配水: 2; 原水: 7; 配水: 7.15; 原水: 20.32; 配水: 20.6; ＰＡＣ: 195 | 155 | 懸濁物質 | mg/l | 26.6 | 4
| 2013-08-26 | (月) | 晴 | 0 | 29 | 25.1 | 25.6 | 19.2 | 3.3 | 6.98 | 7.06 | 18.6 | 17.6 |  | 32.4 |  | 58.4 | [5 empty] | 21.3 |  | 123 |  | 0.23 | 509 | 75
| 2013-08-27 | (火) | 晴 | 19 | 24.8 | 25 | 25.1 | 9.5 | 2.8 | 7 | 7.06 | 17.4 | 17.7 |  | 30 |  | 58.2 | [5 empty] | 22 |  | 125 |  | 0.17 | 348 | 45
| 2013-08-28 | (水) | 晴 |  | 28.7 | 26.1 | 26 | 21 | 2.1 | 7.08 | 7.15 | 19.7 | 18.8 |  | 34.6 |  | 62.2 | [5 empty] | 21.3 |  | 126 |  | 0.14 | 517 | 90
| 2013-08-29 | (木) | 晴 |  | 29 | 27 | 27 | 15.2 | 2.2 | 7.2 | 7.26 | 21.4 | 21 |  | 39.6 |  | 66.7 | [5 empty] | 22.8 |  | 134 |  | 0.11 | 339 | 50 | 備考
| 2013-08-30 | (金) | 晴 |  | 32.8 | 27.8 | 27.5 | 11.5 | 2.2 | 7.26 | 7.49 | 22.2 | 22.1 |  | 40.2 |  | 70.2 | [5 empty] | 24.5 |  | 138 |  | 0.12 | 696 | 30
| 2013-08-31 | (土) | 晴 | (℃): 31.5; 原水: 28.4; 配水: 28.4; 原水: 16.1; 配水: 1.8; 原水: 7.28; 配水: 7.5; 原水: 22.7; 配水: 22.5; ＰＡＣ: 713 | 25
9月 | 2013-09-01 | (日) | 晴 | (℃): 33.6; 原水: 28.8; 配水: 28.7; 原水: 9.1; 配水: 2.1; 原水: 7.24; 配水: 7.53; 原水: 23.5; 配水: 23.4; ＰＡＣ: 518 | 40 |  | 気温 | 28 | ℃
| 2013-09-02 | (月) | 曇 |  | 30 | 29.3 | 29.1 | 9.8 | 2.2 | 7.19 | 7.48 | 24.8 | 23.4 |  | 41.8 |  | 72.4 | [5 empty] | 22 |  | 158 |  | 0.13 | 517 | 80 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-09-03 | (火) | 晴 |  | 31.5 | 29.1 | 29.4 | 9.3 | 1.8 | 7.16 | 7.42 | 24.5 | 25.4 |  | 46 |  | 76 | [5 empty] | 24.2 |  | 164 |  | 0.09 | 696 | 60 | 水温 | ℃ | 24.7 | 24.1
| 2013-09-04 | (水) | 雨 | 16.5 | 26.6 | 28.2 | 28.8 | 8.7 | 1.9 | 7.16 | 7.41 | 23.4 | 23.6 |  | 42 |  | 73.2 | [5 empty] | 23.3 |  | 154 |  | 0.1 | 518 | 55 | 濁度 | 度 | 10.1 | 1.2
| 2013-09-05 | (木) | 雨 | 15.5 | 26.6 | 28.2 | 28.5 | 19.9 | 1.9 | 7.16 | 7.39 | 24.3 | 24.4 |  | 42.6 |  | 74.6 | [5 empty] | 24.1 |  | 162 |  | 0.08 | 518 | 80 | ｐH |  | 7.08 | 7.23
| 2013-09-06 | (金) | 曇 |  | 25.4 | 27.2 | 27.7 | 12.9 | 1.9 | 7.11 | 7.38 | 25.3 | 24.2 |  | 43.2 |  | 73.4 | [5 empty] | 24.2 |  | 162 |  | 0.07 | 509 | 265 | 電気伝導率 | mS/m | 17.1 | 16.8
| 2013-09-07 | (土) | 晴 | (℃): 26.2; 原水: 25.4; 配水: 24.8; 原水: 33; 配水: 2; 原水: 6.96; 配水: 7.18; 原水: 13.8; 配水: 18.1; ＰＡＣ: 1132 | 180 | 酸消費量 | mg/l | 30.6 | 28.2
| 2013-09-08 | (日) | 曇 | (mm): 29.5; (℃): 28.2; 原水: 24; 配水: 24.6; 原水: 18; 配水: 1.3; 原水: 6.98; 配水: 7.1; 原水: 15.4; 配水: 16; ＰＡＣ: 1070 | 120 | 全硬度 | mg/l | 58.4 | 55.8
| 2013-09-09 | (月) | 晴 |  | 24.6 | 24.2 | 24.2 | 18.2 | 1.3 | 7.08 | 7.17 | 19 | 18.3 |  | 38.8 |  | 57.8 | [5 empty] | 22.1 |  | 136 |  | 0.05 | 728 | 170 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 40.9 | 39.5
| 2013-09-10 | (火) | 曇 | 1 | 25.8 | 22.9 | 23.8 | 25.3 | 1.7 | 7.16 | 7.24 | 16.2 | 18 |  | 32 |  | 59.6 | [5 empty] | 18.6 |  | 141 |  | 0.07 | 667 | 150 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 17.5 | 16.3
| 2013-09-11 | (水) | 曇 | 2.5 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 18.7 | 1.5 | 7.12 | 7.22 | 20 | 16.2 |  | 28 |  | 55.4 | [5 empty] | 16.3 |  | 125 |  | 0.06 | 712 | 115 | 塩化物イオン | mg/l | 15.6 | 17.2
| 2013-09-12 | (木) | 晴 |  | 28 | 24.7 | 24.1 | 10.1 | 1.2 | 7.08 | 7.23 | 17.1 | 16.8 | 30.6 | 28.2 | 58.4 | 55.8 | 40.9 | 39.5 | 17.5 | 16.3 | 15.6 | 17.2 | 143 | 130 | 0.48 | 0.04 | 386 | 85 | 全蒸発残留物 | mg/l | 143 | 130
| 2013-09-13 | (金) | 晴 |  | 29.6 | 25.3 | 25.2 | 8.2 | 1.9 | 7.13 | 7.26 | 18.4 | 18.1 |  | 30.2 |  | 57.8 | [5 empty] | 17.9 |  | 128 |  | 0.07 | 509 | 65 | 全鉄 | mg/l | 0.48 | 0.04
| 2013-09-14 | (土) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 26.1; 配水: 26.1; 原水: 8.1; 配水: 1.9; 原水: 7.21; 配水: 7.3; 原水: 19.3; 配水: 18.9; ＰＡＣ: 176 | 60 | COD | mg/l | 3.9 | 2.4
| 2013-09-15 | (日) | 雨 | (mm): 41.5; (℃): 25.4; 原水: 26.5; 配水: 26.7; 原水: 8.1; 配水: 1.5; 原水: 7.3; 配水: 7.43; 原水: 21.7; 配水: 20.6; ＰＡＣ: 536 | 65 | BOD | mg/l | 0.7 | 0.4
| 2013-09-16 | (月) | 雨 | (mm): 7.5; (℃): 27; 原水: 25.6; 配水: 26.8; 原水: 14; 配水: 1.8; 原水: 7.13; 配水: 7.41; 原水: 17.9; 配水: 21; ＰＡＣ: 713 | 380 | 溶存酸素 | mg/l | 5.6 | 7.6
| 2013-09-17 | (火) | 晴 |  | 24.2 | 23.2 | 24.3 | 33.3 | 1.6 | 7.09 | 7.21 | 15.9 | 17.7 |  | 33 |  | 58.6 | [5 empty] | 18.8 |  | 125 |  | 0.08 | 2881 | 1025 | 全マンガン | mg/l | 0.063 | 0.04
| 2013-09-18 | (水) | 晴 |  | 25.1 | 20.5 | 21.7 | 195 | 1.5 | 6.93 | 6.77 | 10.9 | 12.7 |  | 17 |  | 45.5 | [5 empty] | 16 |  | 100 |  | 0.05 | 4330 | 760 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.05 | 0.05
| 2013-09-19 | (木) | 晴 |  | 24.3 | 20.2 | 20.6 | 116.2 | 1.3 | 7.04 | 6.83 | 13.6 | 12.8 |  | 18 |  | 47.9 | [5 empty] | 15.6 |  | 107 |  | 0.04 | 1783 | 360 | 全窒素 | mg/l | 1.77 | 1.66
| 2013-09-20 | (金) | 晴 |  | 25.2 | 21.2 | 21.2 | 43.5 | 1.1 | 7.1 | 6.98 | 16.2 | 15.2 |  | 24.2 |  | 57.6 | [5 empty] | 16.6 |  | 132 |  | 0.06 | 1599 | 235 | 全リン | mg/l | 0.126 | 0.048
| 2013-09-21 | (土) | 晴 | (℃): 25.8; 原水: 22.2; 配水: 22; 原水: 23.6; 配水: 1.3; 原水: 7.05; 配水: 7.11; 原水: 17.2; 配水: 16.6; ＰＡＣ: 896 | 185 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2013-09-22 | (日) | 晴 | (℃): 26.5; 原水: 23; 配水: 22.9; 原水: 23.2; 配水: 2; 原水: 7.13; 配水: 7.22; 原水: 18.7; 配水: 18.5; ＰＡＣ: 360 | 155 | 硫酸イオン | mg/l | 27.5 | 25.4
| 2013-09-23 | (月) | 曇 | (℃): 22.8; 原水: 22.6; 配水: 23.1; 原水: 6.2; 配水: 1.5; 原水: 7.18; 配水: 7.31; 原水: 18.7; 配水: 19.1; ＰＡＣ: 536 | 140 | シリカ | mg/l | 22.6 | 22.5
| 2013-09-24 | (火) | 曇 | 0 | 21.5 | 21.7 | 22.2 | 23.8 | 2 | 7.3 | 7.39 | 23.5 | 20 |  | 35.8 |  | 71.4 | [5 empty] | 20.7 |  | 158 |  | 0.1 | 536 | 135 | 色度 | 度 | 9 | 3.5
| 2013-09-25 | (水) | 雨 | 23 | 22 | 22.1 | 22 | 22.2 | 1.5 | 7.3 | 7.36 | 22.4 | 20.1 |  | 35.6 |  | 72.2 | [5 empty] | 21 |  | 159 |  | 0.08 | 694 | 120 | 懸濁物質 | mg/l | 17.2 | 3.4
| 2013-09-26 | (木) | 雨 | 1 | 20.8 | 22 | 22.2 | 17 | 1.5 | 7.29 | 7.33 | 19.4 | 20 |  | 37 |  | 72 | [5 empty] | 20.4 |  | 158 |  | 0.08 | 529 | 135
| 2013-09-27 | (金) | 晴 |  | 21.2 | 20.9 | 21.4 | 14 | 1.5 | 7.3 | 7.41 | 20.1 | 20.1 |  | 37.8 |  | 73.2 | [5 empty] | 21.3 |  | 162 |  | 0.09 | 536 | 115
| 2013-09-28 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23; 原水: 20.6; 配水: 21; 原水: 11; 配水: 1.5; 原水: 7.31; 配水: 7.44; 原水: 19.7; 配水: 20.2; ＰＡＣ: 349 | 100
| 2013-09-29 | (日) | 晴 | (℃): 24.3; 原水: 21.2; 配水: 21; 原水: 6.5; 配水: 1.6; 原水: 7.35; 配水: 7.49; 原水: 20.9; 配水: 20.7; ＰＡＣ: 316 | 85 | 備考
| 2013-09-30 | (月) | 晴 |  | 22.4 | 20.7 | 20.8 | 9.1 | 1.6 | 7.39 | 7.5 | 20.6 | 20.4 |  | 38.8 |  | 73.8 | [5 empty] | 21.6 |  | 162 |  | 0.08 | 349 | 80
10月 | 2013-10-01 | (火) | 曇 | 10 | 20 | 21.1 | 21.3 | 11.3 | 1.9 | 7.35 | 7.51 | 21.6 | 20.9 |  | 40 |  | 77.8 | [5 empty] | 21.9 |  | 151 |  | 0.1 | 494 | 75 |  | 気温 | 27.1 | ℃
| 2013-10-02 | (水) | 雨 | 31 | 21.3 | 22 | 22 | 8.3 | 1.8 | 7.32 | 7.43 | 22 | 21.6 |  | 41.4 |  | 79 | [5 empty] | 24.8 |  | 158 |  | 0.08 | 354 | 70 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-10-03 | (木) | 晴 | 0.5 | 25 | 22.5 | 22.4 | 7 | 2.7 | 7.24 | 7.34 | 21.2 | 21.5 |  | 40.4 |  | 77.6 | [5 empty] | 22.8 |  | 152 |  | 0.12 | 360 | 70 | 水温 | ℃ | 23.8 | 23.7
| 2013-10-04 | (金) | 曇 | 1 | 17.1 | 22.5 | 22.7 | 6.5 | 2.5 | 7.26 | 7.33 | 22.7 | 23.1 |  | 42.2 |  | 76.2 | [5 empty] | 28.4 |  | 181 |  | 0.14 | 413 | 70 | 濁度 | 度 | 6.3 | 2.3
| 2013-10-05 | (土) | 雨 | (mm): 10; (℃): 16.2; 原水: 21.2; 配水: 21.6; 原水: 6.3; 配水: 2.4; 原水: 7.28; 配水: 7.33; 原水: 21.7; 配水: 21.8; ＰＡＣ: 341 | 65 | ｐH |  | 7.35 | 7.44
| 2013-10-06 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.2; 原水: 20.7; 配水: 20.9; 原水: 4; 配水: 1.1; 原水: 7.34; 配水: 7.32; 原水: 21.6; 配水: 21.9; ＰＡＣ: 699 | 75 | 電気伝導率 | mS/m | 24.2 | 24.1
| 2013-10-07 | (月) | 曇 | 0 | 22.3 | 20.7 | 20.7 | 4.8 | 1 | 7.26 | 7.2 | 22.3 | 22.3 |  | 41.2 |  | 80.4 | [5 empty] | 25.5 |  | 180 |  | 0.05 | 698 | 70 | 酸消費量 | mg/l | 44 | 43
| 2013-10-08 | (火) | 晴 |  | 26 | 21.7 | 21.4 | 3.5 | 1.3 | 7.28 | 7.25 | 22.5 | 22.7 |  | 40.6 |  | 83.5 | [5 empty] | 25.5 |  | 186 |  | 0.06 | 519 | 55 | 全硬度 | mg/l | 84.3 | 84.1
| 2013-10-09 | (水) | 晴 |  | 26.6 | 22.9 | 22.7 | 4.9 | 2.2 | 7.39 | 7.47 | 24.9 | 23.8 |  | 42.8 |  | 83.9 | [5 empty] | 25.2 |  | 184 |  | 0.1 | 238 | 50 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60.8 | 60.2
| 2013-10-10 | (木) | 曇 |  | 27.1 | 23.8 | 23.7 | 6.3 | 2.3 | 7.35 | 7.44 | 24.2 | 24.1 | 44 | 43 | 84.3 | 84.1 | 60.8 | 60.2 | 23.5 | 23.9 | 25.6 | 25.5 | 186 | 186 | 0.28 | 0.11 | 289 | 50 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 23.5 | 23.9
| 2013-10-11 | (金) | 曇 | 0 | 25 | 24.2 | 23.9 | 4.4 | 2.8 | 7.48 | 7.52 | 23.9 | 23.9 |  | 43 |  | 82.4 | [5 empty] | 25.7 |  | 179 |  | 0.14 | 179 | 45 | 塩化物イオン | mg/l | 25.6 | 25.5
| 2013-10-12 | (土) | 晴 | (℃): 29; 原水: 24.5; 配水: 24.3; 原水: 6; 配水: 2.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 24.5; 配水: 24.8; ＰＡＣ: 102 | 45 | 全蒸発残留物 | mg/l | 186 | 186
| 2013-10-13 | (日) | 晴 | (℃): 22.2; 原水: 23.4; 配水: 23.7; 原水: 5.3; 配水: 2.8; 原水: 7.48; 配水: 7.56; 原水: 25.5; 配水: 25.3; ＰＡＣ: 153 | 40 | 全鉄 | mg/l | 0.28 | 0.11
| 2013-10-14 | (月) | 晴 | (℃): 21.2; 原水: 22.3; 配水: 23; 原水: 21.2; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.57; 原水: 24.1; 配水: 25; ＰＡＣ: 316 | 40 | COD | mg/l | 2.9 | 2.3
| 2013-10-15 | (火) | 曇 | 64 | 18.8 | 22.5 | 22.7 | 8 | 2.8 | 7.65 | 7.68 | 25.5 | 25.1 |  | 48.8 |  | 86.1 | [5 empty] | 27.9 |  | 188 |  | 0.11 | 528 | 40 | BOD | mg/l | 0.8 | 0.7
| 2013-10-16 | (水) | 晴 | 190.5 | 16.2 | 18.5 | 21.2 | 66 | 2.5 | 7.31 | 7.6 | 10.4 | 22.7 |  | 45 |  | 82.2 | [5 empty] | 26.9 |  | 176 |  | 0.11 | 689 | 160 | 溶存酸素 | mg/l | 7.1 | 8.1
| 2013-10-17 | (木) | 晴 |  | 18.4 | 17.6 | 18.6 | 45 | 1.4 | 6.97 | 7.12 | 11.3 | 15.6 |  | 32 |  | 62 | [5 empty] | 19.9 |  | 128 |  | 0.09 | 1557 | 665 | 全マンガン | mg/l | 0.038 | 0.027
| 2013-10-18 | (金) | 曇 |  | 16.4 | 17.2 | 17.8 | 37.2 | 2.5 | 7.1 | 7.02 | 13.9 | 13.5 |  | 27 |  | 53.2 | [5 empty] | 14.9 |  | 116 |  | 0.27 | 1208 | 270 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.07 | 0.03
| 2013-10-19 | (土) | 曇 | (mm): 3; (℃): 16.8; 原水: 17.1; 配水: 17.5; 原水: 13.4; 配水: 2.8; 原水: 7.28; 配水: 7.22; 原水: 15.8; 配水: 15.1; ＰＡＣ: 536 | 150 | 全窒素 | mg/l | 2.36 | 2.21
| 2013-10-20 | (日) | 雨 | (mm): 55; (℃): 15.2; 原水: 17.4; 配水: 17.5; 原水: 5.5; 配水: 2.1; 原水: 7.29; 配水: 7.36; 原水: 18.6; 配水: 17.4; ＰＡＣ: 341 | 115 | 全リン | mg/l | 0.101 | 0.071
| 2013-10-21 | (月) | 曇 | 0 | 16.3 | 16.9 | 17.1 | 15.6 | 4.1 | 7.21 | 7.26 | 16.6 | 16.7 |  | 40 |  | 70.8 | [5 empty] | 17 |  | 146 |  | 0.29 | 350 | 280 | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2013-10-22 | (火) | 曇 |  | 18.2 | 17.4 | 17.5 | 12 | 2.8 | 7.2 | 7.18 | 17.4 | 18.1 |  | 39.8 |  | 74.8 | [5 empty] | 18.8 |  | 156 |  | 0.19 | 520 | 220 | 硫酸イオン | mg/l | 37.1 | 37.3
| 2013-10-23 | (水) | 曇 | 0 | 18 | 18 | 17.9 | 9.9 | 3.2 | 7.26 | 7.23 | 17.9 | 17.9 |  | 40 |  | 73.8 | [5 empty] | 17.2 |  | 157 |  | 0.21 | 340 | 165 | シリカ | mg/l | 22.8 | 22.6
| 2013-10-24 | (木) | 曇 | 0 | 16.2 | 17.7 | 18 | 10.5 | 2.8 | 7.27 | 7.27 | 25.5 | 24.8 |  | 42.8 |  | 79.8 | [5 empty] | 18.1 |  | 168 |  | 0.19 | 349 | 145 | 色度 | 度 | 5.6 | 3.5
| 2013-10-25 | (金) | 雨 | 11 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 9.2 | 2.8 | 7.3 | 7.33 | 26.1 | 25.3 |  | 45.4 |  | 84.7 | [5 empty] | 19.4 |  | 166 |  | 0.18 | 349 | 140 | 懸濁物質 | mg/l | 10.4 | 4.6
| 2013-10-26 | (土) | 雨 | (mm): 39.5; (℃): 14; 原水: 17.8; 配水: 17.8; 原水: 7.9; 配水: 1.8; 原水: 7.33; 配水: 7.35; 原水: 26.4; 配水: 25; ＰＡＣ: 340 | 230
| 2013-10-27 | (日) | 晴 | (℃): 16.2; 原水: 16.7; 配水: 17.1; 原水: 29.5; 配水: 2; 原水: 7.37; 配水: 7.43; 原水: 18.1; 配水: 22.9; ＰＡＣ: 520 | 560
| 2013-10-28 | (月) | 晴 |  | 16.2 | 15.2 | 16.2 | 26 | 1.8 | 7.3 | 7.19 | 18 | 18.5 |  | 31.2 |  | 60.8 | [5 empty] | 14.9 |  | 118 |  | 0.19 | 868 | 370
| 2013-10-29 | (火) | 曇 | 1.5 | 14.5 | 15 | 15.7 | 14.6 | 1.7 | 7.3 | 7.26 | 19.5 | 19.4 |  | 33 |  | 65.8 | [5 empty] | 14.8 |  | 126 |  | 0.17 | 537 | 275 | 備考
| 2013-10-30 | (水) | 晴 |  | 16.8 | 15.5 | 15.3 | 16 | 2.8 | 7.25 | 7.2 | 20.1 | 19.4 |  | 34 |  | 64.8 | [5 empty] | 14.5 |  | 126 |  | 0.17 | 349 | 220
| 2013-10-31 | (木) | 晴 |  | 17.5 | 15.7 | 15.8 | 10.2 | 3.2 | 7.32 | 7.31 | 20.5 | 21 |  | 38 |  | 70.8 | [5 empty] | 15.6 |  | 138 |  | 0.2 | 349 | 175
11月 | 2013-11-01 | (金) | 晴 |  | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 8.3 | 2.4 | 7.34 | 7.29 | 23.5 | 22.3 |  | 41 |  | 72.6 | [5 empty] | 17.2 |  | 165 |  | 0.18 | 204 | 150 |  | 気温 | 9.2 | ℃
| 2013-11-02 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 14.9; 原水: 16.2; 配水: 16.5; 原水: 6.9; 配水: 1.9; 原水: 7.33; 配水: 7.41; 原水: 24.5; 配水: 24.1; ＰＡＣ: 315 | 135 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-11-03 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 15.2; 原水: 16.3; 配水: 16.4; 原水: 6.9; 配水: 1.8; 原水: 7.28; 配水: 7.4; 原水: 24.5; 配水: 25.1; ＰＡＣ: 340 | 120 | 水温 | ℃ | 11.7 | 11.8
| 2013-11-04 | (月) | 雨 | (mm): 8.5; (℃): 16; 原水: 17; 配水: 16.6; 原水: 7; 配水: 2.1; 原水: 7.39; 配水: 7.46; 原水: 24; 配水: 23.9; ＰＡＣ: 179 | 110 | 濁度 | 度 | 1.6 | 2.1
| 2013-11-05 | (火) | 晴 |  | 15 | 16.5 | 16.4 | 5.4 | 2.4 | 7.33 | 7.42 | 26.3 | 26.3 |  | 45 |  | 83.5 | [5 empty] | 22.3 |  | 178 |  | 0.16 | 349 | 105 | ｐH |  | 7.49 | 7.62
| 2013-11-06 | (水) | 晴 |  | 13.5 | 16.2 | 16.2 | 5.2 | 1.9 | 7.42 | 7.42 | 25.6 | 26.4 |  | 44.8 |  | 84.7 | [5 empty] | 22.8 |  | 189 |  | 0.13 | 366 | 100 | 電気伝導率 | mS/m | 25.9 | 24.9
| 2013-11-07 | (木) | 雨 | 4.5 | 12.5 | 16 | 16.1 | 6 | 2.5 | 7.37 | 7.44 | 27 | 26.9 |  | 44.6 |  | 85.3 | [5 empty] | 23.8 |  | 191 |  | 0.16 | 170 | 90 | 酸消費量 | mg/l | 41 | 38.2
| 2013-11-08 | (金) | 晴 |  | 16.5 | 15.2 | 15.4 | 5 | 2.4 | 7.35 | 7.42 | 27.1 | 26.9 |  | 45 |  | 85.7 | [5 empty] | 23.8 |  | 181 |  | 0.14 | 527 | 95 | 全硬度 | mg/l | 81.6 | 78.2
| 2013-11-09 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 14.6; 原水: 14.9; 配水: 15; 原水: 4.8; 配水: 2.1; 原水: 7.34; 配水: 7.41; 原水: 29.4; 配水: 26.2; ＰＡＣ: 196 | 80 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 55.8 | 54.2
| 2013-11-10 | (日) | 曇 | (℃): 18.7; 原水: 14.8; 配水: 14.6; 原水: 1.5; 配水: 2.3; 原水: 7.44; 配水: 7.49; 原水: 24.9; 配水: 25.9; ＰＡＣ: 77 | 85 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 25.8 | 24
| 2013-11-11 | (月) | 曇 | 2 | 13.2 | 14.6 | 14.5 | 6.3 | 2 | 7.41 | 7.57 | 27.3 | 25.6 |  | 41 |  | 79.8 | [5 empty] | 23.1 |  | 175 |  | 0.1 | 247 | 80 | 塩化物イオン | mg/l | 23.4 | 22.3
| 2013-11-12 | (火) | 曇 |  | 9.5 | 13 | 13.8 | 3 | 2 | 7.5 | 7.61 | 25.8 | 26.3 |  | 42 |  | 82.2 | [5 empty] | 24.5 |  | 182 |  | 0.09 | 119 | 80 | 全蒸発残留物 | mg/l | 178 | 164
| 2013-11-13 | (水) | 晴 |  | 9.5 | 11.9 | 12.8 | 2.7 | 2.1 | 7.48 | 7.56 | 24.7 | 25.4 |  | 39.6 |  | 80.4 | [5 empty] | 23.8 |  | 174 |  | 0.1 | 17 | 65 | 全鉄 | mg/l | 0.11 | 0.11
| 2013-11-14 | (木) | 晴 |  | 9.2 | 11.7 | 11.8 | 1.6 | 2.1 | 7.49 | 7.62 | 25.9 | 24.9 | 41 | 38.2 | 81.6 | 78.2 | 55.8 | 54.2 | 25.8 | 24 | 23.4 | 22.3 | 178 | 164 | 0.11 | 0.11 |  | 65 | COD | mg/l | 2.5 | 2
| 2013-11-15 | (金) | 曇 | 0 | 11.4 | 11.9 | 11.6 | 2.4 | 1.9 | 7.36 | 7.57 | 26.9 | 24.9 |  | 40 |  | 77.8 | [5 empty] | 22.4 |  | 158 |  | 0.13 | 17 | 65 | BOD | mg/l | 0.6 | 0.3
| 2013-11-16 | (土) | 晴 | (℃): 11.5; 原水: 11.8; 配水: 11.7; 原水: 2; 配水: 1.9; 原水: 7.46; 配水: 7.57; 原水: 27.6; 配水: 26 | 65 | 溶存酸素 | mg/l | 10 | 10.5
| 2013-11-17 | (日) | 晴 | (℃): 10.5; 原水: 11.6; 配水: 11.7; 原水: 3; 配水: 1.8; 原水: 7.46; 配水: 7.6; 原水: 27.6; 配水: 27.1 | 60 | 全マンガン | mg/l | 0.012 | 0.014
| 2013-11-18 | (月) | 晴 |  | 11.5 | 11.8 | 12 | 1.8 | 1.3 | 7.46 | 7.57 | 27.7 | 27.5 |  | 42 |  | 84.1 | [5 empty] | 25.7 |  | 176 |  | 0.11 | 17 | 60 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.15 | 0.05
| 2013-11-19 | (火) | 晴 |  | 14.5 | 12 | 12.2 | 2.2 | 1.4 | 7.5 | 7.52 | 27.2 | 27.6 |  | 42 |  | 85.9 | [5 empty] | 25.5 |  | 178 |  | 0.12 | 17 | 60 | 全窒素 | mg/l | 2.64 | 2.68
| 2013-11-20 | (水) | 晴 |  | 12.8 | 12 | 12.2 | 2.1 | 2 | 7.58 | 7.57 | 27.1 | 27.4 |  | 41.8 |  | 84.5 | [5 empty] | 26.2 |  | 180 |  | 0.12 | 153 | 55 | 全リン | mg/l | 0.057 | 0.055
| 2013-11-21 | (木) | 晴 |  | 12 | 11.9 | 12.2 | 2.1 | 1.8 | 7.58 | 7.61 | 26.9 | 26.9 |  | 40.8 |  | 83.3 | [5 empty] | 25.6 |  | 178 |  | 0.12 | 179 | 50 | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2013-11-22 | (金) | 晴 |  | 12 | 12.1 | 12.2 | 2.9 | 2.4 | 7.55 | 7.54 | 26.7 | 26.9 |  | 40.6 |  | 83.9 | [5 empty] | 25.7 |  | 182 |  | 0.14 | 17 | 50 | 硫酸イオン | mg/l | 37.3 | 34.7
| 2013-11-23 | (土) | 晴 | (℃): 12.8; 原水: 11.8; 配水: 12.2; 原水: 1.2; 配水: 2.3; 原水: 7.47; 配水: 7.57; 原水: 26.4; 配水: 26.6 | 50 | シリカ | mg/l | 24.1 | 24.1
| 2013-11-24 | (日) | 晴 | (℃): 9.5; 原水: 11.9; 配水: 12.2; 原水: 1.1; 配水: 1.8; 原水: 7.51; 配水: 7.58; 原水: 27.1; 配水: 26.9 | 45 | 色度 | 度 | 3.7 | 3.4
| 2013-11-25 | (月) | 曇 | 13 | 10 | 11.7 | 12 | 2.9 | 1.7 | 7.5 | 7.54 | 28 | 27.6 |  | 43.4 |  | 85.3 | [5 empty] | 25.9 |  | 188 |  | 0.12 | 153 | 45 | 懸濁物質 | mg/l | 3.2 | 2.9
| 2013-11-26 | (火) | 晴 | 0.5 | 14 | 12.2 | 12.4 | 2.8 | 1.8 | 7.56 | 7.55 | 28.6 | 28.7 |  | 44 |  | 86.7 | [5 empty] | 28.1 |  | 196 |  | 0.12 | 43 | 45
| 2013-11-27 | (水) | 晴 |  | 11 | 11.9 | 12.2 | 2.3 | 1.9 | 7.56 | 7.59 | 28.2 | 28.3 |  | 44 |  | 86.3 | [5 empty] | 27.7 |  | 190 |  | 0.13 | 128 | 50
| 2013-11-28 | (木) | 曇 |  | 15.5 | 12 | 12.1 | 5.5 | 1.8 | 7.52 | 7.56 | 28.9 | 28.8 |  | 44.8 |  | 88.1 | [5 empty] | 27.7 |  | 196 |  | 0.12 | 468 | 50
| 2013-11-29 | (金) | 晴 |  | 8.5 | 11.3 | 11.6 | 2.8 | 2.1 | 7.66 | 7.58 | 28.3 | 28.6 |  | 43.2 |  | 87.5 | [5 empty] | 27.3 |  | 191 |  | 0.16 | 35 | 45 | 備考
| 2013-11-30 | (土) | 晴 | (℃): 9.5; 原水: 11; 配水: 11.4; 原水: 1.4; 配水: 2.1; 原水: 7.59; 配水: 7.58; 原水: 28.1; 配水: 28.7; ＰＡＣ: 35 | 40
12月 | 2013-12-01 | (日) | 晴 | (℃): 7; 原水: 10.9; 配水: 11; 原水: 1.5; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.58; 原水: 28.5; 配水: 28.9; ＰＡＣ: 404 | 45 |  | 気温 | 10.2 | ℃
| 2013-12-02 | (月) | 晴 |  | 9 | 10.5 | 11 | 2.8 | 2.7 | 7.61 | 7.43 | 28.9 | 29.2 |  | 43 |  | 88.1 | [5 empty] | 29.1 |  | 199 |  | 0.1 | 544 | 45 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-12-03 | (火) | 晴 |  | 8.8 | 10.3 | 10.6 | 4 | 2.9 | 7.57 | 7.51 | 29.8 | 29.6 |  | 45.2 |  | 88.9 | [5 empty] | 28.7 |  | 201 |  | 0.17 | 184 | 45 | 水温 | ℃ | 9.3 | 9.6
| 2013-12-04 | (水) | 晴 | 0 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 4.6 | 2.7 | 7.52 | 7.42 | 29.1 | 29.8 |  | 44 |  | 88.7 | [5 empty] | 29.5 |  | 200 |  | 0.16 | 351 | 45 | 濁度 | 度 | 4.3 | 3
| 2013-12-05 | (木) | 晴 |  | 9.2 | 10.1 | 10.4 | 4.3 | 1.9 | 7.56 | 7.4 | 29.3 | 29.5 |  | 43 |  | 87.5 | [5 empty] | 29.8 |  | 196 |  | 0.09 | 799 | 45 | ｐH |  | 7.6 | 7.48
| 2013-12-06 | (金) | 曇 |  | 9 | 10.2 | 10.4 | 3.2 | 2.2 | 7.6 | 7.56 | 29.6 | 29.7 |  | 45 |  | 89.9 | [5 empty] | 29.8 |  | 190 |  | 0.14 | 61 | 40 | 電気伝導率 | mS/m | 29.6 | 30
| 2013-12-07 | (土) | 曇 | (℃): 8.3; 原水: 10.5; 配水: 10.6; 原水: 3.2; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 29.4; 配水: 30.2; ＰＡＣ: 167 | 40 | 酸消費量 | mg/l | 44 | 44.6
| 2013-12-08 | (日) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 10.2; 配水: 10.3; 原水: 2.2; 配水: 2.6; 原水: 7.51; 配水: 7.53; 原水: 29.7; 配水: 29.4; ＰＡＣ: 44 | 40 | 全硬度 | mg/l | 89.9 | 89.7
| 2013-12-09 | (月) | 曇 |  | 6 | 10.3 | 10.5 | 2.2 | 1.9 | 7.57 | 7.58 | 28.8 | 29 |  | 45 |  | 89.5 | [5 empty] | 29.2 |  | 188 |  | 0.12 | 132 | 40 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.8 | 62.4
| 2013-12-10 | (火) | 雨 | 8.5 | 8.9 | 10.1 | 10.4 | 4.8 | 2.6 | 7.57 | 7.47 | 28.4 | 29.2 |  | 45 |  | 90.7 | [5 empty] | 29.1 |  | 190 |  | 0.15 | 281 | 40 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 28.1 | 27.3
| 2013-12-11 | (水) | 曇 |  | 8.9 | 9.6 | 9.9 | 4.2 | 3 | 7.51 | 7.42 | 29.9 | 29.7 |  | 44 |  | 88.3 | [5 empty] | 30.8 |  | 205 |  | 0.16 | 351 | 50 | 塩化物イオン | mg/l | 30.8 | 31.2
| 2013-12-12 | (木) | 晴 |  | 10.2 | 9.3 | 9.6 | 4.3 | 3 | 7.6 | 7.48 | 29.6 | 30 | 44 | 44.6 | 89.9 | 89.7 | 61.8 | 62.4 | 28.1 | 27.3 | 30.8 | 31.2 | 189 | 197 | 0.16 | 0.15 | 184 | 45 | 全蒸発残留物 | mg/l | 189 | 197
| 2013-12-13 | (金) | 晴 |  | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 3.3 | 7.54 | 7.47 | 30.2 | 30.6 |  | 45 |  | 89.7 | [5 empty] | 30.8 |  | 197 |  | 0.16 | 588 | 40 | 全鉄 | mg/l | 0.16 | 0.15
| 2013-12-14 | (土) | 晴 | (℃): 6.8; 原水: 9.1; 配水: 9.4; 原水: 3.9; 配水: 2.3; 原水: 7.69; 配水: 7.59; 原水: 28.8; 配水: 29.5 | 40 | COD | mg/l | 2.3 | 2.5
| 2013-12-15 | (日) | 晴 | (℃): 13.4; 原水: 8.3; 配水: 8.8; 原水: 5; 配水: 2.7; 原水: 7.66; 配水: 7.58; 原水: 28.9; 配水: 29.9; ＰＡＣ: 237 | 40 | BOD | mg/l | 0.7 | 0.7
| 2013-12-16 | (月) | 晴 |  | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 4.1 | 3 | 7.57 | 7.58 | 30.7 | 29.9 |  | 45.4 |  | 90.5 | [5 empty] | 29.8 |  | 202 |  | 0.16 | 307 | 40 | 溶存酸素 | mg/l | 11 | 11.2
| 2013-12-17 | (火) | 晴 |  | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 4 | 3.8 | 7.64 | 7.59 | 30.1 | 30 |  | 45.4 |  | 88.7 | [5 empty] | 29.4 |  | 206 |  | 0.19 | 79 | 40 | 全マンガン | mg/l | 0.012 | 0.017
| 2013-12-18 | (水) | 曇 | 5.5 | 5.8 | 7.7 | 7.8 | 9.3 | 3.1 | 7.49 | 7.44 | 30.9 | 30.6 |  | 46 |  | 92.1 | [5 empty] | 30.9 |  | 200 |  | 0.16 | 915 | 40 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.05 | 0.07
| 2013-12-19 | (木) | 雨 | 14 | 5.8 | 7.2 | 7.4 | 9 | 3.1 | 7.56 | 7.43 | 30.3 | 30.3 |  | 45 |  | 90.7 | [5 empty] | 30.8 |  | 195 |  | 0.15 | 1370 | 45 | 全窒素 | mg/l | 2.74 | 2.72
| 2013-12-20 | (金) | 雨 | 10.5 | 6 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 3.2 | 7.51 | 7.43 | 30.6 | 30.3 |  | 47 |  | 89.5 | [5 empty] | 31.2 |  | 204 |  | 0.15 | 945 | 60 | 全リン | mg/l | 0.08 | 0.063
| 2013-12-21 | (土) | 晴 | (℃): 3.8; 原水: 8.1; 配水: 7.4; 原水: 9.8; 配水: 3.9; 原水: 7.43; 配水: 7.43; 原水: 28.6; 配水: 28.3; ＰＡＣ: 650 | 95 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2013-12-22 | (日) | 晴 | (℃): 8.2; 原水: 7.4; 配水: 7.7; 原水: 10.8; 配水: 3.2; 原水: 7.37; 配水: 7.22; 原水: 25.9; 配水: 27.6; ＰＡＣ: 562 | 50 | 硫酸イオン | mg/l | 35.6 | 39.2
| 2013-12-23 | (月) | 曇 | (℃): 4.8; 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 11.2; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.23; 原水: 25.3; 配水: 26.4; ＰＡＣ: 669 | 45 | シリカ | mg/l | 22.1 | 22.9
| 2013-12-24 | (火) | 晴 |  | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 3.7 | 7.45 | 7.31 | 25.1 | 25.6 |  | 36.4 |  | 74.2 | [5 empty] | 26.6 |  | 186 |  | 0.19 | 580 | 45 | 色度 | 度 | 4.2 | 3.9
| 2013-12-25 | (水) | 晴 |  | 5.7 | 6.6 | 7 | 5.5 | 3.5 | 7.51 | 7.34 | 25.5 | 25.8 |  | 37 |  | 74 | [5 empty] | 26.9 |  | 190 |  | 0.21 | 588 | 45 | 懸濁物質 | mg/l | 4.4 | 5.1
| 2013-12-26 | (木) | 曇 | 0.5 | 3.6 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 3.2 | 7.47 | 7.3 | 25.9 | 26.2 |  | 39 |  | 74.2 | [5 empty] | 27.3 |  | 171 |  | 0.18 | 729 | 40
| 2013-12-27 | (金) | 曇 | 0 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 5.5 | 3 | 7.5 | 7.25 | 26.3 | 27.2 |  | 40.4 |  | 79.4 | [5 empty] | 27.3 |  | 170 |  | 0.19 | 562 | 45
| 2013-12-28 | (土) | 晴 | (℃): 5; 原水: 6.4; 配水: 6.6; 原水: 7.5; 配水: 3.5; 原水: 7.4; 配水: 7.39; 原水: 29.3; 配水: 26.4; ＰＡＣ: 237 | 45
| 2013-12-29 | (日) | 晴 | (℃): 3.8; 原水: 6; 配水: 6.2; 原水: 13.5; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.49; 原水: 28.8; 配水: 29.6; ＰＡＣ: 878 | 45 | 備考
| 2013-12-30 | (月) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 6; 配水: 6.2; 原水: 5.9; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.57; 原水: 28.4; 配水: 29.2; ＰＡＣ: 193 | 40
| 2013-12-31 | (火) | 晴 | (℃): 8; 原水: 6; 配水: 6.2; 原水: 4.5; 配水: 4.5; 原水: 7.72; 配水: 7.61; 原水: 27.5; 配水: 28.3; ＰＡＣ: 167 | 40
1月 | 2014-01-01 | (水) | 晴 | (℃): 8.9; 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 4.1; 配水: 4.1; 原水: 7.84; 配水: 7.84; 原水: 27.9; 配水: 27.8; ＰＡＣ: 492 | 40 |  | 気温 | 2.6 | ℃
| 2014-01-02 | (木) | 晴 | (℃): 6.2; 原水: 6.5; 配水: 6.8; 原水: 5.9; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 原水: 27.8; 配水: 27; ＰＡＣ: 457 | 40 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (金) | 曇 | (℃): 4.8; 原水: 6.2; 配水: 6.6; 原水: 3.6; 配水: 2.2; 原水: 7.89; 配水: 7.76; 原水: 27.4; 配水: 27.6; ＰＡＣ: 413 | 40 | 水温 | ℃ | 5 | 5.3
| 2014-01-04 | (土) | 曇 | (℃): 3.9; 原水: 6.1; 配水: 6.2; 原水: 9.8; 配水: 2; 原水: 7.89; 配水: 7.8; 原水: 27; 配水: 27.9; ＰＡＣ: 307 | 40 | 濁度 | 度 | 7 | 4.8
| 2014-01-05 | (日) | 晴 | (℃): 3.4; 原水: 5.9; 配水: 6.1; 原水: 4.2; 配水: 2.5; 原水: 7.91; 配水: 7.78; 原水: 26.4; 配水: 26.5; ＰＡＣ: 430 | 40 | ｐH |  | 7.44 | 7.35
| 2014-01-06 | (月) | 晴 |  | 3.9 | 5.9 | 6.1 | 5.2 | 3.7 | 7.92 | 7.74 | 26.2 | 26.3 |  | 38 |  | 76.8 | [5 empty] | 25.8 |  | 182 |  | 0.16 | 817 | 35 | 電気伝導率 | mS/m | 28 | 27.7
| 2014-01-07 | (火) | 晴 |  | 3.4 | 5.6 | 5.9 | 8.2 | 3.2 | 7.99 | 7.61 | 26.4 | 26.6 |  | 37 |  | 77.6 | [5 empty] | 25.2 |  | 184 |  | 0.15 | 755 | 40 | 酸消費量 | mg/l | 42 | 41.4
| 2014-01-08 | (水) | 曇 | 11.5 | 4.2 | 5.9 | 6.1 | 7 | 3.8 | 7.89 | 7.63 | 26.5 | 26.8 |  | 38.2 |  | 77.4 | [5 empty] | 25.2 |  | 180 |  | 0.19 | 782 | 40 | 全硬度 | mg/l | 81.2 | 79.6
| 2014-01-09 | (木) | 雨 | 3 | 3 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 4 | 7.78 | 7.57 | 26 | 26.6 |  | 39 |  | 78.6 | [5 empty] | 24.7 |  | 182 |  | 0.18 | 676 | 40 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 56.3 | 57.3
| 2014-01-10 | (金) | 晴 |  | 2.2 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 3.6 | 7.72 | 7.55 | 26.2 | 26.4 |  | 39 |  | 78.6 | [5 empty] | 24.5 |  | 170 |  | 0.15 | 694 | 40 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24.9 | 22.3
| 2014-01-11 | (土) | 晴 | (℃): 2.5; 原水: 5.6; 配水: 5.9; 原水: 7.7; 配水: 4.1; 原水: 7.65; 配水: 7.5; 原水: 26.6; 配水: 26.7; ＰＡＣ: 606 | 35 | 塩化物イオン | mg/l | 26.2 | 26.2
| 2014-01-12 | (日) | 晴 | (℃): 3.8; 原水: 5.6; 配水: 5.7; 原水: 6.9; 配水: 3.8; 原水: 7.53; 配水: 7.49; 原水: 27.1; 配水: 27; ＰＡＣ: 544 | 35 | 全蒸発残留物 | mg/l | 180 | 172
| 2014-01-13 | (月) | 晴 | (℃): 4.5; 原水: 5.5; 配水: 5.8; 原水: 5.2; 配水: 3.2; 原水: 7.56; 配水: 7.52; 原水: 26.1; 配水: 25.8; ＰＡＣ: 463 | 35 | 全鉄 | mg/l | 0.26 | 0.19
| 2014-01-14 | (火) | 晴 |  | 2.7 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 4 | 7.54 | 7.52 | 27 | 26.9 |  | 40 |  | 79.2 | [5 empty] | 25.2 |  | 174 |  | 0.18 | 391 | 30 | COD | mg/l | 4 | 3.6
| 2014-01-15 | (水) | 曇 |  | 1.2 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 5 | 7.48 | 7.47 | 26.6 | 27 |  | 41 |  | 79.2 | [5 empty] | 25.5 |  | 176 |  | 0.2 | 535 | 30 | BOD | mg/l | 2.1 | 1.7
| 2014-01-16 | (木) | 晴 |  | 2.6 | 5 | 5.3 | 7 | 4.8 | 7.44 | 7.35 | 28 | 27.7 | 42 | 41.4 | 81.2 | 79.6 | 56.3 | 57.3 | 24.9 | 22.3 | 26.2 | 26.2 | 180 | 172 | 0.26 | 0.19 | 476 | 30 | 溶存酸素 | mg/l | 12.6 | 12.9
| 2014-01-17 | (金) | 曇 |  | 2.9 | 5.2 | 5.4 | 6.5 | 4.2 | 7.52 | 7.45 | 28.9 | 28.5 |  | 42.2 |  | 87.6 | [5 empty] | 27.1 |  | 186 |  | 0.18 | 510 | 35 | 全マンガン | mg/l | 0.028 | 0.024
| 2014-01-18 | (土) | 曇 | (℃): 2.4; 原水: 5.1; 配水: 5.4; 原水: 5.5; 配水: 5.1; 原水: 7.58; 配水: 7.55; 原水: 29.6; 配水: 29.5; ＰＡＣ: 289 | 35 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.03 | 0.03
| 2014-01-19 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.1; 原水: 5.1; 配水: 5.3; 原水: 5.5; 配水: 5; 原水: 7.63; 配水: 7.61; 原水: 29.8; 配水: 29.6; ＰＡＣ: 306 | 35 | 全窒素 | mg/l | 2.56 | 2.51
| 2014-01-20 | (月) | 晴 | (℃): 3.5; 原水: 4.9; 配水: 5.1; 原水: 5.5; 配水: 5.1; 原水: 7.7; 配水: 7.68; 原水: 30.9; 配水: 30.8; 配水: 48; 配水: 89.9; 配水: 29.4; 配水: 197; 配水: 0.26 | 30 | 全リン | mg/l | 0.094 | 0.075
| 2014-01-21 | (火) | 晴 | 0 | 3.2 | 5 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 7.66 | 7.75 | 31.8 | 31.4 |  | 49.6 |  | 89.4 | [5 empty] | 29.5 |  | 198 |  | 0.26 | 221 | 30 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2014-01-22 | (水) | 晴 | 0.5 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 7.94 | 7.83 | 30.6 | 31 |  | 48.6 |  | 89.7 | [5 empty] | 30.5 |  | 199 |  | 0.25 | 612 | 30 | 硫酸イオン | mg/l | 39.1 | 39.6
| 2014-01-23 | (木) | 晴 |  | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 8 | 4.4 | 7.85 | 7.62 | 31.5 | 32 |  | 47 |  | 90.7 | [5 empty] | 31.6 |  | 192 |  | 0.21 | 892 | 30 | シリカ | mg/l | 18.7 | 18.4
| 2014-01-24 | (金) | 晴 |  | 5 | 5.8 | 6 | 9 | 4.6 | 7.8 | 7.6 | 31.7 | 31.6 |  | 44.8 |  | 90.5 | [5 empty] | 32.5 |  | 197 |  | 0.18 | 773 | 30 | 色度 | 度 | 4.4 | 3.6
| 2014-01-25 | (土) | 晴 | (℃): 3.5; 原水: 7.3; 配水: 6.8; 原水: 8.5; 配水: 4.8; 原水: 7.79; 配水: 7.58; 原水: 29.7; 配水: 31.8; ＰＡＣ: 654 | 30 | 懸濁物質 | mg/l | 8.6 | 7.7
| 2014-01-26 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 13.5; 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 7.1; 配水: 4.8; 原水: 7.97; 配水: 7.49; 原水: 31.8; 配水: 31.3; ＰＡＣ: 790 | 30
| 2014-01-27 | (月) | 晴 |  | 3.6 | 5.8 | 6.3 | 9 | 4.8 | 7.89 | 7.63 | 31.6 | 31.8 |  | 46.8 |  | 92.3 | [5 empty] | 32.6 |  | 207 |  | 0.17 | 1028 | 30
| 2014-01-28 | (火) | 晴 |  | 4 | 6.1 | 6.2 | 9.2 | 2.7 | 8.19 | 7.63 | 31.6 | 32 |  | 45.2 |  | 92.5 | [5 empty] | 34.1 |  | 209 |  | 0.08 | 1852 | 30
| 2014-01-29 | (水) | 晴 |  | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 44.2 | 2.1 | 8.1 | 7.54 | 32.1 | 31.8 |  | 44.8 |  | 91.5 | [5 empty] | 35.1 |  | 208 |  | 0.06 | 1827 | 30 | 備考
| 2014-01-30 | (木) | 曇 | 2 | 7.8 | 6.8 | 6.9 | 9.7 | 4.2 | 8.55 | 7.76 | 31.5 | 32 |  | 46.8 |  | 91.9 | [5 empty] | 34.9 |  | 206 |  | 0.09 | 1546 | 30
| 2014-01-31 | (金) | 晴 |  | 9 | 7 | 7.2 | 11.5 | 4.7 | 8 | 7.82 | 31.9 | 32.1 |  | 46 |  | 92.5 | [5 empty] | 34.5 |  | 209 |  | 0.08 | 1835 | 30
2月 | 2014-02-01 | (土) | 晴 | (℃): 4.5; 原水: 7.2; 配水: 7.9; 原水: 9.9; 配水: 3.6; 原水: 8.29; 配水: 7.71; 原水: 32.1; 配水: 29.3; ＰＡＣ: 1648 | 30 |  | 気温 | 2.5 | ℃
| 2014-02-02 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 5.9; 原水: 7.1; 配水: 7.3; 原水: 9.6; 配水: 4.1; 原水: 8.5; 配水: 7.67; 原水: 31.3; 配水: 32.6; ＰＡＣ: 1580 | 30 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-02-03 | (月) | 曇 |  | 10 | 7.7 | 7.8 | 15.8 | 4.2 | 8.43 | 7.76 | 31.3 | 31.9 |  | 44.4 |  | 93.9 | [5 empty] | 35.1 |  | 215 |  | 0.08 | 841 | 30 | 水温 | ℃ | 4.6 | 4.7
| 2014-02-04 | (火) | 曇 | 2.5 | 6.2 | 8.3 | 8.5 | 10.7 | 4.7 | 8.5 | 7.7 | 30.5 | 32 |  | 44.6 |  | 91.5 | [5 empty] | 35.4 |  | 216 |  | 0.08 | 323 | 30 | 濁度 | 度 | 7.4 | 3.5
| 2014-02-05 | (水) | 晴 |  | 1.2 | 6.9 | 7.5 | 9.4 | 4.5 | 8.09 | 7.64 | 31.6 | 31.6 |  | 45 |  | 88.4 | [5 empty] | 34 |  | 184 |  | 0.11 | 905 | 35 | ｐH |  | 7.87 | 7.53
| 2014-02-06 | (木) | 晴 |  | 0.5 | 6.3 | 6.8 | 8.8 | 4.9 | 8.17 | 7.7 | 31.3 | 31.1 |  | 45 |  | 89.7 | [5 empty] | 34 |  | 216 |  | 0.03 | 958 | 30 | 電気伝導率 | mS/m | 32 | 32.2
| 2014-02-07 | (金) | 晴 |  | 3.1 | 6.1 | 6.3 | 9.5 | 5.1 | 7.97 | 7.71 | 32.9 | 31.3 |  | 45 |  | 88 | [5 empty] | 33 |  | 198 |  | 0.14 | 1239 | 30 | 酸消費量 | mg/l | 45 | 43.2
| 2014-02-08 | (土) | 雪 | (mm): 14; (℃): -1; 原水: 6; 配水: 6.3; 原水: 10.3; 配水: 4.7; 原水: 8.6; 配水: 7.69; 原水: 32; 配水: 31; ＰＡＣ: 1178 | 30 | 全硬度 | mg/l | 89.7 | 90.5
| 2014-02-09 | (日) | 曇 | (mm): 5.5; (℃): 1; 原水: 4.9; 配水: 4.9; 原水: 7.8; 配水: 5; 原水: 7.82; 配水: 7.75; 原水: 28.7; 配水: 29.2; ＰＡＣ: 1011 | 30 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 62.1 | 63.7
| 2014-02-10 | (月) | 晴 |  | 5 | 4.4 | 4.8 | 9.5 | 4 | 8.09 | 7.64 | 31.9 | 31.4 |  | 43 |  | 87.4 | [5 empty] | 32.7 |  | 198 |  | 0.09 | 914 | 35 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 27.6 | 26.8
| 2014-02-11 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 2; 原水: 4.8; 配水: 4.9; 原水: 8.2; 配水: 5; 原水: 8.19; 配水: 7.58; 原水: 27.7; 配水: 28.7; ＰＡＣ: 1090 | 35 | 塩化物イオン | mg/l | 32.9 | 34.7
| 2014-02-12 | (水) | 曇 |  | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 6.6 | 4 | 8.01 | 7.62 | 30.6 | 30.8 |  | 43 |  | 85 | [5 empty] | 32.9 |  | 198 |  | 0.1 | 1292 | 25 | 全蒸発残留物 | mg/l | 204 | 204
| 2014-02-13 | (木) | 曇 |  | 2.5 | 4.6 | 4.7 | 7.4 | 3.5 | 7.87 | 7.53 | 32 | 32.2 | 45 | 43.2 | 89.7 | 90.5 | 62.1 | 63.7 | 27.6 | 26.8 | 32.9 | 34.7 | 204 | 204 | 0.21 | 0.08 | 1160 | 25 | 全鉄 | mg/l | 0.21 | 0.08
| 2014-02-14 | (金) | 雪 | 10 | 1.1 | 4.6 | 5 | 7.3 | 4.2 | 7.94 | 7.65 | 31.6 | 32 |  | 44 |  | 89.9 | [5 empty] | 35.8 |  | 194 |  | 0.11 | 949 | 30 | COD | mg/l | 4.9 | 3.8
| 2014-02-15 | (土) | 雨 | (mm): 40.5; (℃): 2; 原水: 4.2; 配水: 4.2; 原水: 10.2; 配水: 4.5; 原水: 7.46; 配水: 7.33; 原水: 28.1; 配水: 30.3; ＰＡＣ: 932 | 35 | BOD | mg/l | 2.8 | 1.8
| 2014-02-16 | (日) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 4.2; 配水: 4.3; 原水: 18.1; 配水: 3.9; 原水: 7.52; 配水: 7.4; 原水: 24.8; 配水: 27; ＰＡＣ: 949 | 145 | 溶存酸素 | mg/l | 14.5 | 14.5
| 2014-02-17 | (月) | 晴 |  | 9.3 | 3.5 | 4.3 | 15.5 | 1.9 | 7.47 | 7.32 | 25.3 | 26.6 |  | 36.8 |  | 75.2 | [5 empty] | 28.1 |  | 155 |  | 0.1 | 554 | 145 | 全マンガン | mg/l | 0.02 | 0.018
| 2014-02-18 | (火) | 晴 |  | 5 | 4.4 | 4.6 | 12.7 | 3.1 | 7.46 | 7.32 | 26.3 | 25.5 |  | 36 |  | 73.4 | [5 empty] | 25.3 |  | 158 |  | 0.19 | 624 | 85 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.01 | 0.01
| 2014-02-19 | (水) | 晴 |  | 3.9 | 5 | 5.3 | 6.9 | 2.9 | 7.33 | 7.21 | 25 | 26.1 |  | 39 |  | 76 | [5 empty] | 25.5 |  | 158 |  | 0.21 | 844 | 70 | 全窒素 | mg/l | 2.78 | 2.54
| 2014-02-20 | (木) | 晴 |  | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 6 | 3.4 | 7.46 | 7.34 | 25.7 | 25.7 |  | 36.6 |  | 77 | [5 empty] | 25 |  | 160 |  | 0.22 | 624 | 60 | 全リン | mg/l | 0.129 | 0.061
| 2014-02-21 | (金) | 晴 |  | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | 7.42 | 7.37 | 27 | 26.8 |  | 39.6 |  | 81.8 | [5 empty] | 24.9 |  | 188 |  | 0.28 | 466 | 50 | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2014-02-22 | (土) | 曇 | (℃): 4; 原水: 5.9; 配水: 5.9; 原水: 4.6; 配水: 4.7; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 原水: 28.5; 配水: 27.9; ＰＡＣ: 255 | 45 | 硫酸イオン | mg/l | 40.2 | 39.7
| 2014-02-23 | (日) | 曇 | (℃): 3.7; 原水: 6.9; 配水: 6.6; 原水: 4.9; 配水: 4.8; 原水: 7.58; 配水: 7.59; 原水: 27.3; 配水: 28.9; ＰＡＣ: 193 | 45 | シリカ | mg/l | 20.1 | 19.1
| 2014-02-24 | (月) | 曇 |  | 4.9 | 7 | 6.9 | 4.8 | 4.2 | 7.53 | 7.43 | 30 | 30.1 |  | 45.2 |  | 91.1 | [5 empty] | 28.3 |  | 205 |  | 0.24 | 413 | 45 | 色度 | 度 | 4.2 | 2.5
| 2014-02-25 | (火) | 晴 |  | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 4.9 | 4.3 | 7.53 | 7.48 | 30.9 | 30.8 |  | 46.8 |  | 92.9 | [5 empty] | 29.4 |  | 211 |  | 0.25 | 158 | 45 | 懸濁物質 | mg/l | 8.3 | 5.8
| 2014-02-26 | (水) | 晴 |  | 9.4 | 7.8 | 7.6 | 5.1 | 4.9 | 7.42 | 7.53 | 32.3 | 31 |  | 46 |  | 93.3 | [5 empty] | 29.4 |  | 217 |  | 0.26 | 281 | 45
| 2014-02-27 | (木) | 雨 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 4.5 | 4.7 | 7.52 | 7.52 | 31.5 | 31.4 |  | 46.2 |  | 93.7 | [5 empty] | 30.2 |  | 216 |  | 0.27 | 237 | 45
| 2014-02-28 | (金) | 曇 | 3.5 | 11 | 9.5 | 9.2 | 7.5 | 4.8 | 7.54 | 7.52 | 31.5 | 31.9 |  | 47.8 |  | 95.9 | [5 empty] | 30.8 |  | 219 |  | 0.27 | 193 | 50
3月 | 2015-03-01 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 9; 原水: 10.1; 配水: 10.3; 原水: 6.2; 配水: 4.5; 原水: 7.54; 配水: 7.47; 原水: 31.6; 配水: 32; ＰＡＣ: 290 | 50 |  | 気温 | 10.2 | ℃
| 2015-03-02 | (月) | 雨 | (mm): 7.5; (℃): 4.7; 原水: 9.8; 配水: 10.1; 原水: 5; 配水: 5; 原水: 7.45; 配水: 7.39; 原水: 31; 配水: 31.4; ＰＡＣ: 334 | 70 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2015-03-03 | (火) | 曇 | 0.5 | 5.1 | 9.5 | 9.9 | 6.3 | 3.9 | 7.48 | 7.42 | 30.1 | 30.7 |  | 43.8 |  | 93.7 | [5 empty] | 30.2 |  | 214 |  | 0.22 | 326 | 80 | 水温 | ℃ | 8.6 | 8.6
| 2015-03-04 | (水) | 晴 | 0 | 6.2 | 8.8 | 9.2 | 6.8 | 4.8 | 7.4 | 7.32 | 29 | 30 |  | 42.8 |  | 90.5 | [5 empty] | 28.7 |  | 212 |  | 0.26 | 272 | 60 | 濁度 | 度 | 6.3 | 4.5
| 2015-03-05 | (木) | 雨 | 14 | 4.8 | 9 | 9.3 | 6.8 | 4.8 | 7.41 | 7.35 | 27.9 | 28.9 |  | 40 |  | 85.8 | [5 empty] | 25.2 |  | 204 |  | 0.26 | 425 | 50 | ｐH |  | 7.58 | 7.45
| 2015-03-06 | (金) | 晴 |  | 5 | 8 | 8.6 | 9.7 | 4.8 | 7.5 | 7.37 | 27.4 | 27.6 |  | 40 |  | 82.6 | [5 empty] | 25.5 |  | 196 |  | 0.26 | 510 | 70 | 電気伝導率 | mS/m | 29.8 | 29.5
| 2015-03-07 | (土) | 晴 | 0 | 5.6 | 7.3 | 8.1 | 10.3 | 3.9 | 7.5 | 7.37 | 28.4 | 27.9 |  | 43 |  | 87.2 | [5 empty] | 25.9 |  | 184 |  | 0.25 | 340 | 75 | 酸消費量 | mg/ℓ | 43 | 44
| 2015-03-08 | (日) | 晴 | (℃): 8; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 原水: 9.5; 配水: 4.7; 原水: 7.47; 配水: 7.4; 原水: 25.5; 配水: 27.9; ＰＡＣ: 383 | 55 | 全硬度 | mg/ℓ | 91.3 | 88
| 2015-03-09 | (月) | 曇 | (℃): 4.6; 原水: 7.9; 配水: 8; 原水: 5.4; 配水: 3.9; 原水: 7.47; 配水: 7.4; 原水: 28.2; 配水: 28.2; ＰＡＣ: 315 | 50 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/ℓ | 64.1 | 65.9
| 2015-03-10 | (火) | 晴 |  | 5.1 | 7.2 | 7.7 | 8 | 4.8 | 7.55 | 7.48 | 27.4 | 28.3 |  | 40 |  | 85.4 | [5 empty] | 27.3 |  | 188 |  | 0.29 | 595 | 45 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/ℓ | 27.2 | 22.1
| 2015-03-11 | (水) | 晴 |  | 6 | 6.8 | 7.3 | 6.5 | 3.5 | 7.51 | 7.39 | 28.8 | 28.2 |  | 40.8 |  | 86 | [5 empty] | 28 |  | 186 |  | 0.27 | 468 | 40 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 28.7 | 29.1
| 2015-03-12 | (木) | 晴 |  | 11 | 7.5 | 7.7 | 9 | 4.8 | 7.5 | 7.48 | 29.5 | 29.4 |  | 43.2 |  | 87.8 | [5 empty] | 27.9 |  | 192 |  | 0.27 | 408 | 40 | 全蒸発残留物 | mg/ℓ | 218 | 192
| 2015-03-13 | (金) | 雨 | 23 | 10.2 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 4.5 | 7.58 | 7.45 | 29.8 | 29.5 | 43 | 44 | 91.3 | 88 | 64.1 | 65.9 | 27.2 | 22.1 | 28.7 | 29.1 | 218 | 192 | 0.5 | 0.19 | 255 | 35 | 鉄 | mg/ℓ | 0.5 | 0.19
| 2015-03-14 | (土) | 曇 | 0 | 9 | 9.6 | 9.4 | 11.7 | 3.8 | 7.62 | 7.55 | 30.5 | 29.9 |  | 43.4 |  | 89.7 | [5 empty] | 29.4 |  | 196 |  | 0.21 | 1003 | 45 | COD | mg/ℓ | 3.8 | 2.9
| 2015-03-15 | (日) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 9.8; 配水: 9.8; 原水: 13.2; 配水: 3.5; 原水: 7.52; 配水: 7.4; 原水: 26.1; 配水: 27.6; ＰＡＣ: 714 | 50 | BOD | mg/ℓ | 1.9 | 1.4
| 2015-03-16 | (月) | 晴 | (℃): 9.5; 原水: 10.1; 配水: 10.4; 原水: 11; 配水: 2.7; 原水: 7.51; 配水: 7.48; 原水: 29.1; 配水: 29; ＰＡＣ: 944 | 50 | 溶存酸素 | mg/ℓ | 12.1 | 12.1
| 2015-03-17 | (火) | 晴 |  | 12 | 10.7 | 10.6 | 8.1 | 3.2 | 7.52 | 7.5 | 30.5 | 29.2 |  | 43.4 |  | 87.6 | [5 empty] | 29.8 |  | 180 |  | 0.19 | 612 | 40 | マンガン | mg/ℓ | 0.051 | 0.03
| 2015-03-18 | (水) | 曇 |  | 16 | 11.5 | 11.3 | 6.6 | 5.4 | 7.6 | 7.57 | 30.5 | 29.9 |  | 43 |  | 89.4 | [5 empty] | 30.5 |  | 190 |  | 0.25 | 706 | 40 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/ℓ | 0.03 | 0.04
| 2015-03-19 | (木) | 晴 |  | 11.8 | 12 | 12 | 8.7 | 5.2 | 7.8 | 7.87 | 30.1 | 30.5 |  | 42 |  | 89.2 | [5 empty] | 31.2 |  | 193 |  | 0.18 | 859 | 45 | 全窒素 | mg/ℓ | 3.31 | 3.29
| 2015-03-20 | (金) | 雨 | 11.5 | 6.7 | 11.8 | 12 | 8.1 | 4.6 | 7.81 | 7.59 | 28.8 | 30.1 |  | 41.8 |  | 89.5 | [5 empty] | 31.5 |  | 187 |  | 0.18 | 663 | 50 | 全リン | mg/ℓ | 0.138 | 0.097
| 2015-03-21 | (土) | 晴 | (℃): 10.3; 原水: 11.6; 配水: 11.9; 原水: 7.3; 配水: 4.2; 原水: 7.49; 配水: 7.65; 原水: 27.8; 配水: 28.1; ＰＡＣ: 430 | 60 | リン酸イオン | mg/ℓ | ― | ―
| 2015-03-22 | (日) | 晴 | (℃): 9; 原水: 10.1; 配水: 10.2; 原水: 6.9; 配水: 3.8; 原水: 7.56; 配水: 7.56; 原水: 28; 配水: 27.9; ＰＡＣ: 544 | 60 | 硫酸イオン | mg/ℓ | 38.9 | 37.4
| 2015-03-23 | (月) | 晴 | (℃): 10.9; 原水: 10.2; 配水: 10.6; 原水: 8.4; 配水: 3.2; 原水: 7.41; 配水: 7.43; 原水: 21.9; 配水: 25; ＰＡＣ: 518 | 50 | シリカ | mg/ℓ | 24 | 23.6
| 2015-03-24 | (火) | 晴 |  | 15 | 10.3 | 10.5 | 6.8 | 3.1 | 7.55 | 7.5 | 24.7 | 25.4 |  | 31.8 |  | 75 | [5 empty] | 25.7 |  | 163 |  | 0.15 | 457 | 45 | 色度 | 度 | 8.7 | 4.4
| 2015-03-25 | (水) | 晴 |  | 15.8 | 11.1 | 11.3 | 7.3 | 4.6 | 7.5 | 7.52 | 24.8 | 25.8 |  | 35 |  | 75.8 | [5 empty] | 25.9 |  | 170 |  | 0.22 | 624 | 41 | 懸濁物質 | mg/ℓ | 17.3 | 7.5
| 2015-03-26 | (木) | 曇 |  | 15.2 | 12.3 | 12.3 | 7 | 4.2 | 7.52 | 7.49 | 25.1 | 25.6 |  | 34.2 |  | 75.4 | [5 empty] | 25.2 |  | 163 |  | 0.2 | 404 | 39 | 備考
| 2015-03-27 | (金) | 雨 | 1 | 12 | 12.8 | 12.9 | 6.5 | 4.4 | 7.52 | 7.53 | 24.6 | 24.9 |  | 34.6 |  | 74 | [5 empty] | 24.5 |  | 166 |  | 0.21 | 307 | 44
| 2015-03-28 | (土) | 晴 |  | 14 | 13 | 12.7 | 5.1 | 4.6 | 7.53 | 7.59 | 26 | 25.2 |  | 37 |  | 73.8 | [5 empty] | 24.7 |  | 174 |  | 0.21 | 176 | 53
| 2015-03-29 | (日) | 晴 | (℃): 20.3; 原水: 14.2; 配水: 14.3; 原水: 7.8; 配水: 4.1; 原水: 7.51; 配水: 7.64; 原水: 26.6; 配水: 26.6; ＰＡＣ: 360 | 60
| 2015-03-30 | (月) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 15.7; 原水: 14.3; 配水: 14.7; 原水: 7; 配水: 4.1; 原水: 7.49; 配水: 7.54; 原水: 25.3; 配水: 26.4; ＰＡＣ: 281 | 61
| 2015-03-31 | (火) | 晴 |  | 15.5 | 13.8 | 14.3 | 6.3 | 4 | 7.43 | 7.6 | 22.8 | 25.6 |  | 36.8 |  | 75.4 | [5 empty] | 25.8 |  | 170 |  | 0.19 | 413 | 71
Formulas:
日 = IF([日, row above]="","",IF(MONTH([日, row above]+1)>MONTH([日, row above]),"",[日, row above]+1))

## 佐倉
佐倉浄水場 | [31 empty] | 2014-03-01 | まで
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAC
4月 | 2013-04-01 | (月) | 晴 |  | 10.8 | 12 | 11.5 | 7.5 | 5.2 | 7.63 | 7.51 | 38 | 37.9 |  | 83 |  | 120.7 | [5 empty] | 45.8 |  | 283 |  | 0.27 | 2864 |  | 気温 | 16 | ℃
| 2013-04-02 | (火) | 晴 | 17 | 10 | 14 | 14 | 7 | 2.3 | 7.75 | 7.67 | 39.2 | 38.6 |  | 83.5 |  | 122.7 | [5 empty] | 47.5 |  | 263 |  | 0.21 | 2976 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 2013-04-04
| 2013-04-03 | (水) | 雨 | 71 | 13.4 | 14.2 | 14.1 | 35.5 | 2.9 | 7.5 | 7.17 | 24.5 | 27 |  | 60 |  | 93.8 | [5 empty] | 32 |  | 232 |  | 0.12 | 5192 | 水温 | ℃ | 12.1 | 11.8
| 2013-04-04 | (木) | 晴 |  | 16 | 12.1 | 11.8 | 19.2 | 1.7 | 7.08 | 6.92 | 20.1 | 18.8 |  | 34 | 76.4 | 72 |  | 49 |  | 23 |  | 22 | 210 | 127 | 0.61 | 0.09 | 5334 | 濁度 | 度 | 19.2 | 1.7
| 2013-04-05 | (金) | 晴 |  | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 12 | 2.6 | 7.33 | 7.12 | 29 | 29 |  | 63 |  | 97.8 | [5 empty] | 32 |  | 204 |  | 0.22 | 3116 | ｐH |  | 7.08 | 6.92
| 2013-04-06 | (土) | 曇 | (mm): 24; (℃): 19.4; 原水: 15.8; 配水: 15.8; 原水: 10; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 3312 | 電気伝導率 | mS/m | 20.1 | 18.8
| 2013-04-07 | (日) | 曇 | (mm): 4; (℃): 21.5; 原水: 16.9; 配水: 16.5; 原水: 42.4; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7; LAC: 5558 | 酸消費量 | mg/l |  | 34
| 2013-04-08 | (月) | 晴 |  | 12.9 | 13.5 | 13.9 | 9.3 | 1.6 | 7.5 | 7.25 | 30.2 | 29.2 |  | 61 |  | 98.6 | [5 empty] | 31.9 |  | 238 |  | 0.17 | 3790 | 全硬度 | mg/l | 76.4 | 72
| 2013-04-09 | (火) | 晴 |  | 16.6 | 14.6 | 14.6 | 6.7 | 2 | 7.65 | 7.39 | 36.6 | 34.2 |  | 77 |  | 115.3 | [5 empty] | 39.1 |  | 261 |  | 0.2 | 3049 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49
| 2013-04-10 | (水) | 晴 |  | 12.7 | 14.4 | 14.3 | 7.9 | 1.8 | 7.67 | 7.9 | 36.7 | 36.3 |  | 81 |  | 120.5 | [5 empty] | 39.8 |  | 256 |  | 0.23 | 3032 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 23
| 2013-04-11 | (木) | 晴 | 2.5 | 5.7 | 13.9 | 13.8 | 6.7 | 3.2 | 7.67 | 7.46 | 39.1 | 37.2 |  | 83 |  | 120.3 | [5 empty] | 38 |  | 261 |  | 0.32 | 2414 | 塩化物イオン | mg/l |  | 22
| 2013-04-12 | (金) | 晴 |  | 10.6 | 13.7 | 13.5 | 7.5 | 4.5 | 7.62 | 7.59 | 37.4 | 37.5 |  | 82 |  | 120.5 | [5 empty] | 37 |  | 262 |  | 0.39 | 2414 | 全蒸発残留物 | mg/l | 210 | 127
| 2013-04-13 | (土) | 晴 | (℃): 9.8; 原水: 14.5; 配水: 14.3; 原水: 7.7; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 2610 | 全鉄 | mg/l | 0.61 | 0.09
| 2013-04-14 | (日) | 晴 | (℃): 17.5; 原水: 15; 配水: 14.9; 原水: 8.7; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 2554 | COD | mg/l | 6.7 | 3.6
| 2013-04-15 | (月) | 曇 |  | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 11.7 | 2.9 | 7.77 | 7.61 | 38.1 | 39.3 |  | 80 |  | 122.3 | [5 empty] | 44 |  | 257 |  | 0.25 | 3150 | BOD | mg/l |  | 0.5
| 2013-04-16 | (火) | 晴 |  | 15.6 | 16.3 | 16.1 | 10.3 | 4.5 | 7.79 | 7.49 | 39 | 38.9 |  | 75.5 |  | 119.7 | [5 empty] | 38 |  | 245 |  | 0.3 | 3088 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.7
| 2013-04-17 | (水) | 曇 |  | 21.8 | 17.6 | 17.4 | 8.6 | 2.7 | 7.82 | 7.43 | 38 | 38.6 |  | 80.5 |  | 119.5 | [5 empty] | 42 |  | 220 |  | 0.28 | 3268 | 全マンガン | mg/l | 0.099 | 0.091
| 2013-04-18 | (木) | 晴 |  | 21.5 | 17.4 | 17.2 | 10.5 | 4.3 | 7.69 | 7.48 | 38 | 39.3 |  | 78.5 |  | 117.5 | [5 empty] | 45 |  | 239 |  | 0.19 | 3159 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.43
| 2013-04-19 | (金) | 曇 |  | 10.7 | 17.4 | 17.8 | 9.1 | 3.8 | 7.99 | 7.41 | 37.6 | 38.4 |  | 78.5 |  | 116.1 | [5 empty] | 43.2 |  | 274 |  | 0.28 | 3060 | 全窒素 | mg/l | 2.31 | 1.98
| 2013-04-20 | (土) | 曇 | (mm): 7.5; (℃): 9; 原水: 14; 配水: 14.5; 原水: 7.8; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 3144 | 全リン | mg/l | 0.105 | 0.035
| 2013-04-21 | (日) | 雨 | (mm): 23; (℃): 5.6; 原水: 10.9; 配水: 11.3; 原水: 9.1; 配水: 4.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3818 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-04-22 | (月) | 晴 |  | 10.3 | 11 | 10.7 | 17.3 | 2.7 | 7.41 | 7.08 | 23.4 | 23.7 |  | 44.5 |  | 101.9 | [5 empty] | 28 |  | 153 |  | 0.15 | 4350 | 硫酸イオン | mg/l |  | 17
| 2013-04-23 | (火) | 晴 |  | 11.9 | 14.2 | 13.8 | 16.6 | 4.3 | 7.44 | 7.19 | 31 | 31.9 |  | 68 |  | 101.9 | [5 empty] | 41 |  | 212 |  | 0.17 | 4406 | シリカ | mg/l |  | 19.9
| 2013-04-24 | (水) | 雨 | 10 | 16.6 | 14.7 | 15.1 | 16 | 2.9 | 7.46 | 7.23 | 31.9 | 33.4 |  | 60.2 |  | 100.3 | [5 empty] | 30.1 |  | 210 |  | 0.21 | 4344 | 色度 | 度 |  | 5
| 2013-04-25 | (木) | 晴 | 16 | 17 | 16.3 | 15.7 | 34.5 | 2 | 7.32 | 7.03 | 22.4 | 22.7 |  | 41 |  | 75.6 | [5 empty] | 26.7 |  | 154 |  | 0.09 | 4912 | 懸濁物質 | mg/l | 21 | 3
| 2013-04-26 | (金) | 晴 |  | 20 | 17.2 | 17.3 | 18 | 3.3 | 7.38 | 7.1 | 27.8 | 27.3 |  | 54.5 |  | 89.6 | [5 empty] | 32.8 |  | 184 |  | 0.22 | 4350
| 2013-04-27 | (土) | 曇 | (℃): 16.8; 原水: 16.3; 配水: 16.5; 原水: 19.7; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4548
| 2013-04-28 | (日) | 晴 | (℃): 16.5; 原水: 15; 配水: 15.1; 原水: 21.6; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 4688
| 2013-04-29 | (月) | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 16.4; 配水: 16.5; 原水: 25.1; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4548 | 備考
| 2013-04-30 | (火) | 曇 |  | 20.4 | 17.3 | 17.5 | 27.3 | 3.1 | 7.56 | 7.23 | 33.6 | 34 |  | 62.5 |  | 98 | [5 empty] | 42.2 |  | 233 |  | 0.19 | 4884
5月 | 2013-05-01 | (水) | 曇 | 6 | 11.2 | 15.5 | 16 | 21.5 | 3.3 | 7.45 | 7.23 | 28.7 | 31.9 |  | 61 |  | 95 | [5 empty] | 38.7 |  | 146 |  | 0.17 | 4464 |  | 気温 | 18.7 | ℃
| 2013-05-02 | (木) | 曇 | 3 | 11.1 | 15.6 | 16 | 15.8 | 4 | 7.41 | 7.31 | 30.1 | 31 |  | 61 |  | 94.4 | [5 empty] | 36.7 |  | 122 |  | 0.23 | 3228 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-05-03 | (金) | 曇 | (℃): 12.6; 原水: 15.7; 配水: 16.2; 原水: 14.2; 配水: 4.4; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 3004 | 水温 | ℃ | 17.8 | 17.6
| 2013-05-04 | (土) | 晴 | (℃): 15.3; 原水: 16.9; 配水: 17.1; 原水: 13.3; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2976 | 濁度 | 度 | 11.2 | 3.1
| 2013-05-05 | (日) | 晴 | (℃): 17.8; 原水: 17.3; 配水: 17.4; 原水: 12.3; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2892 | ｐH |  | 7.53 | 7.39
| 2013-05-06 | (月) | 晴 | (℃): 20.4; 原水: 18.8; 配水: 18.9; 原水: 11.4; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2778 | 電気伝導率 | mS/m | 37.4 | 38.7
| 2013-05-07 | (火) | 晴 |  | 15.9 | 18.2 | 18.5 | 14.3 | 3.2 | 7.6 | 7.35 | 33.5 | 33.6 |  | 71 |  | 101.1 | [5 empty] | 38.5 |  | 216 |  | 0.26 | 3116 | 酸消費量 | mg/l |  | 76
| 2013-05-08 | (水) | 晴 |  | 14 | 17.3 | 17.1 | 11.8 | 3.7 | 7.53 | 7.4 | 35.4 | 36 |  | 74 |  | 105.1 | [5 empty] | 43.4 |  | 204 |  | 0.31 | 3094 | 全硬度 | mg/l | 105.7 | 105.7
| 2013-05-09 | (木) | 晴 |  | 18.7 | 17.8 | 17.6 | 11.2 | 3.1 | 7.53 | 7.39 | 37.4 | 38.7 |  | 76 | 105.7 | 105.7 |  | 69.6 |  | 36.1 |  | 51 | 215 | 171 | 0.53 | 0.31 | 3151 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 69.6
| 2013-05-10 | (金) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 19.9; 配水: 19.4; 原水: 11.9; 配水: 3.9; 原水: 7.48; 配水: 7.39; 原水: 36.1; 配水: 36.2; 配水: 75.2; 配水: 43.9; LAC: 3264 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 36.1
| 2013-05-11 | (土) | 曇 | (mm): 30; (℃): 19.1; 原水: 20.3; 配水: 20.5; 原水: 10.9; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3678 | 塩化物イオン | mg/l |  | 51
| 2013-05-12 | (日) | 曇 | (mm): 8.5; (℃): 18.2; 原水: 18.2; 配水: 18.4; 原水: 18.7; 配水: 2.6; 原水: 7.3; 配水: 7.1; LAC: 3874 | 全蒸発残留物 | mg/l | 215 | 171
| 2013-05-13 | (月) | 晴 |  | 18.3 | 20.6 | 20.7 | 9.4 | 3.7 | 7.33 | 7.24 | 28.3 | 27.6 |  | 60 |  | 84 | [5 empty] | 32 |  | 258 |  | 0.3 | 3200 | 全鉄 | mg/l | 0.53 | 0.31
| 2013-05-14 | (火) | 晴 |  | 22.6 | 20.5 | 20.2 | 8 | 2.4 | 7.4 | 7.31 | 33.5 | 33.3 |  | 72 |  | 99.4 | [5 empty] | 40.1 |  | 223 |  | 0.29 | 3284 | COD | mg/l | 4.9 | 3
| 2013-05-15 | (水) | 曇 |  | 17.6 | 22.3 | 22.2 | 9.1 | 3.3 | 7.41 | 7.35 | 34.3 | 34.5 |  | 75.7 |  | 104.3 | [5 empty] | 42 |  | 221 |  | 0.32 | 3144 | BOD | mg/l |  | 1.6
| 2013-05-16 | (木) | 晴 | 3 | 20.3 | 21.9 | 21.7 | 11.5 | 2.7 | 7.46 | 7.38 | 35.7 | 36.2 |  | 80 |  | 104.1 | [5 empty] | 43 |  | 260 |  | 0.34 | 2806 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.1
| 2013-05-17 | (金) | 晴 |  | 16.4 | 20.7 | 20.8 | 10.3 | 3.4 | 7.47 | 7.43 | 36.2 | 38.2 |  | 80.6 |  | 107.1 | [5 empty] | 51 |  | 299 |  | 0.43 | 2414 | 全マンガン | mg/l | 0.072 | 0.072
| 2013-05-18 | (土) | 晴 | (℃): 21.2; 原水: 20.7; 配水: 20.9; 原水: 11.8; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2274 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.15
| 2013-05-19 | (日) | 晴 | (mm): 4; (℃): 21.8; 原水: 20.6; 配水: 20.8; 原水: 12.3; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 2302 | 全窒素 | mg/l | 2.2 | 2.74
| 2013-05-20 | (月) | 雨 | 27.5 | 18.9 | 20.5 | 20.9 | 9.4 | 4.8 | 7.44 | 7.41 | 31.3 | 34.3 |  | 78 |  | 101.9 | [5 empty] | 42 |  | 217 |  | 0.45 | 2655 | 全リン | mg/l | 0.117 | 0.098
| 2013-05-21 | (火) | 晴 |  | 21.6 | 20.9 | 20.7 | 10.4 | 4.3 | 7.26 | 7.28 | 31.8 | 32.9 |  | 71 |  | 88.8 | [5 empty] | 37 |  | 185 |  | 0.3 | 2750 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-05-22 | (水) | 晴 |  | 20.4 | 22.7 | 22.4 | 8.4 | 3.7 | 7.35 | 7.32 | 32.5 | 32.8 |  | 77 |  | 97.8 | [5 empty] | 38.7 |  | 241 |  | 0.4 | 2342 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.7
| 2013-05-23 | (木) | 晴 |  | 20.8 | 23.6 | 23.7 | 8.7 | 3.2 | 7.38 | 7.33 | 35.3 | 34.6 |  | 84 |  | 104.1 | [5 empty] | 25.4 |  | 225 |  | 0.41 | 2610 | シリカ | mg/l |  | 25.2
| 2013-05-24 | (金) | 晴 |  | 23.2 | 22.7 | 22.6 | 10.3 | 3.7 | 7.41 | 7.36 | 37.2 | 36.7 |  | 87.5 |  | 109.1 | [5 empty] | 43.1 |  | 243 |  | 0.41 | 2386 | 色度 | 度 |  | 16
| 2013-05-25 | (土) | 曇 | (℃): 16; 原水: 21.5; 配水: 21.6; 原水: 13.3; 配水: 4.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 112.5; 配水: 203; 配水: 0.45; LAC: 2526 | 懸濁物質 | mg/l | 10 | 6
| 2013-05-26 | (日) | 晴 | (℃): 22.9; 原水: 21.5; 配水: 21.4; 原水: 12.3; 配水: 4.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2218
| 2013-05-27 | (月) | 晴 |  | 22.9 | 21.9 | 21.7 | 9.3 | 4.2 | 7.43 | 7.4 | 37.6 | 37.6 |  | 92.1 |  | 113.3 | [5 empty] | 43.2 |  | 235 |  | 0.47 | 2330
| 2013-05-28 | (火) | 曇 |  | 23.3 | 22.3 | 22.2 | 7.8 | 4.2 | 7.43 | 7.33 | 35.9 | 36.5 |  | 92 |  | 111.7 | [5 empty] | 40 |  | 236 |  | 0.48 | 2162
| 2013-05-29 | (水) | 曇 | 1 | 22.1 | 21.4 | 21.4 | 9.8 | 4.1 | 7.43 | 7.37 | 36.6 | 37.5 |  | 92.7 |  | 115.1 | [5 empty] | 43.2 |  | 256 |  | 0.47 | 2554 | 備考
| 2013-05-30 | (木) | 曇 | 1.5 | 21.7 | 20.5 | 20.7 | 10.7 | 3.6 | 7.42 | 7.37 | 34.6 | 35.3 |  | 93 |  | 111.1 | [5 empty] | 37.4 |  | 183 |  | 0.47 | 2610
| 2013-05-31 | (金) | 晴 | 3.5 | 21 | 21.2 | 21 | 15.8 | 2.9 | 7.4 | 7.37 | 29.6 | 32.6 |  | 86 |  | 106.3 | [5 empty] | 33.4 |  | 228 |  | 0.33 | 3200
6月 | 2013-06-01 | (土) | 晴 | (℃): 21.2; 原水: 22.5; 配水: 22.8; 原水: 13; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3144 |  | 気温 | 23.7 | ℃
| 2013-06-02 | (日) | 曇 | (℃): 16.2; 原水: 20.4; 配水: 20.8; 原水: 13.8; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2470 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-06-03 | (月) | 曇 |  | 17.1 | 20.1 | 21.1 | 8.1 | 2.6 | 7.59 | 7.57 | 37.2 | 37.9 |  | 94.7 |  | 113.3 | [5 empty] | 43.9 |  | 301 |  | 0.32 | 2892 | 水温 | ℃ | 24.1 | 24.1
| 2013-06-04 | (火) | 晴 |  | 22.7 | 22.7 | 22.1 | 7.8 | 3.1 | 7.41 | 7.38 | 38.4 | 38.4 |  | 93.5 |  | 114.3 | [5 empty] | 43.2 |  | 264 |  | 0.38 | 3032 | 濁度 | 度 | 8.4 | 4.1
| 2013-06-05 | (水) | 晴 |  | 24.5 | 23.3 | 22.4 | 8 | 5.3 | 7.39 | 7.39 | 40.1 | 40.1 |  | 95 |  | 115.9 | [5 empty] | 50.2 |  | 279 |  | 0.35 | 3340 | ｐH |  | 7.41 | 7.36
| 2013-06-06 | (木) | 曇 |  | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 8.4 | 4.1 | 7.41 | 7.36 | 38.2 | 39.8 | 102 | 94.5 | 115.7 | 117.3 |  | 77 |  | 40.3 | 41.5 | 48.5 | 238 | 302 | 0.6 | 0.32 | 3734 | 電気伝導率 | mS/m | 38.2 | 39.8
| 2013-06-07 | (金) | 曇 |  | 20.5 | 22.6 | 22.9 | 8 | 4.1 | 7.43 | 7.37 | 37.6 | 38.7 |  | 96.5 |  | 116.7 | [5 empty] | 45 |  | 255 |  | 0.4 | 3902 | 酸消費量 | mg/l | 102 | 94.5
| 2013-06-08 | (土) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 20.1; 原水: 21.9; 配水: 22.4; 原水: 14; 配水: 3.8; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 4126 | 全硬度 | mg/l | 115.7 | 117.3
| 2013-06-09 | (日) | 晴 | (℃): 23.8; 原水: 23.5; 配水: 23.58; 原水: 10.7; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 3930 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 77
| 2013-06-10 | (月) | 曇 |  | 23.6 | 24.6 | 24.4 | 7.2 | 3 | 7.4 | 7.35 | 38.2 | 40.9 |  | 96 |  | 116.1 | [5 empty] | 52 |  | 270 |  | 0.34 | 4504 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.3
| 2013-06-11 | (火) | 曇 | 2 | 20.9 | 23.4 | 23.5 | 15.2 | 4.2 | 7.39 | 7.32 | 36.7 | 38.5 |  | 96 |  | 119.9 | [5 empty] | 49 |  | 254 |  | 0.38 | 4548 | 塩化物イオン | mg/l | 41.5 | 48.5
| 2013-06-12 | (水) | 雨 | 2 | 19.2 | 21 | 21.4 | 8.2 | 2.4 | 7.37 | 7.31 | 34 | 36.1 |  | 92 |  | 114.5 | [5 empty] | 40 |  | 225 |  | 0.35 | 4926 | 全蒸発残留物 | mg/l | 238 | 302
| 2013-06-13 | (木) | 雨 | 16 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 16.6 | 2.6 | 7.26 | 7.29 | 32 | 31.8 |  | 84 |  | 105.5 | [5 empty] | 31 |  | 185 |  | 0.22 | 5221 | 全鉄 | mg/l | 0.6 | 0.32
| 2013-06-14 | (金) | 雨 | 4.5 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 7.9 | 3.6 | 7.3 | 7.17 | 24.2 | 23.3 |  | 79 |  | 81.6 | [5 empty] | 30 |  | 187 |  | 0.21 | 5145 | COD | mg/l | 6 | 5.4
| 2013-06-15 | (土) | 曇 | (℃): 24.7; 原水: 22.8; 配水: 23; 原水: 12.1; 配水: 3.2; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 4660 | BOD | mg/l |  | 1.8
| 2013-06-16 | (日) | 雨 | (mm): 30.5; (℃): 21.4; 原水: 22.8; 配水: 23.9; 原水: 30.5; 配水: 3.5; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 5754 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.8
| 2013-06-17 | (月) | 曇 |  | 21.9 | 23.6 | 23.6 | 10.8 | 2.8 | 7.08 | 7.12 | 21.6 | 21.6 |  | 76 |  | 80.4 | [5 empty] | 28 |  | 153 |  | 0.21 | 5670 | 全マンガン | mg/l | 0.072 | 0.023
| 2013-06-18 | (火) | 曇 |  | 27.4 | 24.5 | 24.6 | 12.9 | 3.6 | 7.37 | 7.23 | 30.5 | 29.8 |  | 75.5 |  | 98.2 | [5 empty] | 26 |  | 225 |  | 0.22 | 5346 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.67
| 2013-06-19 | (水) | 曇 | 3.5 | 26.8 | 24.9 | 25.2 | 11.9 | 3.4 | 7.47 | 7.31 | 33.9 | 34.4 |  | 83 |  | 106.9 | [5 empty] | 37 |  | 222 |  | 0.23 | 5025 | 全窒素 | mg/l | 2.58 | 2.078
| 2013-06-20 | (木) | 雨 | 12.5 | 21.8 | 22.7 | 23.2 | 9 | 2.4 | 7.39 | 7.31 | 31.3 | 33.1 |  | 80 |  | 106.9 | [5 empty] | 34 |  | 236 |  | 0.22 | 4580 | 全リン | mg/l | 0.097 | 0.077
| 2013-06-21 | (金) | 曇 | 5.5 | 22.2 | 21.4 | 21.6 | 8.8 | 2.8 | 7.38 | 7.24 | 28.1 | 27.7 |  | 80 |  | 95 | [5 empty] | 34 |  | 191 |  | 0.29 | 4347 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-06-22 | (土) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 21.7; 原水: 20.3; 配水: 20.8; 原水: 12; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4406 | 硫酸イオン | mg/l |  | 16.9
| 2013-06-23 | (日) | 曇 | (℃): 21.5; 原水: 21.8; 配水: 22.2; 原水: 15.5; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.2; LAC: 4378 | シリカ | mg/l |  | 23.7
| 2013-06-24 | (月) | 曇 | 0.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 7.6 | 2.2 | 7.46 | 7.3 | 34.8 | 36.7 |  | 93 |  | 112.1 | [5 empty] | 37 |  | 241 |  | 0.14 | 4884 | 色度 | 度 |  | 16
| 2013-06-25 | (火) | 曇 |  | 23 | 23.4 | 23 | 14.1 | 2.9 | 7.31 | 7.09 | 25.3 | 22.2 |  | 57 |  | 107.1 | [5 empty] | 21 |  | 249 |  | 0.19 | 5390 | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 5
| 2013-06-26 | (水) | 曇 | 36 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 8 | 2.3 | 7.38 | 7.27 | 33.2 | 32.7 |  | 81 |  | 77.6 | [5 empty] | 31 |  | 171 |  | 0.2 | 4632
| 2013-06-27 | (木) | 曇 | 0.5 | 21.8 | 21.1 | 21 | 13.6 | 2.2 | 7.25 | 7.11 | 18.5 | 17.8 |  | 45 |  | 65 | [5 empty] | 17 |  | 129 |  | 0.19 | 5334
| 2013-06-28 | (金) | 曇 |  | 20.5 | 22.6 | 22.8 | 7.6 | 1.6 | 7.38 | 7.19 | 30.3 | 29.2 |  | 71 |  | 96.4 | [5 empty] | 28.2 |  | 194 |  | 0.14 | 5248
| 2013-06-29 | (土) | 曇 | (℃): 21.6; 原水: 21.8; 配水: 22.1; 原水: 9.9; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 4464 | 備考
| 2013-06-30 | (日) | 曇 | (℃): 23.8; 原水: 22.8; 配水: 23; 原水: 9.5; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 4210
7月 | 2013-07-01 | (月) | 曇 |  | 24.1 | 22.8 | 22.8 | 6.3 | 4 | 7.56 | 7.4 | 37.4 | 38.2 |  | 87.5 |  | 119.9 | [5 empty] | 43.6 |  | 285 |  | 0.21 | 3930 |  | 気温 | 25.9 | ℃
| 2013-07-02 | (火) | 晴 |  | 23.4 | 22.9 | 22.7 | 5.3 | 5 | 7.59 | 7.36 | 39.2 | 38.9 |  | 85 |  | 120.5 | [5 empty] | 41 |  | 297 |  | 0.32 | 3841 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-07-03 | (水) | 曇 |  | 23.6 | 23.1 | 23.1 | 6.5 | 3.8 | 7.63 | 7.5 | 42 | 45.7 |  | 88 |  | 123.9 | [5 empty] | 64.2 |  | 367 |  | 0.18 | 3902 | 水温 | ℃ | 22.8 | 22.7
| 2013-07-04 | (木) | 曇 |  | 25.9 | 22.8 | 22.7 | 6.7 | 5.7 | 7.7 | 7.58 | 38.1 | 39.4 |  | 89 | 119.5 | 123.9 |  | 78.4 |  | 45.5 |  | 45 | 267 | 356 | 0.38 | 0.23 | 3837 | 濁度 | 度 | 6.7 | 5.7
| 2013-07-05 | (金) | 雨 | 4 | 26.1 | 23.3 | 23.2 | 6 | 4.2 | 7.68 | 7.54 | 37.7 | 38.1 |  | 88 |  | 118.5 | [5 empty] | 43 |  | 325 |  | 0.21 | 3762 | ｐH |  | 7.7 | 7.58
| 2013-07-06 | (土) | 曇 | (℃): 29; 原水: 24.9; 配水: 24.9; 原水: 8.8; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.5; LAC: 3620 | 電気伝導率 | mS/m | 38.1 | 39.4
| 2013-07-07 | (日) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 26.8; 配水: 26.8; 原水: 7.2; 配水: 3.2; 原水: 8; 配水: 7.6; LAC: 3986 | 酸消費量 | mg/l |  | 89
| 2013-07-08 | (月) | 晴 |  | 29.9 | 28.8 | 28.5 | 7.2 | 4.5 | 7.95 | 7.62 | 38.6 | 40.9 |  | 90 |  | 117.1 | [5 empty] | 51 |  | 285 |  | 0.18 | 4294 | 全硬度 | mg/l | 119.5 | 123.9
| 2013-07-09 | (火) | 晴 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 8.6 | 4 | 7.8 | 7.6 | 38.8 | 40 |  | 87 |  | 114.1 | [5 empty] | 50.5 |  | 248 |  | 0.19 | 4632 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 78.4
| 2013-07-10 | (水) | 晴 | (℃): 31; 原水: 30; 配水: 29.1; 原水: 10.2; 配水: 7.1; 原水: 8.19; 配水: 7.54; 原水: 38.7; 配水: 39.3; 配水: 88; 配水: 47.5; LAC: 4968 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 45.5
| 2013-07-11 | (木) | 晴 |  | 31.73 | 30.2 | 29.9 | 12.2 | 8.5 | 8.02 | 7.48 | 34.3 | 35.6 |  | 83 |  | 106.3 | [5 empty] | 41.1 |  | 323 |  | 0.19 | 8140 | 塩化物イオン | mg/l |  | 45
| 2013-07-12 | (金) | 晴 |  | 30 | 30.5 | 30.4 | 10.9 | 7.6 | 7.92 | 7.39 | 38.9 | 35.8 |  | 79.2 |  | 103.7 | [5 empty] | 44.1 |  | 312 |  | 0.2 | 8140 | 全蒸発残留物 | mg/l | 267 | 356
| 2013-07-13 | (土) | 曇 | (℃): 28.9; 原水: 29.7; 配水: 29.8; 原水: 11.1; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.3; 配水: 106.5; 配水: 223; 配水: 0.15; LAC: 8562 | 全鉄 | mg/l | 0.38 | 0.23
| 2013-07-14 | (日) | 晴 | (℃): 28.5; 原水: 29.1; 配水: 29.1; 原水: 11.1; 配水: 4.3; 原水: 7.6; 配水: 7.3; LAC: 8702 | COD | mg/l | 3.6 | 2.8
| 2013-07-15 | (月) | 曇 | (℃): 28.2; 原水: 28.5; 配水: 28.5; 原水: 12.3; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.2; LAC: 8730 | BOD | mg/l | - | 1.1
| 2013-07-16 | (火) | 曇 |  | 24 | 27.5 | 27.5 | 66.5 | 5.2 | 7.65 | 7.49 | 39.4 | 36.9 |  | 76.4 |  | 109.9 | [5 empty] | 42.8 |  | 265 |  | 0.18 | 9014 | 溶存酸素 | mg/l | - | 8.6
| 2013-07-17 | (水) | 曇 | 0.5 | 23.1 | 25.9 | 25.9 | 18.8 | 7.5 | 7.7 | 7.34 | 34.7 | 36.3 |  | 83 |  | 106.9 | [5 empty] | 44.5 |  | 259 |  | 0.24 | 7890 | 全マンガン | mg/l | 0.1 | 0.034
| 2013-07-18 | (木) | 晴 |  | 28.2 | 24.8 | 24.7 | 7.3 | 2.2 | 7.41 | 7.28 | 37.2 | 39.6 |  | 84.5 |  | 111.1 | [5 empty] | 53.9 |  | 259 |  | 0.14 | 5429 | 硝酸性窒素 | mg/l | - | 3.54
| 2013-07-19 | (金) | 晴 |  | 25.8 | 26.9 | 26.5 | 9.8 | 4.5 | 7.69 | 7.48 | 34 | 34.8 |  | 87 |  | 106.9 | [5 empty] | 38.9 |  | 197 |  | 0.18 | 4322 | 全窒素 | mg/l | 5.142 | 4.452
| 2013-07-20 | (土) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 25.5; 配水: 25.5; 原水: 14.2; 配水: 5.3; 原水: 7.6; 配水: 7.4; LAC: 4604 | 全リン | mg/l | 0.103 | 0.08
| 2013-07-21 | (日) | 曇 | (℃): 22.4; 原水: 24.6; 配水: 24.7; 原水: 10.7; 配水: 4.9; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 6708 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2013-07-22 | (月) | 曇 |  | 24.2 | 24.7 | 24.6 | 8.1 | 4.2 | 7.58 | 7.37 | 35.5 | 35.4 |  | 86 |  | 108.9 | [5 empty] | 41 |  | 253 |  | 0.16 | 5745 | 硫酸イオン | mg/l | - | 20.6
| 2013-07-23 | (火) | 晴 | (℃): 28.3; 原水: 26.6; 配水: 26.3; 原水: 10.2; 配水: 4.1; 原水: 7.67; 配水: 7.45; 原水: 36; 配水: 35.9; 配水: 81.5; 配水: 39; LAC: 4479 | シリカ | mg/l | - | 29.3
| 2013-07-24 | (水) | 曇 | 2.5 | 26.5 | 26.8 | 26.9 | 5.8 | 2.6 | 7.41 | 7.36 | 36.3 | 36.5 |  | 90 |  | 110.7 | [5 empty] | 41.1 |  | 262 |  | 0.13 | 4013 | 色度 | 度 | - | 7
| 2013-07-25 | (木) | 曇 |  | 25.8 | 24.8 | 24.6 | 6 | 3.7 | 7.35 | 7.31 | 34.5 | 35.2 |  | 91 |  | 111.9 | [5 empty] | 37.4 |  | 244 |  | 0.24 | 3291 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 4
| 2013-07-26 | (金) | 曇 |  | 27.4 | 25.6 | 25.5 | 4.8 | 3.4 | 7.41 | 7.39 | 36.5 | 37 |  | 93 |  | 112.1 | [5 empty] | 40.7 |  | 172 |  | 0.25 | 3111
| 2013-07-27 | (土) | 曇 | (mm): 29.5; (℃): 29.2; 原水: 26.6; 配水: 26.6; 原水: 5.8; 配水: 4.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 112.7; 配水: 172; 配水: 0.24; LAC: 4434
| 2013-07-28 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 26; 原水: 25.5; 配水: 25.5; 原水: 12.8; 配水: 4; 原水: 7; 配水: 7; LAC: 5248
| 2013-07-29 | (月) | 曇 | 7 | 24.2 | 26.3 | 26.6 | 6.1 | 4.2 | 7.3 | 7.22 | 31.9 | 31.1 |  | 80 |  | 97.8 | [5 empty] | 32 |  | 213 |  | 0.21 | 3902 | 備考
| 2013-07-30 | (火) | 曇 | 0.5 | 25.8 | 24.8 | 24.6 | 8.3 | 4.6 | 7.5 | 7.4 | 31.5 | 31.4 |  | 74 |  | 98.4 | [5 empty] | 30 |  | 195 |  | 0.34 | 3874
| 2013-07-31 | (水) | 曇 |  | 25.4 | 26 | 25.9 | 4.5 | 4.6 | 7.32 | 7.29 | 34 | 34.2 |  | 88 |  | 106.9 | [5 empty] | 35.3 |  | 225 |  | 0.29 | 3299
8月 | 2013-08-01 | (木) | 曇 |  | 25.9 | 25.4 | 25.4 | 5.2 | 4 | 7.32 | 7.34 | 35.7 | 35.8 |  | 93.5 |  | 114.5 | [5 empty] | 29.4 |  | 253 |  | 0.25 | 3004 |  | 気温 | 30 | ℃
| 2013-08-02 | (金) | 曇 |  | 23.6 | 25.6 | 25.5 | 5.1 | 4.3 | 7.48 | 7.44 | 36 | 36.5 |  | 94.5 |  | 115.3 | [5 empty] | 39 |  | 248 |  | 0.4 | 3007 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-08-03 | (土) | 曇 | (℃): 25.3; 原水: 25.5; 配水: 25.6; 原水: 8.1; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 2778 | 水温 | ℃ | 27.7 | 27.7
| 2013-08-04 | (日) | 晴 | (℃): 28.3; 原水: 26.3; 配水: 26.3; 原水: 7.6; 配水: 5.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2864 | 濁度 | 度 | 4.6 | 3.7
| 2013-08-05 | (月) | 晴 |  | 31 | 26.2 | 26.3 | 5.4 | 7 | 7.42 | 7.4 | 36.5 | 37.1 |  | 92.5 |  | 104.9 | [5 empty] | 42.9 |  | 257 |  | 0.25 | 2750 | ｐH |  | 7.24 | 7.15
| 2013-08-06 | (火) | 曇 | 6.5 | 31 | 26.4 | 26.8 | 11.5 | 4.6 | 7.36 | 7.3 | 36.8 | 36.9 |  | 93.56 |  | 104.7 | [5 empty] | 38.5 |  | 284 |  | 0.29 | 5545 | 電気伝導率 | mS/m | 29.6 | 29.1
| 2013-08-07 | (水) | 晴 | 55.5 | 26.9 | 26.4 | 26.1 | 10.7 | 3.7 | 7.12 | 7 | 21.7 | 21.6 |  | 55 |  | 75.4 | [5 empty] | 22 |  | 151 |  | 0.19 | 5553 | 酸消費量 | mg/l | 84 | 79
| 2013-08-08 | (木) | 晴 |  | 30 | 27.7 | 27.7 | 4.6 | 3.7 | 7.24 | 7.15 | 29.6 | 29.1 | 84 | 79 | 105.1 | 100.7 |  | 67 |  | 33.7 | 25 | 27 | 154 | 177 | 0.34 | 0.2 | 3190 | 全硬度 | mg/l | 105.1 | 100.7
| 2013-08-09 | (金) | 晴 |  | 31.7 | 28.6 | 28.8 | 7.8 | 3.7 | 7.53 | 7.49 | 30.2 | 30.8 |  | 78 |  | 112.1 | [5 empty] | 28.5 |  | 250 |  | 0.2 | 2526 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 67
| 2013-08-10 | (土) | 晴 | (℃): 31.6; 原水: 29.2; 配水: 29.4; 原水: 6.2; 配水: 4.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3200 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.7
| 2013-08-11 | (日) | 晴 | (℃): 32.8; 原水: 29.4; 配水: 29.6; 原水: 5.6; 配水: 4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3032 | 塩化物イオン | mg/l | 25 | 27
| 2013-08-12 | (月) | 晴 | (℃): 30.1; 原水: 30.2; 配水: 30.2; 原水: 9.7; 配水: 5.2; 原水: 7.36; 配水: 7.32; 原水: 35.1; 配水: 34.7; 配水: 79; 配水: 27; LAC: 3846 | 全蒸発残留物 | mg/l | 154 | 177
| 2013-08-13 | (火) | 晴 |  | 28.6 | 29.7 | 29.8 | 21 | 5 | 7.58 | 7.48 | 32.8 | 32.9 |  | 78 |  | 112.3 | [5 empty] | 24 |  | 185 |  | 0.32 | 3874 | 全鉄 | mg/l | 0.34 | 0.2
| 2013-08-14 | (水) | 晴 |  | 29 | 29.1 | 29.1 | 8.1 | 5.2 | 7.67 | 7.42 | 33.1 | 34.1 |  | 91 |  | 112.1 | [5 empty] | 33.1 |  | 247 |  | 0.22 | 4800 | COD | mg/l | 5.1 | 4.5
| 2013-08-15 | (木) | 晴 |  | 30.6 | 28.3 | 28.3 | 7.3 | 5.6 | 7.46 | 7.41 | 34.7 | 35.9 |  | 88 |  | 113.1 | [5 empty] | 32 |  | 283 |  | 0.28 | 4042 | BOD | mg/l | - | 1
| 2013-08-16 | (金) | 晴 |  | 30.2 | 28 | 28.1 | 13.1 | 6.3 | 7.61 | 7.46 | 35.8 | 34.8 |  | 92.5 |  | 113.9 | [5 empty] | 35 |  | 232 |  | 0.23 | 4378 | 溶存酸素 | mg/l | - | 7
| 2013-08-17 | (土) | 曇 | (℃): 30.7; 原水: 28; 配水: 28..7; 原水: 9.9; 配水: 5.8; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 4548 | 全マンガン | mg/l | 0.107 | 0.04
| 2013-08-18 | (日) | 晴 | (℃): 31.2; 原水: 27.69; 配水: 28.3; 原水: 9.9; 配水: 5.3; 原水: 7.7; 配水: 7.4; LAC: 5978 | 硝酸性窒素 | mg/l | - | 1.78
| 2013-08-19 | (月) | 晴 |  | 31.4 | 28.2 | 28.4 | 9.5 | 7 | 7.8 | 7.37 | 33.8 | 33.8 |  | 84.5 |  | 108.9 | [5 empty] | 35.2 |  | 264 |  | 0.21 | 6428 | 全窒素 | mg/l |  | 1.95
| 2013-08-20 | (火) | 晴 | 1.5 | 31.6 | 28.6 | 28.6 | 10.3 | 5.1 | 7.65 | 7.62 | 34.2 | 34.1 |  | 83 |  | 113.9 | [5 empty] | 35 |  | 234 |  | 0.18 | 8252 | 全リン | mg/l | 0.088 | 0.076
| 2013-08-21 | (水) | 曇 | 2 | 25.7 | 27.6 | 27.6 | 11 | 4 | 7.57 | 7.2 | 32 | 36.6 |  | 80 |  | 108.3 | [5 empty] | 43 |  | 237 |  | 0.19 | 9021 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2013-08-22 | (木) | 曇 |  | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 9.9 | 3.4 | 7.25 | 7.22 | 30.2 | 31 |  | 76 |  | 103.9 | [5 empty] | 29 |  | 221 |  | 0.2 | 6065 | 硫酸イオン | mg/l | - | 14.7
| 2013-08-23 | (金) | 曇 | 2 | 29.7 | 27.3 | 27.2 | 6.8 | 5 | 7.54 | 7.35 | 34.5 | 33.9 |  | 83.3 |  | 108.9 | [5 empty] | 35.4 |  | 212 |  | 0.2 | 4098 | シリカ | mg/l | - | 25.9
| 2013-08-24 | (土) | 曇 | (℃): 27.9; 原水: 26.5; 配水: 26.8; 原水: 10; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.4; 配水: 118.9; 配水: 277; 配水: 0.14; LAC: 5558 | 色度 | 度 | - | 11
| 2013-08-25 | (日) | 雨 | (mm): 2; (℃): 21.5; 原水: 25.5; 配水: 26.3; 原水: 7.8; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 4576 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 3
| 2013-08-26 | (月) | 晴 |  | 27.2 | 26.4 | 26.6 | 9.8 | 5.7 | 7.66 | 7.35 | 34.9 | 34 |  | 82 |  | 112.5 | [5 empty] | 33 |  | 276 |  | 0.18 | 4988
| 2013-08-27 | (火) | 曇 | 15.5 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 10.4 | 4.9 | 7.6 | 7.51 | 28.1 | 33.8 |  | 82 |  | 104.9 | [5 empty] | 35 |  | 232 |  | 0.25 | 4520
| 2013-08-28 | (水) | 晴 |  | 26.4 | 24.7 | 24.2 | 14 | 4.3 | 7.41 | 7.25 | 29.3 | 28.7 |  | 65.5 |  | 94.2 | [5 empty] | 30.5 |  | 202 |  | 0.28 | 4520
| 2013-08-29 | (木) | 晴 |  | 28.3 | 25.8 | 25.8 | 11 | 4.3 | 7.61 | 7.4 | 39.6 | 37.1 |  | 83 |  | 117.7 | [5 empty] | 32 |  | 305 |  | 0.2 | 4744 | 備考
| 2013-08-30 | (金) | 晴 |  | 30.5 | 26.3 | 26.3 | 10.9 | 4 | 7.87 | 7.46 | 39.6 | 41.5 |  | 88 |  | 122.1 | [5 empty] | 34 |  | 321 |  | 0.15 | 4378
| 2013-08-31 | (土) | 晴 | (℃): 29.5; 原水: 28; 配水: 28.3; 原水: 11.7; 配水: 4.5; 原水: 8.1; 配水: 7.5; LAC: 5642
9月 | 2013-09-01 | (日) | 晴 | (℃): 31.6; 原水: 28.3; 配水: 28.5; 原水: 20.4; 配水: 6.2; 原水: 8; 配水: 7.4; LAC: 8534 |  | 気温 | 26 | ℃
| 2013-09-02 | (月) | 晴 |  | 28.8 | 28.8 | 29 | 13.5 | 11.3 | 7.88 | 7.31 | 38 | 38.4 |  | 78.2 |  | 111.7 | [5 empty] | 50 |  | 227 |  | 0.17 | 12210 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-09-03 | (火) | 晴 | 5.5 | 31.3 | 28.3 | 28.2 | 21.4 | 5.9 | 7.81 | 7.21 | 38.2 | 39 |  | 76 |  | 113.9 | [5 empty] | 49 |  | 209 |  | 0.16 | 12085 | 水温 | ℃ | 25.3 | 25.6
| 2013-09-04 | (水) | 雨 | 18.5 | 25.7 | 25 | 25.4 | 36 | 4.6 | 7.23 | 6.94 | 20.3 | 23.2 |  | 45 |  | 74.4 | [5 empty] | 29 |  | 176 |  | 0.11 | 9280 | 濁度 | 度 | 31.9 | 8
| 2013-09-05 | (木) | 雨 | 22.5 | 26 | 25.3 | 25.6 | 31.9 | 8 | 7.32 | 6.98 | 33.1 | 28 |  | 56 | 78.8 | 85 |  | 58.8 |  | 26.2 |  | 34 | 265 | 215 | 2.53 | 0.14 | 9079 | ｐH |  | 7.32 | 6.98
| 2013-09-06 | (金) | 曇 |  | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 19.7 | 3.4 | 7.11 | 6.86 | 21.3 | 20 |  | 40 |  | 65.8 | [5 empty] | 23 |  | 114 |  | 0.08 | 8397 | 電気伝導率 | mS/m | 33.1 | 28
| 2013-09-07 | (土) | 曇 | (℃): 25.3; 原水: 24.3; 配水: 24.5; 原水: 11.7; 配水: 4; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 3874 | 酸消費量 | mg/l |  | 56
| 2013-09-08 | (日) | 曇 | (mm): 40; (℃): 27.3; 原水: 24.3; 配水: 24.5; 原水: 15.1; 配水: 4.1; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4210 | 全硬度 | mg/l | 78.8 | 85
| 2013-09-09 | (月) | 曇 |  | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 41.7 | 4 | 7.03 | 6.81 | 18.7 | 18.1 |  | 35 |  | 59.6 | [5 empty] | 20.1 |  | 121 |  | 0.1 | 8775 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 58.8
| 2013-09-10 | (火) | 晴 | 2 | 24.2 | 23.7 | 23.6 | 9.1 | 3.9 | 7.26 | 7.13 | 31.8 | 30.8 |  | 69 |  | 98.8 | [5 empty] | 35.8 |  | 160 |  | 0.21 | 5614 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 26.2
| 2013-09-11 | (水) | 曇 | 4.5 | 23.7 | 23.3 | 23.2 | 14.6 | 4.3 | 7.41 | 7.3 | 35.7 | 37.8 |  | 80 |  | 115.1 | [5 empty] | 47 |  | 222 |  | 0.14 | 4491 | 塩化物イオン | mg/l |  | 34
| 2013-09-12 | (木) | 晴 |  | 26.4 | 23 | 23.2 | 9.2 | 2.8 | 7.43 | 7.36 | 33.7 | 35.5 |  | 85 |  | 114.1 | [5 empty] | 35.7 |  | 176 |  | 0.16 | 3592 | 全蒸発残留物 | mg/l | 265 | 215
| 2013-09-13 | (金) | 晴 |  | 27.5 | 24.9 | 24.8 | 16.2 | 3.2 | 7.38 | 7.37 | 35.8 | 36.1 |  | 88.5 |  | 116.1 | [5 empty] | 35 |  | 204 |  | 0.15 | 3328 | 全鉄 | mg/l | 2.53 | 0.14
| 2013-09-14 | (土) | 晴 | (℃): 28.1; 原水: 24.9; 配水: 25; 原水: 10.3; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2836 | COD | mg/l | 4.5 | 3.9
| 2013-09-15 | (日) | 雨 | (mm): 52.5; (℃): 26.6; 原水: 24.8; 配水: 25.7; 原水: 17.5; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.6; LAC: 5754 | BOD | mg/l | - | 1.4
| 2013-09-16 | (月) | 雨 | (mm): 6.5; (℃): 27; 原水: 25.2; 配水: 25.7; 原水: 15.6; 配水: 3.7; 原水: 7.1; 配水: 6.9; LAC: 7944 | 溶存酸素 | mg/l | - | 6.6
| 2013-09-17 | (火) | 晴 |  | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 6 | 2.8 | 7.25 | 7.17 | 30 | 31 |  | 69.2 |  | 100.1 | [5 empty] | 31.8 |  | 186 |  | 0.2 | 4266 | 全マンガン | mg/l | 0.465 | 0.095
| 2013-09-18 | (水) | 晴 |  | 22.6 | 22.2 | 22 | 6.5 | 2.2 | 7.4 | 7.38 | 37.3 | 38.9 |  | 87 |  | 119.9 | [5 empty] | 46.5 |  | 258 |  | 0.18 | 3458 | 硝酸性窒素 | mg/l | - | 2.29
| 2013-09-19 | (木) | 晴 |  | 22.2 | 21.8 | 21.6 | 8.9 | 2.7 | 7.46 | 7.46 | 39.3 | 40.2 |  | 92 |  | 127.3 | [5 empty] | 45 |  | 263 |  | 0.22 | 3116 | 全窒素 | mg/l | 5.388 | 3.858
| 2013-09-20 | (金) | 晴 |  | 22.8 | 22 | 21.7 | 7.9 | 3.7 | 7.62 | 7.52 | 40.8 | 40.9 |  | 91.2 |  | 127.5 | [5 empty] | 48.7 |  | 283 |  | 0.22 | 3427 | 全リン | mg/l | 0.393 | 0.054
| 2013-09-21 | (土) | 晴 | (℃): 25.6; 原水: 22.1; 配水: 22.3; 原水: 10.5; 配水: 3.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 3144 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2013-09-22 | (日) | 曇 | (℃): 24.6; 原水: 23; 配水: 23.4; 原水: 9.7; 配水: 4; 原水: 8; 配水: 7.9; LAC: 4576 | 硫酸イオン | mg/l | - | 16.5
| 2013-09-23 | (月) | 晴 | (℃): 22.2; 原水: 22; 配水: 22.5; 原水: 14.5; 配水: 2.1; 原水: 8; 配水: 7.8; LAC: 3790 | シリカ | mg/l | - | 22.2
| 2013-09-24 | (火) | 曇 |  | 20.8 | 21.9 | 21.9 | 12.1 | 4.1 | 7.72 | 7.67 | 38.4 | 38.3 |  | 87.1 |  | 125.1 | [5 empty] | 46 |  | 259 |  | 1.17 | 4070 | 色度 | 度 | - | 8
| 2013-09-25 | (水) | 曇 | 17.5 | 23.8 | 22.6 | 22.5 | 10 | 5 | 8.04 | 7.6 | 39.6 | 41.4 |  | 87 |  | 123.7 | [5 empty] | 51.8 |  | 276 |  | 0.17 | 4576 | 懸濁物質 | mg/l | 117 | 4
| 2013-09-26 | (木) | 雨 | 3 | 20.9 | 22.5 | 22.8 | 10.2 | 4.3 | 7.39 | 7.21 | 26.3 | 27.9 |  | 60 |  | 83.4 | [5 empty] | 33.7 |  | 243 |  | 0.21 | 5446
| 2013-09-27 | (金) | 晴 |  | 19.3 | 20.2 | 19.8 | 7.8 | 4.7 | 7.53 | 7.33 | 31.7 | 33.2 |  | 74 |  | 104.9 | [5 empty] | 38.6 |  | 240 |  | 0.26 | 4378
| 2013-09-28 | (土) | 晴 | (℃): 19.3; 原水: 18.7; 配水: 18.9; 原水: 8.9; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 3312
| 2013-09-29 | (日) | 晴 | (℃): 22.1; 原水: 19.2; 配水: 19.2; 原水: 10.6; 配水: 3.9; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 3620 | 備考
| 2013-09-30 | (月) | 晴 | 1 | 20.7 | 20 | 20 | 7.2 | 4.8 | 7.98 | 7.65 | 39.8 | 40.6 |  | 89.2 |  | 124.1 | [5 empty] | 49.4 |  | 207 |  | 0.2 | 3846
10月 | 2013-10-01 | (火) | 雨 | 25.5 | 20 | 20.5 | 20.5 | 31.6 | 3.8 | 7.4 | 7.4 | 21.2 | 32.4 |  | 54.9 |  | 100.3 | [5 empty] | 37 |  | 221 |  | 0.11 | 5040 |  | 気温 | 23 | ℃
| 2013-10-02 | (水) | 雨 | 43.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 27.5 | 3.9 | 7.23 | 7.06 | 17.93 | 22.9 |  | 45.5 |  | 74 | [5 empty] | 24.5 |  | 120 |  | 0.14 | 6827 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-10-03 | (木) | 晴 |  | 23 | 21.6 | 21.6 | 15.7 | 3.5 | 7.1 | 6.93 | 23.6 | 21.8 |  | 47 | 94 | 86.2 |  | 58.6 |  | 27.6 |  | 23 | 144 | 180 | 0.55 | 0.23 | 6122 | 水温 | ℃ | 21.6 | 21.6
| 2013-10-04 | (金) | 曇 | 1.5 | 16.8 | 20.5 | 20.4 | 14.8 | 2.3 | 7.39 | 7.23 | 33.2 | 33 |  | 72 |  | 108.5 | [5 empty] | 35 |  | 216 |  | 1.13 | 3746 | 濁度 | 度 | 15.7 | 3.5
| 2013-10-05 | (土) | 雨 | (mm): 9; (℃): 17.2; 原水: 17.9; 配水: 18.2; 原水: 6.9; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2948 | ｐH |  | 7.1 | 6.93
| 2013-10-06 | (日) | 曇 | (℃): 20.1; 原水: 18.9; 配水: 19; 原水: 7; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 2078 | 電気伝導率 | mS/m | 23.6 | 21.8
| 2013-10-07 | (月) | 曇 |  | 22.2 | 20.9 | 20.9 | 4.2 | 2.7 | 7.45 | 7.4 | 37.3 | 37.2 |  | 86 |  | 124.3 | [5 empty] | 40 |  | 224 |  | 0.33 | 2470 | 酸消費量 | mg/l |  | 47
| 2013-10-08 | (火) | 晴 |  | 25.7 | 22.2 | 22 | 5.8 | 3.3 | 7.51 | 7.4 | 38.5 | 40.1 |  | 84 |  | 129.3 | [5 empty] | 38 |  | 218 |  | 1.03 | 3088 | 全硬度 | mg/l | 94 | 86.2
| 2013-10-09 | (水) | 晴 |  | 27 | 22.2 | 22.2 | 12.5 | 3.4 | 7.5 | 7.45 | 38.2 | 39.4 |  | 77.5 |  | 129.1 | [5 empty] | 35 |  | 272 |  | 0.22 | 2976 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 58.6
| 2013-10-10 | (木) | 曇 |  | 26.8 | 23.6 | 23.6 | 10.1 | 4.4 | 7.61 | 7.53 | 38.9 | 39.7 |  | 77 |  | 133.1 | [5 empty] | 34 |  | 245 |  | 0.54 | 3004 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 27.6
| 2013-10-11 | (金) | 晴 | 1 | 25.6 | 22.8 | 23 | 4.6 | 6.4 | 7.63 | 7.58 | 41 | 43.1 |  | 91.5 |  | 133.9 | [5 empty] | 51.9 |  | 246 |  | 0.32 | 2920 | 塩化物イオン | mg/l |  | 23
| 2013-10-12 | (土) | 晴 | (℃): 27.5; 原水: 23; 配水: 23.1; 原水: 9.9; 配水: 7.1; 原水: 8.1; 配水: 7.8; LAC: 5220 | 全蒸発残留物 | mg/l | 144 | 180
| 2013-10-13 | (日) | 晴 | (℃): 18.8; 原水: 21.8; 配水: 22.2; 原水: 9.3; 配水: 4.8; 原水: 8.1; 配水: 7.6; LAC: 8224 | 全鉄 | mg/l | 0.55 | 0.23
| 2013-10-14 | (月) | 晴 | (℃): 18.6; 原水: 19.8; 配水: 20.2; 原水: 8.2; 配水: 4.2; 原水: 8.2; 配水: 7.4; LAC: 9768 | COD | mg/l | 6.4 | 5
| 2013-10-15 | (火) | 曇 | 75 | 18 | 20.2 | 20.2 | 9.3 | 6.8 | 8.25 | 7.51 | 35.5 | 37.4 |  | 73.5 |  | 114.9 | [5 empty] | 47 |  | 245 |  | 0.24 | 8336 | BOD | mg/l | - | 1.1
| 2013-10-16 | (水) | 曇 | 226.5 | 17 | 19.2 | 19 | 104 | 2.8 | 7.08 | 6.65 | 7.7 | 9.3 |  | 12.5 |  | 31.4 | [5 empty] | 12.5 |  | 84 |  | 0.13 | 8534 | 溶存酸素 | mg/l | - | 8.5
| 2013-10-17 | (木) | 晴 |  | 16.1 | 18.6 | 18.6 | 36 | 3.3 | 6.92 | 6.6 | 11.92 | 12.17 |  | 20.5 |  | 42.6 | [5 empty] | 10.5 |  | 114 |  | 0.12 | 8199 | 全マンガン | mg/l | 0.077 | 0.049
| 2013-10-18 | (金) | 曇 |  | 16 | 18.1 | 18.1 | 19.4 | 4.1 | 6.91 | 6.73 | 14.13 | 14.72 |  | 28 |  | 48.2 | [5 empty] | 16.5 |  | 128 |  | 0.18 | 6914 | 硝酸性窒素 | mg/l | - | 1.79
| 2013-10-19 | (土) | 曇 | (mm): 11; (℃): 15.1; 原水: 17.1; 配水: 17.4; 原水: 19.7; 配水: 4.1; 原水: 7; 配水: 6.9; LAC: 6260 | 全窒素 | mg/l | 2.97 | 2.47
| 2013-10-20 | (日) | 雨 | (mm): 55.5; (℃): 15.9; 原水: 17.1; 配水: 17.2; 原水: 14.6; 配水: 4; 原水: 7.2; 配水: 7.2; LAC: 6512 | 全リン | mg/l | 0.102 | 0.074
| 2013-10-21 | (月) | 曇 | 0.5 | 16.3 | 17.5 | 17.5 | 17.9 | 3.5 | 7.05 | 6.91 | 18.2 | 17.1 |  | 34 |  | 62 | [5 empty] | 19 |  | 146 |  | 0.13 | 6626 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2013-10-22 | (火) | 曇 |  | 19.1 | 18.5 | 18.5 | 12.1 | 3.6 | 7.3 | 7.14 | 29.2 | 28.4 |  | 45 |  | 100.5 | [5 empty] | 21 |  | 193 |  | 0.11 | 5108 | 硫酸イオン | mg/l | - | 19.4
| 2013-10-23 | (水) | 曇 |  | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 15.7 | 3.5 | 7.43 | 7.28 | 33.1 | 33.2 |  | 70 |  | 114.7 | [5 empty] | 31 |  | 346 |  | 0.17 | 3639 | シリカ | mg/l | - | 24.2
| 2013-10-24 | (木) | 曇 | 4 | 16 | 17.2 | 17.2 | 6.8 | 3 | 7.48 | 7.32 | 34.8 | 34.6 |  | 75.2 |  | 117.9 | [5 empty] | 35 |  | 292 |  | 0.22 | 3480 | 色度 | 度 | - | 9
| 2013-10-25 | (金) | 雨 | 20 | 19.2 | 18.5 | 18.2 | 20.1 | 3.4 | 7.41 | 7.32 | 34.4 | 33.4 |  | 72 |  | 113.7 | [5 empty] | 32.4 |  | 292 |  | 0.19 | 4229 | 懸濁物質 | mg/l | 12 | 5
| 2013-10-26 | (土) | 雨 | (mm): 45.5; (℃): 13.5; 原水: 17.9; 配水: 18.5; 原水: 82.2; 配水: 3.4; 原水: 7.1; 配水: 7; LAC: 7606
| 2013-10-27 | (日) | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 16.2; 配水: 16.3; 原水: 17.1; 配水: 3.1; 原水: 7.1; 配水: 7.1; LAC: 5248
| 2013-10-28 | (月) | 晴 |  | 14.5 | 15.8 | 15.8 | 6.6 | 3.1 | 7.35 | 7.22 | 32.4 | 31.8 |  | 65 |  | 132.9 | [5 empty] | 28 |  | 226 |  | 0.22 | 3088
| 2013-10-29 | (火) | 曇 | 1.5 | 12.8 | 16.5 | 16.5 | 11.2 | 3.4 | 7.41 | 7.45 | 34.3 | 34.6 |  | 67 |  | 123.9 | [5 empty] | 29 |  | 243 |  | 0.23 | 3004 | 備考
| 2013-10-30 | (水) | 晴 | 0.5 | 17.7 | 17 | 17.1 | 13.6 | 3.7 | 7.44 | 7.3 | 34.7 | 34.5 |  | 73 |  | 117.5 | [5 empty] | 34 |  | 235 |  | 0.29 | 3181
| 2013-10-31 | (木) | 晴 |  | 16.2 | 17 | 17.1 | 7.9 | 3.2 | 7.45 | 7.34 | 34.9 | 35.5 |  | 77 |  | 127.3 | [5 empty] | 34 |  | 251 |  | 0.22 | 3223
11月 | 2013-11-01 | (金) | 晴 |  | 14.7 | 16.1 | 16.3 | 5 | 4.3 | 7.58 | 7.5 | 35.6 | 36.2 |  | 78.5 |  | 124.9 | [5 empty] | 37 |  | 231 |  | 0.23 | 2864 |  | 気温 | 11.7 | ℃
| 2013-11-02 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 14; 原水: 15.3; 配水: 15.8; 原水: 4.7; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2526 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-11-03 | (日) | 曇 | (℃): 14.5; 原水: 15.9; 配水: 16; 原水: 7.2; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2948 | 水温 | ℃ | 15.3 | 15.4
| 2013-11-04 | (月) | 雨 | (mm): 17.5; (℃): 15.5; 原水: 16.7; 配水: 17; 原水: 17.8; 配水: 4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 4350 | 濁度 | 度 | 4.7 | 2.8
| 2013-11-05 | (火) | 晴 |  | 13.1 | 15.8 | 15.8 | 7 | 3.2 | 7.44 | 7.27 | 32.6 | 32.6 |  | 70 |  | 112.9 | [5 empty] | 32 |  | 200 |  | 0.13 | 4772 | ｐH |  | 7.59 | 7.48
| 2013-11-06 | (水) | 晴 |  | 11.8 | 14.7 | 14.7 | 4.3 | 3.1 | 7.58 | 7.44 | 36.4 | 36.6 |  | 79.2 |  | 123.7 | [5 empty] | 39 |  | 180 |  | 0.22 | 4210 | 電気伝導率 | mS/m | 37.4 | 36.9
| 2013-11-07 | (木) | 雨 | 7.5 | 11.7 | 15.3 | 15.4 | 4.7 | 2.8 | 7.59 | 7.48 | 37.4 | 36.9 |  | 82 | 115.5 | 121.7 |  | 78.8 |  | 42.9 |  | 37.3 | 177 | 197 | 0.35 | 0.22 | 3368 | 酸消費量 | mg/l |  | 82
| 2013-11-08 | (金) | 晴 |  | 13.7 | 15.1 | 15.1 | 6.1 | 3.1 | 7.53 | 7.42 | 34.8 | 35 |  | 77 |  | 115.9 | [5 empty] | 36.9 |  | 212 |  | 0.17 | 3508 | 全硬度 | mg/l | 115.5 | 121.7
| 2013-11-09 | (土) | 曇 | (℃): 12.3; 原水: 14.3; 配水: 14.7; 原水: 5.5; 配水: 3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3256 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 78.8
| 2013-11-10 | (日) | 曇 | (℃): 16.7; 原水: 14.4; 配水: 14.5; 原水: 5; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1488 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42.9
| 2013-11-11 | (月) | 曇 | 1.5 | 11.9 | 15.6 | 15.7 | 4.1 | 4.5 | 7.67 | 7.67 | 36.1 | 36.6 |  | 84 |  | 123.7 | [5 empty] | 35 |  | 312 |  | 0.27 | 1404 | 塩化物イオン | mg/l |  | 37.3
| 2013-11-12 | (火) | 晴 |  | 9 | 13.4 | 13.4 | 8.1 | 4.3 | 7.58 | 7.45 | 32.3 | 33.7 |  | 82 |  | 127.5 | [5 empty] | 34 |  | 238 |  | 0.25 | 3076 | 全蒸発残留物 | mg/l | 177 | 197
| 2013-11-13 | (水) | 晴 |  | 8.4 | 11.9 | 12 | 3.4 | 2.9 | 7.71 | 7.66 | 35.7 | 35.6 |  | 84 |  | 130.3 | [5 empty] | 32.5 |  | 251 |  | 0.24 | 1558 | 全鉄 | mg/l | 0.35 | 0.22
| 2013-11-14 | (木) | 晴 | 0.5 | 7.8 | 11.5 | 11.5 | 3.3 | 2.7 | 7.74 | 7.73 | 36 | 36.2 |  | 86 |  | 126.1 | [5 empty] | 33 |  | 340 |  | 0.22 | 1236 | COD | mg/l | 2.3 | 2.1
| 2013-11-15 | (金) | 曇 |  | 9.5 | 13 | 13 | 2.7 | 3.7 | 7.71 | 7.69 | 36.8 | 37.1 |  | 85.2 |  | 123.1 | [5 empty] | 35 |  | 350 |  | 0.24 | 1538 | BOD | mg/l | - | 0.7
| 2013-11-16 | (土) | 晴 | (℃): 11.6; 原水: 12.2; 配水: 12.4; 原水: 4.4; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1432 | 溶存酸素 | mg/l | - | 12.1
| 2013-11-17 | (日) | 晴 | (℃): 8.9; 原水: 12.1; 配水: 12.5; 原水: 4.4; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1150 | 全マンガン | mg/l | 0.063 | 0.052
| 2013-11-18 | (月) | 晴 |  | 10.9 | 13.6 | 13.6 | 3.1 | 2.5 | 7.73 | 7.74 | 36.6 | 36.6 |  | 84.4 |  | 127.1 | [5 empty] | 33.4 |  | 271 |  | 0.19 | 1010 | 硝酸性窒素 | mg/l | - | 4.06
| 2013-11-19 | (火) | 晴 |  | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 4.7 | 3.3 | 7.9 | 7.75 | 35.1 | 36.8 |  | 83 |  | 128.5 | [5 empty] | 33 |  | 302 |  | 0.22 | 1038 | 全窒素 | mg/l | 5.172 | 5.676
| 2013-11-20 | (水) | 晴 |  | 12.6 | 11.7 | 11.7 | 3.4 | 2.5 | 7.81 | 7.81 | 36.2 | 36.3 |  | 85 |  | 125.1 | [5 empty] | 32 |  | 280 |  | 0.2 | 3172 | 全リン | mg/l | 0.076 | 0.074
| 2013-11-21 | (木) | 晴 |  | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 3 | 3.1 | 7.79 | 7.77 | 36.3 | 36.7 |  | 85.2 |  | 126.5 | [5 empty] | 35 |  | 243 |  | 0.23 | 1656 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2013-11-22 | (金) | 晴 |  | 9.6 | 11.6 | 11.7 | 120 | 3.2 | 7.66 | 7.8 | 36.2 | 37.1 |  | 86 |  | 129.9 | [5 empty] | 34.5 |  | 270 |  | 0.31 | 4266 | 硫酸イオン | mg/l | - | 22.7
| 2013-11-23 | (土) | 晴 | (℃): 9.8; 原水: 11.2; 配水: 11.5; 原水: 8.6; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 5838 | シリカ | mg/l | - | 30.3
| 2013-11-24 | (日) | 晴 | (℃): 10.4; 原水: 11.3; 配水: 11.5; 原水: 4; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1740 | 色度 | 度 | - | 6
| 2013-11-25 | (月) | 曇 | 1 | 9 | 11.9 | 12 | 3.5 | 4.7 | 7.83 | 7.66 | 36.1 | 36.9 |  | 83 |  | 124.1 | [5 empty] | 33 |  | 226 |  | 0.24 | 2778 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 5
| 2013-11-26 | (火) | 晴 | 11 | 12.3 | 14.6 | 14.4 | 33.6 | 4.2 | 7.6 | 7.42 | 28.9 | 30.7 |  | 67.8 |  | 108.9 | [5 empty] | 32 |  | 200 |  | 0.2 | 4464
| 2013-11-27 | (水) | 曇 | 8.5 | 9.4 | 13.1 | 13.6 | 27.6 | 5.9 | 7.64 | 7.49 | 34.5 | 34.4 |  | 79.1 |  | 123.1 | [5 empty] | 33.7 |  | 251 |  | 0.35 | 2976
| 2013-11-28 | (木) | 曇 |  | 16.5 | 13 | 12.9 | 5.9 | 4.7 | 7.82 | 7.63 | 35.8 | 35.8 |  | 84.5 |  | 128.1 | [5 empty] | 33.1 |  | 184 |  | 0.26 | 3200
| 2013-11-29 | (金) | 晴 |  | 8.6 | 11.8 | 11.9 | 3.3 | 3.7 | 7.82 | 7.57 | 36.5 | 36.8 |  | 84 |  | 129.3 | [5 empty] | 35 |  | 225 |  | 0.23 | 3340 | 備考
| 2013-11-30 | (土) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 10.2; 配水: 10.4; 原水: 3.4; 配水: 3.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2246
12月 | 2013-12-01 | (日) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 9.8; 配水: 10; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1178 |  | 気温 | 8.8 | ℃
| 2013-12-02 | (月) | 晴 |  | 6.7 | 10.6 | 10.6 | 6.2 | 5.4 | 7.81 | 7.74 | 36.6 | 36.7 |  | 86 |  | 126.1 | [5 empty] | 32 |  | 248 |  | 0.25 | 1185 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-12-03 | (火) | 晴 |  | 6.2 | 10.7 | 10.8 | 36.1 | 4.4 | 7.78 | 7.72 | 35.7 | 36.4 |  | 84 |  | 136.7 | [5 empty] | 31 |  | 266 |  | 0.23 | 1572 | 水温 | ℃ | 12 | 12.1
| 2013-12-04 | (水) | 晴 |  | 9.3 | 11.6 | 11.5 | 4.3 | 4.2 | 7.81 | 7.72 | 36.7 | 37.2 |  | 84 |  | 136.7 | [5 empty] | 29 |  | 207 |  | 0.25 | 1684 | 濁度 | 度 | 5.8 | 4
| 2013-12-05 | (木) | 晴 |  | 8.8 | 12 | 12.1 | 5.8 | 4 | 7.83 | 7.82 | 36.1 | 36.7 | 88 | 86 | 128.3 | 125.1 |  | 78.6 |  | 46.5 | 33 | 31 | 252 | 271 | 0.17 | 0.19 | 990 | ｐH |  | 7.83 | 7.82
| 2013-12-06 | (金) | 曇 |  | 7.1 | 11.5 | 11.7 | 4.4 | 5.2 | 7.8 | 7.88 | 36.7 | 36.8 |  | 85 |  | 127.9 | [5 empty] | 31 |  | 253 |  | 0.34 | 671 | 電気伝導率 | mS/m | 36.1 | 36.7
| 2013-12-07 | (土) | 曇 | (℃): 9; 原水: 10.9; 配水: 11.1; 原水: 4.3; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; LAC: 758 | 酸消費量 | mg/l | 88 | 86
| 2013-12-08 | (日) | 曇 | (℃): 4.7; 原水: 10.7; 配水: 10.9; 原水: 4.6; 配水: 4.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1572 | 全硬度 | mg/l | 128.3 | 125.1
| 2013-12-09 | (月) | 曇 |  | 4.3 | 10.5 | 10.7 | 4.1 | 4.7 | 7.83 | 7.88 | 35 | 37.6 |  | 85 |  | 132.5 | [5 empty] | 38 |  | 201 |  | 0.33 | 1206 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 78.6
| 2013-12-10 | (火) | 曇 | 10.5 | 10.8 | 11 | 10.9 | 18.3 | 5 | 7.81 | 7.92 | 35.2 | 36.2 |  | 71 |  | 130.1 | [5 empty] | 32 |  | 235 |  | 0.35 | 1824 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46.5
| 2013-12-11 | (水) | 晴 |  | 7.5 | 10.4 | 10.4 | 6.8 | 4.3 | 7.58 | 7.6 | 30.1 | 30.3 |  | 65 |  | 109.5 | [5 empty] | 28 |  | 207 |  | 0.16 | 5810 | 塩化物イオン | mg/l | 33 | 31
| 2013-12-12 | (木) | 晴 |  | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 4.7 | 4.4 | 7.5 | 7.54 | 36 | 34.8 |  | 82 |  | 122.5 | [5 empty] | 31 |  | 225 |  | 0.24 | 3060 | 全蒸発残留物 | mg/l | 252 | 271
| 2013-12-13 | (金) | 晴 |  | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 4.7 | 6 | 7.77 | 7.66 | 35.4 | 36.3 |  | 88 |  | 127.3 | [5 empty] | 35 |  | 214 |  | 0.35 | 2750 | 全鉄 | mg/l | 0.17 | 0.19
| 2013-12-14 | (土) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1544 | COD | mg/l | 2.6 | 2.3
| 2013-12-15 | (日) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 8.5; 配水: 8.8; 原水: 3.8; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1178 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2013-12-16 | (月) | 晴 |  | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 3.4 | 4 | 7.89 | 7.63 | 37 | 36.9 |  | 87 |  | 126.1 | [5 empty] | 32 |  | 234 |  | 0.24 | 1150 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.9
| 2013-12-17 | (火) | 晴 |  | 5.4 | 8.8 | 8.6 | 3.3 | 3.2 | 7.8 | 7.69 | 34.5 | 37.2 |  | 87 |  | 129.1 | [5 empty] | 36 |  | 252 |  | 0.24 | 1010 | 全マンガン | mg/l | 0.059 | 0.071
| 2013-12-18 | (水) | 曇 | 8.5 | 4.9 | 9.5 | 9.6 | 3.4 | 3.5 | 7.8 | 7.73 | 35.9 | 37 |  | 86 |  | 130.5 | [5 empty] | 36 |  | 277 |  | 0.26 | 1188 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 4.86
| 2013-12-19 | (木) | 雨 | 19.5 | 4.9 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 4.2 | 7.65 | 7.35 | 29.7 | 30.9 |  | 74 |  | 119.1 | [5 empty] | 30 |  | 216 |  | 0.22 | 5418 | 全窒素 | mg/l | 8.844 | 7.938
| 2013-12-20 | (金) | 曇 | 17 | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 24.9 | 2 | 7.33 | 7.06 | 19.7 | 20.5 |  | 45 |  | 81 | [5 empty] | 20 |  | 203 |  | 0.09 | 6908 | 全リン | mg/l | 0.077 | 0.077
| 2013-12-21 | (土) | 晴 | (℃): 3; 原水: 8.5; 配水: 8.7; 原水: 7.7; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.2; LAC: 4604 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-12-22 | (日) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 8.6; 配水: 9; 原水: 5.5; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.4; LAC: 3620 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.3
| 2013-12-23 | (月) | 晴 | (℃): 3; 原水: 7.8; 配水: 8.1; 原水: 4.1; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 2778 | シリカ | mg/l |  | 33.1
| 2013-12-24 | (火) | 晴 |  | 4.6 | 9.5 | 9.6 | 3.9 | 3.4 | 7.63 | 7.44 | 34.9 | 33.3 |  | 81 |  | 125.1 | [5 empty] | 35 |  | 301 |  | 0.26 | 2750 | 色度 | 度 |  | 5
| 2013-12-25 | (水) | 晴 |  | 3.4 | 8.9 | 8.7 | 5.9 | 4.8 | 7.67 | 7.51 | 33.7 | 34 |  | 80 |  | 125.1 | [5 empty] | 32 |  | 236 |  | 0.41 | 2330 | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 3
| 2013-12-26 | (木) | 曇 |  | 2.1 | 8.2 | 8.3 | 3.6 | 4.9 | 7.72 | 7.63 | 34.3 | 35.3 |  | 88 |  | 127.1 | [5 empty] | 30.1 |  | 292 |  | 0.36 | 1150
| 2013-12-27 | (金) | 雨 | 2.5 | 5.1 | 9.7 | 9.6 | 5.1 | 4.1 | 7.64 | 7.52 | 32.8 | 34.9 |  | 86.1 |  | 125.1 | [5 empty] | 30.7 |  | 237 |  | 0.48 | 3284
| 2013-12-28 | (土) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 8.4; 配水: 8.9; 原水: 5.7; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3424
| 2013-12-29 | (日) | 晴 | (℃): 5; 原水: 7.2; 配水: 7.6; 原水: 3.7; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1824 | 備考
| 2013-12-30 | (月) | 晴 | (℃): 1.8; 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 3.7; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1236
| 2013-12-31 | (火) | 晴 | (℃): 2; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 原水: 3.4; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1348
1月 | 2014-01-01 | (水) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 7.8; 配水: 8; 原水: 3.8; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1404 |  | 気温 | 5.5 | ℃
| 2014-01-02 | (木) | 晴 | (℃): 4.4; 原水: 8.2; 配水: 8.4; 原水: 4.3; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1572 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (金) | 曇 | (℃): 1.6; 原水: 8; 配水: 8.2; 原水: 4.1; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1488 | 水温 | ℃ | 9.4 | 9.7
| 2014-01-04 | (土) | 晴 | (℃): 1.8; 原水: 7.8; 配水: 8; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1488 | 濁度 | 度 | 31.2 | 3.5
| 2014-01-05 | (日) | 晴 | (℃): 2.2; 原水: 8; 配水: 8.2; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1460 | ｐH |  | 7.37 | 7.22
| 2014-01-06 | (月) | 晴 |  | 2.2 | 7.9 | 8 | 7 | 3.8 | 7.74 | 7.66 | 33.6 | 33.9 |  | 82 |  | 125.5 | [5 empty] | 28.9 |  | 283 |  | 0.32 | 1600 | 電気伝導率 | mS/m | 21.7 | 23.4
| 2014-01-07 | (火) | 晴 |  | 1.7 | 6.8 | 7 | 4.2 | 3.3 | 7.76 | 7.63 | 34.1 | 34.4 |  | 81 |  | 125.5 | [5 empty] | 28 |  | 303 |  | 0.2 | 1420 | 酸消費量 | mg/l | 51 | 52.4
| 2014-01-08 | (水) | 曇 | 16 | 2.2 | 8 | 7.9 | 18.6 | 4.6 | 7.69 | 7.6 | 35 | 35.3 |  | 86 |  | 126.1 | [5 empty] | 29.9 |  | 270 |  | 0.22 | 2556 | 全硬度 | mg/l | 121.1 | 121.3
| 2014-01-09 | (木) | 雨 | 8.5 | 5.5 | 9.4 | 9.7 | 31.2 | 3.5 | 7.37 | 7.22 | 21.7 | 23.4 | 51 | 52.4 | 72 | 74 |  | 56 |  | 18 | 17.5 | 23.7 | 162 | 178 | 0.93 | 0.11 | 6120 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 80 | 80.8
| 2014-01-10 | (金) | 晴 |  | 0.8 | 8.2 | 8.4 | 6.9 | 4.3 | 7.5 | 7.34 | 28.6 | 28.3 |  | 54 |  | 103.5 | [5 empty] | 23 |  | 137 |  | 0.27 | 4561 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 41.1 | 40.5
| 2014-01-11 | (土) | 晴 | (℃): -0.2; 原水: 6.1; 配水: 6.5; 原水: 6.7; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.4; LAC: 3706 | 塩化物イオン | mg/l | 17.5 | 23.7
| 2014-01-12 | (日) | 晴 | (℃): 0.7; 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 5.3; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2442 | 全蒸発残留物 | mg/l | 311 | 258
| 2014-01-13 | (月) | 晴 | (℃): 3; 原水: 7.1; 配水: 7.3; 原水: 4.8; 配水: 4.3; 原水: 7.1; 配水: 7.6; LAC: 1404 | 全鉄 | mg/l | 0.34 | 0.15
| 2014-01-14 | (火) | 晴 |  | 1.5 | 7.2 | 7.4 | 4.3 | 4.2 | 7.65 | 7.52 | 34.2 | 35.2 |  | 80 |  | 123.7 | [5 empty] | 31 |  | 293 |  | 0.24 | 1488 | COD | mg/l | 5 | 2.7
| 2014-01-15 | (水) | 曇 |  | 0.9 | 7.4 | 7.6 | 3.2 | 3.3 | 7.72 | 7.63 | 35.7 | 37.2 |  | 86 |  | 125.1 | [5 empty] | 36.6 |  | 248 |  | 0.25 | 1460 | BOD | mg/l |  | 1.4
| 2014-01-16 | (木) | 晴 |  | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 3 | 3.2 | 7.71 | 7.55 | 35.8 | 36.3 |  | 85.8 |  | 127.3 | [5 empty] | 43.7 |  | 276 |  | 0.23 | 1684 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.1
| 2014-01-17 | (金) | 曇 |  | 1.5 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 2 | 7.69 | 7.49 | 36.2 | 37.8 |  | 84.7 |  | 127.3 | [5 empty] | 37.9 |  | 269 |  | 0.16 | 3480 | 全マンガン | mg/l | 0.117 | 0.036
| 2014-01-18 | (土) | 曇 | (℃): 1; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 5; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1656 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.35
| 2014-01-19 | (日) | 晴 | (℃): 2.8; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 原水: 4.6; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 954 | 全窒素 | mg/l | 3.072 | 2.934
| 2014-01-20 | (月) | 晴 |  | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 3.1 | 4.2 | 7.77 | 7.67 | 35.6 | 35.9 |  | 85.3 |  | 125.7 | [5 empty] | 34.8 |  | 253 |  | 0.29 | 1432 | 全リン | mg/l | 0.166 | 0.057
| 2014-01-21 | (火) | 晴 | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 7.4 | 4 | 3.3 | 7.75 | 7.64 | 35 | 34.9 |  | 85 |  | 127.1 | [5 empty] | 33 |  | 283 |  | 0.23 | 1852 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-01-22 | (水) | 晴 | 4.5 | 0 | 8.8 | 8.8 | 7 | 3.8 | 7.73 | 7.67 | 36.2 | 37.4 |  | 84 |  | 127.1 | [5 empty] | 37.5 |  | 209 |  | 0.29 | 1432 | 硫酸イオン | mg/l |  | 13.5
| 2014-01-23 | (木) | 晴 |  | 5.8 | 7.9 | 8.2 | 4.6 | 4 | 7.71 | 7.64 | 34.5 | 36.1 |  | 82.2 |  | 124.5 | [5 empty] | 35.3 |  | 250 |  | 0.29 | 1684 | シリカ | mg/l |  | 18.6
| 2014-01-24 | (金) | 曇 |  | 2 | 8 | 8.1 | 3.5 | 3.1 | 7.78 | 7.7 | 35.3 | 36.7 |  | 86 |  | 126.5 | [5 empty] | 34.9 |  | 341 |  | 0.24 | 1544 | 色度 | 度 |  | 5
| 2014-01-25 | (土) | 晴 | (℃): 2.9; 原水: 8.6; 配水: 8.8; 原水: 4.7; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1178 | 懸濁物質 | mg/l | 23 | 3
| 2014-01-26 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 13.8; 原水: 10; 配水: 9.8; 原水: 7.9; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 3620
| 2014-01-27 | (月) | 晴 |  | 1.9 | 7.4 | 7.7 | 11.6 | 5.8 | 7.69 | 7.47 | 33.5 | 32.6 |  | 71.5 |  | 116.1 | [5 empty] | 37 |  | 273 |  | 0.22 | 4154
| 2014-01-28 | (火) | 晴 | (℃): 3.1; 原水: 9.6; 配水: 9.1; 原水: 5.8; 配水: 3.7; 原水: 7.64; 配水: 7.59; 原水: 37; 配水: 35.6; 配水: 81; 配水: 35.5; LAC: 3004
| 2014-01-29 | (水) | 晴 |  | 6.7 | 9.2 | 9.3 | 4.8 | 4.2 | 7.77 | 7.64 | 36.3 | 36.5 |  | 85.2 |  | 126.9 | [5 empty] | 35.6 |  | 267 |  | 0.27 | 2610 | 備考
| 2014-01-30 | (木) | 曇 | 3.5 | 12.3 | 9.6 | 9.6 | 5.9 | 3.7 | 7.65 | 7.59 | 36.5 | 35.1 |  | 84 |  | 127.9 | [5 empty] | 34 |  | 355 |  | 0.23 | 2694
| 2014-01-31 | (金) | 晴 |  | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 9.9 | 3.2 | 7.66 | 7.49 | 32.9 | 32.9 |  | 75 |  | 120.1 | [5 empty] | 34.4 |  | 321 |  | 0.15 | 3200
2月 | 2014-02-01 | (土) | 曇 | (℃): 4; 原水: 9.6; 配水: 10; 原水: 6.1; 配水: 6.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 125.1; 配水: 244; 配水: 0.34; LAC: 2638 |  | 気温 | 0.1 | ℃
| 2014-02-02 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 4.2; 原水: 8.6; 配水: 8.8; 原水: 4.8; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1544 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-02-03 | (月) | 曇 |  | 8.8 | 11.1 | 10.7 | 4.2 | 3.6 | 7.71 | 7.69 | 35.8 | 36.4 |  | 86 |  | 128.1 | [5 empty] | 34.7 |  | 318 |  | 0.27 | 1323 | 水温 | ℃ | 6.6 | 6.7
| 2014-02-04 | (火) | 曇 | 2 | 5.8 | 12.1 | 12.3 | 6.3 | 3.4 | 7.75 | 7.72 | 36.2 | 35.7 |  | 86 |  | 127.1 | [5 empty] | 34 |  | 254 |  | 0.31 | 1206 | 濁度 | 度 | 3.7 | 3.6
| 2014-02-05 | (水) | 晴 |  | -0.1 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 3.4 | 7.78 | 7.78 | 34 | 36.5 |  | 86 |  | 124.1 | [5 empty] | 34 |  | 255 |  | 0.48 | 1189 | ｐH |  | 7.77 | 7.69
| 2014-02-06 | (木) | 曇 |  | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 3.7 | 3.6 | 7.77 | 7.69 | 34.5 | 37 |  | 84 | 125.5 | 124.9 |  | 78.8 |  | 46.1 |  | 35 | 311 | 255 | 0.44 | 0.27 | 982 | 電気伝導率 | mS/m | 34.5 | 37
| 2014-02-07 | (金) | 曇 |  | 0.7 | 7.5 | 7.5 | 2.9 | 3.4 | 7.77 | 7.72 | 32.9 | 35.5 |  | 85.5 |  | 124.1 | [5 empty] | 33.5 |  | 252 |  | 0.27 | 824 | 酸消費量 | mg/l |  | 84
| 2014-02-08 | (土) | 雪 | (mm): 33.5; (℃): -0.5; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 原水: 5.3; 配水: 3.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1292 | 全硬度 | mg/l | 125.5 | 124.9
| 2014-02-09 | (日) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 1.3; 原水: 2.6; 配水: 2.6; 原水: 8.7; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 3452 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 78.8
| 2014-02-10 | (月) | 晴 |  | 3 | 6 | 5.9 | 8.9 | 3.1 | 7.43 | 7.53 | 26.3 | 27.8 |  | 60 |  | 103.3 | [5 empty] | 28.5 |  | 217 |  | 0.12 | 3256 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46.1
| 2014-02-11 | (火) | 雪 | (mm): 4.5; (℃): 0; 原水: 6.4; 配水: 6.9; 原水: 8.7; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 3004 | 塩化物イオン | mg/l |  | 35
| 2014-02-12 | (水) | 曇 |  | 2.7 | 6.1 | 6.3 | 7.8 | 3.5 | 7.59 | 7.52 | 31.8 | 31.9 |  | 71 |  | 109.3 | [5 empty] | 42 |  | 284 |  | 0.17 | 3004 | 全蒸発残留物 | mg/l | 311 | 255
| 2014-02-13 | (木) | 曇 |  | 1.3 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 3 | 7.43 | 7.28 | 29.6 | 29.6 |  | 70 |  | 109.3 | [5 empty] | 43 |  | 190 |  | 0.19 | 2638 | 全鉄 | mg/l | 0.44 | 0.27
| 2014-02-14 | (金) | 雪 | 20.5 | 0.9 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 3.6 | 7.45 | 7.41 | 32.1 | 30.6 |  | 71 |  | 116.9 | [5 empty] | 44 |  | 288 |  | 0.25 | 2920 | COD | mg/l | 3.4 | 2.9
| 2014-02-15 | (土) | 雨 | (mm): 79.5; (℃): 12.7; 原水: 3; 配水: 3.6; 原水: 78.3; 配水: 1.9; 原水: 7.1; 配水: 7; LAC: 4996 | BOD | mg/l |  | 1
| 2014-02-16 | (日) | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 4.5; 配水: 4.3; 原水: 14.7; 配水: 4.5; 原水: 7.1; 配水: 7; LAC: 2892 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.7
| 2014-02-17 | (月) | 晴 |  | 8.7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 4.6 | 7.45 | 7.32 | 24.8 | 23.8 |  | 50 |  | 86.6 | [5 empty] | 24 |  | 177 |  | 0.25 | 2638 | 全マンガン | mg/l | 0.061 | 0.05
| 2014-02-18 | (火) | 晴 |  | 4.2 | 8.2 | 8.3 | 6 | 3.8 | 7.45 | 7.34 | 29 | 28.9 |  | 56 |  | 106.1 | [5 empty] | 27 |  | 238 |  | 0.26 | 2582 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 4.69
| 2014-02-19 | (水) | 曇 |  | 1.3 | 7.7 | 8 | 5.8 | 4 | 7.48 | 7.38 | 30.9 | 30.7 |  | 70 |  | 114.1 | [5 empty] | 28.5 |  | 234 |  | 0.25 | 2218 | 全窒素 | mg/l | 5.736 | 5.412
| 2014-02-20 | (木) | 晴 |  | 2.9 | 8.6 | 8.5 | 4 | 2.9 | 7.44 | 7.51 | 31.2 | 32.5 |  | 71 |  | 116.1 | [5 empty] | 30 |  | 225 |  | 0.23 | 1684 | 全リン | mg/l | 0.128 | 0.101
| 2014-02-21 | (金) | 晴 |  | 3.7 | 8.7 | 8.7 | 4.7 | 4.3 | 7.56 | 7.61 | 33.3 | 31.9 |  | 80 |  | 121.1 | [5 empty] | 29.2 |  | 271 |  | 0.24 | 1038 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-02-22 | (土) | 曇 | (℃): 2.3; 原水: 7.9; 配水: 8.6; 原水: 4.4; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1094 | 硫酸イオン | mg/l |  | 22
| 2014-02-23 | (日) | 曇 | (℃): 3.2; 原水: 8.5; 配水: 9; 原水: 3.8; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 954 | シリカ | mg/l |  | 34.8
| 2014-02-24 | (月) | 曇 |  | 4.3 | 9.4 | 9.6 | 4.9 | 4 | 7.62 | 7.58 | 32.4 | 33.1 |  | 80 |  | 124.3 | [5 empty] | 31 |  | 274 |  | 0.25 | 898 | 色度 | 度 |  | 5
| 2014-02-25 | (火) | 晴 |  | 5.2 | 9.4 | 9 | 3.9 | 3.3 | 7.64 | 7.6 | 32.5 | 34.8 |  | 78 |  | 127.1 | [5 empty] | 31 |  | 250 |  | 0.2 | 926 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 3
| 2014-02-26 | (水) | 晴 |  | 6.8 | 10 | 10.3 | 4.2 | 3 | 7.66 | 7.62 | 34.7 | 34.8 |  | 81.2 |  | 119.9 | [5 empty] | 31 |  | 247 |  | 0.22 | 904.2
| 2014-02-27 | (木) | 曇 |  | 7.6 | 10.8 | 10.7 | 2.9 | 3.7 | 7.63 | 7.41 | 34.4 | 35.4 |  | 81 |  | 122.5 | [5 empty] | 31 |  | 265 |  | 0.26 | 812
| 2014-02-28 | (金) | 曇 | 1.5 | 10.7 | 12.1 | 12.3 | 5.1 | 3.9 | 7.63 | 7.61 | 33.5 | 33.9 |  | 81 |  | 121.1 | [5 empty] | 29 |  | 253 |  | 0.22 | 870
3月 | 2014-03-01 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 7.9; 原水: 13.1; 配水: 13.7; 原水: 5.4; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1348 |  | 気温 | 4.4 | ℃
| 2014-03-02 | (日) | 雨 | (mm): 14; (℃): 4.9; 原水: 10; 配水: 10.5; 原水: 5.8; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 1572 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-03-03 | (月) | 曇 | 1 | 5.4 | 8.9 | 9 | 10.6 | 4.2 | 7.43 | 7.34 | 24.8 | 25.3 |  | 58.3 |  | 90 | [5 empty] | 24.2 |  | 202 |  | 0.18 | 2892 | 水温 | ℃ | 7.9 | 7.9
| 2014-03-04 | (火) | 晴 | 0.5 | 4.6 | 9.3 | 9.4 | 4.8 | 3.5 | 7.54 | 7.43 | 31.3 | 30 |  | 73 |  | 112.3 | [5 empty] | 27.5 |  | 214 |  | 0.22 | 1404 | 濁度 | 度 | 26.7 | 3.3
| 2014-03-05 | (水) | 雨 | 28 | 5.4 | 10.6 | 11.1 | 3.7 | 3.2 | 7.59 | 7.6 | 32.4 | 33.6 |  | 80.2 |  | 118.9 | [5 empty] | 30 |  | 278 |  | 0.2 | 1656 | ｐH |  | 7.32 | 7.12
| 2014-03-06 | (木) | 晴 | 0 | 4.4 | 7.9 | 7.9 | 26.7 | 3.3 | 7.32 | 7.12 | 19.4 | 19.06 | 55 | 41 | 83 | 79.8 |  | 49 |  | 30.8 | 19 | 20 | 201 | 224 | 0.73 | 0.07 | 3564 | 電気伝導率 | mS/m | 19.4 | 19.06
| 2014-03-07 | (金) | 晴 | 0 | 3.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 3.5 | 7.51 | 7.39 | 30.2 | 29.2 |  | 68.8 |  | 105.1 | [5 empty] | 27.3 |  | 232 |  | 0.17 | 2414 | 酸消費量 | mg/l | 55 | 41
| 2014-03-08 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.6; 原水: 8.7; 配水: 9.1; 原水: 5.6; 配水: 3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2162 | 全硬度 | mg/l | 83 | 79.8
| 2014-03-09 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 4.4; 原水: 9.5; 配水: 9.9; 原水: 5.5; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1488 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49
| 2014-03-10 | (月) | 晴 | 0 | 4 | 9.5 | 9.7 | 6.4 | 2 | 7.54 | 7.6 | 34.7 | 32.3 |  | 81 |  | 123.1 | [5 empty] | 31 |  | 261 |  | 0.24 | 982 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30.8
| 2014-03-11 | (火) | 晴 | 0 | 5.6 | 8.1 | 8.2 | 4.8 | 2.6 | 7.66 | 7.55 | 33.4 | 34.3 |  | 80 |  | 125.5 | [5 empty] | 31 |  | 273 |  | 0.23 | 758 | 塩化物イオン | mg/l | 19 | 20
| 2014-03-12 | (水) | 晴 | 0 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 3.8 | 3.3 | 7.69 | 7.7 | 35.5 | 35.3 |  | 83.8 |  | 125.9 | [5 empty] | 33.4 |  | 258 |  | 0.21 | 674 | 全蒸発残留物 | mg/l | 201 | 224
| 2014-03-13 | (木) | 雨 | 17 | 8.6 | 11.6 | 11.8 | 4.8 | 4.3 | 7.65 | 7.68 | 35.3 | 35.7 |  | 83.8 |  | 122.9 | [5 empty] | 34 |  | 253 |  | 0.26 | 1628 | 全鉄 | mg/l | 0.73 | 0.07
| 2014-03-14 | (金) | 曇 | 0.5 | 7 | 12.4 | 12.7 | 17.9 | 4.14 | 7.44 | 7.29 | 23.4 | 24.3 |  | 58 |  | 90.8 | [5 empty] | 24 |  | 168 |  | 0.14 | 4378 | COD | mg/l | 3.1 | 2.6
| 2014-03-15 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.1; 原水: 10.4; 配水: 10.6; 原水: 7.9; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2920 | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2014-03-16 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7; 原水: 11.1; 配水: 11.6; 原水: 5.9; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 1544 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.6
| 2014-03-17 | (月) | 晴 | 0 | 10.5 | 11.9 | 12.1 | 4.3 | 3 | 7.59 | 7.64 | 34.5 | 34.5 |  | 82.1 |  | 119.9 | [5 empty] | 32 |  | 270 |  | 0.23 | 870 | 全マンガン | mg/l | 0.122 | 0.079
| 2014-03-18 | (火) | 曇 | 0 | 15.7 | 13 | 13 | 5.3 | 4.1 | 7.67 | 7.65 | 33.2 | 36.1 |  | 84.5 |  | 124.5 | [5 empty] | 37.5 |  | 282 |  | 0.25 | 926 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.15
| 2014-03-19 | (水) | 晴 | 0 | 10.4 | 13.1 | 13.4 | 6 | 3.4 | 7.71 | 7.72 | 35.1 | 35.6 |  | 84 |  | 123.3 | [5 empty] | 33.3 |  | 204 |  | 0.23 | 926 | 全窒素 | mg/l | 2.75 | 1.95
| 2014-03-20 | (木) | 雨 | 17 | 7.3 | 12.3 | 12.7 | 4.6 | 3.3 | 7.69 | 7.7 | 35.1 | 35.6 |  | 85 |  | 125.3 | [5 empty] | 35 |  | 248 |  | 0.21 | 2190 | 全リン | mg/l | 0.091 | 0.033
| 2014-03-21 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.9; 原水: 10.6; 配水: 10.7; 原水: 13.7; 配水: 2.7; 原水: 7.4; 配水: 7.2; LAC: 3846 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-03-22 | (土) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 8.1; 原水: 9.6; 配水: 10.2; 原水: 5.5; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2498 | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.8
| 2014-03-23 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.1; 原水: 11.8; 配水: 11.9; 原水: 5; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1206 | シリカ | mg/l |  | 16.2
| 2014-03-24 | (月) | 晴 | 0 | 11.8 | 12.6 | 12.7 | 4.5 | 2.8 | 7.68 | 7.59 | 35.4 | 35.1 |  | 80.7 |  | 123.9 | [5 empty] | 33.8 |  | 249 |  | 0.21 | 2129 | 色度 | 度 |  | 5
| 2014-03-25 | (火) | 晴 | 0 | 15 | 14 | 14.1 | 4.5 | 3.5 | 7.68 | 7.63 | 34.9 | 37.9 |  | 81 |  | 123.1 | [5 empty] | 33 |  | 255 |  | 0.27 | 1951 | 懸濁物質 | mg/l | 19 | 2
| 2014-03-26 | (水) | 曇 | 0 | 13 | 14.9 | 15.2 | 6.7 | 4.1 | 7.67 | 7.64 | 36.1 | 37.3 |  | 83 |  | 124.7 | [5 empty] | 40 |  | 229 |  | 0.26 | 2178
| 2014-03-27 | (木) | 雨 | 2 | 10.7 | 14.7 | 15.1 | 5.3 | 4 | 7.68 | 7.63 | 35.7 | 36.4 |  | 84 |  | 124.9 | [5 empty] | 36.7 |  | 292 |  | 0.25 | 2190
| 2014-03-28 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.4; 原水: 12.5; 配水: 12.7; 原水: 6.5; 配水: 3.2; 原水: 7.63; 配水: 7.54; 原水: 33.8; 配水: 34.8; 配水: 80; 配水: 34; LAC: 2330
| 2014-03-29 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.3; 原水: 14.5; 配水: 14.5; 原水: 6.3; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1768 | 備考
| 2014-03-30 | (日) | 雨 | (mm): 17.5; (℃): 14.8; 原水: 15.2; 配水: 15.8; 原水: 6.5; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 2218
| 2014-03-31 | (月) | 晴 | 0 | 15 | 14.1 | 14.3 | 13.8 | 3.7 | 7.57 | 7.42 | 24.7 | 25.3 |  | 60.7 | 100.3 | 93.2 | [5 empty] | 26 | 287 | 173 | 0.66 | 0.2 | 4204
Formulas:
日 = IF([日, row above]="","",IF(MONTH([日, row above]+1)>MONTH([日, row above]),"",[日, row above]+1))

## 郡本
郡本浄水場 | [31 empty] | 2014-03-01 |  | まで
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAS
4月 | 2013-04-01 | (月) | 晴 |  | 12.5 | 12.7 | 13 | 5.2 | 4.9 | 8.23 | 8.22 | 31.6 | 31.7 |  | 107.1 |  | 114.1 | [5 empty] | 12.3 |  | 215 |  | 0.11 | 0 |  | 気温 | 18.4 | ℃
| 2013-04-02 | (火) | 雨 | 19 | 11.1 | 12.7 | 12.9 | 5.3 | 5.2 | 8.17 | 8.13 | 31.7 | 31.8 |  | 108.6 |  | 114.5 | [5 empty] | 12.1 |  | 235 |  | 0.12 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-04-03 | (水) | 雨 | 45 | 12 | 12.8 | 13 | 5.7 | 5.1 | 8.14 | 8.07 | 31.7 | 31.8 |  | 106.7 |  | 114.7 | [5 empty] | 12.1 |  | 202 |  | 0.12 | 0 | 水温 | ℃ | 12.9 | 13.2
| 2013-04-04 | (木) | 晴 |  | 18.4 | 12.9 | 13.2 | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 8.14 | 31.3 | 31.2 | 105.6 | 107.9 | 115.1 | 116.9 |  | 77.2 |  | 39.7 | 12.1 | 13 | 221 | 220 | 0.09 | 0.08 | 0 | 濁度 | 度 | 5.5 | 5.5
| 2013-04-05 | (金) | 曇 |  | 19 | 12.9 | 13.1 | 5.1 | 5.3 | 8.11 | 8.09 | 31.2 | 31.4 |  | 106.7 |  | 111.5 | [5 empty] | 11.7 |  | 226 |  | 0.14 | 0 | ｐH |  | 8.2 | 8.14
| 2013-04-06 | (土) | 曇 | (mm): 23.5; (℃): 19.7; 原水: 13; 配水: 13.4; 原水: 5.7; 配水: 5.4; 原水: 8.05; 配水: 8.04; 原水: 32.1; 配水: 31.8; LAS: 100 | 電気伝導率 | mS/m | 31.3 | 31.2
| 2013-04-07 | (日) | 曇 | (mm): 7.5; (℃): 22.2; 原水: 14.7; 配水: 14.7; 原水: 4.6; 配水: 4.9; 原水: 8.36; 配水: 8.22; 原水: 31.8; 配水: 31.5; LAS: 200 | 酸消費量 | mg/l | 105.6 | 107.9
| 2013-04-08 | (月) | 晴 |  | 14.7 | 14.1 | 14.3 | 7.1 | 6.6 | 8.14 | 8.16 | 31.5 | 31.6 |  | 106.2 |  | 113.1 | [5 empty] | 11.5 |  | 213 |  | 0.16 | 0 | 全硬度 | mg/l | 115.1 | 116.9
| 2013-04-09 | (火) | 曇 |  | 19.5 | 14.4 | 14.6 | 6.2 | 6 | 8.33 | 8.23 | 31.3 | 31.4 |  | 107.7 |  | 115.1 | [5 empty] | 11.5 |  | 180 |  | 0.16 | 300 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 77.2
| 2013-04-10 | (水) | 曇 |  | 13.7 | 14.6 | 14.8 | 7.1 | 7 | 8.34 | 8.23 | 31.2 | 31.5 |  | 108.3 |  | 111.9 | [5 empty] | 11.6 |  | 210 |  | 0.17 | 300 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 39.7
| 2013-04-11 | (木) | 曇 | 0 | 7.8 | 14.5 | 14.6 | 7 | 6.6 | 8.33 | 8.27 | 30.9 | 30.9 |  | 104.8 |  | 118.3 | [5 empty] | 11.7 |  | 187 |  | 0.17 | 100 | 塩化物イオン | mg/l | 12.1 | 13
| 2013-04-12 | (金) | 晴 | 0.5 | 13.3 | 14.5 | 14.6 | 6.3 | 6.6 | 8.4 | 8.25 | 30.8 | 31 |  | 105.4 |  | 116.9 | [5 empty] | 11.6 |  | 205 |  | 0.17 | 100 | 全蒸発残留物 | mg/l | 221 | 220
| 2013-04-13 | (土) | 晴 | (℃): 12.8; 原水: 14.7; 配水: 14.9; 原水: 6.6; 配水: 6.2; 原水: 8.35; 配水: 8.3; 原水: 30.8; 配水: 31; LAS: 0 | 全鉄 | mg/l | 0.09 | 0.08
| 2013-04-14 | (日) | 曇 | (℃): 18.2; 原水: 14.8; 配水: 15; 原水: 6.28; 配水: 5.85; 原水: 8.26; 配水: 8.16; 原水: 30.9; 配水: 30.9; LAS: 200 | COD | mg/l | 5.1 | 4.7
| 2013-04-15 | (月) | 曇 |  | 19.8 | 15 | 15.2 | 6.7 | 6.2 | 8.37 | 8.21 | 30.6 | 30.8 |  | 101.2 |  | 110.3 | [5 empty] | 11.8 |  | 239 |  | 0.21 | 100 | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2013-04-16 | (火) | 晴 |  | 17.5 | 15 | 15.2 | 6.9 | 6.6 | 8.25 | 8.15 | 30.3 | 30.4 |  | 103.3 |  | 110.3 | [5 empty] | 11.9 |  | 189 |  | 0.2 | 0 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.3
| 2013-04-17 | (水) | 曇 |  | 21.6 | 15.5 | 15.5 | 5.8 | 5.5 | 8.3 | 8.22 | 30.4 | 30.5 |  | 103.1 |  | 107.9 | [5 empty] | 11.9 |  | 172 |  | 0.17 | 100 | 全マンガン | mg/l |  | 0.036
| 2013-04-18 | (木) | 晴 |  | 21.4 | 15.9 | 16.1 | 5.3 | 5.5 | 8.32 | 8.23 | 30 | 30 |  | 101.2 |  | 109.5 | [5 empty] | 12.1 |  | 174 |  | 0.18 | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.33
| 2013-04-19 | (金) | 曇 |  | 12.1 | 15.6 | 15.7 | 5.5 | 5.2 | 8.04 | 7.98 | 29.9 | 30.2 |  | 99.5 |  | 106.3 | [5 empty] | 12.2 |  | 227 |  | 0.2 | 0 | 全窒素 | mg/l | 1.05 | 1.44
| 2013-04-20 | (土) | 曇 | (mm): 9; (℃): 9.9; 原水: 15.8; 配水: 15.9; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 8.17; 配水: 8.03; 原水: 30.3; 配水: 30.3; LAS: 0 | 全リン | mg/l | 0.061 | 0.056
| 2013-04-21 | (日) | 雨 | (mm): 27; (℃): 5.7; 原水: 15.3; 配水: 15.4; 原水: 4; 配水: 3.8; 原水: 8.08; 配水: 7.97; 原水: 30.3; 配水: 30.2; LAS: 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-04-22 | (月) | 晴 |  | 12.6 | 14.8 | 15 | 4.7 | 4.3 | 7.97 | 7.93 | 29.7 | 30 |  | 97.8 |  | 105.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 188 |  | 0.18 | 0 | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.4
| 2013-04-23 | (火) | 晴 |  | 16 | 14.8 | 14.9 | 2.7 | 3.2 | 8.01 | 7.9 | 29.9 | 29.9 |  | 98 |  | 107.5 | [5 empty] | 11.6 |  | 151 |  | 0.19 | 0 | シリカ | mg/l |  | 21.3
| 2013-04-24 | (水) | 曇 | 6.5 | 17.1 | 15.1 | 15 | 2.3 | 2.9 | 7.93 | 7.84 | 29.8 | 29.8 |  | 96.1 |  | 104.5 | [5 empty] | 11.6 |  | 200 |  | 0.15 | 0 | 色度 | 度 |  | 4
| 2013-04-25 | (木) | 晴 | 2 | 19 | 15.2 | 15.5 | 2.1 | 2.5 | 7.91 | 7.84 | 29.6 | 29.6 |  | 97.4 |  | 104.7 | [5 empty] | 11.6 |  | 117 |  | 0.14 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 4
| 2013-04-26 | (金) | 曇 | 0 | 21.2 | 15.1 | 15.3 | 2.5 | 3.5 | 7.8 | 7.76 | 29 | 28.8 |  | 96.1 |  | 103.9 | [5 empty] | 12.1 |  | 177 |  | 0.2 | 0
| 2013-04-27 | (土) | 晴 | (℃): 17.7; 原水: 15.5; 配水: 15.7; 原水: 2; 配水: 2.5; 原水: 7.8; 配水: 7.68; 原水: 29.5; 配水: 29.4; LAS: 0
| 2013-04-28 | (日) | 晴 | (℃): 17.9; 原水: 15.5; 配水: 15.7; 原水: 2.4; 配水: 2.8; 原水: 7.78; 配水: 7.71; 原水: 30; 配水: 29.3; LAS: 0
| 2013-04-29 | (月) | 晴 | (℃): 20.1; 原水: 16.1; 配水: 16.2; 原水: 1.7; 配水: 2.3; 原水: 7.96; 配水: 7.82; 原水: 29.3; 配水: 29.4; LAS: 0 | 備考
| 2013-04-30 | (火) | 曇 | 0 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 2 | 3 | 7.84 | 7.77 | 29.4 | 29.4 |  | 94 |  | 103.7 | [5 empty] | 12 |  | 164 |  | 0.17 | 0
5月 | 2013-05-01 | (水) | 雨 | 7 | 11.5 | 16.5 | 16.6 | 2 | 2.5 | 7.91 | 7.8 | 29.3 | 29.3 |  | 95.9 |  | 101.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 162 |  | 0.13 | 0 |  | 気温 | 21.2 | ℃
| 2013-05-02 | (木) | 曇 | 5.5 | 11.2 | 16.4 | 16.5 | 1.7 | 2.4 | 7.9 | 7.78 | 28.9 | 29 |  | 94.9 |  | 100.7 | [5 empty] | 12 |  | 190 |  | 0.13 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2013-05-03 | (金) | 曇 | (℃): 15.1; 原水: 16.7; 配水: 16.9; 原水: 1.3; 配水: 2.1; 原水: 7.92; 配水: 7.75; 原水: 29.3; 配水: 29.3; LAS: 0 | 水温 | ℃ | 17 | 17 | 20.2
| 2013-05-04 | (土) | 晴 | (℃): 16.9; 原水: 16.7; 配水: 16.9; 原水: 2.4; 配水: 2.4; 原水: 7.84; 配水: 7.74; 原水: 29.7; 配水: 29.4; LAS: 0 | 濁度 | 度 | 1.5 | 2.3 | 10.6
| 2013-05-05 | (日) | 晴 | (℃): 19.3; 原水: 16.9; 配水: 17.1; 原水: 1.5; 配水: 2.4; 原水: 7.77; 配水: 7.67; 原水: 29.5; 配水: 29.6; LAS: 0 | ｐH |  | 7.84 | 7.73 | 9.08
| 2013-05-06 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 22.3; 原水: 17.2; 配水: 17.1; 原水: 1.3; 配水: 1.9; 原水: 7.79; 配水: 7.67; 原水: 33.4; 配水: 31.6; LAS: 0 | 電気伝導率 | mS/m | 29.5 | 29.3 | 30.1
| 2013-05-07 | (火) | 晴 |  | 17.9 | 17.2 | 17.2 | 1.6 | 2.3 | 7.71 | 7.63 | 29.5 | 29.5 |  | 91.9 |  | 102.1 | [5 empty] | 12.2 |  | 134 |  | 0.11 | 0 | 酸消費量 | mg/l | 91.1 | 93 | 100.1
| 2013-05-08 | (水) | 晴 |  | 17.9 | 17.1 | 17.3 | 1.9 | 2.3 | 7.75 | 7.68 | 29.5 | 29.5 |  | 92.7 |  | 100.9 | [5 empty] | 12.1 |  | 150 |  | 0.09 | 0 | 全硬度 | mg/l | 101.9 | 101.9 | 109.1
| 2013-05-09 | (木) | 晴 |  | 21.2 | 17.4 | 17.6 | 1.5 | 2.3 | 7.84 | 7.73 | 29.5 | 29.3 | 91.1 | 93 | 101.9 | 101.9 |  | 69.6 |  | 32.3 | 13.2 | 12.2 | 147 | 159 | 0.06 | 0.07 | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 69.6 | 73
| 2013-05-10 | (金) | 晴 | 0 | 26.8 | 17.6 | 17.7 | 1.5 | 2.4 | 7.82 | 7.69 | 29.4 | 29.1 |  | 93.8 |  | 101.3 | [5 empty] | 14.1 |  | 201 |  | 0.11 | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32.3 | 36.1
| 2013-05-11 | (土) | 雨 | (mm): 23; (℃): 20; 原水: 17.8; 配水: 17.9; 原水: 2.2; 配水: 2.1; 原水: 7.76; 配水: 7.64; 原水: 29.8; 配水: 29.6; LAS: 0 | 塩化物イオン | mg/l | 13.2 | 12.2 | 13.5
| 2013-05-12 | (日) | 晴 | (mm): 7; (℃): 20.8; 原水: 18.1; 配水: 18.2; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 7.77; 配水: 7.67; 原水: 30.1; 配水: 29.8; LAS: 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 147 | 159 | 146
| 2013-05-13 | (月) | 晴 |  | 19.8 | 18.4 | 18.4 | 2.8 | 2.5 | 7.78 | 7.63 | 29.7 | 29.9 |  | 94.9 |  | 101.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 190 |  | 0.12 | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.06 | 0.07 | 0.23
| 2013-05-14 | (火) | 晴 |  | 24.4 | 18.5 | 18.6 | 2.5 | 2.4 | 7.74 | 7.61 | 29.7 | 29.8 |  | 94.9 |  | 102.1 | [5 empty] | 12.2 |  | 201 |  | 0.11 | 0 | COD | mg/l | 4.3 | 3.9 | 4.9
| 2013-05-15 | (水) | 曇 |  | 21.3 | 18.4 | 18.7 | 2.4 | 2.2 | 7.68 | 7.55 | 29.8 | 29.8 |  | 93.8 |  | 104.9 | [5 empty] | 12.2 |  | 189 |  | 0.11 | 0 | BOD | mg/l |  | 1.7 | 2.5
| 2013-05-16 | (木) | 曇 | 4 | 23.7 | 18.6 | 18.8 | 2.6 | 2.2 | 7.58 | 7.53 | 29.7 | 29.6 |  | 93.6 |  | 103.5 | [5 empty] | 12.3 |  | 226 |  | 0.1 | 0 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.8 | 15.8
| 2013-05-17 | (金) | 晴 |  | 19.4 | 18.7 | 18.9 | 2.4 | 2.2 | 7.6 | 7.55 | 29.7 | 29.6 |  | 96.1 |  | 102.9 | [5 empty] | 12.2 |  | 173 |  | 0.09 | 0 | 全マンガン | mg/l |  | 0.03 | 0.05
| 2013-05-18 | (土) | 晴 | (℃): 21.7; 原水: 19.4; 配水: 19.5; 原水: 3.7; 配水: 2.5; 原水: 7.55; 配水: 7.48; 原水: 30.3; 配水: 29.7; LAS: 0 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.49 | 0.03
| 2013-05-19 | (日) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 23.1; 原水: 19.3; 配水: 19.5; 原水: 4; 配水: 2.2; 原水: 7.57; 配水: 7.47; 原水: 30.2; 配水: 29.9; LAS: 0 | 全窒素 | mg/l | 1.06 | 0.75 | 0.45
| 2013-05-20 | (月) | 雨 | 8 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 3.7 | 2.5 | 7.51 | 7.43 | 30 | 30.1 |  | 97.2 |  | 103.5 | [5 empty] | 12.4 |  | 237 |  | 0.08 | 0 | 全リン | mg/l | 0.043 | 0.048 | 0.125
| 2013-05-21 | (火) | 曇 |  | 22.8 | 19.6 | 19.9 | 3.8 | 2.3 | 7.53 | 7.47 | 30.1 | 29.9 |  | 97.2 |  | 103.9 | [5 empty] | 12.5 |  | 157 |  | 0.1 | 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-05-22 | (水) | 曇 |  | 21 | 20 | 20.1 | 3.5 | 2.4 | 7.59 | 7.43 | 30.3 | 30.3 |  | 94.9 |  | 104.7 | [5 empty] | 12.6 |  | 172 |  | 0.08 | 0 | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.7 | 22.6
| 2013-05-23 | (木) | 雲 |  | 22.6 | 20 | 20.2 | 3.5 | 2.4 | 7.51 | 7.43 | 30.1 | 30.1 |  | 99.9 |  | 104.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 188 |  | 0.1 | 0 | シリカ | mg/l |  | 20.7 | 20.8
| 2013-05-24 | (金) | 晴 |  | 24.7 | 20.1 | 20.4 | 3.2 | 2.6 | 7.52 | 7.46 | 30.1 | 30.1 |  | 97.8 |  | 105.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 204 |  | 0.09 | 500 | 色度 | 度 |  | 4 | 11
| 2013-05-25 | (土) | 曇 | (℃): 18.9; 原水: 20.4; 配水: 20.6; 原水: 3.2; 配水: 2.6; 原水: 7.47; 配水: 7.31; 原水: 30.4; 配水: 30.2; LAS: 800 | 懸濁物質 | mg/l | 1 | 1 | 8
| 2013-05-26 | (日) | 曇 | (℃): 24.5; 原水: 20.6; 配水: 20.9; 原水: 4.2; 配水: 3.3; 原水: 7.43; 配水: 7.24; 原水: 30.5; 配水: 30.6; LAS: 1790
| 2013-05-27 | (月) | 晴 |  | 23.9 | 20.7 | 20.9 | 4.2 | 3 | 7.46 | 7.18 | 30.5 | 30.7 |  | 95.7 |  | 104.9 | [5 empty] | 12.5 |  | 204 |  | 0.09 | 1890
| 2013-05-28 | (火) | 曇 |  | 24.5 | 20.8 | 21 | 4.3 | 2.6 | 7.45 | 7.16 | 30.5 | 30.8 |  | 93.4 |  | 105.7 | [5 empty] | 12.6 |  | 203 |  | 0.07 | 2290
| 2013-05-29 | (水) | 曇 | 0 | 24.7 | 20.9 | 21.1 | 4.6 | 2.3 | 7.43 | 7.13 | 30.7 | 31 |  | 93.8 |  | 105.9 | [5 empty] | 12.6 |  | 181 |  | 0.06 | 2490 | 備考
| 2013-05-30 | (木) | 曇 | 0.5 | 21.5 | 21.1 | 21.1 | 5.4 | 2.3 | 7.55 | 7.18 | 30.2 | 30.9 |  | 93.8 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.7 |  | 200 |  | 0.08 | 2590
| 2013-05-31 | (金) | 晴 | 3 | 23.3 | 21 | 21.3 | 6.5 | 5.4 | 7.49 | 7.42 | 30.7 | 30.7 |  | 102 |  | 105.7 | [5 empty] | 12.7 |  | 202 |  | 0.1 | 1690
6月 | 2013-06-01 | (土) | 晴 | (℃): 22.5; 原水: 21.3; 配水: 21.4; 原水: 5.7; 配水: 3.5; 原水: 7.47; 配水: 7.21; 原水: 31; 配水: 31.1; LAS: 200 |  | 気温 | 23.9 | ℃
| 2013-06-02 | (日) | 曇 | (℃): 18.7; 原水: 21.3; 配水: 21.4; 原水: 6.4; 配水: 5.1; 原水: 7.6; 配水: 7.46; 原水: 31; 配水: 31.1; LAS: 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2013-06-03 | (月) | 曇 |  | 19.2 | 21.6 | 21.7 | 7.4 | 6.1 | 8.24 | 7.7 | 29.6 | 30.4 |  | 93 |  | 104.7 | [5 empty] | 13.3 |  | 195 |  | 0.03 | 0 | 水温 | ℃ | 21.5 | 22 | 24.8
| 2013-06-04 | (火) | 晴 |  | 25 | 21.5 | 21.6 | 6.3 | 6.7 | 7.67 | 7.64 | 30.3 | 30.4 |  | 97 |  | 104.9 | [5 empty] | 13 |  | 212 |  | 0.03 | 0 | 濁度 | 度 | 5.2 | 4.9 | 12.1
| 2013-06-05 | (水) | 晴 |  | 26.2 | 21.6 | 21.9 | 5.9 | 6 | 7.69 | 7.57 | 30.4 | 30.7 |  | 99.3 |  | 104.5 | [5 empty] | 13.1 |  | 225 |  | 0.05 | 0 | ｐH |  | 7.66 | 7.55 | 9.14
| 2013-06-06 | (木) | 曇 |  | 23.9 | 21.6 | 21.8 | 5.2 | 4.9 | 7.66 | 7.55 | 30 | 30.4 | 101.2 | 97.8 | 103.9 | 104.1 |  | 70.4 |  | 33.7 | 14 | 13.3 | 200 | 181 | 0.04 | 0.08 | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 30 | 30.4 | 32.1
| 2013-06-07 | (金) | 曇 | 0 | 19.1 | 21.7 | 21.8 | 5 | 4.6 | 7.77 | 7.66 | 30 | 30.2 |  | 100.3 |  | 105.1 | [5 empty] | 13 |  | 207 |  | 0.08 | 0 | 酸消費量 | mg/l | 101.2 | 97.8 | 103.9
| 2013-06-08 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.9; 原水: 21.9; 配水: 22.2; 原水: 4.9; 配水: 4.2; 原水: 7.64; 配水: 7.57; 原水: 30.7; 配水: 30.6; LAS: 0 | 全硬度 | mg/l | 103.9 | 104.1 | 117.1
| 2013-06-09 | (日) | 晴 | (℃): 26.6; 原水: 21.9; 配水: 22.2; 原水: 4.6; 配水: 3.7; 原水: 7.57; 配水: 7.53; 原水: 31; 配水: 30.9; LAS: 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 70.4 | 78
| 2013-06-10 | (月) | 曇 |  | 24 | 22.1 | 22.3 | 4.1 | 3.5 | 7.54 | 7.47 | 31 | 31.1 |  | 102.2 |  | 105.5 | [5 empty] | 13.3 |  | 190 |  | 0.08 | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.7 | 39.1
| 2013-06-11 | (火) | 曇 | 6 | 21.8 | 22.3 | 22.4 | 3.9 | 3.5 | 7.61 | 7.51 | 31 | 31.1 |  | 104.1 |  | 106.9 | [5 empty] | 13.2 |  | 196 |  | 0.1 | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 13.3 | 14.3
| 2013-06-12 | (水) | 雨 | 10 | 20.5 | 22.4 | 22.5 | 4.9 | 3.8 | 7.55 | 7.5 | 31 | 31.2 |  | 104.3 |  | 107.1 | [5 empty] | 13.2 |  | 171 |  | 0.12 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 200 | 181 | 246
| 2013-06-13 | (木) | 雨 | 33.5 | 21.3 | 22.5 | 22.6 | 4.9 | 3.9 | 7.58 | 7.51 | 30.7 | 30.9 |  | 104.3 |  | 107.5 | [5 empty] | 13.3 |  | 214 |  | 0.09 | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.04 | 0.08 | 0.22
| 2013-06-14 | (金) | 曇 | 2 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 4.5 | 2.2 | 7.77 | 7.17 | 30.3 | 31 |  | 94.2 |  | 105.9 | [5 empty] | 13.1 |  | 194 |  | 0.04 | 1790 | COD | mg/l | 4.3 | 4.2 | 6.1
| 2013-06-15 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.8; 原水: 22.4; 配水: 22.6; 原水: 4.17; 配水: 3.88; 原水: 7.47; 配水: 7.42; 原水: 30.4; 配水: 30.1; LAS: 0 | BOD | mg/l |  | 2.1 | 8
| 2013-06-16 | (日) | 雨 | (mm): 30.5; (℃): 21; 原水: 22.4; 配水: 22.5; 原水: 4.2; 配水: 3.7; 原水: 7.49; 配水: 7.43; 原水: 30.4; 配水: 30.3; LAS: 0 | 溶存酸素 | mg/l |  | 5.3 | 16.2
| 2013-06-17 | (月) | 曇 |  | 24.6 | 22.4 | 22.6 | 5 | 4.4 | 7.47 | 7.44 | 29.8 | 30.1 |  | 100.1 |  | 103.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 163 |  | 0.13 | 0 | 全マンガン | mg/l |  | 0.05 | 0.02
| 2013-06-18 | (火) | 曇 |  | 28.5 | 22.4 | 22.7 | 4.6 | 4.1 | 7.45 | 7.41 | 29.5 | 29.5 |  | 98.4 |  | 101.9 | [5 empty] | 12.1 |  | 162 |  | 0.14 | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.37 | <0.03
| 2013-06-19 | (水) | 曇 | 1 | 26 | 22.5 | 22.8 | 4.5 | 3.9 | 7.47 | 7.43 | 30 | 29.9 |  | 100.8 |  | 101.9 | [5 empty] | 12.3 |  | 182 |  | 0.11 | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.61 | 0.74 | 1.6
| 2013-06-20 | (木) | 曇 | 18.5 | 21.8 | 22.8 | 23 | 6.3 | 5.6 | 7.51 | 7.49 | 29.1 | 29.1 |  | 99.9 |  | 100.7 | [5 empty] | 12.1 |  | 215 |  | 0.14 | 0 | 全リン | mg/l | 0.04 | 0.044 | 0.101
| 2013-06-21 | (金) | 曇 | 10.5 | 22.5 | 23 | 23.1 | 5.7 | 5.1 | 7.7 | 7.53 | 28.6 | 28.6 |  | 93.5 |  | 98.6 | [5 empty] | 12.5 |  | 203 |  | 0.51 | 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-06-22 | (土) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 24; 原水: 22.8; 配水: 23.1; 原水: 6.3; 配水: 5.9; 原水: 7.58; 配水: 7.48; 原水: 28.5; 配水: 29; LAS: 0 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.4 | 22.1
| 2013-06-23 | (日) | 曇 | (℃): 24.1; 原水: 22.7; 配水: 23; 原水: 6.2; 配水: 5.5; 原水: 7.42; 配水: 7.37; 原水: 29.5; 配水: 28.8; LAS: 0 | シリカ | mg/l |  | 17.6 | 29.8
| 2013-06-24 | (月) | 曇 | 0.5 | 23.8 | 22.7 | 22.9 | 7.3 | 6.4 | 7.44 | 7.41 | 28.1 | 28.2 |  | 92.7 |  | 95.6 | [5 empty] | 11.5 |  | 221 |  | 0.22 | 0 | 色度 | 度 |  | 4 | 11
| 2013-06-25 | (火) | 曇 | 0 | 25.9 | 22.8 | 23 | 6.8 | 6.3 | 7.46 | 7.46 | 28.2 | 28.2 |  | 92.2 |  | 94.6 | [5 empty] | 11.4 |  | 232 |  | 0.19 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 4 | 5
| 2013-06-26 | (水) | 曇 | 45.5 | 22.7 | 22.8 | 23 | 7.1 | 6.6 | 7.43 | 7.4 | 28.2 | 28.2 |  | 94.3 |  | 94.8 | [5 empty] | 11.3 |  | 188 |  | 0.18 | 0
| 2013-06-27 | (木) | 曇 | 0.5 | 23.5 | 22.8 | 23 | 6.7 | 6.7 | 7.47 | 7.46 | 28.3 | 28.2 |  | 95.3 |  | 97 | [5 empty] | 11.4 |  | 175 |  | 0.19 | 0
| 2013-06-28 | (金) | 曇 |  | 21.4 | 23 | 23.1 | 5.9 | 5.8 | 7.66 | 7.56 | 28.1 | 28.1 |  | 95.4 |  | 96.4 | [5 empty] | 11.9 |  | 172 |  | 0.18 | 0
| 2013-06-29 | (土) | 曇 | (℃): 25.2; 原水: 22.9; 配水: 23.1; 原水: 7.5; 配水: 6.9; 原水: 7.6; 配水: 7.42; 原水: 27.9; 配水: 28; LAS: 0 | 備考
| 2013-06-30 | (日) | 晴 | (℃): 24.5; 原水: 22.9; 配水: 23.1; 原水: 6.9; 配水: 6.7; 原水: 7.56; 配水: 7.52; 原水: 27.9; 配水: 27.9; LAS: 0
7月 | 2013-07-01 | (月) | 曇 |  | 23.4 | 22.9 | 23.1 | 7.7 | 7 | 7.46 | 7.44 | 27.9 | 27.9 |  | 90.8 |  | 96 | [5 empty] | 11.4 |  | 199 |  | 0.16 | 0 |  | 気温 | 25.6 | ℃
| 2013-07-02 | (火) | 晴 |  | 26.4 | 23 | 23.2 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.48 | 27.8 | 28 |  | 89.6 |  | 94.8 | [5 empty] | 11.4 |  | 199 |  | 0.15 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2013-07-03 | (水) | 曇 |  | 26 | 23 | 23.2 | 7.1 | 7 | 7.48 | 7.47 | 28.2 | 28.2 |  | 93.4 |  | 95.4 | [5 empty] | 11.5 |  | 193 |  | 0.1 | 0 | 水温 | ℃ | 23 | 23.2 | 25
| 2013-07-04 | (木) | 曇 |  | 25.6 | 23 | 23.2 | 7 | 6.5 | 7.45 | 7.46 | 28 | 28 | 92.7 | 94.9 | 96.4 | 98.6 |  | 65.2 |  | 33.4 | 12.9 | 11.5 | 208 | 182 | 0.11 | 0.11 | 0 | 濁度 | 度 | 7 | 6.5 | 16
| 2013-07-05 | (金) | 雨 | 11 | 27.7 | 23.2 | 23.3 | 7 | 6.5 | 7.62 | 7.48 | 27.5 | 28 |  | 93 |  | 96 | [5 empty] | 12 |  | 198 |  | 0.12 | 100 | ｐH |  | 7.45 | 7.46 | 9.05
| 2013-07-06 | (土) | 晴 | (℃): 28.5; 原水: 24.1; 配水: 24.4; 原水: 8.6; 配水: 8.2; 原水: 8.23; 配水: 8.09; 原水: 27.3; 配水: 27.5; LAS: 0 | 電気伝導率 | mS/m | 28 | 28 | 27.6
| 2013-07-07 | (日) | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 24.2; 配水: 24.5; 原水: 8.3; 配水: 7.2; 原水: 7.82; 配水: 7.76; 原水: 27.9; 配水: 28; LAS: 0 | 酸消費量 | mg/l | 92.7 | 94.9 | 93.8
| 2013-07-08 | (月) | 晴 |  | 31.8 | 24.2 | 24.6 | 7.7 | 6.9 | 7.71 | 7.65 | 27.9 | 28 |  | 92.7 |  | 95 | [5 empty] | 11.9 |  | 218 |  | 0.1 | 0 | 全硬度 | mg/l | 96.4 | 98.6 | 101.5
| 2013-07-09 | (火) | 晴 |  | 31.2 | 24.6 | 24.9 | 7.1 | 6.6 | 7.72 | 7.66 | 27.9 | 27.9 |  | 91.5 |  | 94.8 | [5 empty] | 11.9 |  | 193 |  | 0.08 | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 65.2 | 71.6
| 2013-07-10 | (水) | 晴 |  | 32.3 | 24.7 | 25.1 | 6.3 | 5.9 | 7.65 | 7.61 | 27.8 | 28 |  | 91.7 |  | 93.6 | [5 empty] | 11.9 |  | 170 |  | 0.07 | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.4 | 29.9
| 2013-07-11 | (木) | 晴 |  | 32.3 | 24.9 | 25.3 | 5.7 | 5.7 | 7.62 | 7.61 | 27.5 | 27.6 |  | 91.7 |  | 94.2 | [5 empty] | 11.9 |  | 144 |  | 0.05 | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 12.9 | 11.5 | 11.6
| 2013-07-12 | (金) | 晴 |  | 33.7 | 25.2 | 25.6 | 5.6 | 5.5 | 7.65 | 7.61 | 27.2 | 27.5 |  | 91.7 |  | 95 | [5 empty] | 11.9 |  | 164 |  | 0.05 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 208 | 182 | 213
| 2013-07-13 | (土) | 晴 | (℃): 32.1; 原水: 25.4; 配水: 25.7; 原水: 4.7; 配水: 4.4; 原水: 7.51; 配水: 7.48; 原水: 28.5; 配水: 28.1; LAS: 0 | 全鉄 | mg/l | 0.11 | 0.11 | 0.26
| 2013-07-14 | (日) | 晴 | (℃): 31.7; 原水: 25.6; 配水: 26; 原水: 4.5; 配水: 4; 原水: 7.46; 配水: 7.44; 原水: 28.3; 配水: 28.2; LAS: 0 | COD | mg/l | 4.7 | 4.6 | 7
| 2013-07-15 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 30.6; 原水: 25.7; 配水: 26; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.42; 配水: 7.4; 原水: 28.8; 配水: 28.3; LAS: 0 | BOD | mg/l |  | 1.6 | 5.3
| 2013-07-16 | (火) | 曇 |  | 25.4 | 25.8 | 26 | 4 | 3.5 | 7.43 | 7.41 | 28.4 | 28.4 |  | 91.7 |  | 95.6 | [5 empty] | 11 |  | 179 |  | 0.06 | 0 | 溶存酸素 | mg/l |  | 4.8 | 14
| 2013-07-17 | (水) | 曇 | 3.5 | 25.3 | 26 | 26.2 | 4.1 | 3.9 | 7.43 | 7.4 | 28.6 | 28.6 |  | 91.9 |  | 96.2 | [5 empty] | 13.1 |  | 173 |  | 0.06 | 0 | 全マンガン | mg/l |  | 0.05 | 0.06
| 2013-07-18 | (木) | 曇 | 0 | 28.8 | 26.2 | 26.4 | 4.3 | 3.6 | 7.54 | 7.44 | 28.4 | 28.4 |  | 92.7 |  | 100.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 193 |  | 0.09 | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.37 | <0.03
| 2013-07-19 | (金) | 晴 |  | 27.7 | 26.2 | 26.4 | 4.5 | 3.9 | 7.54 | 7.47 | 28.5 | 28.5 |  | 98 |  | 100.3 | [5 empty] | 13.2 |  | 155 |  | 0.1 | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.78 | 0.82 | 0.85
| 2013-07-20 | (土) | 曇 | (℃): 24.3; 原水: 26.4; 配水: 26.4; 原水: 4.7; 配水: 4; 原水: 7.66; 配水: 7.53; 原水: 29.3; 配水: 29.4; LAS: 0 | 全リン | mg/l | 0.083 | 0.05 | 0.11
| 2013-07-21 | (日) | 曇 | (℃): 24.6; 原水: 26.4; 配水: 26.4; 原水: 4.1; 配水: 3.5; 原水: 7.53; 配水: 7.51; 原水: 29.4; 配水: 29.3; LAS: 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-07-22 | (月) | 曇 |  | 26.2 | 26.3 | 26.5 | 4.2 | 3.6 | 7.52 | 7.45 | 29.6 | 29.6 |  | 98 |  | 100.9 | [5 empty] | 12.6 |  | 160 |  | 0.07 | 0 | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.5 | 21.1
| 2013-07-23 | (火) | 晴 | 9.5 | 31.4 | 26.4 | 26.7 | 4.4 | 3.5 | 7.54 | 7.46 | 29.6 | 29.7 |  | 97.4 |  | 100.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 169 |  | 0.08 | 0 | シリカ | mg/l |  | 17 | 23.5
| 2013-07-24 | (水) | 曇 | 0 | 25 | 26.4 | 26.5 | 4.8 | 3.7 | 7.54 | 7.47 | 29.6 | 29.8 |  | 97.2 |  | 100.9 | [5 empty] | 12.7 |  | 154 |  | 0.08 | 0 | 色度 | 度 |  | 8 | 16
| 2013-07-25 | (木) | 晴 |  | 27 | 26.4 | 26.6 | 4.9 | 4 | 7.52 | 7.48 | 29.8 | 29.6 |  | 99.1 |  | 101.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 130 |  | 0.1 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 6 | 20
| 2013-07-26 | (金) | 曇 | 1 | 29 | 26.4 | 26.6 | 4.4 | 3.8 | 7.53 | 7.49 | 29.8 | 29.8 |  | 98.2 |  | 100.9 | [5 empty] | 12.8 |  | 144 |  | 0.08 | 0
| 2013-07-27 | (土) | 曇 | (mm): 6; (℃): 29.4; 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 4.2; 配水: 3.6; 原水: 7.48; 配水: 7.41; 原水: 30.5; 配水: 30.2; LAS: 0
| 2013-07-28 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 28.2; 原水: 26.7; 配水: 26.8; 原水: 3.9; 配水: 3.3; 原水: 7.52; 配水: 7.5; 原水: 30.2; 配水: 30.1; LAS: 0
| 2013-07-29 | (月) | 雨 | 8.5 | 25.1 | 26.6 | 26.7 | 4 | 3.8 | 7.46 | 7.42 | 30.4 | 30.3 |  | 101.4 |  | 102.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 132 |  | 0.07 | 0 | 備考
| 2013-07-30 | (火) | 曇 | 0 | 28.6 | 26.7 | 26.9 | 3.7 | 3.2 | 7.48 | 7.43 | 30.4 | 30.5 |  | 103.3 |  | 103.1 | [5 empty] | 12.9 |  | 112 |  | 0.06 | 0
| 2013-07-31 | (水) | 曇 |  | 27.2 | 26.8 | 27 | 4 | 3.2 | 7.48 | 7.43 | 30.7 | 30.7 |  | 103.3 |  | 108.9 | [5 empty] | 13 |  | 117 |  | 0.1 | 0
8月 | 2013-08-01 | (木) | 曇 | 0 | 27.1 | 26.9 | 27 | 3.7 | 3.1 | 7.5 | 7.46 | 30.7 | 30.8 |  | 99.5 |  | 110.3 | [5 empty] | 13.2 |  | 190 |  | 0.06 | 0 |  | 気温 | 31.9 | ℃
| 2013-08-02 | (金) | 曇 |  | 26.3 | 26.9 | 27.1 | 3.4 | 2.7 | 7.56 | 7.52 | 30.7 | 30.7 |  | 104.3 |  | 110.9 | [5 empty] | 13 |  | 201 |  | 0.07 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2013-08-03 | (土) | 曇 | (℃): 26.8; 原水: 26.9; 配水: 27.1; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 7.44; 配水: 7.38; 原水: 31.8; 配水: 31.3; LAS: 0 | 水温 | ℃ | 27.3 | 27.5 | 31
| 2013-08-04 | (日) | 晴 | (℃): 29.5; 原水: 26.9; 配水: 27.2; 原水: 3.2; 配水: 2.6; 原水: 7.45; 配水: 7.38; 原水: 31.8; 配水: 31.4; LAS: 0 | 濁度 | 度 | 3.2 | 2.8 | 6.7
| 2013-08-05 | (月) | 晴 |  | 31.3 | 27 | 27.3 | 3.1 | 2.8 | 7.5 | 7.44 | 31.5 | 31.5 |  | 104.3 |  | 110.1 | [5 empty] | 13.6 |  | 184 |  | 0.07 | 0 | ｐH |  | 7.63 | 7.59 | 8.62
| 2013-08-06 | (火) | 曇 | 8.5 | 28.4 | 27 | 27.3 | 3.2 | 2.7 | 7.52 | 7.43 | 31.6 | 31.7 |  | 107.5 |  | 110.7 | [5 empty] | 13.6 |  | 189 |  | 0.06 | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 31.6 | 31.6 | 34.9
| 2013-08-07 | (水) | 晴 |  | 31 | 27.1 | 27.3 | 3.2 | 2.9 | 7.53 | 7.47 | 31.6 | 31.6 |  | 109.8 |  | 110.1 | [5 empty] | 13.6 |  | 196 |  | 0.06 | 0 | 酸消費量 | mg/l | 101.7 | 108.6 | 122
| 2013-08-08 | (木) | 曇 |  | 31.9 | 27.3 | 27.5 | 3.2 | 2.8 | 7.63 | 7.59 | 31.6 | 31.6 | 101.7 | 108.6 | 111.9 | 109.9 |  | 74.2 |  | 35.7 | 13.5 | 13.3 | 178 | 206 | 0.06 | 0.06 | 0 | 全硬度 | mg/l | 111.9 | 109.9 | 124.5
| 2013-08-09 | (金) | 晴 |  | 32.7 | 27.3 | 27.6 | 3.4 | 2.6 | 7.63 | 7.59 | 31.2 | 31.2 |  | 84.3 |  | 100.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 149 |  | 0.07 | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 74.2 | 82.6
| 2013-08-10 | (土) | 晴 | (℃): 33.9; 原水: 27.6; 配水: 27.8; 原水: 4.1; 配水: 3.1; 原水: 7.58; 配水: 7.54; 原水: 31.4; 配水: 31.5; LAS: 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 35.7 | 41.9
| 2013-08-11 | (日) | 晴 | (℃): 35.4; 原水: 27.7; 配水: 28; 原水: 3.1; 配水: 2.6; 原水: 7.61; 配水: 7.57; 原水: 31.5; 配水: 31.5; LAS: 0 | 塩化物イオン | mg/l | 13.5 | 13.3 | 13.7
| 2013-08-12 | (月) | 曇 |  | 31.2 | 27.7 | 27.9 | 2.7 | 2 | 7.56 | 7.46 | 31.5 | 31.5 |  | 105.4 |  | 109.5 | [5 empty] | 13.2 |  | 238 |  | 0.06 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 178 | 206 | 219
| 2013-08-13 | (火) | 晴 | 1 | 31.1 | 27.8 | 28.1 | 2.6 | 2 | 7.54 | 7.45 | 31.4 | 31.5 |  | 82.8 |  | 93 | [5 empty] | 13.2 |  | 187 |  | 0.07 | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.06 | 0.06 | 0.15
| 2013-08-14 | (水) | 晴 |  | 32.4 | 28 | 28.3 | 2.8 | 2.1 | 7.53 | 7.45 | 31.5 | 31.6 |  | 105.4 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 231 |  | 0.07 | 0 | COD | mg/l | 5.4 | 5.1 | 5.7
| 2013-08-15 | (木) | 晴 |  | 32.2 | 28.2 | 28.4 | 3.1 | 2.1 | 7.54 | 7.46 | 31.5 | 31.5 |  | 95.2 |  | 104.1 | [5 empty] | 13.3 |  | 242 |  | 0.05 | 0 | BOD | mg/l |  | 1.4 | 3.1
| 2013-08-16 | (金) | 晴 |  | 32.2 | 28.3 | 28.5 | 4.1 | 2 | 7.58 | 7.52 | 31.5 | 31.5 |  | 104 |  | 107.7 | [5 empty] | 13.3 |  | 221 |  | 0.06 | 0 | 溶存酸素 | mg/l |  | 2.8 | 11.1
| 2013-08-17 | (土) | 曇 | (℃): 30.7; 原水: 28.4; 配水: 28.6; 原水: 3.4; 配水: 2.2; 原水: 7.52; 配水: 7.41; 原水: 31.9; 配水: 31.9; LAS: 0 | 全マンガン | mg/l |  | 0.046 | 0.039
| 2013-08-18 | (日) | 晴 | (℃): 32.5; 原水: 28.4; 配水: 28.7; 原水: 2.6; 配水: 1.4; 原水: 7.54; 配水: 7.41; 原水: 32; 配水: 32; LAS: 0 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.22 | ‹0.03
| 2013-08-19 | (月) | 晴 |  | 32.9 | 28.5 | 28.8 | 3.3 | 2.1 | 7.56 | 7.42 | 32.1 | 32.2 |  | 107.7 |  | 109.9 | [5 empty] | 13.4 |  | 191 |  | 0.05 | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.82 | 0.82 | 1.4
| 2013-08-20 | (火) | 晴 |  | 33.2 | 28.6 | 28.8 | 4.3 | 2.4 | 7.57 | 7.44 | 32.4 | 32.3 |  | 108.1 |  | 109.1 | [5 empty] | 13.5 |  | 203 |  | 0.04 | 0 | 全リン | mg/l | 0.07 | 0.083 | 0.117
| 2013-08-21 | (水) | 曇 | 0 | 31.2 | 28.6 | 28.8 | 4.3 | 2.3 | 7.59 | 7.46 | 32.3 | 32.4 |  | 107.9 |  | 109.1 | [5 empty] | 13.5 |  | 204 |  | 0.05 | 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-08-22 | (木) | 曇 |  | 28.1 | 28.7 | 28.9 | 4.3 | 2.5 | 7.63 | 7.51 | 32.1 | 32.1 |  | 109.4 |  | 108.1 | [5 empty] | 13.6 |  | 148 |  | 0.06 | 0 | 硫酸イオン | mg/l |  | 18.5 | 22
| 2013-08-23 | (金) | 曇 | 0.5 | 32.1 | 28.8 | 29 | 3.8 | 2 | 7.69 | 7.57 | 32.3 | 32.1 |  | 109.2 |  | 110.1 | [5 empty] | 14.2 |  | 239 |  | 0.04 | 0 | シリカ | mg/l |  | 22.6 | 32
| 2013-08-24 | (土) | 曇 | (mm): 23; (℃): 31.2; 原水: 28.8; 配水: 29; 原水: 3.5; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.45; 原水: 32.6; 配水: 32.5; LAS: 0 | 色度 | 度 |  | 8 | 10
| 2013-08-25 | (日) | 雨 | (mm): 8; (℃): 22.4; 原水: 28.8; 配水: 28.8; 原水: 3.5; 配水: 2.2; 原水: 7.65; 配水: 7.46; 原水: 32.1; 配水: 32.6; LAS: 0 | 懸濁物質 | mg/l | ‹1 | 2 | 6
| 2013-08-26 | (月) | 晴 |  | 28.8 | 28.6 | 28.9 | 5.2 | 3.6 | 8.01 | 7.72 | 29.7 | 30.7 |  | 101.2 |  | 103.5 | [5 empty] | 14.4 |  | 239 |  | 0.03 | 0
| 2013-08-27 | (火) | 曇 | 12 | 24.5 | 28.3 | 28.4 | 5.5 | 4.2 | 8.05 | 7.75 | 30 | 30.4 |  | 98.7 |  | 104.9 | [5 empty] | 14.4 |  | 194 |  | 0.05 | 0
| 2013-08-28 | (水) | 晴 |  | 29.5 | 28 | 28.3 | 5.7 | 3.7 | 7.76 | 7.73 | 30.7 | 30.3 |  | 98.7 |  | 100.9 | [5 empty] | 14.3 |  | 221 |  | 0.05 | 0
| 2013-08-29 | (木) | 晴 |  | 29.5 | 27.7 | 28.1 | 5 | 3.3 | 7.72 | 7.62 | 30.6 | 30.6 |  | 100.8 |  | 105.7 | [5 empty] | 14.2 |  | 195 |  | 0.06 | 0 | 備考
| 2013-08-30 | (金) | 曇 |  | 31.7 | 27.7 | 28 | 3.9 | 2.4 | 7.74 | 7.61 | 30.7 | 30.7 |  | 99.7 |  | 106.9 | [5 empty] | 14.1 |  | 237 |  | 0.05 | 0
| 2013-08-31 | (土) | 晴 | (℃): 31.7; 原水: 27.8; 配水: 28; 原水: 4.4; 配水: 3.2; 原水: 7.82; 配水: 7.66; 原水: 30.8; 配水: 30.9; LAS: 0
9月 | 2013-09-01 | (日) | 晴 | (℃): 32.2; 原水: 28.4; 配水: 28.7; 原水: 4.5; 配水: 4.2; 原水: 7.93; 配水: 7.7; 原水: 34.4; 配水: 30.5; LAS: 0 |  | 気温 | 25.3 | ℃
| 2013-09-02 | (月) | 晴 |  | 30.7 | 28.1 | 28.4 | 4.4 | 3.6 | 7.8 | 7.67 | 30.8 | 30.9 |  | 96.5 |  | 103.1 | [5 empty] | 13.8 |  | 197 |  | 0.06 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2013-09-03 | (火) | 曇 | 13 | 30.6 | 28.3 | 28.5 | 4.2 | 3.6 | 7.77 | 7.6 | 30.9 | 30.9 |  | 98.5 |  | 101.5 | [5 empty] | 13.5 |  | 169 |  | 0.07 | 0 | 水温 | ℃ | 28.3 | 28.4 | 26.5
| 2013-09-04 | (水) | 雨 | 22.5 | 27.5 | 28.3 | 28.5 | 3.9 | 3.8 | 7.7 | 7.57 | 30.8 | 31 |  | 97.8 |  | 103.3 | [5 empty] | 13.4 |  | 229 |  | 0.09 | 0 | 濁度 | 度 | 4.6 | 4.1 | 13.6
| 2013-09-05 | (木) | 雨 | 27 | 25.3 | 28.3 | 28.4 | 4.6 | 4.1 | 7.67 | 7.56 | 31.2 | 31.1 | 97.4 | 98.5 | 102.9 | 102.3 |  | 66.8 |  | 35.5 | 13.7 | 13.4 | 192 | 159 | 0.05 | 0.09 | 0 | ｐH |  | 7.67 | 7.56 | 8.11
| 2013-09-06 | (金) | 曇 |  | 26.9 | 28.3 | 28.4 | 4.4 | 4.5 | 7.73 | 7.59 | 30.6 | 30.7 |  | 102.7 |  | 103.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 103 |  | 0.11 | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 31.2 | 31.1 | 32.7
| 2013-09-07 | (土) | 曇 | (℃): 26.5; 原水: 28.1; 配水: 28.2; 原水: 4; 配水: 4; 原水: 7.69; 配水: 7.52; 原水: 30.3; 配水: 30.6; LAS: 0 | 酸消費量 | mg/l | 97.4 | 98.5 | 100.8
| 2013-09-08 | (日) | 曇 | (mm): 24; (℃): 28.5; 原水: 27.5; 配水: 28.1; 原水: 3.6; 配水: 3.5; 原水: 7.58; 配水: 7.41; 原水: 30.1; 配水: 30.3; LAS: 0 | 全硬度 | mg/l | 102.9 | 102.3 | 113.1
| 2013-09-09 | (月) | 曇 |  | 26 | 27.6 | 27.8 | 4.4 | 4.2 | 7.52 | 7.41 | 30.1 | 30.1 |  | 94.2 |  | 99.8 | [5 empty] | 12.2 |  | 160 |  | 0.11 | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 66.8 | 78
| 2013-09-10 | (火) | 晴 | 0 | 25.6 | 27.5 | 27.7 | 4.1 | 3.6 | 7.54 | 7.4 | 30 | 30.1 |  | 96.1 |  | 99.4 | [5 empty] | 13.8 |  | 159 |  | 0.11 | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 35.5 | 35.1
| 2013-09-11 | (水) | 曇 | 1.5 | 24.2 | 27.3 | 27.3 | 3.9 | 3.4 | 7.5 | 7.36 | 30.4 | 30.3 |  | 94.2 |  | 100.9 | [5 empty] | 12.1 |  | 173 |  | 0.09 | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 13.7 | 13.4 | 12.4
| 2013-09-12 | (木) | 晴 |  | 28.7 | 27.1 | 27.3 | 3.8 | 3.3 | 7.54 | 7.4 | 30.3 | 30.2 |  | 95.7 |  | 100.9 | [5 empty] | 12.5 |  | 103 |  | 0.08 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 192 | 159 | 231
| 2013-09-13 | (金) | 晴 |  | 29 | 26.8 | 27.1 | 3.5 | 2.9 | 7.57 | 7.46 | 30.4 | 30.3 |  | 95.2 |  | 100.9 | [5 empty] | 12.3 |  | 178 |  | 0.08 | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.05 | 0.09 | 0.38
| 2013-09-14 | (土) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 26.8; 配水: 27; 原水: 3.7; 配水: 2.9; 原水: 7.46; 配水: 7.37; 原水: 31.8; 配水: 31.3; LAS: 0 | COD | mg/l | 5.3 | 5.1 | 6.6
| 2013-09-15 | (日) | 雨 | (mm): 66; (℃): 26.4; 原水: 26.7; 配水: 26.9; 原水: 3.6; 配水: 2.6; 原水: 7.45; 配水: 7.37; 原水: 32.6; 配水: 31.1; LAS: 0 | BOD | mg/l |  | 2.1 | 3
| 2013-09-16 | (月) | 雨 | (mm): 14.5; (℃): 26.4; 原水: 27.3; 配水: 26.9; 原水: 4.4; 配水: 4; 原水: 8; 配水: 7.52; 原水: 29.8; 配水: 30.6; LAS: 0 | 溶存酸素 | mg/l |  | 2.8 | 7.9
| 2013-09-17 | (火) | 晴 |  | 24.9 | 26.5 | 26.8 | 5.8 | 4.3 | 7.69 | 7.57 | 30 | 30.1 |  | 95.2 |  | 100.1 | [5 empty] | 12.2 |  | 151 |  | 0.13 | 0 | 全マンガン | mg/l |  | 0.098 | 0.072
| 2013-09-18 | (水) | 晴 |  | 25.4 | 26.3 | 26.5 | 5.6 | 3.7 | 7.73 | 7.63 | 30 | 30.1 |  | 95.2 |  | 99.8 | [5 empty] | 12.3 |  | 173 |  | 0.09 | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.41 | 0.24
| 2013-09-19 | (木) | 晴 |  | 25 | 26.1 | 26.2 | 4.4 | 3.9 | 7.89 | 7.73 | 29.9 | 29.8 |  | 94.4 |  | 100.9 | [5 empty] | 12.3 |  | 134 |  | 0.08 | 0 | 全窒素 | mg/l | 1.01 | 1.16 | 1.22
| 2013-09-20 | (金) | 晴 |  | 25.9 | 25.8 | 26 | 3.9 | 3.1 | 7.68 | 7.62 | 30 | 29.9 |  | 95.2 |  | 100.1 | [5 empty] | 13.3 |  | 151 |  | 0.1 | 0 | 全リン | mg/l | 0.079 | 0.087 | 0.186
| 2013-09-21 | (土) | 晴 | (℃): 27.3; 原水: 25.5; 配水: 25.8; 原水: 3.4; 配水: 3.1; 原水: 7.58; 配水: 7.51; 原水: 32.1; 配水: 30.5; LAS: 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-09-22 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 27.5; 原水: 25.5; 配水: 25.7; 原水: 3.9; 配水: 3.3; 原水: 7.67; 配水: 7.52; 原水: 28.5; 配水: 27.8; LAS: 0 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.7 | 22.6
| 2013-09-23 | (月) | 晴 | (mm): 4.5; (℃): 23.9; 原水: 24.8; 配水: 25; 原水: 3.6; 配水: 3; 原水: 7.41; 配水: 7.47; 原水: 35.6; 配水: 30.8; LAS: 0 | シリカ | mg/l |  | 25 | 21.9
| 2013-09-24 | (火) | 曇 | 10 | 21.6 | 25 | 25.1 | 3.9 | 3.6 | 7.85 | 7.76 | 31 | 31.3 |  | 99.5 |  | 104.9 | [5 empty] | 13.4 |  | 162 |  | 0.1 | 0 | 色度 | 度 |  | 6 | 19
| 2013-09-25 | (水) | 雨 | 35 | 23.1 | 25 | 25.1 | 3.9 | 3.4 | 7.75 | 7.74 | 30.9 | 30.9 |  | 97.4 |  | 105.1 | [5 empty] | 13.3 |  | 157 |  | 0.08 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 4 | 21
| 2013-09-26 | (木) | 曇 | 9 | 21.5 | 24.5 | 24.8 | 4.7 | 3.1 | 7.57 | 7.63 | 31.2 | 31.1 |  | 99.5 |  | 106.9 | [5 empty] | 13.4 |  | 176 |  | 0.09 | 0
| 2013-09-27 | (金) | 晴 |  | 20.6 | 24.2 | 24.4 | 4.2 | 3.8 | 7.97 | 7.91 | 30.2 | 30.3 |  | 97 |  | 101.7 | [5 empty] | 13.3 |  | 179 |  | 0.09 | 0
| 2013-09-28 | (土) | 晴 | (℃): 21.5; 原水: 23.9; 配水: 24.1; 原水: 5.2; 配水: 4.5; 原水: 8.14; 配水: 8.04; 原水: 30.3; 配水: 30.4; LAS: 0
| 2013-09-29 | (日) | 晴 | (℃): 22.9; 原水: 23.7; 配水: 24; 原水: 5; 配水: 4.5; 原水: 8.08; 配水: 8.03; 原水: 30.3; 配水: 30.4; LAS: 0 | 備考
| 2013-09-30 | (月) | 晴 | 1.5 | 21.8 | 23.4 | 23.6 | 5.3 | 4.6 | 7.93 | 7.89 | 30.5 | 30.6 |  | 97.7 |  | 102.1 | [5 empty] | 13.3 |  | 199 |  | 0.11 | 0
10月 | 2013-10-01 | (火) | 雨 | 16 | 20.8 | 23.2 | 23.3 | 4.6 | 4.3 | 7.9 | 7.84 | 30.7 | 30.8 |  | 97 |  | 106.5 | [5 empty] | 13.9 |  | 113 |  | 0.11 | 0 |  | 気温 | 26.3 | ℃
| 2013-10-02 | (水) | 雨 | 48 | 21.6 | 22.7 | 23 | 5.5 | 4.4 | 7.78 | 7.72 | 31.4 | 31.3 |  | 99.7 |  | 107.1 | [5 empty] | 13.4 |  | 158 |  | 0.11 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2013-10-03 | (木) | 晴 | 2 | 26.3 | 23.1 | 23.3 | 4.6 | 3.3 | 8.16 | 7.67 | 30.1 | 30.6 | 97.6 | 91.8 | 104.1 | 105.5 |  | 70.8 |  | 34.7 | 13.5 | 13.2 | 131 | 148 | 0.06 | 0.08 | 800 | 水温 | ℃ | 23.1 | 23.3 | 23.8
| 2013-10-04 | (金) | 曇 | 0.5 | 17.1 | 22.9 | 23 | 4.8 | 4.1 | 7.93 | 7.85 | 30.2 | 30.2 |  | 98.5 |  | 104.1 | [5 empty] | 13 |  | 129 |  | 0.13 | 0 | 濁度 | 度 | 4.6 | 3.3 | 12.8
| 2013-10-05 | (土) | 雨 | (mm): 11; (℃): 16.9; 原水: 22.5; 配水: 22.6; 原水: 5.1; 配水: 5; 原水: 8.07; 配水: 7.94; 原水: 30.8; 配水: 30.3; LAS: 200 | ｐH |  | 8.16 | 7.67 | 8.1
| 2013-10-06 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 20.7; 原水: 22.4; 配水: 22.5; 原水: 5.8; 配水: 4.8; 原水: 8.07; 配水: 8.06; 原水: 30.2; 配水: 30.2; LAS: 0 | 電気伝導率 | mS/m | 30.1 | 30.6 | 27.2
| 2013-10-07 | (月) | 曇 | (℃): 23.2; 原水: 22.1; 配水: 22.4; 原水: 5.7; 配水: 2.9; 原水: 7.97; 配水: 7.3; 原水: 30.1; 配水: 30.8; LAS: 1790 | 酸消費量 | mg/l | 97.6 | 91.8 | 81.5
| 2013-10-08 | (火) | 晴 | (℃): 27.8; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 全硬度 | mg/l | 104.1 | 105.5 | 93.6
| 2013-10-09 | (水) | 晴 | (℃): 28.6; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 70.8 | 67
| 2013-10-10 | (木) | 曇 | (℃): 27.9; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34.7 | 26.6
| 2013-10-11 | (金) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 27; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 塩化物イオン | mg/l | 13.5 | 13.2 | 11
| 2013-10-12 | (土) | 晴 | (℃): 29.5; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 131 | 148 | 155
| 2013-10-13 | (日) | 晴 | (℃): 21.8; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 全鉄 | mg/l | 0.06 | 0.08 | 0.78
| 2013-10-14 | (月) | 晴 | (℃): 21.7; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | COD | mg/l | 6.2 | 6 | 8.3
| 2013-10-15 | (火) | 曇 | (mm): 81.5; (℃): 19.4; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | BOD | mg/l |  | 0.7 | 1
| 2013-10-16 | (水) | 曇 | (mm): 185; (℃): 22.4; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.4 | 9.1
| 2013-10-17 | (木) | 晴 | (℃): 18.3; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 全マンガン | mg/l |  | 0.035 | 0.349
| 2013-10-18 | (金) | 曇 | (℃): 17.7; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.37 | 0.67
| 2013-10-19 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 16.7; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 全窒素 | mg/l | 0.79 | 0.87 | 2.11
| 2013-10-20 | (日) | 雨 | (mm): 59; (℃): 15.3; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 全リン | mg/l | 0.047 | 0.091 | 0.147
| 2013-10-21 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 17.1; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-10-22 | (火) | 曇 | (℃): 19.3; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.5 | 23.4
| 2013-10-23 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 19.2; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | シリカ | mg/l |  | 13.9 | 20.3
| 2013-10-24 | (木) | 曇 | (mm): 1; (℃): 16.2; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 色度 | 度 |  | 7 | 22
| 2013-10-25 | (金) | 雨 | (mm): 20; (℃): 18.9; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 6 | 27
| 2013-10-26 | (土) | 雨 | (mm): 55.5; (℃): 13.5; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0
| 2013-10-27 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 18.2; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0
| 2013-10-28 | (月) | 晴 | (℃): 16.9; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0
| 2013-10-29 | (火) | 曇 | (mm): 1; (℃): 14; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 備考
| 2013-10-30 | (水) | 晴 | (℃): 19.8; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0
| 2013-10-31 | (木) | 晴 | (℃): 19; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0
11月 | 2013-11-01 | (金) | 晴 | (℃): 17.7; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 |  | 気温 | 9.9 | ℃
| 2013-11-02 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 15.1; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2013-11-03 | (日) | 曇 | (℃): 16.6; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 水温 | ℃ | 13.3 | 13.6 | 16
| 2013-11-04 | (月) | 雨 | (mm): 5.5; (℃): 15.7; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 濁度 | 度 | 4 | 4.1 | 10.4
| 2013-11-05 | (火) | 曇 | (℃): 15.8; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | ｐH |  | 8.62 | 8.21 | 8.09
| 2013-11-06 | (水) | 晴 | (℃): 16.4; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 電気伝導率 | mS/m | 29.6 | 29.6 | 34.9
| 2013-11-07 | (木) | 雨 | (mm): 5; (℃): 13.8; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 酸消費量 | mg/l | 93 | 92.3 | 93.5
| 2013-11-08 | (金) | 晴 | (℃): 18.1; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 全硬度 | mg/l | 105.8 | 105.3 | 106.1
| 2013-11-09 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 14.4; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 73.8 | 74
| 2013-11-10 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 19.6; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.5 | 32.1
| 2013-11-11 | (月) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 13.8; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 塩化物イオン | mg/l | 13.1 | 10 | 17.8
| 2013-11-12 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 9.1; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 180 | 139 | 110
| 2013-11-13 | (水) | 晴 | (℃): 10.9; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 全鉄 | mg/l | 0.08 | 0.11 | 0.19
| 2013-11-14 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.6; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | COD | mg/l | 6.4 | 6.2 | 7.1
| 2013-11-15 | (金) | 曇 | (℃): 12.6; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | BOD | mg/l |  | 0.8 | 6.9
| 2013-11-16 | (土) | 晴 | (℃): 13.8; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.5 | 11.2
| 2013-11-17 | (日) | 晴 | (℃): 13.9; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 全マンガン | mg/l |  | 0.042 | 0.036
| 2013-11-18 | (月) | 曇 | (℃): 19.9; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.28 | 0.97
| 2013-11-19 | (火) | 晴 | (℃): 13.5; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 0 | 全窒素 | mg/l | 0.84 | 0.9 | 1.4
| 2013-11-20 | (水) | 晴 | (℃): 14.2; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; 原水: ―; 配水: ―; LAS: 100 | 全リン | mg/l | 0.053 | 0.084 | 0.087
| 2013-11-21 | (木) | 晴 |  | 13.4 | 14.7 | 14.9 | 6.3 | 4.1 | 8.67 | 7.93 | 28.7 | 28.9 |  | 87.8 |  | 101.1 | [5 empty] | 10.7 |  | 199 |  | 0.11 | 1000 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-11-22 | (金) | 晴 |  | 13.2 | 14.4 | 14.7 | 5.3 | 4.1 | 8.77 | 8.14 | 28.7 | 29.2 |  | 89 |  | 103.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 158 |  | 0.07 | 1300 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.9 | 23.4
| 2013-11-23 | (土) | 晴 |  | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 4.5 | 4.4 | 8.77 | 8.15 | 29 | 29.3 |  | 89.7 |  | 103.3 | [5 empty] | 12.1 |  | 168 |  | 0.08 | 1200 | シリカ | mg/l |  | 12.8 | 36.3
| 2013-11-24 | (日) | 晴 |  | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 4.2 | 4.2 | 8.8 | 8.25 | 27 | 27.6 |  | 92.3 |  | 101.7 | [5 empty] | 12.9 |  | 172 |  | 0.2 | 1300 | 色度 | 度 |  | 8 | 9
| 2013-11-25 | (月) | 曇 |  | 11.2 | 14 | 14.1 | 4.4 | 4.5 | 8.64 | 8.19 | 29.4 | 29.8 |  | 91.2 |  | 103.9 | [5 empty] | 12.3 |  | 144 |  | 0.11 | 1190 | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 7 | 7
| 2013-11-26 | (火) | 晴 | 11.5 | 16.7 | 14 | 14.3 | 4.5 | 4.6 | 8.69 | 8.22 | 29.3 | 29.6 |  | 92 |  | 102.9 | [5 empty] | 11.1 |  | 112 |  | 0.1 | 1100
| 2013-11-27 | (水) | 晴 |  | 12.8 | 13.7 | 14 | 4.1 | 4.5 | 8.69 | 8.2 | 29.4 | 30 |  | 94 |  | 106.1 | [5 empty] | 10.4 |  | 132 |  | 0.12 | 1300
| 2013-11-28 | (木) | 曇 |  | 15.7 | 13.8 | 14 | 4.4 | 4.1 | 8.69 | 8.19 | 29 | 29.6 |  | 91 |  | 106.1 | [5 empty] | 10.2 |  | 172 |  | 0.1 | 1280
| 2013-11-29 | (金) | 晴 |  | 11.3 | 13.3 | 13.6 | 4 | 4.1 | 8.62 | 8.21 | 29.6 | 29.6 | 93 | 92.3 | 105.8 | 105.3 |  | 73.8 |  | 31.5 | 13.1 | 10 | 180 | 139 | 0.08 | 0.11 | 1300 | 備考 | 西広のみ全項目は11/7（木）
| 2013-11-30 | (土) | 晴 |  | 9.9 | 13 | 13.2 | 4.7 | 5 | 8.7 | 8.21 | 29.9 | 30.2 |  | 91.8 |  | 106.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 205 |  | 0.11 | 1200
12月 | 2013-12-01 | (日) | 晴 |  | 10.6 | 12.7 | 12.9 | 4.5 | 4.6 | 8.75 | 8.21 | 29.8 | 30.2 |  | 92 |  | 109.9 | [5 empty] | 12.3 |  | 233 |  | 0.08 | 1300 |  | 気温 | 12 | ℃
| 2013-12-02 | (月) | 晴 |  | 10.3 | 12.5 | 12.7 | 4.3 | 4.2 | 8.78 | 8.2 | 29.8 | 30.5 |  | 94.4 |  | 111.5 | [5 empty] | 12.3 |  | 213 |  | 0.1 | 1370 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2013-12-03 | (火) | 晴 |  | 10.5 | 12.4 | 12.5 | 4.3 | 4.2 | 8.71 | 8.21 | 30.2 | 30.6 |  | 94.4 |  | 114.7 | [5 empty] | 12.3 |  | 186 |  | 0.1 | 1390 | 水温 | ℃ | 12 | 12.3 | 11.2
| 2013-12-04 | (水) | 晴 | 0 | 11 | 12.3 | 12.5 | 4.6 | 4.1 | 8.63 | 8.17 | 30.5 | 30.8 |  | 96.1 |  | 111.3 | [5 empty] | 12.3 |  | 163 |  | 0.11 | 1200 | 濁度 | 度 | 4.1 | 4 | 2.3
| 2013-12-05 | (木) | 晴 |  | 12 | 12 | 12.3 | 4.1 | 4 | 8.54 | 8.19 | 30.4 | 31 | 99.7 | 99.5 | 110.9 | 112.1 |  | 73.6 |  | 38.5 | 13.3 | 12.3 | 179 | 238 | 0.09 | 0.14 | 1040 | ｐH |  | 8.54 | 8.19 | 8.28
| 2013-12-06 | (金) | 曇 |  | 13.6 | 12.1 | 12.3 | 3.7 | 4.2 | 8.76 | 8.19 | 30.1 | 30.6 |  | 96.5 |  | 115.3 | [5 empty] | 13.1 |  | 146 |  | 0.14 | 1490 | 電気伝導率 | mS/m | 30.4 | 31 | 34.6
| 2013-12-07 | (土) | 曇 |  | 11.4 | 12 | 12.3 | 5 | 4.4 | 8.59 | 8.12 | 31 | 31.2 |  | 98.9 |  | 116.1 | [5 empty] | 13 |  | 167 |  | 0.13 | 1200 | 酸消費量 | mg/l | 99.7 | 99.5 | 57.8
| 2013-12-08 | (日) | 曇 |  | 7.8 | 11.9 | 12.1 | 4.4 | 4.2 | 8.53 | 8.11 | 31.2 | 31.4 |  | 98.5 |  | 123.5 | [5 empty] | 12.9 |  | 154 |  | 0.17 | 1200 | 全硬度 | mg/l | 110.9 | 112.1 | 129.5
| 2013-12-09 | (月) | 曇 |  | 8.1 | 11.8 | 12 | 4 | 4.5 | 8.75 | 8.18 | 30.6 | 31.2 |  | 98.7 |  | 117.5 | [5 empty] | 12.6 |  | 210 |  | 0.12 | 1390 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 73.6 | 88.4
| 2013-12-10 | (火) | 雨 | 10 | 14.4 | 11.6 | 11.9 | 4 | 4.5 | 8.72 | 8.22 | 30.7 | 31.1 |  | 100.4 |  | 111.5 | [5 empty] | 12.6 |  | 221 |  | 0.13 | 1490 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 38.5 | 41.1
| 2013-12-11 | (水) | 曇 |  | 9.4 | 11.4 | 11.6 | 4.6 | 4.8 | 8.68 | 8.2 | 30.8 | 31.2 |  | 100.4 |  | 117.9 | [5 empty] | 12.6 |  | 181 |  | 0.12 | 1390 | 塩化物イオン | mg/l | 13.3 | 12.3 | 13.5
| 2013-12-12 | (木) | 晴 |  | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 4.6 | 4.6 | 8.66 | 8.21 | 30.7 | 30.9 |  | 98.7 |  | 117.1 | [5 empty] | 12.7 |  | 175 |  | 0.12 | 440 | 全蒸発残留物 | mg/l | 179 | 238 | 190
| 2013-12-13 | (金) | 晴 | (℃): 11.7; LAS: 0 | 全鉄 | mg/l | 0.09 | 0.14 | 0.19
| 2013-12-14 | (土) | 晴 | (℃): 7.9; LAS: 0 | COD | mg/l | 5 | 4.6 | 3.3
| 2013-12-15 | (日) | 晴 | (℃): 8.8; LAS: 0 | BOD | mg/l |  | 2.1 | 1.9
| 2013-12-16 | (月) | 晴 | (℃): 9.4; LAS: 0 | 溶存酸素 | mg/l |  | 13.3 | 14.1
| 2013-12-17 | (火) | 晴 | (℃): 9.1; LAS: 0 | 全マンガン | mg/l |  | 0.026 | 0.017
| 2013-12-18 | (水) | 曇 | (mm): 6.5; (℃): 6.8; LAS: 100 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.32 | 0.64
| 2013-12-19 | (木) | 曇 | (mm): 19.5; (℃): 6.5; LAS: 0 | 全窒素 | mg/l | 0.73 | 0.61 | 0.82
| 2013-12-20 | (金) | 雨 | 15.5 | 7.4 | 9.4 | 10 | 4.2 | 4.8 | 8.76 | 8.2 | 30.6 | 31.1 |  | 95.5 |  | 109.9 | [5 empty] | 12.5 |  | 169 |  | 0.09 | 1000 | 全リン | mg/l | 0.032 | 0.043 | 0.057
| 2013-12-21 | (土) | 曇 |  | 6.4 | 9.2 | 9.5 | 4.7 | 4 | 8.76 | 8.09 | 30.8 | 29.9 |  | 95.2 |  | 109.5 | [5 empty] | 12.6 |  | 202 |  | 0.08 | 1590 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-12-22 | (日) | 晴 |  | 8.7 | 9 | 9.2 | 4 | 3.6 | 8.82 | 8.18 | 30.7 | 29.9 |  | 96.5 |  | 112.7 | [5 empty] | 12.6 |  | 190 |  | 0.07 | 1690 | 硫酸イオン | mg/l |  | 28.5 | 28.6
| 2013-12-23 | (月) | 曇 |  | 4.1 | 8.8 | 9 | 4.3 | 4 | 8.76 | 8.13 | 31.1 | 31 |  | 97.6 |  | 116.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 239 |  | 0.09 | 1590 | シリカ | mg/l |  | 12.4 | 33.9
| 2013-12-24 | (火) | 晴 |  | 7.8 | 8.7 | 9 | 4.1 | 3.7 | 8.7 | 8.17 | 31 | 31.4 |  | 97 |  | 113.7 | [5 empty] | 12.5 |  | 164 |  | 0.22 | 1530 | 色度 | 度 |  | 5 | 5
| 2013-12-25 | (水) | 晴 |  | 6.3 | 8.4 | 8.7 | 3.7 | 3.7 | 8.72 | 8.23 | 31 | 31.4 |  | 99.3 |  | 113.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 192 |  | 0.1 | 1390 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 6 | 1
| 2013-12-26 | (木) | 曇 | 0 | 5.8 | 8.4 | 8.6 | 3.3 | 3.6 | 8.77 | 8.22 | 31 | 30.9 |  | 98.5 |  | 112.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 182 |  | 0.14 | 1590
| 2013-12-27 | (金) | 曇 | 3.5 | 6.6 | 8.4 | 8.6 | 3.4 | 3.6 | 8.69 | 8.22 | 31 | 31.4 |  | 98.9 |  | 118.9 | [5 empty] | 12.6 |  | 240 |  | 0.11 | 1260
| 2013-12-28 | (土) | 晴 |  | 7 | 8.2 | 8.5 | 3.5 | 3.6 | 8.68 | 8.2 | 31.3 | 31.9 |  | 99.1 |  | 121.5 | [5 empty] | 12.6 |  | 215 |  | 0.12 | 1100
| 2013-12-29 | (日) | 晴 |  | 6.6 | 8 | 8.2 | 3.2 | 3.4 | 8.7 | 8.22 | 31.2 | 31.8 |  | 98.9 |  | 120.7 | [5 empty] | 12.6 |  | 167 |  | 0.12 | 1100 | 備考
| 2013-12-30 | (月) | 晴 |  | 6.8 | 8 | 8.1 | 3.2 | 3.3 | 8.7 | 8.32 | 31.5 | 31.9 |  | 99.7 |  | 117.5 | [5 empty] | 12.6 |  | 192 |  | 0.13 | 1200
| 2013-12-31 | (火) | 晴 |  | 8.6 | 8 | 8.1 | 3 | 3.2 | 8.77 | 8.32 | 33.2 | 32.8 |  | 99.7 |  | 121.3 | [5 empty] | 12.6 |  | 180 |  | 0.11 | 1100
1月 | 2014-01-01 | (水) | 晴 |  | 12.7 | 7.8 | 7.8 | 3.1 | 4.8 | 8.77 | 8.27 | 31.6 | 31.9 |  | 98.5 |  | 115.5 | [5 empty] | 12.9 |  | 236 |  | 0.23 | 1200 |  | 気温 | 6.3 | ℃
| 2014-01-02 | (木) | 晴 |  | 11.5 | 8 | 8.1 | 3.5 | 3.4 | 8.75 | 8.31 | 34 | 32.2 |  | 100 |  | 114.3 | [5 empty] | 12.6 |  | 240 |  | 0.1 | 1100 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2014-01-03 | (金) | 曇 |  | 5.2 | 7.9 | 7.9 | 3.2 | 3.4 | 8.76 | 8.31 | 33.8 | 31.1 |  | 100.8 |  | 118.5 | [5 empty] | 12.6 |  | 210 |  | 0.19 | 1100 | 水温 | ℃ | 7.2 | 7.5 | 8
| 2014-01-04 | (土) | 曇 |  | 6.3 | 7.6 | 7.8 | 3.3 | 3.4 | 8.78 | 8.29 | 31.9 | 32.2 |  | 99.3 |  | 119.3 | [5 empty] | 12.6 |  | 227 |  | 0.13 | 1200 | 濁度 | 度 | 3.7 | 4.1 | 83.8
| 2014-01-05 | (日) | 曇 |  | 4.5 | 7.4 | 7.7 | 3.4 | 3.7 | 8.72 | 8.28 | 32.5 | 32 |  | 101.5 |  | 121.9 | [5 empty] | 12.6 |  | 231 |  | 0.13 | 1300 | ｐH |  | 8.7 | 8.27 | 8.23
| 2014-01-06 | (月) | 晴 |  | 5.7 | 7.5 | 7.7 | 3.5 | 3.7 | 8.73 | 8.26 | 32 | 32.4 |  | 102.7 |  | 117.9 | [5 empty] | 12.6 |  | 247 |  | 0.13 | 1200 | 電気伝導率 | mS/m | 32.1 | 32 | 28.1
| 2014-01-07 | (火) | 晴 |  | 4.9 | 7.1 | 7.4 | 3.6 | 4 | 8.72 | 8.29 | 32.2 | 32.6 |  | 102.7 |  | 118.9 | [5 empty] | 12.6 |  | 271 |  | 0.12 | 1300 | 酸消費量 | mg/l | 107.9 | 102.7 | 79.6
| 2014-01-08 | (水) | 曇 | 18 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 3.5 | 3.9 | 8.72 | 8.29 | 32.2 | 32.6 |  | 104.9 |  | 118.1 | [5 empty] | 12.7 |  | 196 |  | 0.1 | 1290 | 全硬度 | mg/l | 116.5 | 115.5 | 91.4
| 2014-01-09 | (木) | 雨 | 11 | 6.3 | 7.2 | 7.5 | 3.7 | 4.1 | 8.7 | 8.27 | 32.1 | 32 | 107.9 | 102.7 | 116.5 | 115.5 |  | 78 |  | 37.5 | 12.8 | 12.6 | 211 | 236 | 0.08 | 0.11 | 1290 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 78 | 58.6
| 2014-01-10 | (金) | 晴 |  | 2.8 | 7.2 | 7.4 | 3.6 | 3.6 | 8.7 | 8.26 | 32 | 32.1 |  | 103.8 |  | 121.1 | [5 empty] | 12.7 |  | 186 |  | 0.13 | 1300 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.5 | 32.8
| 2014-01-11 | (土) | 晴 |  | 3.9 | 6.8 | 7.1 | 4.4 | 4.1 | 8.75 | 8.29 | 32 | 32.8 |  | 103.6 |  | 121.9 | [5 empty] | 12.5 |  | 248 |  | 0.14 | 1300 | 塩化物イオン | mg/l | 12.8 | 12.6 | 11
| 2014-01-12 | (日) | 晴 |  | 4 | 6.8 | 7 | 4 | 4.3 | 8.8 | 8.29 | 32 | 32.5 |  | 104.5 |  | 116.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 235 |  | 0.12 | 1490 | 全蒸発残留物 | mg/l | 211 | 236 | 323
| 2014-01-13 | (月) | 晴 |  | 5.6 | 6.7 | 6.9 | 4.2 | 4.3 | 8.79 | 8.28 | 32 | 32.4 |  | 102.7 |  | 122.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 210 |  | 0.12 | 1390 | 全鉄 | mg/l | 0.08 | 0.11 | 2.33
| 2014-01-14 | (火) | 晴 |  | 3.5 | 6.5 | 6.7 | 4.3 | 4.7 | 8.75 | 8.31 | 32 | 32.4 |  | 104.9 |  | 121.5 | [5 empty] | 12.4 |  | 225 |  | 0.14 | 1390 | COD | mg/l | 4.5 | 4.4 | 12.6
| 2014-01-15 | (水) | 曇 |  | 2.3 | 6.4 | 6.6 | 4.3 | 4.8 | 8.77 | 8.31 | 32 | 32.5 |  | 106.4 |  | 121.7 | [5 empty] | 12.4 |  | 216 |  | 0.15 | 1540 | BOD | mg/l |  | 1.2 | 8.3
| 2014-01-16 | (木) | 晴 |  | 4.2 | 6.2 | 6.5 | 4.5 | 4.6 | 8.73 | 8.28 | 31.9 | 31.9 |  | 104.5 |  | 118.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 223 |  | 0.14 | 1450 | 溶存酸素 | mg/l |  | 12.8 | 11
| 2014-01-17 | (金) | 曇 |  | 3.7 | 6.2 | 6.4 | 4.3 | 4.8 | 8.76 | 8.25 | 32.1 | 32.2 |  | 106 |  | 118.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 179 |  | 0.16 | 1660 | 全マンガン | mg/l |  | 0.022 | 0.471
| 2014-01-18 | (土) | 雪 | 0 | 2.6 | 6 | 6.3 | 4.4 | 4.9 | 8.77 | 8.23 | 32.2 | 32.7 |  | 106.8 |  | 118.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 235 |  | 0.17 | 1590 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.31 | 0.77
| 2014-01-19 | (日) | 晴 | 0 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 4.3 | 4.8 | 8.83 | 8.33 | 32.9 | 31.7 |  | 107.9 |  | 118.5 | [5 empty] | 12.4 |  | 211 |  | 0.15 | 1790 | 全窒素 | mg/l | 1.33 | 1.48 | 3.48
| 2014-01-20 | (月) | 晴 |  | 3.9 | 5.8 | 6 | 5 | 5.5 | 8.87 | 8.31 | 32.1 | 32.6 |  | 106.4 |  | 124.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 203 |  | 0.18 | 1990 | 全リン | mg/l | 0.033 | 0.043 | 0.358
| 2014-01-21 | (火) | 晴 | 0 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 5 | 5.6 | 8.92 | 8.34 | 32.2 | 32.8 |  | 107 |  | 126.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 221 |  | 0.17 | 2090 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-01-22 | (水) | 晴 | 4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.2 | 5.9 | 8.89 | 8.34 | 32.2 | 32.8 |  | 108.1 |  | 119.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 266 |  | 0.2 | 2060 | 硫酸イオン | mg/l |  | 29.7 | 26
| 2014-01-23 | (木) | 晴 |  | 7.4 | 5.8 | 6 | 5 | 5.5 | 8.92 | 8.3 | 31.8 | 32.5 |  | 107 |  | 117.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 228 |  | 0.19 | 2390 | シリカ | mg/l |  | 16.4 | 23.3
| 2014-01-24 | (金) | 晴 |  | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.2 | 5.5 | 8.94 | 8.33 | 32.3 | 32.4 |  | 105.3 |  | 119.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 229 |  | 0.12 | 2500 | 色度 | 度 |  | 5 | 57
| 2014-01-25 | (土) | 晴 |  | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 8.99 | 8.37 | 32.4 | 33 |  | 106.1 |  | 120.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 226 |  | 0.12 | 2790 | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 6 | 94
| 2014-01-26 | (日) | 晴 | 7 | 14.9 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 9.03 | 8.35 | 32.2 | 32.9 |  | 104.6 |  | 121.3 | [5 empty] | 12.5 |  | 235 |  | 0.11 | 2690
| 2014-01-27 | (月) | 晴 |  | 3.1 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 9.05 | 8.37 | 32.1 | 32.9 |  | 106.8 |  | 117.5 | [5 empty] | 12.4 |  | 251 |  | 0.13 | 2890
| 2014-01-28 | (火) | 晴 |  | 8.4 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 9.04 | 8.38 | 34.2 | 34.8 |  | 105.9 |  | 117.5 | [5 empty] | 12.4 |  | 271 |  | 0.12 | 2960
| 2014-01-29 | (水) | 晴 |  | 8.1 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 9.08 | 8.35 | 32.2 | 33.1 |  | 104.8 |  | 123.3 | [5 empty] | 12.5 |  | 250 |  | 0.12 | 3130 | 備考
| 2014-01-30 | (木) | 曇 | 8.5 | 14.2 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 6 | 9.16 | 8.44 | 31.9 | 32.7 |  | 105.5 |  | 118.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 299 |  | 0.13 | 3380
| 2014-01-31 | (金) | 晴 |  | 11.6 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 9.07 | 8.34 | 32.2 | 33 |  | 104.4 |  | 118.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 250 |  | 0.11 | 3400
2月 | 2014-02-01 | (土) | 曇 |  | 8.3 | 7 | 7.2 | 5.6 | 5.1 | 9.15 | 8.32 | 32.2 | 33.7 |  | 101.6 |  | 118.1 | [5 empty] | 12.3 |  | 229 |  | 0.15 | 3490 |  | 気温 | 1.4 | ℃
| 2014-02-02 | (日) | 曇 | 1 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 5.5 | 4.7 | 9.14 | 8.3 | 32.2 | 33.2 |  | 100.7 |  | 121.9 | [5 empty] | 12.2 |  | 219 |  | 0.13 | 3490 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2014-02-03 | (月) | 曇 | 0.5 | 12.2 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 9.13 | 8.4 | 32.1 | 33.2 |  | 102.7 |  | 119.3 | [5 empty] | 12.1 |  | 229 |  | 0.13 | 3590 | 水温 | ℃ | 7.1 | 7.3 | 5.5
| 2014-02-04 | (火) | 曇 | 2.5 | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 5.9 | 9.14 | 8.26 | 32.2 | 33.4 |  | 102.7 |  | 118.1 | [5 empty] | 12.2 |  | 255 |  | 0.23 | 3850 | 濁度 | 度 | 7.1 | 5.9 | 7.8
| 2014-02-05 | (水) | 晴 |  | 1.8 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 9.11 | 8.32 | 32.3 | 33.3 |  | 101.6 |  | 123.5 | [5 empty] | 12.1 |  | 240 |  | 0.16 | 3770 | ｐH |  | 9.13 | 8.31 | 8.53
| 2014-02-06 | (木) | 曇 |  | 1.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 5.9 | 9.13 | 8.31 | 32.2 | 33.2 | 101.7 | 100.5 | 121.1 | 118.1 |  | 81 |  | 37.1 | 12.4 | 12.1 | 242 | 271 | 0.15 | 0.13 | 3800 | 電気伝導率 | mS/m | 32.2 | 33.2 | 34.6
| 2014-02-07 | (金) | 曇 |  | 2.8 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 5.7 | 9.13 | 8.29 | 32.4 | 33.1 |  | 100.5 |  | 118.5 | [5 empty] | 12.3 |  | 254 |  | 0.12 | 3690 | 酸消費量 | mg/l | 101.7 | 100.5 | 67.7
| 2014-02-08 | (土) | 雪 | 17 | -0.2 | 7 | 7.2 | 6.1 | 5.9 | 9.17 | 8.33 | 32.1 | 33.1 |  | 103.3 |  | 120.1 | [5 empty] | 12.3 |  | 231 |  | 0.14 | 3690 | 全硬度 | mg/l | 121.1 | 118.1 | 126.1
| 2014-02-09 | (日) | 曇 | 0 | 4.1 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 9.13 | 8.31 | 31.7 | 31.8 |  | 101.6 |  | 121.1 | [5 empty] | 12.2 |  | 214 |  | 0.14 | 3590 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 81 | 86.2
| 2014-02-10 | (月) | 晴 |  | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 9.12 | 8.34 | 32 | 33.1 |  | 105.3 |  | 118.5 | [5 empty] | 12.2 |  | 262 |  | 0.14 | 3760 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.1 | 39.9
| 2014-02-11 | (火) | 雪 | 5 | 0.1 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | 9.15 | 8.32 | 31.3 | 31.4 |  | 101.4 |  | 120.5 | [5 empty] | 12.2 |  | 272 |  | 0.15 | 3590 | 塩化物イオン | mg/l | 12.4 | 12.1 | 12
| 2014-02-12 | (水) | 曇 |  | 3.7 | 5.8 | 6 | 6.7 | 6.8 | 9.14 | 8.31 | 31.8 | 32.9 |  | 101.6 |  | 119.7 | [5 empty] | 12.1 |  | 215 |  | 0.17 | 3670 | 全蒸発残留物 | mg/l | 242 | 271 | 275
| 2014-02-13 | (木) | 曇 |  | 3.5 | 5.7 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 9.17 | 8.34 | 31.9 | 32.8 |  | 101.4 |  | 118.3 | [5 empty] | 13 |  | 228 |  | 0.16 | 3770 | 全鉄 | mg/l | 0.15 | 0.13 | 0.5
| 2014-02-14 | (金) | 雪 | 4 | 1.4 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 9.14 | 8.26 | 32 | 32.8 |  | 100.7 |  | 121.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 224 |  | 0.17 | 3700 | COD | mg/l | 6.9 | 6.3 | 5.4
| 2014-02-15 | (土) | 雨 | 101 | 3.1 | 5.3 | 5.4 | 6.9 | 6.6 | 9.14 | 8.31 | 31.1 | 32.4 |  | 100.3 |  | 117.3 | [5 empty] | 12 |  | 233 |  | 0.16 | 3590 | BOD | mg/l |  | 2.1 | 3.3
| 2014-02-16 | (日) | 晴 |  | 9 | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 7 | 9.17 | 8.31 | 31.5 | 32.4 |  | 102 |  | 118.3 | [5 empty] | 11.9 |  | 230 |  | 0.17 | 3790 | 溶存酸素 | mg/l |  | 14.7 | 13.4
| 2014-02-17 | (月) | 晴 |  | 8.9 | 5.3 | 5.5 | 7.1 | 6.9 | 9.21 | 8.33 | 31.2 | 32.3 |  | 99 |  | 115.9 | [5 empty] | 11.9 |  | 241 |  | 0.17 | 3630 | 全マンガン | mg/l |  | 0.026 | 0.099
| 2014-02-18 | (火) | 曇 |  | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 7.8 | 7.2 | 9.19 | 8.31 | 31 | 32.2 |  | 99.6 |  | 118.7 | [5 empty] | 11.9 |  | 246 |  | 0.19 | 3790 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.16 | 0.52
| 2014-02-19 | (水) | 曇 |  | 3.4 | 5.3 | 5.5 | 8.7 | 8.1 | 9.22 | 8.32 | 30.7 | 31.7 |  | 96.8 |  | 115.5 | [5 empty] | 11.7 |  | 250 |  | 0.22 | 3560 | 全窒素 | mg/l | 0.9 | 0.75 | 1.32
| 2014-02-20 | (木) | 曇 |  | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 8.2 | 7.2 | 9.12 | 8.28 | 30.3 | 31.1 |  | 95.7 |  | 116.7 | [5 empty] | 11.6 |  | 228 |  | 0.21 | 3690 | 全リン | mg/l | 0.057 | 0.066 | 0.132
| 2014-02-21 | (金) | 晴 |  | 6.3 | 5.3 | 5.5 | 7.7 | 5.8 | 9.07 | 8.1 | 30.2 | 31.2 |  | 95.3 |  | 115.3 | [5 empty] | 12.2 |  | 287 |  | 0.13 | 4020 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-02-22 | (土) | 曇 |  | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 8.8 | 6.1 | 9.14 | 8.05 | 31 | 31.3 |  | 94 |  | 117.5 | [5 empty] | 11.8 |  | 268 |  | 0.15 | 4080 | 硫酸イオン | mg/l |  | 35.8 | 27.3
| 2014-02-23 | (日) | 曇 |  | 5.4 | 5.7 | 6 | 8.8 | 6.1 | 9.1 | 8.02 | 30.8 | 31 |  | 93.6 |  | 118.9 | [5 empty] | 11.7 |  | 218 |  | 0.16 | 4180 | シリカ | mg/l |  | 18.8 | 34.7
| 2014-02-24 | (月) | 曇 |  | 5.3 | 5.8 | 6 | 8.4 | 6.3 | 9.12 | 8.02 | 29.9 | 30.9 |  | 92.7 |  | 119.9 | [5 empty] | 11.6 |  | 212 |  | 0.15 | 3860 | 色度 | 度 |  | 6 | 12
| 2014-02-25 | (火) | 晴 |  | 7.9 | 5.8 | 6.1 | 7.9 | 6.6 | 9.1 | 8.17 | 29.7 | 30.8 |  | 96 |  | 115.5 | [5 empty] | 11.6 |  | 234 |  | 0.17 | 3540 | 懸濁物質 | mg/l | 74 | 14 | 9
| 2014-02-26 | (水) | 晴 |  | 10.4 | 6 | 6.3 | 7.6 | 5.7 | 9.1 | 8.15 | 29.6 | 30.7 |  | 92.9 |  | 110.7 | [5 empty] | 11.4 |  | 218 |  | 0.16 | 3400
| 2014-02-27 | (木) | 曇 | 0 | 10.5 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 5.6 | 9.1 | 8.06 | 29.3 | 30.3 |  | 92.3 |  | 110.9 | [5 empty] | 11.4 |  | 205 |  | 0.16 | 3330
| 2014-02-28 | (金) | 曇 | 0.5 | 13.6 | 7 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 8.97 | 8.07 | 29.5 | 30 |  | 92.9 |  | 116.1 | [5 empty] | 11.3 |  | 225 |  | 0.24 | 3080
3月 | 2014-03-01 | (土) | 雨 | 2 | 8.6 | 6.9 | 7.3 | 6.1 | 5.9 | 9.05 | 8.1 | 30.1 | 29.3 |  | 87.7 |  | 111.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 256 |  | 0.22 | 2690 |  | 気温 | 5.4 | ℃
| 2014-03-02 | (日) | 雨 | 17.5 | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 5.8 | 5.5 | 9.02 | 8.14 | 28.5 | 29.2 |  | 91 |  | 110.5 | [5 empty] | 11.7 |  | 216 |  | 0.23 | 2690 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2014-03-03 | (月) | 曇 |  | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 5.4 | 6 | 8.97 | 8.11 | 29.3 | 30.1 |  | 91 |  | 107.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 159 |  | 0.22 | 2640 | 水温 | ℃ | 7.3 | 7.4 | 8.5
| 2014-03-04 | (火) | 晴 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 5.1 | 5.7 | 8.93 | 8.03 | 29.2 | 30.1 |  | 87.7 |  | 112.1 | [5 empty] | 11.3 |  | 153 |  | 0.25 | 2390 | 濁度 | 度 | 4.5 | 5.7 | 23.4
| 2014-03-05 | (水) | 雨 | 34 | 6.3 | 7.2 | 7.5 | 4.6 | 5.5 | 8.91 | 8.09 | 29.2 | 30 |  | 90.6 |  | 109.1 | [5 empty] | 11.3 |  | 215 |  | 0.24 | 2610 | ｐH |  | 8.81 | 7.97 | 7.87
| 2014-03-06 | (木) | 晴 |  | 5.4 | 7.3 | 7.4 | 4.5 | 5.7 | 8.81 | 7.97 | 28.9 | 29.5 | 95.1 | 89.5 | 104.5 | 109.1 |  | 71.2 |  | 37.9 | 11.7 | 11.2 | 191 | 191 | 0.19 | 0.28 | 2290 | 電気伝導率 | mS/m | 28.9 | 29.5 | 22.8
| 2014-03-07 | (金) | 曇 |  | 5.2 | 7.4 | 7.5 | 4.7 | 5.3 | 8.74 | 8.05 | 29 | 29.4 |  | 91 |  | 106.7 | [5 empty] | 11 |  | 254 |  | 0.24 | 2090 | 酸消費量 | mg/l | 95.1 | 89.5 | 67
| 2014-03-08 | (土) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 原水: 4.5; 配水: 5.2; 原水: 8.78; 配水: 8.01; 原水: 29.1; 配水: 29.6; LAS: 1890 | 全硬度 | mg/l | 104.5 | 109.1 | 85
| 2014-03-09 | (日) | 晴 | (℃): 6.8; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 原水: 4.6; 配水: 6.1; 原水: 8.72; 配水: 8.03; 原水: 29; 配水: 29.6; LAS: 1690 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 71.2 | 55.4
| 2014-03-10 | (月) | 晴 |  | 6.1 | 7.5 | 7.7 | 4.7 | 5.3 | 8.66 | 8.04 | 29.1 | 29.6 |  | 91.4 |  | 106.9 | [5 empty] | 11 |  | 197 |  | 0.29 | 1500 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.9 | 29.6
| 2014-03-11 | (火) | 晴 |  | 6.9 | 7.5 | 7.7 | 5 | 6.1 | 8.6 | 8.02 | 29 | 29.5 |  | 92.1 |  | 106.3 | [5 empty] | 11.1 |  | 193 |  | 0.31 | 1410 | 塩化物イオン | mg/l | 11.7 | 11.2 | 8.3
| 2014-03-12 | (水) | 晴 |  | 12.3 | 7.7 | 8 | 5 | 5.9 | 8.54 | 8.01 | 29 | 29.6 |  | 91.9 |  | 108.1 | [5 empty] | 11.1 |  | 214 |  | 0.27 | 1200 | 全蒸発残留物 | mg/l | 191 | 191 | 190
| 2014-03-13 | (木) | 雨 | 16 | 14.5 | 8 | 8.2 | 5.4 | 7.6 | 8.43 | 8.01 | 28.7 | 29.3 |  | 93.6 |  | 104.9 | [5 empty] | 11 |  | 195 |  | 0.32 | 1100 | 全鉄 | mg/l | 0.19 | 0.28 | 0.86
| 2014-03-14 | (金) | 曇 | 0 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 5.5 | 6.4 | 8.39 | 8 | 28.7 | 29.3 |  | 94.2 |  | 104.7 | [5 empty] | 11 |  | 218 |  | 0.28 | 730 | COD | mg/l | 4.7 | 4.3 | 5
| 2014-03-15 | (土) | 晴 | (℃): 7.8; 原水: 8.7; 配水: 8.9; 原水: 5.3; 配水: 5.7; 原水: 8.31; 配水: 8.01; 原水: 29.1; 配水: 29.3; LAS: 800 | BOD | mg/l |  | 1.6 | 2.9
| 2014-03-16 | (日) | 晴 | (℃): 10.1; 原水: 8.8; 配水: 8.9; 原水: 5.4; 配水: 5.8; 原水: 8.32; 配水: 7.99; 原水: 29.2; 配水: 29.2; LAS: 700 | 溶存酸素 | mg/l |  | 12.5 | 11.9
| 2014-03-17 | (月) | 晴 |  | 13 | 9.2 | 9.4 | 5.6 | 6.2 | 8.33 | 8.05 | 28.8 | 29.1 |  | 94 |  | 104.1 | [5 empty] | 10.9 |  | 208 |  | 0.28 | 700 | 全マンガン | mg/l |  | 0.039 | 0.082
| 2014-03-18 | (火) | 曇 | 0 | 17.4 | 9.3 | 9.4 | 5.6 | 6.2 | 8.3 | 8 | 28.8 | 29.1 |  | 94 |  | 106.7 | [5 empty] | 10.9 |  | 209 |  | 0.29 | 300 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.25 | 0.59
| 2014-03-19 | (水) | 晴 |  | 12.1 | 9.8 | 10 | 6.1 | 6.5 | 8.25 | 8.27 | 28.8 | 29 |  | 93.4 |  | 105.5 | [5 empty] | 10.9 |  | 205 |  | 0.31 | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.88 | 0.74 | 1.23
| 2014-03-20 | (木) | 雨 | 15.5 | 8.1 | 9.8 | 10 | 5.7 | 6 | 8.21 | 8.21 | 28.6 | 28.6 |  | 94.2 |  | 107.1 | [5 empty] | 10.8 |  | 190 |  | 0.28 | 0 | 全リン | mg/l | 0.055 | 0.045 | 0.108
| 2014-03-21 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.4; 原水: 10.4; 配水: 10.2; 原水: 5.6; 配水: 6; 原水: 8.17; 配水: 8.27; 原水: 27.9; 配水: 27.6; LAS: 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-03-22 | (土) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 10; 配水: 10.1; 原水: 6; 配水: 6.1; 原水: 8.27; 配水: 8.32; 原水: 27.6; 配水: 27.3; LAS: 0 | 硫酸イオン | mg/l |  | 30.6 | 21.7
| 2014-03-23 | (日) | 晴 | (℃): 12.4; 原水: 10.6; 配水: 10.5; 原水: 6; 配水: 6.2; 原水: 8.24; 配水: 8.31; 原水: 27.3; 配水: 27.6; LAS: 0 | シリカ | mg/l |  | 18.4 | 27.1
| 2014-03-24 | (月) | 晴 |  | 15.1 | 10 | 10.2 | 5.8 | 6.1 | 8.3 | 8.3 | 28.6 | 28.8 |  | 94 |  | 104.5 | [5 empty] | 11.4 |  | 220 |  | 0.28 | 0 | 色度 | 度 |  | 10 | 20
| 2014-03-25 | (火) | 晴 |  | 17.6 | 10.2 | 10.4 | 6 | 6 | 8.27 | 8.29 | 28.7 | 28.7 |  | 93.4 |  | 105.1 | [5 empty] | 10.9 |  | 243 |  | 0.27 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 10 | 25
| 2014-03-26 | (水) | 曇 | 0 | 17.9 | 10.4 | 10.6 | 5.7 | 6 | 8.24 | 8.27 | 28.7 | 28.8 |  | 93.7 |  | 105.7 | [5 empty] | 10.8 |  | 276 |  | 0.28 | 0
| 2014-03-27 | (木) | 曇 | 6 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 5.6 | 5.8 | 8.24 | 8.25 | 28.7 | 28.3 |  | 93.6 |  | 104.1 | [5 empty] | 10.8 |  | 187 |  | 0.27 | 0
| 2014-03-28 | (水) | 晴 |  | 15.8 | 11.1 | 11.1 | 4.9 | 5.8 | 8.3 | 8.27 | 28.5 | 28.8 |  | 94.8 |  | 105.7 | [5 empty] | 10.8 |  | 233 |  | 0.28 | 0
| 2014-03-29 | (水) | 晴 | (℃): 18.8; 原水: 11.2; 配水: 11.4; 原水: 5.7; 配水: 5.7; 原水: 8.31; 配水: 8.38; 原水: 29.3; 配水: 28.9; LAS: 400
| 2014-03-30 | (木) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 16.2; 原水: 12.3; 配水: 12.3; 原水: 5.7; 配水: 6.2; 原水: 8.59; 配水: 8.29; 原水: 28.7; 配水: 29; LAS: 700
| 2014-03-31 | (金) | 晴 |  | 16.2 | 12.2 | 12.3 | 6 | 6.3 | 8.43 | 8.29 | 28.8 | 28.9 |  | 94 |  | 103.3 | [5 empty] | 10.8 |  | 182 |  | 0.27 | 400

## 袖ケ浦
袖ケ浦浄水場 | [32 empty] | 2014-03-01 | まで
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2013-04-01 | (月) | 晴 | (℃): 10.8; 原水: 12.6; 配水: 12.4; 原水: 6.5; 配水: 4.8; 原水: 8.22; 配水: 8.14; 配水: 37.8; 配水: 74.8; 配水: 104.1; 配水: 41.3; 配水: 247; 配水: 0.08 |  | 気温 | 18.4 | ℃ | 2013-04-04
| 2013-04-02 | (火) | 曇 | (mm): 17.5; (℃): 10.4; 原水: 12.9; 配水: 13.3; 原水: 5.8; 配水: 4.9; 原水: 8.02; 配水: 8.01; 配水: 37; 配水: 76.5; 配水: 99.8; 配水: 38.8; 配水: 222; 配水: 0.08 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-04-03 | (水) | 雨 | (mm): 38; (℃): 11.6; 原水: 13.1; 配水: 13.5; 原水: 4.9; 配水: 5; 原水: 8.01; 配水: 8.05; 配水: 37.1; 配水: 76; 配水: 101.1; 配水: 38.7; 配水: 227; 配水: 0.1 | 水温 | ℃ | 13.2 | 13.6
| 2013-04-04 | (木) | 晴 | (℃): 18.4; 原水: 13.2; 配水: 13.6; 原水: 5; 配水: 4.7; 原水: 8.06; 配水: 8.08; 配水: 36.7; 配水: 76.3; 配水: 98.6; 配水: 65.8; 配水: 32.8; 配水: 39.8; 配水: 234; 配水: 0.05 | 濁度 | 度 | 5 | 4.7
| 2013-04-05 | (金) | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 13.5; 配水: 13.8; 原水: 4.8; 配水: 4.7; 原水: 7.93; 配水: 7.91; 配水: 36.4; 配水: 71.1; 配水: 100.7; 配水: 40.5; 配水: 226; 配水: 0.15 | ｐH |  | 8.06 | 8.08
| 2013-04-06 | (土) | 曇 | (mm): 24; (℃): 18.7; 原水: 13.6; 配水: 14.1; 原水: 4.3; 配水: 4.5; 原水: 7.91; 配水: 7.9; 配水: 36.5 | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.7
| 2013-04-07 | (日) | 晴 | (mm): 7.5; (℃): 21.3; 原水: 14.1; 配水: 14.6; 原水: 7.4; 配水: 6.3; 原水: 7.79; 配水: 7.75; 配水: 35.3 | 酸消費量 | mg/l |  | 76.3
| 2013-04-08 | (月) | 晴 | (℃): 13.1; 原水: 14.1; 配水: 14.5; 原水: 5.5; 配水: 4.8; 原水: 7.83; 配水: 7.83; 配水: 35.1; 配水: 70; 配水: 96.2; 配水: 38.3; 配水: 276; 配水: 0.13 | 全硬度 | mg/l |  | 98.6
| 2013-04-09 | (火) | 晴 | (℃): 16.9; 原水: 14.3; 配水: 14.5; 原水: 5.4; 配水: 5.1; 原水: 7.83; 配水: 7.85; 配水: 35.2; 配水: 86.8; 配水: 86; 配水: 11.3; 配水: 178; 配水: 0.01 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 65.8
| 2013-04-10 | (水) | 曇 | (℃): 13.3; 原水: 14.5; 配水: 13.4; 原水: 5; 配水: 5.3; 原水: 7.59; 配水: 7.46; 配水: 34.5; 配水: 67; 配水: 92; 配水: 35.7; 配水: 252; 配水: 0.1 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32.8
| 2013-04-11 | (木) | 晴 | (℃): 9.9; 原水: 14.5; 配水: 14.6; 原水: 4.7; 配水: 4.9; 原水: 7.53; 配水: 7.64; 配水: 34.4; 配水: 65.9; 配水: 96.6; 配水: 38.4; 配水: 215; 配水: 0.15 | 塩化物イオン | mg/l |  | 39.8
| 2013-04-12 | (金) | 晴 | (℃): 12; 原水: 14.5; 配水: 14.7; 原水: 6.4; 配水: 5.7; 原水: 7.81; 配水: 7.77; 配水: 35; 配水: 65.7; 配水: 92.4; 配水: 36.9; 配水: 181; 配水: 0.17 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 234
| 2013-04-13 | (土) | 晴 | (℃): 11.6; 原水: 14.6; 配水: 14.7; 原水: 6.7; 配水: 6.3; 原水: 7.71; 配水: 7.72; 配水: 34.8 | 全鉄 | mg/l |  | 0.05
| 2013-04-14 | (日) | 晴 | (℃): 16.1; 原水: 14.6; 配水: 14.9; 原水: 6.5; 配水: 6.4; 原水: 7.7; 配水: 7.71; 配水: 33.5 | COD | mg/l |  | 3.9
| 2013-04-15 | (月) | 晴 | (℃): 17.7; 原水: 14.9; 配水: 15.1; 原水: 7.2; 配水: 6.8; 原水: 7.64; 配水: 7.62; 配水: 33.1; 配水: 62.7; 配水: 91.6; 配水: 35.1; 配水: 169; 配水: 0.2 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2013-04-16 | (火) | 晴 | (℃): 15.4; 原水: 14.9; 配水: 15.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 7.67; 配水: 7.66; 配水: 33.5; 配水: 65.6; 配水: 89.8; 配水: 34.6; 配水: 248; 配水: 0.29 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.1
| 2013-04-17 | (水) | 曇 | (℃): 20.8; 原水: 15.1; 配水: 15.4; 原水: 8.7; 配水: 7.5; 原水: 7.57; 配水: 7.57; 配水: 32.3; 配水: 63.2; 配水: 89; 配水: 36.6; 配水: 209; 配水: 0.23 | 全マンガン | mg/l |  | 0.013
| 2013-04-18 | (木) | 晴 | (℃): 21.9; 原水: 15.4; 配水: 15.6; 原水: 7.3; 配水: 7.1; 原水: 7.59; 配水: 7.58; 配水: 32.4; 配水: 63.1; 配水: 89.4; 配水: 35.1; 配水: 192; 配水: 0.19 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.05
| 2013-04-19 | (金) | 曇 | (℃): 12.1; 原水: 15.3; 配水: 15.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 7.65; 配水: 7.64; 配水: 31.6; 配水: 60.4; 配水: 87.2; 配水: 34.4; 配水: 118; 配水: 0.18 | 全窒素 | mg/l |  | 3.8
| 2013-04-20 | (土) | 曇 | (mm): 8.5; (℃): 9.6; 原水: 15.4; 配水: 15.6; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 配水: 32 | 全リン | mg/l |  | 0.119
| 2013-04-21 | (日) | 雨 | (mm): 30.5; (℃): 6.3; 原水: 15.2; 配水: 15.3; 原水: 8.3; 配水: 8.1; 原水: 7.59; 配水: 7.49; 配水: 31.7 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-04-22 | (月) | 晴 | (℃): 9.5; 原水: 15.1; 配水: 15.2; 原水: 8.5; 配水: 8.4; 原水: 7.56; 配水: 7.55; 配水: 31.6; 配水: 59.4; 配水: 85.8; 配水: 34.4; 配水: 151; 配水: 0.24; ＰＡＣ: 302; 硫酸: 105 | 硫酸イオン | mg/l |  | 25.5
| 2013-04-23 | (火) | 晴 | (℃): 13.4; 原水: 15; 配水: 15.2; 原水: 8.9; 配水: 8.9; 原水: 7.56; 配水: 7.55; 配水: 31.8; 配水: 58.5; 配水: 88.4; 配水: 34.3; 配水: 161; 配水: 0.23 | シリカ | mg/l |  | 25.3
| 2013-04-24 | (水) | 曇 | (mm): 6.5; (℃): 16.2; 原水: 15.1; 配水: 15.3; 原水: 8.5; 配水: 8.9; 原水: 7.45; 配水: 7.46; 配水: 31.1; 配水: 58.6; 配水: 84.6; 配水: 34.6; 配水: 161; 配水: 0.28 | 色度 | 度 |  | 5
| 2013-04-25 | (木) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 18.4; 原水: 15.3; 配水: 15.7; 原水: 9; 配水: 8.9; 原水: 7.47; 配水: 7.48; 配水: 31.5; 配水: 60.1; 配水: 85.4; 配水: 33; 配水: 162; 配水: 0.26 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2013-04-26 | (金) | 曇 | (℃): 18.9; 原水: 15.4; 配水: 15.7; 原水: 8; 配水: 8; 原水: 7.51; 配水: 7.49; 配水: 31.2; 配水: 56.4; 配水: 85.6; 配水: 30.3; 配水: 199; 配水: 0.25
| 2013-04-27 | (土) | 晴 | (℃): 16.3; 原水: 15.6; 配水: 15.8; 原水: 8.1; 配水: 8; 原水: 7.55; 配水: 7.56; 配水: 31.9
| 2013-04-28 | (日) | 晴 | (℃): 16.4; 原水: 15.7; 配水: 15.9; 原水: 8.7; 配水: 8.6; 原水: 7.39; 配水: 7.45; 配水: 32.3
| 2013-04-29 | (月) | 晴 | (℃): 18; 原水: 15.8; 配水: 16; 原水: 8.8; 配水: 8.8; 原水: 7.52; 配水: 7.48; 配水: 31.6 | 備考
| 2013-04-30 | (火) | 曇 | (℃): 19.5; 原水: 16; 配水: 16.2; 原水: 8.2; 配水: 7.5; 原水: 7.45; 配水: 7.43; 配水: 31.4; 配水: 54.9; 配水: 84.6; 配水: 33.7; 配水: 218; 配水: 0.29
5月 | 2013-05-01 | (水) | 雨 | (mm): 10; (℃): 9.8; 原水: 16; 配水: 16.2; 原水: 7.5; 配水: 7.2; 原水: 7.4; 配水: 7.41; 配水: 31.6; 配水: 58.8; 配水: 85; 配水: 33.9; 配水: 197; 配水: 0.23 |  | 気温 | 21 | ℃
| 2013-05-02 | (木) | 曇 | (mm): 5.5; (℃): 9.4; 原水: 16; 配水: 16.2; 原水: 7.4; 配水: 7.2; 原水: 7.42; 配水: 7.44; 配水: 31.7; 配水: 57.3; 配水: 84.8; 配水: 33.4; 配水: 199; 配水: 0.23 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-05-03 | (金) | 晴 | (℃): 13.7; 原水: 16.2; 配水: 16.3; 原水: 7.5; 配水: 6.6; 原水: 7.47; 配水: 7.5; 配水: 31.6 | 水温 | ℃ | 17.1 | 17.4
| 2013-05-04 | (土) | 晴 | (℃): 15.2; 原水: 16.3; 配水: 16.4; 原水: 7.3; 配水: 6.5; 原水: 7.59; 配水: 7.49; 配水: 31.6 | 濁度 | 度 | 6.4 | 4.9
| 2013-05-05 | (日) | 晴 | (℃): 18.3; 原水: 16.4; 配水: 16.7; 原水: 7.36; 配水: 6.3; 原水: 7.52; 配水: 7.48; 配水: 31.1 | ｐH |  | 7.5 | 7.51
| 2013-05-06 | (月) | 晴 | (℃): 19.3; 原水: 16.6; 配水: 16.8; 原水: 6.4; 配水: 5.9; 原水: 7.33; 配水: 7.14; 配水: 31.7 | 電気伝導率 | mS/m |  | 32
| 2013-05-07 | (火) | 晴 | (℃): 16.4; 原水: 16.7; 配水: 16.9; 原水: 6.4; 配水: 5.6; 原水: 7.49; 配水: 7.45; 配水: 31.9; 配水: 57.9; 配水: 84.2; 配水: 33.9; 配水: 172; 配水: 0.2 | 酸消費量 | mg/l |  | 56.9
| 2013-05-08 | (水) | 晴 | (℃): 14.2; 原水: 16.9; 配水: 16.9; 原水: 6.4; 配水: 5.3; 原水: 7.46; 配水: 7.5; 配水: 32; 配水: 57.4; 配水: 83.6; 配水: 33.8; 配水: 154; 配水: 0.21 | 全硬度 | mg/l |  | 83
| 2013-05-09 | (木) | 晴 | (℃): 21; 原水: 17.1; 配水: 17.4; 原水: 6.4; 配水: 4.9; 原水: 7.5; 配水: 7.51; 配水: 32; 配水: 56.9; 配水: 83; 配水: 51.6; 配水: 31.4; 配水: 34.5; 配水: 170; 配水: 0.13 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51.6
| 2013-05-10 | (金) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 17.2; 配水: 17.3; 原水: 6.4; 配水: 5.2; 原水: 7.51; 配水: 7.5; 配水: 32; 配水: 53.8; 配水: 83; 配水: 35; 配水: 185; 配水: 0.2 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.4
| 2013-05-11 | (土) | 雨 | (mm): 24.5; (℃): 19.1; 原水: 17.3; 配水: 17.5; 原水: 6.7; 配水: 5.7; 原水: 7.46; 配水: 7.53; 配水: 32.2 | 塩化物イオン | mg/l |  | 34.5
| 2013-05-12 | (日) | 曇 | (mm): 6; (℃): 19.5; 原水: 17.7; 配水: 17.8; 原水: 5.9; 配水: 4.6; 原水: 7.5; 配水: 7.53; 配水: 32.3 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 170
| 2013-05-13 | (月) | 曇 | (℃): 19.8; 原水: 17.7; 配水: 17.8; 原水: 5.6; 配水: 4.3; 原水: 7.53; 配水: 7.5; 配水: 32; 配水: 55.9; 配水: 83; 配水: 34; 配水: 220; 配水: 0.17 | 全鉄 | mg/l |  | 0.13
| 2013-05-14 | (火) | 晴 | (℃): 22.5; 原水: 18.1; 配水: 18.1; 原水: 4.8; 配水: 4.1; 原水: 7.51; 配水: 7.52; 配水: 32.2; 配水: 55.4; 配水: 83.8; 配水: 36.7; 配水: 208; 配水: 0.19 | COD | mg/l |  | 3.7
| 2013-05-15 | (水) | 晴 | (℃): 19.8; 原水: 18.2; 配水: 18.3; 原水: 4.5; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.48; 配水: 32; 配水: 56.9; 配水: 85.4; 配水: 37.3; 配水: 257; 配水: 0.23; ＰＡＣ: 294; 硫酸: 95.4 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2013-05-16 | (木) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 21.1; 原水: 18.5; 配水: 18.6; 原水: 4.4; 配水: 3.7; 原水: 7.45; 配水: 7.47; 配水: 32.6; 配水: 55.3; 配水: 83; 配水: 37.2; 配水: 201; 配水: 0.15 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.8
| 2013-05-17 | (金) | 晴 | (℃): 17.5; 原水: 18.8; 配水: 18.7; 原水: 4.6; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.49; 配水: 32.4; 配水: 58.5; 配水: 84; 配水: 36.9; 配水: 212; 配水: 0.12 | 全マンガン | mg/l |  | 0.03
| 2013-05-18 | (土) | 晴 | (℃): 19.9; 原水: 19; 配水: 18.9; 原水: 4.6; 配水: 3.5; 原水: 7.49; 配水: 7.44; 配水: 32.2 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.34
| 2013-05-19 | (日) | 晴 | (mm): 3; (℃): 20.2; 原水: 19.2; 配水: 19.2; 原水: 4.1; 配水: 3.2; 原水: 7.38; 配水: 7.37; 配水: 32.2 | 全窒素 | mg/l |  | 2.74
| 2013-05-20 | (月) | 雨 | (mm): 6.5; (℃): 18.7; 原水: 19.3; 配水: 19.3; 原水: 5.2; 配水: 3.7; 原水: 7.48; 配水: 7.48; 配水: 32.2; 配水: 55.8; 配水: 83.6; 配水: 36.1; 配水: 210; 配水: 0.12 | 全リン | mg/l |  | 0.115
| 2013-05-21 | (火) | 曇 | (℃): 22; 原水: 19.7; 配水: 19.6; 原水: 5.4; 配水: 4.3; 原水: 7.5; 配水: 7.48; 配水: 31.9; 配水: 57; 配水: 83; 配水: 36.3; 配水: 217; 配水: 0.12 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-05-22 | (水) | 曇 | (℃): 20.3; 原水: 19.9; 配水: 19.7; 原水: 5.2; 配水: 3.6; 原水: 7.46; 配水: 7.49; 配水: 31.8; 配水: 56.3; 配水: 84.4; 配水: 36.7; 配水: 198; 配水: 0.11 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.4
| 2013-05-23 | (木) | 曇 | (℃): 21.4; 原水: 20; 配水: 19.9; 原水: 4.8; 配水: 3.8; 原水: 7.61; 配水: 7.57; 配水: 31.6; 配水: 55.2; 配水: 82.8; 配水: 35.2; 配水: 192; 配水: 0.1 | シリカ | mg/l |  | 20
| 2013-05-24 | (金) | 晴 | (℃): 22.6; 原水: 20.7; 配水: 20.9; 原水: 5.3; 配水: 3.6; 原水: 7.68; 配水: 7.69; 配水: 31.9; 配水: 56.4; 配水: 82.4; 配水: 39.1; 配水: 212; 配水: 0.1 | 色度 | 度 |  | 7
| 2013-05-25 | (土) | 曇 | (℃): 17.6; 原水: 20.4; 配水: 20.2; 原水: 5.6; 配水: 3.7; 原水: 7.8; 配水: 7.73; 配水: 32.1 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2013-05-26 | (日) | 晴 | (℃): 23.1; 原水: 20.7; 配水: 20.5; 原水: 5.3; 配水: 3.4; 原水: 7.77; 配水: 7.67; 配水: 32
| 2013-05-27 | (月) | 曇 | (℃): 22.8; 原水: 20.9; 配水: 20.7; 原水: 4.3; 配水: 3.2; 原水: 7.87; 配水: 7.76; 配水: 32.6; 配水: 56.8; 配水: 83; 配水: 38.6; 配水: 184; 配水: 0.1
| 2013-05-28 | (火) | 曇 | (℃): 22.6; 原水: 21.2; 配水: 20.9; 原水: 4.3; 配水: 3.5; 原水: 7.87; 配水: 7.85; 配水: 32.2; 配水: 56.9; 配水: 82.2; 配水: 38.5; 配水: 183; 配水: 0.1
| 2013-05-29 | (水) | 曇 | (℃): 21.6; 原水: 21.2; 配水: 21.1; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 7.82; 配水: 7.78; 配水: 32; 配水: 57.8; 配水: 82.8; 配水: 38.7; 配水: 186; 配水: 0.11 | 備考
| 2013-05-30 | (木) | 曇 | (mm): 1; (℃): 20.8; 原水: 21.3; 配水: 21.1; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 7.84; 配水: 7.82; 配水: 32; 配水: 56.9; 配水: 82.4; 配水: 39; 配水: 146; 配水: 0.1
| 2013-05-31 | (金) | 晴 | (mm): 3; (℃): 21.9; 原水: 21.4; 配水: 21.2; 原水: 4.3; 配水: 3.9; 原水: 7.78; 配水: 7.77; 配水: 32; 配水: 57.5; 配水: 82; 配水: 38.2; 配水: 198; 配水: 0.13
6月 | 2013-06-01 | (土) | 晴 | (℃): 20.6; 原水: 21.4; 配水: 21.1; 原水: 4.5; 配水: 4; 原水: 7.81; 配水: 7.8; 配水: 32.1 |  | 気温 | 24.5 | ℃
| 2013-06-02 | (日) | 曇 | (℃): 16.4; 原水: 21.4; 配水: 21.2; 原水: 3.9; 配水: 3.9; 原水: 7.64; 配水: 7.61; 配水: 31.8 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-06-03 | (月) | 曇 | (℃): 16.1; 原水: 21.9; 配水: 22.1; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.66; 配水: 7.65; 配水: 32.1; 配水: 56.9; 配水: 82; 配水: 37.3; 配水: 178; 配水: 0.04 | 水温 | ℃ | 21.8 | 20.8
| 2013-06-04 | (火) | 晴 | (℃): 22.8; 原水: 21.6; 配水: 20.7; 原水: 5.5; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.52; 配水: 32.2; 配水: 56.9; 配水: 81.8; 配水: 39.8; 配水: 193; 配水: 0.07 | 濁度 | 度 | 5.3 | 3.2
| 2013-06-05 | (水) | 晴 | (℃): 24.3; 原水: 21.9; 配水: 20.9; 原水: 5.7; 配水: 3.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 32; 配水: 56.4; 配水: 81.2; 配水: 38.2; 配水: 232; 配水: 0.08 | ｐH |  | 7.53 | 7.49
| 2013-06-06 | (木) | 晴 | (℃): 24.5; 原水: 21.8; 配水: 20.8; 原水: 5.3; 配水: 3.2; 原水: 7.53; 配水: 7.49; 配水: 32.2; 配水: 56.4; 配水: 81; 配水: 50.8; 配水: 30.2; 配水: 39.4; 配水: 192; 配水: 0.07 | 電気伝導率 | mS/m |  | 32.2
| 2013-06-07 | (金) | 曇 | (℃): 19.8; 原水: 22; 配水: 20.9; 原水: 4.6; 配水: 2.5; 原水: 7.59; 配水: 7.54; 配水: 32; 配水: 55.4; 配水: 82.8; 配水: 36.3; 配水: 162; 配水: 0.1 | 酸消費量 | mg/l |  | 56.4
| 2013-06-08 | (土) | 曇 | (℃): 19.9; 原水: 22; 配水: 20.9; 原水: 4.2; 配水: 2.8; 原水: 7.57; 配水: 7.47; 配水: 32 | 全硬度 | mg/l |  | 81
| 2013-06-09 | (日) | 晴 | (℃): 23.9; 原水: 22.4; 配水: 21.2; 原水: 3.6; 配水: 2.2; 原水: 7.55; 配水: 7.44; 配水: 32.1 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50.8
| 2013-06-10 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 23.4; 原水: 22.3; 配水: 21.4; 原水: 4.4; 配水: 2.5; 原水: 7.56; 配水: 7.49; 配水: 32.1; 配水: 56.9; 配水: 81.8; 配水: 37.3; 配水: 187; 配水: 0.1 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30.2
| 2013-06-11 | (火) | 曇 | (mm): 7.5; (℃): 22; 原水: 22.5; 配水: 22; 原水: 3.4; 配水: 3; 原水: 7.58; 配水: 7.59; 配水: 32.1; 配水: 56.9; 配水: 81.8; 配水: 38.5; 配水: 178; 配水: 0.1 | 塩化物イオン | mg/l |  | 39.4
| 2013-06-12 | (水) | 雨 | 12 | 19.4 | 22.6 | 22.1 | 4.4 | 2.6 | 7.49 | 7.53 |  | 31.7 |  | 56.4 |  | 82 | [5 empty] | 38.3 |  | 200 |  | 0.08 | 305 | 617 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 192
| 2013-06-13 | (木) | 雨 | (mm): 32.5; (℃): 21.2; 原水: 22.6; 配水: 22; 原水: 3.2; 配水: 2.6; 原水: 7.61; 配水: 7.56; 配水: 32; 配水: 57.9; 配水: 82.6; 配水: 38.9; 配水: 164; 配水: 0.09 | 全鉄 | mg/l |  | 0.07
| 2013-06-14 | (金) | 雨 | (mm): 5; (℃): 21; 原水: 22.7; 配水: 22; 原水: 3.8; 配水: 2.4; 原水: 7.64; 配水: 7.56; 配水: 31.8; 配水: 56.6; 配水: 84; 配水: 36.6; 配水: 176; 配水: 0.07 | COD | mg/l |  | 3.3
| 2013-06-15 | (土) | 曇 | (mm): 4.5; (℃): 25.8; 原水: 22.7; 配水: 22.2; 原水: 4.7; 配水: 3; 原水: 7.48; 配水: 7.51; 配水: 32.2 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2013-06-16 | (日) | 雨 | (mm): 28; (℃): 20.9; 原水: 22.7; 配水: 22.1; 原水: 4.8; 配水: 3.2; 原水: 7.46; 配水: 7.41; 配水: 31.9 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.6
| 2013-06-17 | (月) | 曇 | (℃): 22.4; 原水: 22.9; 配水: 22.2; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.56; 配水: 7.5; 配水: 32; 配水: 60.2; 配水: 82.4; 配水: 38.3; 配水: 174; 配水: 0.12 | 全マンガン | mg/l |  | 不検出
| 2013-06-18 | (火) | 晴 | (℃): 26.8; 原水: 23.1; 配水: 22.5; 原水: 2.9; 配水: 3; 原水: 7.44; 配水: 7.45; 配水: 31.7; 配水: 58.6; 配水: 82.2; 配水: 37; 配水: 178; 配水: 0.1 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.82
| 2013-06-19 | (水) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 25.4; 原水: 23.1; 配水: 22.8; 原水: 4.6; 配水: 3.6; 原水: 7.44; 配水: 7.42; 配水: 31.4; 配水: 60.1; 配水: 82.2; 配水: 36.1; 配水: 182; 配水: 0.17 | 全窒素 | mg/l |  | 2.11
| 2013-06-20 | (木) | 曇 | (mm): 21.5; (℃): 21.1; 原水: 23.3; 配水: 23; 原水: 4.6; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.53; 配水: 31.6; 配水: 59.5; 配水: 84; 配水: 35.9; 配水: 185; 配水: 0.12 | 全リン | mg/l |  | 0.064
| 2013-06-21 | (金) | 曇 | (mm): 11; (℃): 21.4; 原水: 23.3; 配水: 22.9; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 配水: 31.6; 配水: 60.6; 配水: 82.8; 配水: 35.6; 配水: 208; 配水: 0.12 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-06-22 | (土) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 23.3; 原水: 23.2; 配水: 23; 原水: 4.8; 配水: 3.4; 原水: 7.47; 配水: 7.38; 配水: 31.6 | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.6
| 2013-06-23 | (日) | 曇 | (℃): 22.4; 原水: 23.2; 配水: 23.6; 原水: 5.8; 配水: 3.9; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 配水: 31.6 | シリカ | mg/l |  | 13.7
| 2013-06-24 | (月) | 曇 | (℃): 21.8; 原水: 23.1; 配水: 22.1; 原水: 4.5; 配水: 4.2; 原水: 7.49; 配水: 7.61; 配水: 31; 配水: 65.2; 配水: 83.6; 配水: 32.6; 配水: 106; 配水: 0.2 | 色度 | 度 |  | 7
| 2013-06-25 | (火) | 曇 | (mm): 26; (℃): 22.4; 原水: 23.3; 配水: 22.9; 原水: 3.5; 配水: 3.9; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 30.9; 配水: 63.3; 配水: 82; 配水: 32.9; 配水: 159; 配水: 0.16 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2013-06-26 | (水) | 雨 | (mm): 48.5; (℃): 21.8; 原水: 23.4; 配水: 22.9; 原水: 4.3; 配水: 3.4; 原水: 7.37; 配水: 7.34; 配水: 31.2; 配水: 61.6; 配水: 83; 配水: 35.2; 配水: 170; 配水: 0.14
| 2013-06-27 | (木) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 21.1; 原水: 23.3; 配水: 22.9; 原水: 4.2; 配水: 3.2; 原水: 7.54; 配水: 7.52; 配水: 31; 配水: 61.6; 配水: 82.4; 配水: 33; 配水: 123; 配水: 0.12
| 2013-06-28 | (金) | 曇 | (℃): 20.4; 原水: 23.3; 配水: 22.7; 原水: 3.4; 配水: 3.1; 原水: 7.53; 配水: 7.53; 配水: 31; 配水: 62.7; 配水: 82.6; 配水: 34; 配水: 145; 配水: 0.13
| 2013-06-29 | (土) | 曇 | (℃): 23.3; 原水: 23.3; 配水: 22.9; 原水: 4.4; 配水: 3.1; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 30.6 | 備考
| 2013-06-30 | (日) | 曇 | (℃): 23.3; 原水: 23.3; 配水: 23.1; 原水: 3.8; 配水: 2.7; 原水: 7.54; 配水: 7.53; 配水: 30.4
7月 | 2013-07-01 | (月) | 曇 | (℃): 23.3; 原水: 23.4; 配水: 23; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 配水: 30.8; 配水: 63.7; 配水: 83; 配水: 31.3; 配水: 172; 配水: 0.08 |  | 気温 | 24.2 | ℃
| 2013-07-02 | (火) | 晴 | (℃): 24.2; 原水: 23.5; 配水: 23.1; 原水: 2.9; 配水: 2; 原水: 7.58; 配水: 7.57; 配水: 30.9; 配水: 65.4; 配水: 86.8; 配水: 33.7; 配水: 189; 配水: 0.07 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-07-03 | (水) | 晴 | (℃): 22.8; 原水: 23.5; 配水: 23.1; 原水: 3.8; 配水: 2.4; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 31; 配水: 65.9; 配水: 85; 配水: 33.9; 配水: 234; 配水: 0.05 | 水温 | ℃ | 23.6 | 23.3
| 2013-07-04 | (木) | 曇 | 0.5 | 24.2 | 23.6 | 23.3 | 3.4 | 2.2 | 7.57 | 7.57 |  | 31.1 |  | 63.8 |  | 84 |  | 52.4 |  | 31.6 |  | 33.1 |  | 215 |  | 0.05 |  |  | 濁度 | 度 | 3.4 | -
| 2013-07-05 | (金) | 曇 | (mm): 9.5; (℃): 25.6; 原水: 23.7; 配水: 23.5; 原水: 3.3; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.61; 配水: 30.9; 配水: 65.9; 配水: 85.8; 配水: 31.3; 配水: 192; 配水: 0.07 | ｐH |  | 7.57 | -
| 2013-07-06 | (土) | 曇 | (℃): 26.9; 原水: 23.8; 配水: 23.6; 原水: 4.1; 配水: 2.9; 原水: 7.58; 配水: 7.58; 配水: 31.2 | 電気伝導率 | mS/m |  | -
| 2013-07-07 | (日) | 晴 | (℃): 27.9; 原水: 23.9; 配水: 23.7; 原水: 4.5; 配水: 3; 原水: 7.62; 配水: 7.52; 配水: 31.3 | 酸消費量 | mg/l |  | 63.8
| 2013-07-08 | (月) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 24.1; 配水: 23.9; 原水: 4.5; 配水: 3; 原水: 7.68; 配水: 7.64; 配水: 31.1; 配水: 64.9; 配水: 84.2; 配水: 34.4; 配水: 169; 配水: 0.08; ＰＡＣ: 118; 硫酸: 194.22 | 全硬度 | mg/l |  | 84
| 2013-07-09 | (火) | 晴 | (℃): 29.8; 原水: 24.2; 配水: 24; 原水: 4.6; 配水: 3.2; 原水: 7.62; 配水: 7.62; 配水: 31.1; 配水: 64; 配水: 83.8; 配水: 33.6; 配水: 178; 配水: 0.09 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 52.4
| 2013-07-10 | (水) | 晴 | (℃): 30.6; 原水: 24.9; 配水: 24.9; 原水: 4.5; 配水: 3.7; 原水: 7.63; 配水: 7.61; 配水: 31; 配水: 64.9; 配水: 83.4; 配水: 34; 配水: 156; 配水: 0.1; ＰＡＣ: 162; 硫酸: 258.85 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.6
| 2013-07-11 | (木) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 24.9; 配水: 24.6; 原水: 4.7; 配水: 2.9; 原水: 7.71; 配水: 7.68; 配水: 31.1; 配水: 64; 配水: 83.8; 配水: 34.8; 配水: 190; 配水: 0.1 | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.1
| 2013-07-12 | (金) | 晴 | (℃): 31.1; 原水: 25.2; 配水: 24.8; 原水: 4.5; 配水: 3.1; 原水: 7.75; 配水: 7.75; 配水: 31.1; 配水: 64.2; 配水: 83.4; 配水: 33.3; 配水: 182; 配水: 0.1 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 215
| 2013-07-13 | (土) | 曇 | (℃): 29.6; 原水: 25.6; 配水: 25.1; 原水: 4.6; 配水: 3.1; 原水: 7.86; 配水: 7.78; 配水: 31.3 | 全鉄 | mg/l |  | 0.05
| 2013-07-14 | (日) | 晴 | (℃): 29; 原水: 25.8; 配水: 25.4; 原水: 4.4; 配水: 3.1; 原水: 7.93; 配水: 7.77; 配水: 31.1 | COD | mg/l |  | 3.5
| 2013-07-15 | (月) | 曇 | (℃): 26.7; 原水: 26.1; 配水: 25.5; 原水: 4.3; 配水: 3.4; 原水: 8.11; 配水: 8; 配水: 31.2 | BOD | mg/l |  | 0.5
| 2013-07-16 | (火) | 晴 | (℃): 24.3; 原水: 26.1; 配水: 25.4; 原水: 4.9; 配水: 4.1; 原水: 8.23; 配水: 8.14; 配水: 31.1; 配水: 64.8; 配水: 83.2; 配水: 34.3; 配水: 167; 配水: 0.1 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8
| 2013-07-17 | (水) | 曇 | 24.5 | 25 | 26.3 | 25.5 | 4.4 | 4.3 | 7.95 | 7.95 |  | 31.4 |  | 63.6 |  | 83.2 | [5 empty] | 34.5 |  | 148 |  | 0.11 | 164 | 292.42 | 全マンガン | mg/l |  | <0.005
| 2013-07-18 | (木) | 曇 | (mm): 1; (℃): 26.3; 原水: 26.5; 配水: 25.7; 原水: 6; 配水: 4.8; 原水: 8.15; 配水: 8.03; 配水: 31.7; 配水: 65.3; 配水: 83.2; 配水: 35.2; 配水: 160; 配水: 0.12 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.77
| 2013-07-19 | (金) | 晴 | (℃): 26.7; 原水: 26.5; 配水: 25.7; 原水: 6.8; 配水: 6; 原水: 8.21; 配水: 8.12; 配水: 31.6; 配水: 63.7; 配水: 83.6; 配水: 33.5; 配水: 198; 配水: 0.12; 硫酸: 218.27 | 全窒素 | mg/l |  | 2.97
| 2013-07-20 | (土) | 晴 | (℃): 23.4; 原水: 26.4; 配水: 25.8; 原水: 6.9; 配水: 5.8; 原水: 8.17; 配水: 7.62; 配水: 32; 硫酸: 342.52 | 全リン | mg/l |  | 0.099
| 2013-07-21 | (日) | 晴 | (℃): 22.7; 原水: 26.5; 配水: 25.6; 原水: 10; 配水: 6.5; 原水: 8.42; 配水: 7.86; 配水: 32.3; 硫酸: 312.62 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2013-07-22 | (月) | 晴 | (℃): 24.8; 原水: 26.4; 配水: 25.6; 原水: 5.5; 配水: 5.4; 原水: 7.96; 配水: 7.86; 配水: 32.9; 配水: 64.3; 配水: 84.8; 配水: 38.4; 配水: 206; 配水: 0.18; 硫酸: 7.68 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.2
| 2013-07-23 | (火) | 晴 | (mm): 3; (℃): 29.7; 原水: 26.4; 配水: 25.7; 原水: 6; 配水: 5.6; 原水: 7.92; 配水: 7.94; 配水: 33; 配水: 64.3; 配水: 85; 配水: 38; 配水: 217; 配水: 0.22 | シリカ | mg/l |  | 17.9
| 2013-07-24 | (水) | 曇 | (℃): 25.5; 原水: 26.4; 配水: 25.8; 原水: 6.4; 配水: 4.8; 原水: 8.09; 配水: 8.09; 配水: 32.6; 配水: 63.7; 配水: 85.2; 配水: 38.2; 配水: 197; 配水: 0.24 | 色度 | 度 |  | 5
| 2013-07-25 | (木) | 曇 | (℃): 26.5; 原水: 26.4; 配水: 25.8; 原水: 6.3; 配水: 6.3; 原水: 8.26; 配水: 8.22; 配水: 32.3; 配水: 63.6; 配水: 86.6; 配水: 36.6; 配水: 257; 配水: 0.19; 硫酸: 195.39 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2013-07-26 | (金) | 晴 | (℃): 28.6; 原水: 26.5; 配水: 25.8; 原水: 8.1; 配水: 6.8; 原水: 8.28; 配水: 8.18; 配水: 32.3; 配水: 64.8; 配水: 84.2; 配水: 37.7; 配水: 222; 配水: 0.17; 硫酸: 183.2
| 2013-07-27 | (土) | 曇 | (mm): 11; (℃): 28.8; 原水: 26.4; 配水: 25.8; 原水: 7.5; 配水: 6.3; 原水: 8.03; 配水: 8.01; 配水: 32.8
| 2013-07-28 | (日) | 曇 | (℃): 26.7; 原水: 26.5; 配水: 26.1; 原水: 8.6; 配水: 6.3; 原水: 8.08; 配水: 8.09; 配水: 32.6; 硫酸: 70.31
| 2013-07-29 | (月) | 雨 | (mm): 7; (℃): 23.8; 原水: 26.6; 配水: 25.9; 原水: 8.7; 配水: 6.8; 原水: 8.6; 配水: 8.11; 配水: 32.4; 配水: 62.8; 配水: 84.8; 配水: 37.9; 配水: 191; 配水: 0.16; 硫酸: 349.03 | 備考
| 2013-07-30 | (火) | 曇 | (℃): 26.1; 原水: 26.6; 配水: 26; 原水: 6.7; 配水: 7.2; 原水: 8.34; 配水: 7.74; 配水: 32.5; 配水: 60.4; 配水: 84; 配水: 36.6; 配水: 251; 配水: 0.18; 硫酸: 389.28
| 2013-07-31 | (水) | 曇 | (℃): 26.9; 原水: 26.4; 配水: 25.9; 原水: 7.9; 配水: 6.7; 原水: 8.05; 配水: 8; 配水: 32.2; 配水: 63.7; 配水: 83.8; 配水: 36; 配水: 215; 配水: 0.16; 硫酸: 6.85
8月 | 2013-08-01 | (木) | 曇 | (℃): 26.3; 原水: 26.5; 配水: 25.9; 原水: 6.9; 配水: 7.3; 原水: 8.1; 配水: 8.04; 配水: 31.6; 配水: 62.3; 配水: 84.8; 配水: 34.8; 配水: 211; 配水: 0.18; 硫酸: 205 |  | 気温 | 32.2 | ℃
| 2013-08-02 | (金) | 曇 | (℃): 24.8; 原水: 26.5; 配水: 25.8; 原水: 7.8; 配水: 8.1; 原水: 8.35; 配水: 7.83; 配水: 31; 配水: 58.5; 配水: 83.2; 配水: 32.8; 配水: 183; 配水: 0.17; ＰＡＣ: 116; 硫酸: 689 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-08-03 | (土) | 晴 | (℃): 27.3; 原水: 26.6; 配水: 25.9; 原水: 9.5; 配水: 8.5; 原水: 8.38; 配水: 7.78; 配水: 31.6; 硫酸: 431 | 水温 | ℃ |  | 26.3
| 2013-08-04 | (日) | 晴 | (℃): 28.3; 原水: 26.6; 配水: 25.9; 原水: 11.4; 配水: 8.8; 原水: 8.44; 配水: 7.67; 配水: 31; 硫酸: 430 | 濁度 | 度 |  | -
| 2013-08-05 | (月) | 晴 | (℃): 29.8; 原水: 26.7; 配水: 26; 原水: 9.3; 配水: 8.9; 原水: 8.59; 配水: 7.79; 配水: 30.6; 配水: 58.1; 配水: 83.6; 配水: 32.5; 配水: 167; 配水: 0.18; 硫酸: 428 | ｐH |  |  | -
| 2013-08-06 | (火) | 曇 | (mm): 15.5; (℃): 27.4; 原水: 26.6; 配水: 26.1; 原水: 8; 配水: 8.9; 原水: 8.56; 配水: 7.95; 配水: 30.9; 配水: 59; 配水: 85.6; 配水: 32.1; 配水: 165; 配水: 0.18; 硫酸: 428 | 電気伝導率 | mS/m |  | -
| 2013-08-07 | (水) | 晴 | (℃): 29.5; 原水: 26.7; 配水: 26.2; 原水: 9.4; 配水: 8.3; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 配水: 31.3; 配水: 59; 配水: 84.4; 配水: 33.3; 配水: 139; 配水: 0.2; 硫酸: 572 | 酸消費量 | mg/l |  | 56.9
| 2013-08-08 | (木) | 晴 |  | 32.2 | 27 | 26.3 | 9.5 | 8.3 | 8.81 | 8.04 |  | 30.7 |  | 56.9 |  | 83.4 |  | 52.8 |  | 30.6 |  | 33.4 |  | 204 |  | 0.17 |  | 666 | 全硬度 | mg/l |  | 83.4
| 2013-08-09 | (金) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 27; 配水: 26.5; 原水: 9.2; 配水: 8.1; 原水: 8.89; 配水: 8.04; 配水: 30.6; 硫酸: 667 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 52.8
| 2013-08-10 | (土) | 晴 | (℃): 31.6; 原水: 27.4; 配水: 26.7; 原水: 9.5; 配水: 7.9; 原水: 8.97; 配水: 7.99; 配水: 31.4; 硫酸: 737 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30.6
| 2013-08-11 | (日) | 晴 | (℃): 33.2; 原水: 27.6; 配水: 26.9; 原水: 8.7; 配水: 7; 原水: 9.06; 配水: 8.23; 配水: 31.5; 硫酸: 737 | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.4
| 2013-08-12 | (月) | 曇 | (℃): 29.6; 原水: 27.6; 配水: 27; 原水: 7.5; 配水: 6.7; 原水: 9.08; 配水: 8.15; 配水: 31.4; 配水: 56.9; 配水: 84; 配水: 34.5; 配水: 189; 配水: 0.12; 硫酸: 686 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 204
| 2013-08-13 | (火) | 晴 | (mm): 2.5; (℃): 29.6; 原水: 27.9; 配水: 27.1; 原水: 7.3; 配水: 6; 原水: 8.8; 配水: 8.04; 配水: 31.3; 配水: 60.7; 配水: 84; 配水: 34.5; 配水: 164; 配水: 0.22; 硫酸: 593 | 全鉄 | mg/l |  | 0.17
| 2013-08-14 | (水) | 曇 | (℃): 30.1; 原水: 27.9; 配水: 27.2; 原水: 7.3; 配水: 5.4; 原水: 8.75; 配水: 8.05; 配水: 31.3; 配水: 59.8; 配水: 83.8; 配水: 34.3; 配水: 250; 配水: 0.12; 硫酸: 471 | COD | mg/l |  | 5.2
| 2013-08-15 | (木) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 28.2; 配水: 27.3; 原水: 7.1; 配水: 5.3; 原水: 8.73; 配水: 8.02; 配水: 31.1; 配水: 61.2; 配水: 83.8; 配水: 33.9; 配水: 201; 配水: 0.28; 硫酸: 426 | BOD | mg/l |  | 1
| 2013-08-16 | (金) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 28.2; 配水: 27.4; 原水: 8.1; 配水: 5.8; 原水: 8.81; 配水: 8.06; 配水: 31.1; 配水: 59.4; 配水: 84; 配水: 34.7; 配水: 233; 配水: 0.13; 硫酸: 420 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.7
| 2013-08-17 | (土) | 晴 | (℃): 28.7; 原水: 28.1; 配水: 27.5; 原水: 8.2; 配水: 6; 原水: 8.62; 配水: 8.1; 配水: 31.2; 硫酸: 333 | 全マンガン | mg/l |  | 0.024
| 2013-08-18 | (日) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 28.4; 配水: 27.6; 原水: 8.1; 配水: 5.8; 原水: 8.62; 配水: 7.95; 配水: 30.9; 硫酸: 328 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.12
| 2013-08-19 | (月) | 晴 | (℃): 30.5; 原水: 28.6; 配水: 27.7; 原水: 8.6; 配水: 6.5; 原水: 8.48; 配水: 7.96; 配水: 31.2; 配水: 61.5; 配水: 85; 配水: 33; 配水: 228; 配水: 0.15; 硫酸: 230 | 全窒素 | mg/l |  | 2.35
| 2013-08-20 | (火) | 晴 | (℃): 30.2; 原水: 28.6; 配水: 27.7; 原水: 8; 配水: 5.9; 原水: 8.15; 配水: 8; 配水: 31.4; 配水: 64.3; 配水: 84.6; 配水: 35.1; 配水: 147; 配水: 0.15; 硫酸: 61 | 全リン | mg/l |  | 0.097
| 2013-08-21 | (水) | 晴 | (℃): 29.1; 原水: 28.2; 配水: 27.5; 原水: 8.2; 配水: 6.5; 原水: 8.1; 配水: 7.91; 配水: 31.6; 配水: 64.7; 配水: 85.2; 配水: 32.8; 配水: 176; 配水: 0.17 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2013-08-22 | (木) | 曇 | (℃): 26.4; 原水: 28.5; 配水: 27.9; 原水: 7.4; 配水: 6.3; 原水: 8.1; 配水: 8.11; 配水: 31.5; 配水: 64.7; 配水: 86; 配水: 34.6; 配水: 224; 配水: 0.19 | 硫酸イオン | mg/l |  | 26.5
| 2013-08-23 | (金) | 曇 | (mm): 6.5; (℃): 31; 原水: 27.4; 配水: 27.6; 原水: 7.4; 配水: 6.7; 原水: 7.85; 配水: 7.81; 配水: 32.7; 配水: 66.3; 配水: 89.2; 配水: 34.7; 配水: 262; 配水: 0.16 | シリカ | mg/l |  | 21.3
| 2013-08-24 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 28; 原水: 28.5; 配水: 27.9; 原水: 8.7; 配水: 6.2; 原水: 7.75; 配水: 7.73; 配水: 31.9; 配水: 65.3; 配水: 88.6; 配水: 37.2; 配水: 204; 配水: 0.18 | 色度 | 度 |  | 10
| 2013-08-25 | (日) | 雨 | (mm): 10.5; (℃): 21.6; 原水: 28.3; 配水: 27.7; 原水: 9.1; 配水: 6.7; 原水: 7.75; 配水: 7.79; 配水: 32.1 | 懸濁物質 | mg/l |  | 7
| 2013-08-26 | (月) | 曇 | (℃): 27; 原水: 28.3; 配水: 27.6; 原水: 8.6; 配水: 6.6; 原水: 7.83; 配水: 7.81; 配水: 32.6; 配水: 66.3; 配水: 88.6; 配水: 37.3; 配水: 178; 配水: 0.21
| 2013-08-27 | (火) | 晴 | (mm): 13; (℃): 22.7; 原水: 27.9; 配水: 27.3; 原水: 8.6; 配水: 6.7; 原水: 7.77; 配水: 7.79; 配水: 32.7; 配水: 65.4; 配水: 88.4; 配水: 35.1; 配水: 206; 配水: 0.2
| 2013-08-28 | (水) | 晴 | (℃): 27.3; 原水: 27.9; 配水: 27.1; 原水: 8.6; 配水: 6.8; 原水: 7.72; 配水: 7.8; 配水: 32.4; 配水: 66.9; 配水: 93.4; 配水: 38.33; 配水: 181; 配水: 0.23
| 2013-08-29 | (木) | 晴 | (℃): 28.1; 原水: 27.8; 配水: 27.1; 原水: 8.4; 配水: 7.2; 原水: 7.71; 配水: 7.7; 配水: 32.3; 配水: 67.5; 配水: 90.4; 配水: 35.9; 配水: 215; 配水: 0.22 | 備考
| 2013-08-30 | (金) | 晴 | (℃): 29.3; 原水: 27.9; 配水: 27.2; 原水: 8.4; 配水: 7.9; 原水: 7.71; 配水: 7.75; 配水: 32.2; 配水: 66.3; 配水: 92.6; 配水: 33.5; 配水: 230; 配水: 0.22
| 2013-08-31 | (土) | 晴 | (℃): 29.8; 原水: 28; 配水: 27.3; 原水: 9.559; 配水: 8.888; 原水: 7.822; 配水: 7.804; 配水: 32.2
9月 | 2013-09-01 | (日) | 晴 | (℃): 30.1; 原水: 28.2; 配水: 27.5; 原水: 9.3; 配水: 7.8; 原水: 7.88; 配水: 7.81; 配水: 32 |  | 気温 | 27.9 | ℃
| 2013-09-02 | (月) | 晴 | (℃): 28.6; 原水: 28.2; 配水: 27.6; 原水: 7.6; 配水: 6.2; 原水: 7.92; 配水: 7.85; 配水: 32; 配水: 67.3; 配水: 88.8; 配水: 33.3; 配水: 177; 配水: 0.22 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-09-03 | (火) | 晴 | (mm): 9; (℃): 28.8; 原水: 28.2; 配水: 27.9; 原水: 6.8; 配水: 7.1; 原水: 7.97; 配水: 7.94; 配水: 32.2; 配水: 65.3; 配水: 87.8; 配水: 34.7; 配水: 212; 配水: 0.18 | 水温 | ℃ |  | 24.8
| 2013-09-04 | (水) | 晴 | (mm): 12.5; (℃): 24.8; 原水: 28.2; 配水: 27.9; 原水: 6.2; 配水: 6; 原水: 7.81; 配水: 7.98; 配水: 32.4; 配水: 66.3; 配水: 87.8; 配水: 33.1; 配水: 221; 配水: 0.16 | 濁度 | 度 |  | -
| 2013-09-05 | (木) | 雨 | 23.5 | 27.9 | 28.2 | 24.8 | 7.7 | 7.7 | 8.08 | 8.06 |  | 31.9 |  | 66.3 |  | 89.6 |  | 55.8 |  | 33.8 |  | 35 |  | 214 |  | 0.14 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2013-09-06 | (金) | 曇 | (℃): 24.3; 原水: 28.1; 配水: 27.8; 原水: 6.5; 配水: 6.1; 原水: 8.01; 配水: 8; 配水: 32; 配水: 67; 配水: 89.8; 配水: 29.7; 配水: 150; 配水: 0.12 | 電気伝導率 | mS/m |  | -
| 2013-09-07 | (土) | 曇 | (℃): 24; 原水: 27.9; 配水: 27.6; 原水: 6.3; 配水: 6.6; 原水: 8; 配水: 7.97; 配水: 31.7 | 酸消費量 | mg/l |  | 66.3
| 2013-09-08 | (日) | 曇 | (mm): 11.5; (℃): 26.4; 原水: 27.7; 配水: 27.4; 原水: 6.5; 配水: 6.1; 原水: 7.84; 配水: 7.86; 配水: 31.3 | 全硬度 | mg/l |  | 89.6
| 2013-09-09 | (月) | 曇 | (℃): 24; 原水: 27.5; 配水: 27.2; 原水: 5.6; 配水: 6.2; 原水: 7.78; 配水: 7.8; 配水: 31.8; 配水: 66.9; 配水: 87; 配水: 32.4; 配水: 131; 配水: 0.12 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55.8
| 2013-09-10 | (火) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 24.6; 原水: 27.3; 配水: 27; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 原水: 7.76; 配水: 7.79; 配水: 32.4; 配水: 68.6; 配水: 88.4; 配水: 31; 配水: 187; 配水: 0.17 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.8
| 2013-09-11 | (水) | 曇 | (mm): 2; (℃): 22.83; 原水: 27.1; 配水: 26.9; 原水: 6.5; 配水: 6.9; 原水: 7.93; 配水: 7.9; 配水: 31.3; 配水: 66.3; 配水: 87.8; 配水: 31.3; 配水: 125; 配水: 0.14 | 塩化物イオン | mg/l |  | 35
| 2013-09-12 | (木) | 晴 | (℃): 25.9; 原水: 27.2; 配水: 26.9; 原水: 6.5; 配水: 6.8; 原水: 7.78; 配水: 7.79; 配水: 31.5; 配水: 67.4; 配水: 89.2; 配水: 32.3; 配水: 138; 配水: 0.17 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 214
| 2013-09-13 | (金) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 27.1; 配水: 26.9; 原水: 6.9; 配水: 5.8; 原水: 7.75; 配水: 7.79; 配水: 31.8; 配水: 67.4; 配水: 89; 配水: 31.9; 配水: 151; 配水: 0.13 | 全鉄 | mg/l |  | 0.14
| 2013-09-14 | (土) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 27.1; 配水: 26.8; 原水: 8.6; 配水: 7.8; 原水: 7.82; 配水: 7.8; 配水: 32.2 | COD | mg/l |  | 5.2
| 2013-09-15 | (日) | 雨 | (mm): 37; (℃): 26.3; 原水: 27.1; 配水: 27; 原水: 8.9; 配水: 6.6; 原水: 7.88; 配水: 7.88; 配水: 32.1 | BOD | mg/l |  | 1
| 2013-09-16 | (月) | 雨 | (mm): 14.5; (℃): 25.3; 原水: 27.1; 配水: 27; 原水: 8.6; 配水: 8.5; 原水: 7.8; 配水: 7.85; 配水: 32.6 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.7
| 2013-09-17 | (火) | 晴 | (℃): 23.2; 原水: 27; 配水: 26.8; 原水: 9.1; 配水: 7.7; 原水: 7.93; 配水: 7.85; 配水: 31.7; 配水: 65.8; 配水: 88.8; 配水: 32.7; 配水: 130; 配水: 0.16 | 全マンガン | mg/l |  | 0.026
| 2013-09-18 | (水) | 晴 | (℃): 23; 原水: 26.7; 配水: 26.3; 原水: 9.6; 配水: 5.7; 原水: 7.82; 配水: 7.8; 配水: 32; 配水: 66.2; 配水: 89.2; 配水: 32.3; 配水: 110; 配水: 0.1; ＰＡＣ: 112; 硫酸: 205 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.12
| 2013-09-19 | (木) | 晴 | (℃): 22.9; 原水: 26.5; 配水: 26.1; 原水: 8.6; 配水: 8.2; 原水: 7.84; 配水: 7.9; 配水: 32.6; 配水: 67.4; 配水: 89; 配水: 33.6; 配水: 111; 配水: 0.09; ＰＡＣ: 455; 硫酸: 550 | 全窒素 | mg/l |  | 2.35
| 2013-09-20 | (金) | 晴 | (℃): 24.1; 原水: 26.2; 配水: 26.1; 原水: 8.4; 配水: 8.4; 原水: 7.86; 配水: 7.9; 配水: 32.3; 配水: 69.4; 配水: 90.8; 配水: 34.8; 配水: 123; 配水: 0.24 | 全リン | mg/l |  | 0.097
| 2013-09-21 | (土) | 晴 | (℃): 25.9; 原水: 26.1; 配水: 26; 原水: 9.3; 配水: 8.9; 原水: 7.86; 配水: 7.84; 配水: 31.7 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2013-09-22 | (日) | 晴 | (℃): 26; 原水: 26; 配水: 25.9; 原水: 9.3; 配水: 8.7; 原水: 7.85; 配水: 7.87; 配水: 31.8 | 硫酸イオン | mg/l |  | 26.5
| 2013-09-23 | (月) | 晴 | (mm): 4.5; (℃): 21.5; 原水: 25.7; 配水: 25.7; 原水: 9.5; 配水: 8.8; 原水: 7.94; 配水: 7.95; 配水: 31.8 | シリカ | mg/l |  | 21.3
| 2013-09-24 | (火) | 曇 | (mm): 13.5; (℃): 19.3; 原水: 25.5; 配水: 25.5; 原水: 8.3; 配水: 9; 原水: 7.93; 配水: 7.94; 配水: 31.8; 配水: 68.2; 配水: 88.8; 配水: 32; 配水: 118; 配水: 0.22 | 色度 | 度 |  | 10
| 2013-09-25 | (水) | 雨 | (mm): 25.5; (℃): 22.3; 原水: 25.4; 配水: 25.5; 原水: 8.5; 配水: 7.5; 原水: 7.83; 配水: 7.86; 配水: 31.5; 配水: 67.2; 配水: 87.8; 配水: 33.1; 配水: 136; 配水: 0.21 | 懸濁物質 | mg/l |  | 7
| 2013-09-26 | (木) | 曇 | (mm): 2; (℃): 21.8; 原水: 25.1; 配水: 25.2; 原水: 8.4; 配水: 8; 原水: 7.68; 配水: 7.72; 配水: 31.5; 配水: 67.9; 配水: 89.6; 配水: 32.8; 配水: 197; 配水: 0.26
| 2013-09-27 | (金) | 晴 | (℃): 19.8; 原水: 25; 配水: 25; 原水: 7.5; 配水: 8.5; 原水: 7.82; 配水: 7.82; 配水: 31.7; 配水: 68.2; 配水: 89; 配水: 31.4; 配水: 192; 配水: 0.2
| 2013-09-28 | (土) | 晴 | (℃): 19.8; 原水: 24.7; 配水: 24.7; 原水: 8.018; 配水: 7.958; 原水: 7.82; 配水: 7.85; 配水: 31.5; ＰＡＣ: 114; 硫酸: 164
| 2013-09-29 | (日) | 晴 | (℃): 22.1; 原水: 24.5; 配水: 24.5; 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 7.74; 配水: 7.7; 配水: 31.5; ＰＡＣ: 478; 硫酸: 537 | 備考
| 2013-09-30 | (月) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 22.3; 原水: 24.2; 配水: 24.3; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 原水: 7.74; 配水: 7.78; 配水: 32.1; 配水: 68.3; 配水: 89; 配水: 33.8; 配水: 197; 配水: 0.24
10月 | 2013-10-01 | (火) | 雨 | (mm): 15; (℃): 19.4; 原水: 23.7; 配水: 23.9; 原水: 8.4; 配水: 8.8; 原水: 7.69; 配水: 7.74; 配水: 32.7; 配水: 67.4; 配水: 91; 配水: 33.5; 配水: 155; 配水: 0.25 |  | 気温 | 26.2 | ℃
| 2013-10-02 | (水) | 小雨 | (mm): 59.5; (℃): 21.2; 原水: 23.9; 配水: 24; 原水: 10.2; 配水: 10; 原水: 7.64; 配水: 7.7; 配水: 32.2; 配水: 66.9; 配水: 89.8; 配水: 33.9; 配水: 200; 配水: 0.26 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-10-03 | (木) | 曇 | (℃): 26.2; 原水: 23.9; 配水: 24; 原水: 9; 配水: 10.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.4; 配水: 66.4; 配水: 91.8; 配水: 54.2; 配水: 37.6; 配水: 33.1; 配水: 175; 配水: 0.27 | 水温 | ℃ | 23.9 | 23.5
| 2013-10-04 | (金) | 曇 | (mm): 1; (℃): 16.9; 原水: 23.7; 配水: 23.9; 原水: 9.8; 配水: 10.6; 原水: 7.68; 配水: 7.72; 配水: 30.6; 配水: 64.8; 配水: 92.2; 配水: 31.9; 配水: 167; 配水: 0.39 | 濁度 | 度 | 9 | 10.4
| 2013-10-05 | (土) | 雨 | (mm): 16.5; (℃): 16.1; 原水: 23.4; 配水: 23.6; 原水: 6.9; 配水: 8.9; 原水: 7.75; 配水: 7.79; 配水: 31.2 | ｐH |  | 7.7 | 7.7
| 2013-10-06 | (日) | 曇 | (℃): 20.1; 原水: 23.2; 配水: 23.4; 原水: 7.9; 配水: 9.2; 原水: 7.65; 配水: 7.7; 配水: 31.2 | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.4
| 2013-10-07 | (月) | 曇 | (℃): 23.3; 原水: 22.2; 配水: 23.2; 原水: 8.6; 配水: 8.6; 原水: 7.58; 配水: 7.6; 配水: 30.9; 配水: 64.5; 配水: 89; 配水: 32.4; 配水: 218; 配水: 0.35 | 酸消費量 | mg/l |  | 66.4
| 2013-10-08 | (火) | 晴 | (℃): 25; 原水: 23.1; 配水: 23.5; 原水: 7.7; 配水: 8.3; 原水: 7.58; 配水: 7.59; 配水: 31.2; 配水: 65.3; 配水: 87.8; 配水: 31.9; 配水: 304; 配水: 0.3 | 全硬度 | mg/l |  | 91.8
| 2013-10-09 | (水) | 晴 | (℃): 27.1; 原水: 23.4; 配水: 23.7; 原水: 7.7; 配水: 7.1; 原水: 7.54; 配水: 7.56; 配水: 31.6; 配水: 65.8; 配水: 89.2; 配水: 30.3; 配水: 259; 配水: 0.24 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54.2
| 2013-10-10 | (木) | 晴 | (℃): 25; 原水: 23.5; 配水: 24; 原水: 7.3; 配水: 6.8; 原水: 7.58; 配水: 7.61; 配水: 31.6; 配水: 66.4; 配水: 89; 配水: 32.4; 配水: 227; 配水: 0.24 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.6
| 2013-10-11 | (金) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 25; 原水: 23.6; 配水: 23.9; 原水: 6.5; 配水: 5.3; 原水: 7.67; 配水: 7.66; 配水: 31.6; 配水: 66.9; 配水: 89.8; 配水: 32.3; 配水: 248; 配水: 0.18 | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.1
| 2013-10-12 | (土) | 晴 | (℃): 26.8; 原水: 23.7; 配水: 24; 原水: 6.1; 配水: 6; 原水: 7.54; 配水: 7.63; 配水: 32 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 175
| 2013-10-13 | (日) | 晴 | (℃): 20.2; 原水: 23.6; 配水: 23.8; 原水: 6.7; 配水: 7.1; 原水: 7.77; 配水: 7.72; 配水: 32 | 全鉄 | mg/l |  | 0.27
| 2013-10-14 | (月) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 23.5; 配水: 23.6; 原水: 6.9; 配水: 6.7; 原水: 7.74; 配水: 7.61; 配水: 32.3 | COD | mg/l |  | 4.9
| 2013-10-15 | (火) | 曇 | (mm): 110.5; (℃): 18.3; 原水: 23.3; 配水: 23.6; 原水: 6.6; 配水: 6.6; 原水: 7.83; 配水: 7.81; 配水: 34.1; 配水: 70.5; 配水: 89.8; 配水: 34.1; 配水: 313; 配水: 0.2 | BOD | mg/l |  | 1
| 2013-10-16 | (水) | 曇 | (mm): 214.5; (℃): 18.6; 原水: 23.1; 配水: 23; 原水: 7.7; 配水: 4.4; 原水: 7.54; 配水: 7.57; 配水: 32.6; 配水: 68.9; 配水: 94.2; 配水: 33.4; 配水: 263; 配水: 0.11 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.1
| 2013-10-17 | (木) | 晴 | (℃): 16.5; 原水: 22.7; 配水: 22.7; 原水: 5.7; 配水: 4.5; 原水: 7.84; 配水: 7.78; 配水: 32; 配水: 66.1; 配水: 89.4; 配水: 33.1; 配水: 231; 配水: 0.12 | 全マンガン | mg/l |  | 0.051
| 2013-10-18 | (金) | 曇 | (℃): 16; 原水: 22.5; 配水: 22.5; 原水: 4.9; 配水: 3.9; 原水: 7.76; 配水: 7.82; 配水: 31.9; 配水: 65.7; 配水: 90.6; 配水: 29.6; 配水: 211; 配水: 0.07 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.86
| 2013-10-19 | (土) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 15.2; 原水: 22.2; 配水: 22.3; 原水: 7.3; 配水: 4.3; 原水: 7.82; 配水: 7.65; 配水: 31.9 | 全窒素 | mg/l |  | 2.61
| 2013-10-20 | (日) | 雨 | (mm): 85.5; (℃): 15.1; 原水: 21.7; 配水: 22; 原水: 7.1; 配水: 4.5; 原水: 7.69; 配水: 7.74; 配水: 30.8 | 全リン | mg/l |  | 0.145
| 2013-10-21 | (月) | 曇 | 0.5 | 16.5 | 21.2 | 21.5 | 6.8 | 5 | 7.75 | 7.67 |  | 31.2 |  | 62.6 |  | 88 | [5 empty] | 29.4 |  | 219 |  | 0.16 | 278 | 594 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-10-22 | (火) | 曇 | (℃): 17.5; 原水: 21.2; 配水: 21.9; 原水: 6; 配水: 5.9; 原水: 7.78; 配水: 7.74; 配水: 30.3; 配水: 63.8; 配水: 87.6; 配水: 29.6; 配水: 185; 配水: 0.12 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.9
| 2013-10-23 | (水) | 曇 | (℃): 18.2; 原水: 21.8; 配水: 22.8; 原水: 7.2; 配水: 5.8; 原水: 7.68; 配水: 7.71; 配水: 29.3; 配水: 63.6; 配水: 84; 配水: 28.8; 配水: 246; 配水: 0.16 | シリカ | mg/l |  | 27.2
| 2013-10-24 | (木) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 16.2; 原水: 20.7; 配水: 21.4; 原水: 6.9; 配水: 5.8; 原水: 7.73; 配水: 7.75; 配水: 29.2; 配水: 60.7; 配水: 87; 配水: 29; 配水: 211; 配水: 0.18 | 色度 | 度 |  | 9
| 2013-10-25 | (金) | 雨 | (mm): 14.5; (℃): 17.6; 原水: 20.4; 配水: 21.2; 原水: 6.6; 配水: 5.3; 原水: 7.67; 配水: 7.7; 配水: 29.4; 配水: 62.5; 配水: 85.4; 配水: 28.3; 配水: 194; 配水: 0.19 | 懸濁物質 | mg/l |  | 7
| 2013-10-26 | (土) | 雨 | (mm): 52; (℃): 13.3; 原水: 20.2; 配水: 20.9; 原水: 7.6; 配水: 5.6; 原水: 7.68; 配水: 7.69; 配水: 29.6
| 2013-10-27 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 16.4; 原水: 20.2; 配水: 20.8; 原水: 5.7; 配水: 4.5; 原水: 7.83; 配水: 7.75; 配水: 29.5
| 2013-10-28 | (月) | 晴 | (℃): 15.6; 原水: 20; 配水: 20.5; 原水: 5.7; 配水: 5.1; 原水: 7.81; 配水: 7.78; 配水: 29.1; 配水: 61.3; 配水: 84; 配水: 27.6; 配水: 212; 配水: 0.15
| 2013-10-29 | (火) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 13.1; 原水: 19.6; 配水: 20; 原水: 7.6; 配水: 6.3; 原水: 7.76; 配水: 7.77; 配水: 28.1; 配水: 59.3; 配水: 83.8; 配水: 26.5; 配水: 275; 配水: 0.25 | 備考
| 2013-10-30 | (水) | 晴 | (℃): 17.7; 原水: 19.9; 配水: 20.1; 原水: 7.5; 配水: 6; 原水: 7.71; 配水: 7.71; 配水: 28.6; 配水: 60.2; 配水: 86.4; 配水: 25.8; 配水: 243; 配水: 0.17
| 2013-10-31 | (木) | 晴 | (℃): 17.5; 原水: 19.6; 配水: 20; 原水: 7.1; 配水: 5.9; 原水: 7.8; 配水: 7.79; 配水: 28.7; 配水: 60.4; 配水: 82.4; 配水: 27.6; 配水: 162; 配水: 0.15
11月 | 2013-11-01 | (金) | 晴 | (℃): 15.6; 原水: 19.4; 配水: 19.8; 原水: 7; 配水: 5.9; 原水: 7.84; 配水: 7.81; 配水: 29.4; 配水: 61.6; 配水: 85; 配水: 26.4; 配水: 123; 配水: 0.17 |  | 気温 | 15.8 | ℃
| 2013-11-02 | (土) | 曇 | (℃): 14.3; 原水: 19.3; 配水: 19.7; 原水: 7.8; 配水: 5.4; 原水: 7.89; 配水: 7.89; 配水: 29.3 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-11-03 | (日) | 曇 | (℃): 15.2; 原水: 19; 配水: 19.7; 原水: 8.258; 配水: 5.143; 原水: 7.78; 配水: 7.77; 配水: 29.9 | 水温 | ℃ | 18.7 | 19.2
| 2013-11-04 | (月) | 雨 | (mm): 12; (℃): 14.8; 原水: 18.8; 配水: 19.5; 原水: 8; 配水: 5.2; 原水: 7.75; 配水: 7.69; 配水: 29.9 | 濁度 | 度 | 8.7 | 5
| 2013-11-05 | (火) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 13.2; 原水: 19.3; 配水: 19.3; 原水: 7.6; 配水: 5.1; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 30.1; 配水: 63.8; 配水: 88.4; 配水: 26.7; 配水: 123; 配水: 0.15 | ｐH |  | 7.74 | 7.73
| 2013-11-06 | (水) | 晴 | (℃): 14.6; 原水: 18.8; 配水: 19.3; 原水: 8; 配水: 5; 原水: 7.78; 配水: 7.77; 配水: 29.6; 配水: 62.4; 配水: 86.4; 配水: 26.4; 配水: 147; 配水: 0.15 | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.8
| 2013-11-07 | (木) | 雨 | 6.5 | 15.8 | 18.7 | 19.2 | 8.7 | 5 | 7.74 | 7.73 |  | 29.8 |  | 63.3 |  | 88 |  | 54 |  | 34 |  | 27.1 |  | 116 |  | 0.15 | 85 | 172 | 酸消費量 | mg/l |  | 63.3
| 2013-11-08 | (金) | 晴 | (℃): 15.8; 原水: 18.5; 配水: 18.9; 原水: 9.3; 配水: 4.8; 原水: 7.76; 配水: 7.72; 配水: 30.3; 配水: 62.8; 配水: 91; 配水: 26.7; 配水: 179; 配水: 0.15 | 全硬度 | mg/l |  | 88
| 2013-11-09 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 12.7; 原水: 18.1; 配水: 18.6; 原水: 8.4; 配水: 4.5; 原水: 7.99; 配水: 7.95; 配水: 29.9 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54
| 2013-11-10 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 18.4; 原水: 18; 配水: 18.6; 原水: 7.7; 配水: 3.9; 原水: 7.93; 配水: 7.94; 配水: 30.5 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34
| 2013-11-11 | (月) | 曇 | (mm): 1; (℃): 12.9; 原水: 17.6; 配水: 18.3; 原水: 8.2; 配水: 4.6; 原水: 7.81; 配水: 7.86; 配水: 30.6; 配水: 65.6; 配水: 90.4; 配水: 26.9; 配水: 195; 配水: 0.16 | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.1
| 2013-11-12 | (火) | 曇 | (℃): 7.9; 原水: 17.5; 配水: 17.9; 原水: 6.9; 配水: 4.8; 原水: 7.94; 配水: 7.94; 配水: 30.5; 配水: 65.4; 配水: 91; 配水: 27.2; 配水: 193; 配水: 0.15 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 116
| 2013-11-13 | (水) | 晴 | (℃): 8.7; 原水: 18.1; 配水: 17.8; 原水: 8.3; 配水: 4.9; 原水: 7.87; 配水: 7.85; 配水: 30.8; 配水: 64.8; 配水: 91; 配水: 27.9; 配水: 185; 配水: 0.18 | 全鉄 | mg/l |  | 0.15
| 2013-11-14 | (木) | 晴 | (℃): 8.8; 原水: 16.5; 配水: 16.9; 原水: 7.9; 配水: 5.1; 原水: 7.96; 配水: 7.95; 配水: 31; 配水: 65.8; 配水: 93.4; 配水: 27.6; 配水: 267; 配水: 0.17 | COD | mg/l |  | 4
| 2013-11-15 | (金) | 晴 | (℃): 11.4; 原水: 16.1; 配水: 16.7; 原水: 7.7; 配水: 5.1; 原水: 7.84; 配水: 7.88; 配水: 31.5; 配水: 66.3; 配水: 93; 配水: 27.8; 配水: 198; 配水: 0.19 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2013-11-16 | (土) | 晴 | (℃): 11.3; 原水: 16.1; 配水: 16.6; 原水: 8.4; 配水: 5.4; 原水: 7.95; 配水: 7.89; 配水: 31 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.6
| 2013-11-17 | (日) | 晴 | (℃): 11.3; 原水: 15.9; 配水: 16.5; 原水: 8; 配水: 5.6; 原水: 7.95; 配水: 7.74; 配水: 31.8 | 全マンガン | mg/l |  | 0.02
| 2013-11-18 | (月) | 晴 | (℃): 14.9; 原水: 16.1; 配水: 16.7; 原水: 7.6; 配水: 6.2; 原水: 8.21; 配水: 8.14; 配水: 31; 配水: 65.1; 配水: 93.8; 配水: 27.7; 配水: 231; 配水: 0.19 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.29
| 2013-11-19 | (火) | 晴 | (℃): 13.3; 原水: 16.1; 配水: 16.6; 原水: 7.7; 配水: 6.8; 原水: 8.37; 配水: 8.07; 配水: 30.7; 配水: 66.3; 配水: 92.2; 配水: 28.6; 配水: 201; 配水: 0.19; 硫酸: 251 | 全窒素 | mg/l |  | 3.03
| 2013-11-20 | (水) | 晴 | (℃): 12.8; 原水: 18; 配水: 17.5; 原水: 8.6; 配水: 6.9; 原水: 8.44; 配水: 7.86; 配水: 31.2; 配水: 64.3; 配水: 93; 配水: 27.1; 配水: 198; 配水: 0.2; 硫酸: 578 | 全リン | mg/l |  | 0.109
| 2013-11-21 | (木) | 晴 | (℃): 9.8; 原水: 15.4; 配水: 16.2; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 原水: 8.55; 配水: 7.96; 配水: 31; 配水: 63.1; 配水: 95.8; 配水: 26.8; 配水: 123; 配水: 0.19; 硫酸: 619 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-11-22 | (金) | 晴 | (℃): 8.3; 原水: 15.6; 配水: 16; 原水: 9; 配水: 8.5; 原水: 8.7; 配水: 8.05; 配水: 31; 配水: 63.8; 配水: 95; 配水: 26.2; 配水: 190; 配水: 0.2; 硫酸: 619 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.2
| 2013-11-23 | (土) | 晴 | (℃): 10.4; 原水: 15.5; 配水: 15.9; 原水: 8.817; 配水: 8.745; 原水: 8.77; 配水: 8.08; 配水: 31.2; 硫酸: 618 | シリカ | mg/l |  | 25.2
| 2013-11-24 | (日) | 晴 | (℃): 9.3; 原水: 15.3; 配水: 15.7; 原水: 8.3; 配水: 7.6; 原水: 8.43; 配水: 7.6; 配水: 31.7; 硫酸: 617 | 色度 | 度 |  | 7
| 2013-11-25 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 9.4; 原水: 15.1; 配水: 15.5; 原水: 8.9; 配水: 7.9; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 32.2; 配水: 64.7; 配水: 98.8; 配水: 27; 配水: 153; 配水: 0.22; 硫酸: 485 | 懸濁物質 | mg/l |  | 6
| 2013-11-26 | (火) | 晴 | (mm): 11.5; (℃): 14.8; 原水: 14.9; 配水: 15.5; 原水: 8.1; 配水: 7.1; 原水: 8.2; 配水: 7.9; 配水: 32.2; 配水: 65.3; 配水: 96; 配水: 27.6; 配水: 175; 配水: 0.21; 硫酸: 397
| 2013-11-27 | (水) | 曇 | (℃): 10.7; 原水: 14.9; 配水: 15.5; 原水: 7.5; 配水: 6.4; 原水: 8.23; 配水: 7.86; 配水: 32.2; 配水: 65.4; 配水: 101.5; 配水: 27.3; 配水: 191; 配水: 0.23; 硫酸: 256
| 2013-11-28 | (木) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 15.1; 原水: 14.9; 配水: 15.5; 原水: 5.6; 配水: 5; 原水: 8.42; 配水: 8; 配水: 31.6; 配水: 64.2; 配水: 98; 配水: 27.6; 配水: 155; 配水: 0.17; 硫酸: 401
| 2013-11-29 | (金) | 晴 | (℃): 8.9; 原水: 14.5; 配水: 15.1; 原水: 5.4; 配水: 4.6; 原水: 8.31; 配水: 7.92; 配水: 32.6; 配水: 65.6; 配水: 103.3; 配水: 27.7; 配水: 159; 配水: 0.16; 硫酸: 146 | 備考
| 2013-11-30 | (土) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 14.2; 配水: 14.9; 原水: 6.8; 配水: 4.9; 原水: 8.21; 配水: 8.23; 配水: 32.5
12月 | 2013-12-01 | (日) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 13.8; 配水: 14.4; 原水: 6.4; 配水: 4.8; 原水: 8.34; 配水: 8.22; 配水: 33.3 |  | 気温 | 15.5 | ℃
| 2013-12-02 | (月) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 13.5; 配水: 14.1; 原水: 6; 配水: 4.9; 原水: 8.17; 配水: 8.13; 配水: 33.7; 配水: 67.3; 配水: 103.1; 配水: 31.1; 配水: 311; 配水: 0.16 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-12-03 | (火) | 晴 | (℃): 7.9; 原水: 13.3; 配水: 14; 原水: 5.7; 配水: 5; 原水: 8.07; 配水: 8.06; 配水: 32.9; 配水: 66.9; 配水: 102.1; 配水: 30.1; 配水: 270; 配水: 0.17 | 水温 | ℃ | 13.5 | 13.5
| 2013-12-04 | (水) | 晴 | (℃): 9; 原水: 13.2; 配水: 13.9; 原水: 5.4; 配水: 4.7; 原水: 8.06; 配水: 8.05; 配水: 32.6; 配水: 67.5; 配水: 101.1; 配水: 30.2; 配水: 274; 配水: 0.16 | 濁度 | 度 | 4.3 | 4.7
| 2013-12-05 | (木) | 晴 | (℃): 15.5; 原水: 13.5; 配水: 13.5; 原水: 4.3; 配水: 4.7; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 32.8; 配水: 67.4; 配水: 98.6; 配水: 58.8; 配水: 39.8; 配水: 29.1; 配水: 274; 配水: 0.09 | ｐH |  | 8.1 | 8.1
| 2013-12-06 | (金) | 曇 | (℃): 8.4; 原水: 13.2; 配水: 13.9; 原水: 4.7; 配水: 4.4; 原水: 8.02; 配水: 7.99; 配水: 33.1; 配水: 67.9; 配水: 102.9; 配水: 28.7; 配水: 202; 配水: 0.16 | 電気伝導率 | mS/m |  | 32.8
| 2013-12-07 | (土) | 晴 | (℃): 9.5; 原水: 13.3; 配水: 13.9; 原水: 4.6; 配水: 4.4; 原水: 8.12; 配水: 8.08; 配水: 32.9 | 酸消費量 | mg/l |  | 67.4
| 2013-12-08 | (日) | 曇 | (℃): 6.3; 原水: 13.2; 配水: 13.7; 原水: 5; 配水: 4.6; 原水: 8.26; 配水: 8.28; 配水: 33; ＰＡＣ: 48; 硫酸: 246 | 全硬度 | mg/l |  | 98.6
| 2013-12-09 | (月) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 13; 配水: 13.6; 原水: 4.7; 配水: 4.4; 原水: 8.25; 配水: 8.23; 配水: 33; 配水: 70.2; 配水: 100.9; 配水: 31.9; 配水: 206; 配水: 0.13; ＰＡＣ: 763; 硫酸: 1480 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 58.8
| 2013-12-10 | (火) | 雨 | 10.5 | 13.7 | 12.8 | 13.6 | 4.7 | 2.7 | 8.1 | 7.43 |  | 33.4 |  | 51.5 |  | 98.4 | [5 empty] | 31.5 |  | 221 |  | 0.08 | 546 | 864 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 39.8
| 2013-12-11 | (水) | 曇 | (℃): 9.1; 原水: 12.6; 配水: 13.3; 原水: 4.6; 配水: 4.2; 原水: 7.98; 配水: 7.97; 配水: 33.6; 配水: 67.5; 配水: 98.4; 配水: 32.3; 配水: 217; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 13; 硫酸: 44 | 塩化物イオン | mg/l |  | 29.1
| 2013-12-12 | (木) | 晴 | (℃): 9.5; 原水: 12.6; 配水: 13.3; 原水: 5.3; 配水: 5.3; 原水: 8.12; 配水: 8.13; 配水: 33.2; 配水: 67.5; 配水: 98.4; 配水: 32.1; 配水: 251; 配水: 0.13; 硫酸: 128 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 274
| 2013-12-13 | (金) | 晴 | (℃): 9.9; 原水: 12.4; 配水: 13.1; 原水: 3.8; 配水: 4.1; 原水: 8.33; 配水: 7.83; 配水: 33.3; 配水: 64.8; 配水: 102.9; 配水: 32.7; 配水: 225; 配水: 0.14; 硫酸: 435 | 全鉄 | mg/l |  | 0.09
| 2013-12-14 | (土) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 12.3; 配水: 12.9; 原水: 4.3; 配水: 3.7; 原水: 8.2; 配水: 7.61; 配水: 33.2; 硫酸: 434 | COD | mg/l |  | 3.2
| 2013-12-15 | (日) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 11.9; 配水: 12.5; 原水: 5.9; 配水: 6; 原水: 8.31; 配水: 8.24; 配水: 33.3; 硫酸: 55 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2013-12-16 | (月) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 11.7; 配水: 12.3; 原水: 4.3; 配水: 3.7; 原水: 8.14; 配水: 8.13; 配水: 33.6; 配水: 68.1; 配水: 103.1; 配水: 32.2; 配水: 188; 配水: 0.15 | 溶存酸素 | mg/l |  | 13.3
| 2013-12-17 | (火) | 晴 | (℃): 8.7; 原水: 11.5; 配水: 12.1; 原水: 3.8; 配水: 3.1; 原水: 8.2; 配水: 8.18; 配水: 33.6; 配水: 67.9; 配水: 103.1; 配水: 30.7; 配水: 205; 配水: 0.13 | 全マンガン | mg/l |  | 0.016
| 2013-12-18 | (水) | 曇 | (mm): 7.5; (℃): 5.5; 原水: 11.1; 配水: 11.7; 原水: 4.2; 配水: 3.4; 原水: 7.98; 配水: 7.91; 配水: 34; 配水: 67.9; 配水: 103.1; 配水: 31.5; 配水: 200; 配水: 0.15 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.86
| 2013-12-19 | (木) | 曇 | (mm): 25.5; (℃): 5.4; 原水: 11.1; 配水: 11.7; 原水: 3; 配水: 2.7; 原水: 8.1; 配水: 8.08; 配水: 33.6; 配水: 73.3; 配水: 103.5; 配水: 31.8; 配水: 210; 配水: 0.11 | 全窒素 | mg/l |  | 5.72
| 2013-12-20 | (金) | 曇 | (mm): 12; (℃): 6.1; 原水: 11.1; 配水: 11.8; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 8.16; 配水: 8.11; 配水: 33.4; 配水: 70.1; 配水: 102.7; 配水: 30.6; 配水: 206; 配水: 0.14; 硫酸: 2 | 全リン | mg/l |  | 0.097
| 2013-12-21 | (土) | 晴 | (℃): 5; 原水: 11; 配水: 11.5; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 8.08; 配水: 8.23; 配水: 33.1 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-12-22 | (日) | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 10.9; 配水: 11.5; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 8.1; 配水: 7.93; 配水: 33.2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.1
| 2013-12-23 | (月) | 曇 | (℃): 1.8; 原水: 10.7; 配水: 11.2; 原水: 2.8; 配水: 2.5; 原水: 8.32; 配水: 8.3; 配水: 33.1 | シリカ | mg/l |  | 24.6
| 2013-12-24 | (火) | 晴 | (℃): 6.8; 原水: 10.6; 配水: 11.2; 原水: 3; 配水: 2.6; 原水: 8.24; 配水: 8.25; 配水: 33.1; 配水: 69.9; 配水: 107.1; 配水: 29.4; 配水: 117; 配水: 0.14; ＰＡＣ: 62; 硫酸: 186 | 色度 | 度 |  | 5
| 2013-12-25 | (水) | 晴 | (℃): 4.9; 原水: 10.7; 配水: 11.1; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 8.22; 配水: 7.9; 配水: 33.1; 配水: 66.4; 配水: 101.1; 配水: 30.8; 配水: 174; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 226; 硫酸: 592 | 懸濁物質 | mg/l |  | 6
| 2013-12-26 | (木) | 曇 | (℃): 4.8; 原水: 10.4; 配水: 10.9; 原水: 2.7; 配水: 2.4; 原水: 8.21; 配水: 8.16; 配水: 33; 配水: 69.9; 配水: 105.5; 配水: 30.6; 配水: 225; 配水: 0.13
| 2013-12-27 | (金) | 曇 | (mm): 4; (℃): 6.8; 原水: 10.4; 配水: 11; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 8.01; 配水: 8.02; 配水: 33.7; 配水: 70.3; 配水: 108.1; 配水: 31.5; 配水: 243; 配水: 0.18
| 2013-12-28 | (土) | 晴 | (℃): 5; 原水: 10.2; 配水: 10.8; 原水: 3.6; 配水: 3; 原水: 7.89; 配水: 7.92; 配水: 33.8
| 2013-12-29 | (日) | 晴 | (℃): 1.8; 原水: 10.1; 配水: 10.5; 原水: 3.37; 配水: 3.04; 原水: 7.92; 配水: 7.89; 配水: 33.9 | 備考
| 2013-12-30 | (月) | 晴 | (℃): 1; 原水: 9.8; 配水: 10.2; 原水: 3.4; 配水: 3; 原水: 7.84; 配水: 7.87; 配水: 33.5
| 2013-12-31 | (火) | 晴 | (℃): 2.2; 原水: 9.8; 配水: 10.1; 原水: 3.6; 配水: 3.1; 原水: 7.96; 配水: 7.91; 配水: 33.4
1月 | 2014-01-01 | (水) | 晴 | (℃): 9.1; 原水: 9.6; 配水: 10.2; 原水: 3.7; 配水: 3.2; 原水: 7.87; 配水: 7.92; 配水: 33.3 |  | 気温 | 6.3 | ℃
| 2014-01-02 | (木) | 晴 | (℃): 9.8; 原水: 9.6; 配水: 10.1; 原水: 3.8; 配水: 3.4; 原水: 7.77; 配水: 7.87; 配水: 34.1 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (金) | 晴 | (℃): 0.1; 原水: 9.6; 配水: 10; 原水: 3.632; 配水: 4.384; 原水: 7.9; 配水: 7.93; 配水: 34.2 | 水温 | ℃ | 9.1 | 9.7
| 2014-01-04 | (土) | 晴 | (℃): 3.4; 原水: 9.5; 配水: 10; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 7.92; 配水: 7.89; 配水: 33.4 | 濁度 | 度 | 4.4 | 4
| 2014-01-05 | (日) | 曇 | (℃): 4.3; 原水: 9.4; 配水: 9.9; 原水: 4.4; 配水: 3.8; 原水: 7.94; 配水: 7.97; 配水: 34 | ｐH |  | 7.96 | 7.96
| 2014-01-06 | (月) | 晴 | (℃): 3.5; 原水: 9.3; 配水: 9.8; 原水: 4.3; 配水: 3.8; 原水: 8; 配水: 8.01; 配水: 34.1; 配水: 70.8; 配水: 105.3; 配水: 30; 配水: 229; 配水: 0.2 | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.7
| 2014-01-07 | (火) | 晴 | (℃): 2.5; 原水: 9.3; 配水: 9.7; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 8.09; 配水: 8.02; 配水: 33.9; 配水: 70.4; 配水: 101.1; 配水: 31.6; 配水: 220; 配水: 0.1 | 酸消費量 | mg/l |  | 72.4
| 2014-01-08 | (水) | 曇 | (mm): 18.5; (℃): 4.2; 原水: 9.2; 配水: 9.6; 原水: 4.3; 配水: 3.7; 原水: 7.98; 配水: 7.97; 配水: 34.4; 配水: 70.9; 配水: 100.3; 配水: 31.4; 配水: 198; 配水: 0.12 | 全硬度 | mg/l |  | 98.8
| 2014-01-09 | (木) | 曇時々雨 | (℃): 6.3; 原水: 9.1; 配水: 9.7; 原水: 4.4; 配水: 4; 原水: 7.96; 配水: 7.96; 配水: 34.7; 配水: 72.4; 配水: 98.8; 配水: 61; 配水: 37.8; 配水: 32.2; 配水: 214; 配水: 0.12 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 61
| 2014-01-10 | (金) | 曇 | (℃): 1.7; 原水: 9; 配水: 9.5; 原水: 4.3; 配水: 3.8; 原水: 7.93; 配水: 7.91; 配水: 34.5; 配水: 71.8; 配水: 110.1; 配水: 31.3; 配水: 232; 配水: 0.12 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.8
| 2014-01-11 | (土) | 晴 | (℃): -0.3; 原水: 9; 配水: 9.4; 原水: 4; 配水: 3.6; 原水: 8.11; 配水: 8.07; 配水: 33.7 | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.2
| 2014-01-12 | (日) | 晴 | (℃): 1.8; 原水: 8.9; 配水: 9.4; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 8.11; 配水: 8.09; 配水: 34.2 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 214
| 2014-01-13 | (月) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 8.8; 配水: 9.3; 原水: 4.5; 配水: 4; 原水: 7.98; 配水: 8.02; 配水: 33.9 | 全鉄 | mg/l |  | 0.12
| 2014-01-14 | (火) | 晴 | (℃): 2.5; 原水: 8.8; 配水: 9.2; 原水: 4.1; 配水: 3.6; 原水: 8.12; 配水: 8.09; 配水: 33.8; 配水: 70.8; 配水: 102.1; 配水: 30.3; 配水: 263; 配水: 0.12 | COD | mg/l |  | 2.8
| 2014-01-15 | (水) | 曇 | (℃): 1.1; 原水: 8.8; 配水: 9.1; 原水: 4.1; 配水: 3.6; 原水: 8.05; 配水: 7.99; 配水: 34.4; 配水: 72; 配水: 101.3; 配水: 30.9; 配水: 240; 配水: 0.12 | BOD | mg/l |  | 1
| 2014-01-16 | (木) | 晴 | (℃): 1.4; 原水: 8.6; 配水: 9; 原水: 3.7; 配水: 3.5; 原水: 7.98; 配水: 8; 配水: 34.1; 配水: 71.4; 配水: 106.1; 配水: 31.1; 配水: 256; 配水: 0.1 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.3
| 2014-01-17 | (金) | 曇 | (℃): 3.8; 原水: 8.5; 配水: 8.9; 原水: 3.6; 配水: 2.9; 原水: 7.78; 配水: 7.77; 配水: 34.5; 配水: 72.8; 配水: 110.3; 配水: 32; 配水: 264; 配水: 0.13 | 全マンガン | mg/l |  | 0.008
| 2014-01-18 | (土) | 雪 | (℃): 2.7; 原水: 8.4; 配水: 8.9; 原水: 3.8; 配水: 3.2; 原水: 7.76; 配水: 7.84; 配水: 34.3 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.24
| 2014-01-19 | (日) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 2.8; 原水: 8.4; 配水: 8.8; 原水: 3.5; 配水: 3; 原水: 7.99; 配水: 7.86; 配水: 34.7 | 全窒素 | mg/l |  | 5.06
| 2014-01-20 | (月) | 晴 | (℃): 0.6; 原水: 8.4; 配水: 8.7; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 7.99; 配水: 7.97; 配水: 34.4; 配水: 72.8; 配水: 106.1; 配水: 33; 配水: 244; 配水: 0.13 | 全リン | mg/l |  | 0.111
| 2014-01-21 | (火) | 晴 | (℃): 2.9; 原水: 8.3; 配水: 8.7; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.95; 配水: 7.93; 配水: 34.5; 配水: 72.5; 配水: 108.9; 配水: 31.8; 配水: 275; 配水: 0.06; ＰＡＣ: 490; 硫酸: 890 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-01-22 | (水) | 晴 | 1 | 1.8 | 8.5 | 8.6 | 4 | 1.9 | 7.84 | 7.33 |  | 35.2 |  | 54.5 |  | 105.5 | [5 empty] | 32.3 |  | 249 |  | 0.08 | 536 | 937 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.6
| 2014-01-23 | (木) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 8.3; 配水: 8.7; 原水: 3.4; 配水: 2.9; 原水: 7.9; 配水: 7.86; 配水: 34.9; 配水: 72.6; 配水: 104.9; 配水: 31.4; 配水: 262; 配水: 0.14 | シリカ | mg/l |  | 27.6
| 2014-01-24 | (金) | 晴 | (℃): 3.9; 原水: 8.3; 配水: 8.7; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.82; 配水: 7.82; 配水: 34.6; 配水: 73.6; 配水: 108.9; 配水: 31.8; 配水: 233; 配水: 0.11 | 色度 | 度 |  | 4
| 2014-01-25 | (土) | 曇 | (℃): 4.7; 原水: 8.2; 配水: 8.8; 原水: 3.4; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 7.81; 配水: 34.8 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2014-01-26 | (日) | 曇 | (mm): 9; (℃): 13.5; 原水: 8.4; 配水: 9.1; 原水: 3.2; 配水: 2.7; 原水: 7.82; 配水: 7.82; 配水: 34.6
| 2014-01-27 | (月) | 晴 | (℃): 2; 原水: 8.4; 配水: 8.8; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 7.85; 配水: 7.83; 配水: 34.8; 配水: 87.1; 配水: 105.1; 配水: 10.6; 配水: 220; 配水: 0.05
| 2014-01-28 | (火) | 晴 | (℃): 4.1; 原水: 8.2; 配水: 8.7; 原水: 3.4; 配水: 2.8; 原水: 7.81; 配水: 7.8; 配水: 34.7; 配水: 73.5; 配水: 103.1; 配水: 26.2; 配水: 279; 配水: 0.13
| 2014-01-29 | (水) | 晴 | (℃): 5.8; 原水: 8.5; 配水: 9; 原水: 3.6; 配水: 3; 原水: 7.89; 配水: 7.87; 配水: 35; 配水: 72.9; 配水: 103.1; 配水: 33.8; 配水: 307; 配水: 0.12 | 備考
| 2014-01-30 | (木) | 曇 | (mm): 9; (℃): 12.8; 原水: 8.4; 配水: 9; 原水: 3.5; 配水: 3.1; 原水: 7.87; 配水: 7.84; 配水: 34.6; 配水: 73.1; 配水: 101.1; 配水: 31.9; 配水: 291; 配水: 0.11
| 2014-01-31 | (金) | 晴 | (℃): 10.5; 原水: 8.5; 配水: 9.1; 原水: 3.7; 配水: 3.2; 原水: 7.78; 配水: 7.76; 配水: 35; 配水: 72.9; 配水: 102.1; 配水: 34.2; 配水: 296; 配水: 0.12
2月 | 2014-02-01 | (土) | 晴 | (℃): 6.1; 原水: 8.3; 配水: 9; 原水: 3.874; 配水: 2.84; 原水: 7.88; 配水: 7.85; 配水: 35.1 |  | 気温 | 3.3 | ℃
| 2014-02-02 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 5.5; 原水: 8.3; 配水: 9; 原水: 3.2; 配水: 2.5; 原水: 7.85; 配水: 7.87; 配水: 34.9 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-02-03 | (月) | 曇 | (℃): 10.6; 原水: 8.5; 配水: 9.3; 原水: 2.8; 配水: 2.5; 原水: 7.79; 配水: 7.77; 配水: 35; 配水: 74; 配水: 111.1; 配水: 34.9; 配水: 228; 配水: 0.14 | 水温 | ℃ | 8.6 | 8.9
| 2014-02-04 | (火) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 6.1; 原水: 8.5; 配水: 8.8; 原水: 3.3; 配水: 2.6; 原水: 7.75; 配水: 7.72; 配水: 35; 配水: 88.2; 配水: 104.1; 配水: 10.8; 配水: 191; 配水: 0.03 | 濁度 | 度 | 4.1 | 3.3
| 2014-02-05 | (水) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 0.2; 原水: 8.5; 配水: 8.8; 原水: 3.2; 配水: 2.4; 原水: 7.79; 配水: 7.81; 配水: 35.7; 配水: 72.8; 配水: 107.1; 配水: 32.5; 配水: 236; 配水: 0.12 | ｐH |  | 7.83 | 7.8
| 2014-02-06 | (木) | 曇 | (℃): 3.3; 原水: 8.6; 配水: 8.9; 原水: 4.1; 配水: 3.3; 原水: 7.83; 配水: 7.8; 配水: 36.2; 配水: 72.4; 配水: 108.3; 配水: 62; 配水: 46.3; 配水: 34.5; 配水: 199; 配水: 0.11 | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.2
| 2014-02-07 | (金) | 曇 | (℃): 2.8; 原水: 8.5; 配水: 8.8; 原水: 4.1; 配水: 3.2; 原水: 7.78; 配水: 7.77; 配水: 36.7; 配水: 83.8; 配水: 105.7; 配水: 36.3; 配水: 225; 配水: 0.08 | 酸消費量 | mg/l |  | 72.4
| 2014-02-08 | (土) | 雪 | (mm): 25; (℃): -0.6; 原水: 8.4; 配水: 8.6; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 7.73; 配水: 7.62; 配水: 36.7 | 全硬度 | mg/l |  | 108.3
| 2014-02-09 | (日) | 曇 | (mm): 14.5; (℃): 3.8; 原水: 7.9; 配水: 8.3; 原水: 3.5; 配水: 2.8; 原水: 7.75; 配水: 7.72; 配水: 36.1 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 62
| 2014-02-10 | (月) | 曇 | (℃): 3.8; 原水: 8; 配水: 8.3; 原水: 3.8; 配水: 3; 原水: 7.83; 配水: 7.8; 配水: 36.5; 配水: 73; 配水: 107.1; 配水: 36.7; 配水: 256; 配水: 0.06 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46.3
| 2014-02-11 | (火) | 雪 | (mm): 6; (℃): -0.1; 原水: 7.7; 配水: 8.1; 原水: 3.7; 配水: 3; 原水: 7.78; 配水: 7.81; 配水: 35.9 | 塩化物イオン | mg/l |  | 34.5
| 2014-02-12 | (水) | 曇 | (℃): 3.3; 原水: 7.6; 配水: 8.1; 原水: 5.9; 配水: 4.3; 原水: 7.84; 配水: 7.77; 配水: 34.9; 配水: 72.4; 配水: 100.1; 配水: 34.5; 配水: 229; 配水: 0.13 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 199
| 2014-02-13 | (木) | 曇 | (℃): 2.1; 原水: 7.6; 配水: 8; 原水: 5.4; 配水: 4.2; 原水: 7.84; 配水: 7.81; 配水: 35.1; 配水: 70.7; 配水: 101.1; 配水: 35.4; 配水: 241; 配水: 0.16 | 全鉄 | mg/l |  | 0.11
| 2014-02-14 | (金) | 雪 | (mm): 17.5; (℃): 1.2; 原水: 7.5; 配水: 8; 原水: 4.7; 配水: 3.5; 原水: 7.75; 配水: 7.71; 配水: 35; 配水: 70.9; 配水: 101.3; 配水: 34.3; 配水: 210; 配水: 0.17 | COD | mg/l |  | 2.7
| 2014-02-15 | (土) | 雨 | (mm): 88.5; (℃): 3.9; 原水: 7.1; 配水: 7.5; 原水: 4.3; 配水: 3.4; 原水: 7.75; 配水: 7.71; 配水: 34.9 | BOD | mg/l |  | 1.2
| 2014-02-16 | (日) | 晴 | (℃): 7.8; 原水: 7.2; 配水: 7.7; 原水: 3.8; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.76; 配水: 34.6 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.8
| 2014-02-17 | (月) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 7.4; 配水: 7.9; 原水: 4.1; 配水: 3.4; 原水: 7.65; 配水: 7.63; 配水: 34.5; 配水: 69.9; 配水: 102.3; 配水: 33.8; 配水: 213; 配水: 0.14 | 全マンガン | mg/l |  | 0.007
| 2014-02-18 | (火) | 晴 | (℃): 4.6; 原水: 7.2; 配水: 7.9; 原水: 3.7; 配水: 3.1; 原水: 7.73; 配水: 7.7; 配水: 34.7; 配水: 70.8; 配水: 99.2; 配水: 32.7; 配水: 225; 配水: 0.13 | 硝酸性窒素 | mg/l
| 2014-02-19 | (水) | 曇 | (℃): 2.7; 原水: 7.2; 配水: 7.8; 原水: 4.4; 配水: 3.6; 原水: 7.63; 配水: 7.6; 配水: 33.6; 配水: 68.6; 配水: 98.4; 配水: 32.6; 配水: 206; 配水: 0.18 | 全窒素 | mg/l |  | 3.46
| 2014-02-20 | (木) | 晴 | (℃): 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.8; 原水: 4.4; 配水: 3.8; 原水: 7.69; 配水: 7.67; 配水: 33.4; 配水: 69.3; 配水: 97.6; 配水: 33.4; 配水: 213; 配水: 0.17 | 全リン | mg/l |  | 0.111
| 2014-02-21 | (金) | 晴 | (℃): 4.6; 原水: 7.3; 配水: 7.9; 原水: 4.3; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.66; 配水: 33.5; 配水: 68.6; 配水: 105.1; 配水: 32.7; 配水: 216; 配水: 0.16 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-02-22 | (土) | 晴 | (℃): 3.4; 原水: 7.3; 配水: 7.9; 原水: 4.2; 配水: 3.7; 原水: 7.75; 配水: 7.73; 配水: 33.5 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.3
| 2014-02-23 | (日) | 曇 | (℃): 4; 原水: 7.4; 配水: 8; 原水: 4; 配水: 3.8; 原水: 7.64; 配水: 7.66; 配水: 33.8 | シリカ | mg/l |  | 31
| 2014-02-24 | (月) | 曇 | (℃): 4.6; 原水: 7.5; 配水: 8.1; 原水: 4.2; 配水: 3.8; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 配水: 33.6; 配水: 68.6; 配水: 107.5; 配水: 32.5; 配水: 250; 配水: 0.19 | 色度 | 度 |  | 4
| 2014-02-25 | (火) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 7.6; 配水: 8.2; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 7.66; 配水: 7.65; 配水: 33.5; 配水: 68.5; 配水: 98.6; 配水: 32.9; 配水: 223; 配水: 0.17; ＰＡＣ: 94; 硫酸: 348 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2014-02-26 | (水) | 晴 | (℃): 8.8; 原水: 8.1; 配水: 8.4; 原水: 4; 配水: 4.2; 原水: 7.65; 配水: 7.51; 配水: 33.5; 配水: 67.4; 配水: 97.2; 配水: 32; 配水: 229; 配水: 0.19; ＰＡＣ: 495.6; 硫酸: 1436
| 2014-02-27 | (木) | 曇 | (℃): 8.4; 原水: 7.7; 配水: 8.3; 原水: 3.8; 配水: 4.1; 原水: 7.49; 配水: 7.57; 配水: 33.5; 配水: 67; 配水: 105.3; 配水: 32.2; 配水: 256; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 482; 硫酸: 885
| 2014-02-28 | (金) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 12.2; 原水: 8.1; 配水: 8.7; 原水: 3.9; 配水: 4; 原水: 7.62; 配水: 7.58; 配水: 33.7; 配水: 69.3; 配水: 102.3; 配水: 32.5; 配水: 254; 配水: 0.19
3月 | 2014-03-01 | (土) | 雨 | (mm): 1; (℃): 8.9; 原水: 8; 配水: 8.6; 原水: 4; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.66; 配水: 33.7 |  | 気温 | 8.4 | ℃
| 2014-03-02 | (日) | 雨 | (mm): 19.5; (℃): 4.6; 原水: 8; 配水: 8.5; 原水: 3.6; 配水: 4.1; 原水: 7.61; 配水: 7.63; 配水: 33.6 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-03-03 | (月) | 曇 | (℃): 4.4; 原水: 8.2; 配水: 8.6; 原水: 3.2; 配水: 4.4; 原水: 7.65; 配水: 7.66; 配水: 33.2; 配水: 68.4; 配水: 96.8; 配水: 30; 配水: 216; 配水: 0.22 | 水温 | ℃ |  | 9.8
| 2014-03-04 | (火) | 晴 | (℃): 5.6; 原水: 7.8; 配水: 8.6; 原水: 3.6; 配水: 4.5; 原水: 7.75; 配水: 7.67; 配水: 33.6; 配水: 67.6; 配水: 97.2; 配水: 32.7; 配水: 230; 配水: 0.23 | 濁度 | 度 | 3.3 | 3.7
| 2014-03-05 | (水) | 小雨 | (mm): 34; (℃): 5.6; 原水: 8.4; 配水: 9; 原水: 3.7; 配水: 3.7; 原水: 7.69; 配水: 7.76; 配水: 33.9; 配水: 69.7; 配水: 99.2; 配水: 32.8; 配水: 185; 配水: 0.2 | ｐH |  | 7.68 | 7.73
| 2014-03-06 | (木) | 晴 |  | 8.4 |  | 9.8 | 3.3 | 3.7 | 7.68 | 7.73 |  | 33.8 |  | 69.9 |  | 100.1 |  | 57.4 |  | 42.7 |  | 32.6 |  | 199 |  | 0.11 | 265 | 852 | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.8
| 2014-03-07 | (金) | 曇 | (℃): 3.5; 原水: 8.8; 配水: 9.2; 原水: 4.4; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.71; 配水: 33.5; 配水: 68.5; 配水: 99; 配水: 30.2; 配水: 217; 配水: 0.15 | 酸消費量 | mg/l |  | 69.9
| 2014-03-08 | (土) | 晴 | (℃): 4.4; 原水: 8.9; 配水: 9.1; 原水: 4.8; 配水: 5.7; 原水: 7.63; 配水: 7.58; 配水: 33.6 | 全硬度 | mg/l |  | 100.1
| 2014-03-09 | (日) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 8.9; 配水: 9; 原水: 4.803; 配水: 4.692; 原水: 7.7; 配水: 7.69; 配水: 33.7 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 57.4
| 2014-03-10 | (月) | 曇 | (℃): 3.9; 原水: 8.9; 配水: 9; 原水: 4.6; 配水: 4.3; 原水: 7.73; 配水: 7.75; 配水: 33.1; 配水: 70.2; 配水: 100.1; 配水: 30.8; 配水: 205; 配水: 0.15 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42.7
| 2014-03-11 | (火) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 9; 配水: 9.1; 原水: 4.87; 配水: 4.64; 原水: 7.82; 配水: 7.81; 配水: 33.6; 配水: 69.8; 配水: 102.9; 配水: 31; 配水: 217; 配水: 0.26 | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.6
| 2014-03-12 | (水) | 晴 | (℃): 9.6; 原水: 9; 配水: 9.2; 原水: 4.7; 配水: 3.8; 原水: 7.75; 配水: 7.77; 配水: 33.3; 配水: 69.8; 配水: 102.5; 配水: 32; 配水: 222; 配水: 0.19 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 199
| 2014-03-13 | (木) | 雨 | (mm): 15.5; (℃): 12.9; 原水: 9; 配水: 9.7; 原水: 4.5; 配水: 4.1; 原水: 7.75; 配水: 7.72; 配水: 33.5; 配水: 68.7; 配水: 97.6; 配水: 30.3; 配水: 253; 配水: 0.16 | 全鉄 | mg/l |  | 0.11
| 2014-03-14 | (金) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 7.3; 原水: 9.1; 配水: 9.8; 原水: 4.6; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.66; 配水: 33.5; 配水: 68; 配水: 99; 配水: 30.9; 配水: 216; 配水: 0.14 | COD | mg/l |  | 2.8
| 2014-03-15 | (土) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 9.1; 配水: 9.5; 原水: 4; 配水: 3.1; 原水: 7.92; 配水: 7.9; 配水: 33.5 | BOD | mg/l |  | 1
| 2014-03-16 | (日) | 晴 | (℃): 8.4; 原水: 9.2; 配水: 9.6; 原水: 4; 配水: 3.1; 原水: 7.99; 配水: 7.87; 配水: 33.5 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.7
| 2014-03-17 | (月) | 晴 | (℃): 11.4; 原水: 9.4; 配水: 9.9; 原水: 3.7; 配水: 2.7; 原水: 7.93; 配水: 7.86; 配水: 33.4; 配水: 69.1; 配水: 101.5; 配水: 31.6; 配水: 209; 配水: 0.12 | 全マンガン | mg/l |  | 0.011
| 2014-03-18 | (火) | 曇 | (℃): 15.9; 原水: 9.5; 配水: 10.3; 原水: 3.8; 配水: 2.9; 原水: 7.91; 配水: 7.85; 配水: 33.4; 配水: 69.3; 配水: 104.3; 配水: 31.1; 配水: 187; 配水: 0.13 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.01
| 2014-03-19 | (水) | 晴 | (℃): 11.1; 原水: 9.6; 配水: 10.3; 原水: 3.4; 配水: 2.3; 原水: 7.83; 配水: 7.78; 配水: 33.3; 配水: 68.2; 配水: 99; 配水: 30.8; 配水: 187; 配水: 0.11 | 全窒素 | mg/l |  | 4.94
| 2014-03-20 | (木) | 雨 | (mm): 15; (℃): 7.4; 原水: 9.6; 配水: 10.2; 原水: 3.8; 配水: 2.8; 原水: 7.88; 配水: 7.86; 配水: 33.3; 配水: 69.3; 配水: 104.7; 配水: 36.3; 配水: 241; 配水: 0.12 | 全リン | mg/l |  | 0.064
| 2014-03-21 | (金) | 晴 | (℃): 11.2; 原水: 9.8; 配水: 10.2; 原水: 3.651; 配水: 2.569; 原水: 7.84; 配水: 7.83; 配水: 33.8 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-03-22 | (土) | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 10.2; 配水: 10.2; 原水: 3.4; 配水: 2.5; 原水: 7.96; 配水: 7.9; 配水: 33.6 | 硫酸イオン | mg/l |  | 38.3
| 2014-03-23 | (日) | 晴 | (℃): 9.8; 原水: 10.5; 配水: 10.6; 原水: 3.6; 配水: 2.7; 原水: 7.92; 配水: 7.89; 配水: 33.5 | シリカ | mg/l |  | 26.1
| 2014-03-24 | (月) | 晴 | (℃): 12.5; 原水: 10.7; 配水: 10.9; 原水: 3.2; 配水: 2.3; 原水: 7.9; 配水: 7.86; 配水: 33.4; 配水: 69.3; 配水: 69.8; 配水: 30.4; 配水: 238; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 371; 硫酸: 842 | 色度 | 度 |  | 4
| 2014-03-25 | (火) | 晴 | (℃): 15.9; 原水: 10.7; 配水: 11.3; 原水: 3.5; 配水: 2.2; 原水: 7.89; 配水: 7.79; 配水: 33.4; 配水: 69.7; 配水: 97; 配水: 31.9; 配水: 224; 配水: 0.12; ＰＡＣ: 187; 硫酸: 462 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2014-03-26 | (水) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 15.3; 原水: 10.7; 配水: 11.7; 原水: 3.6; 配水: 2.1; 原水: 7.94; 配水: 7.89; 配水: 34; 配水: 70; 配水: 102.9; 配水: 30.3; 配水: 244; 配水: 0.1
| 2014-03-27 | (木) | 曇 | (mm): 5.5; (℃): 11.1; 原水: 10.8; 配水: 11.8; 原水: 3.6; 配水: 2.3; 原水: 7.85; 配水: 7.82; 配水: 33.7; 配水: 69.4; 配水: 100.3; 配水: 31.6; 配水: 214; 配水: 0.11
| 2014-03-28 | (金) | 晴 | (℃): 12.4; 原水: 11; 配水: 11.6; 原水: 3.3; 配水: 2; 原水: 7.88; 配水: 7.85; 配水: 33.7; 配水: 70; 配水: 97.4; 配水: 31; 配水: 280; 配水: 0.12
| 2014-03-29 | (土) | 晴 | (℃): 17.1; 原水: 11.2; 配水: 12; 原水: 3.432; 配水: 2.191; 原水: 7.87; 配水: 7.79; 配水: 34 | 備考
| 2014-03-30 | (日) | 雨 | (mm): 13; (℃): 14.1; 原水: 11.3; 配水: 12.4; 原水: 3.2; 配水: 2.6; 原水: 7.85; 配水: 7.78; 配水: 33.7
| 2014-03-31 | (月) | 晴 | (℃): 15.5; 原水: 11.3; 配水: 12.4; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.77; 配水: 7.73; 配水: 33.8; 配水: 69.7; 配水: 101.1; 配水: 32.5; 配水: 261; 配水: 0.11

## 皿木
皿木分場 | [31 empty] | 2014-03-01 | まで
| 日 | 曜日 | 天候 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2013-04-01 | (月) | 晴 | 原水: 12.6; 配水: 12.7; 原水: 6.6; 配水: 4; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 配水: 36.7; 配水: 75.3; 配水: 102.7; 配水: 43.7; 配水: 270; 配水: 0.22; 硫酸: 78 |  | 気温 | 18.5 | ℃
| 2013-04-02 | (火) | 曇 | 原水: 12.9; 配水: 12.8; 原水: 5.5; 配水: 3.7; 原水: 8.5; 配水: 7.9; 配水: 36; 配水: 69.5; 配水: 101.3; 配水: 40.1; 配水: 314; 配水: 0.22; 硫酸: 77 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-04-03 | (水) | 雨 | 原水: 12.9; 配水: 12.8; 原水: 4.9; 配水: 3.7; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 配水: 35.8; 配水: 68.5; 配水: 100.9; 配水: 43.2; 配水: 216; 配水: 0.18; 硫酸: 78 | 水温 | ℃ | 13 | 14.3
| 2013-04-04 | (木) | 晴 | 18.5 | 13 | 14.3 | 5.5 | 3.3 | 8.4 | 7.8 |  | 35.5 |  | 66.6 |  | 99.4 |  | 59.4 |  | 40 |  | 41.9 |  | 291 |  | 0.1 |  | 78 | 濁度 | 度 | 5.5 | 3.3
| 2013-04-05 | (金) | 晴 | 原水: 13.3; 配水: 13.5; 原水: 5.5; 配水: 3.7; 原水: 8.4; 配水: 7.7; 配水: 35.5; 配水: 66.5; 配水: 100.1; 配水: 39; 配水: 221; 配水: 0.32; 硫酸: 80 | ｐH |  | 8.4 | 7.8
| 2013-04-06 | (土) | 曇 | 原水: 13.5; 配水: 13.6; 原水: 5.6; 配水: 3.6; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 35.7; 硫酸: 80 | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.5
| 2013-04-07 | (日) | 晴 | 原水: 13.9; 配水: 14.2; 原水: 5.3; 配水: 3.9; 原水: 8.3; 配水: 7.8; 配水: 33.9; 硫酸: 7 | 酸消費量 | mg/l |  | 66.6
| 2013-04-08 | (月) | 晴 | 原水: 14; 配水: 14.1; 原水: 5.5; 配水: 3.3; 原水: 8.2; 配水: 8; 配水: 34.1; 配水: 69.9; 配水: 95; 配水: 39.1; 配水: 185; 配水: 0.45; 硫酸: 8 | 全硬度 | mg/l |  | 99.4
| 2013-04-09 | (火) | 晴 | 原水: 14.3; 配水: 14.3; 原水: 6; 配水: 3.7; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 33.6; 配水: 68.7; 配水: 96; 配水: 38.1; 配水: 190; 配水: 0.07 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 59.4
| 2013-04-10 | (水) | 曇 | 原水: 14.3; 配水: 14.4; 原水: 5.8; 配水: 4; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 33.1; 配水: 66.5; 配水: 92.2; 配水: 36.9; 配水: 181; 配水: 0.42 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40
| 2013-04-11 | (木) | 晴 | 原水: 14.3; 配水: 14.1; 原水: 5.3; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 32.6; 配水: 68.3; 配水: 93.8; 配水: 38.3; 配水: 169; 配水: 0.49 | 塩化物イオン | mg/l |  | 41.9
| 2013-04-12 | (金) | 晴 | 原水: 14.3; 配水: 14.4; 原水: 5.4; 配水: 3.3; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 32.5; 配水: 75.9; 配水: 93.8; 配水: 37.5; 配水: 186; 配水: 0.49 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 291
| 2013-04-13 | (土) | 晴 | 原水: 14.4; 配水: 14.4; 原水: 4.1; 配水: 3.3; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 33.3 | 全鉄 | mg/l |  | 0.1
| 2013-04-14 | (日) | 晴 | 原水: 14.5; 配水: 14.6; 原水: 4.1; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 32.7 | COD | mg/l |  | 5.1
| 2013-04-15 | (月) | 晴 | 原水: 14.7; 配水: 14.8; 原水: 4.2; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31.5; 配水: 67.3; 配水: 91; 配水: 35.1; 配水: 173; 配水: 0.53 | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2013-04-16 | (火) | 晴 | 原水: 14.8; 配水: 14.9; 原水: 3.8; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31.7; 配水: 64.4; 配水: 89.8; 配水: 35.1; 配水: 192; 配水: 0.51 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.6
| 2013-04-17 | (水) | 曇 | 原水: 15; 配水: 15.1; 原水: 9.1; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.1; 配水: 62.2; 配水: 88; 配水: 34.8; 配水: 202; 配水: 0.52 | 全マンガン | mg/l |  | 0.029
| 2013-04-18 | (木) | 晴 | 原水: 15; 配水: 15.4; 原水: 11; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31; 配水: 62.2; 配水: 88.6; 配水: 33.6; 配水: 158; 配水: 0.49 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.96
| 2013-04-19 | (金) | 曇 | 原水: 15.4; 配水: 15.2; 原水: 9.9; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.2; 配水: 67.1; 配水: 87.2; 配水: 33.4; 配水: 160; 配水: 0.71 | 全窒素 | mg/l |  | 4.3
| 2013-04-20 | (土) | 曇 | 原水: 15.3; 配水: 15.2; 原水: 9.2; 配水: 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32.1 | 全リン | mg/l |  | 0.146
| 2013-04-21 | (日) | 雨 | 原水: 14.9; 配水: 14.5; 原水: 8.5; 配水: 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.6 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-04-22 | (月) | 晴 | 原水: 14.9; 配水: 14.9; 原水: 9.4; 配水: 5.5; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30.2; 配水: 61; 配水: 85.6; 配水: 35.1; 配水: 196; 配水: 0.67 | 硫酸イオン | mg/l |  | 29
| 2013-04-23 | (火) | 晴 | 原水: 14.8; 配水: 15; 原水: 9.2; 配水: 4.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.3; 配水: 58.7; 配水: 85.8; 配水: 33.6; 配水: 182; 配水: 0.6 | シリカ | mg/l |  | 24.8
| 2013-04-24 | (水) | 曇 | 原水: 14.9; 配水: 14.9; 原水: 9.4; 配水: 5.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.1; 配水: 59.6; 配水: 85; 配水: 34.4; 配水: 162; 配水: 0.75 | 色度 | 度 |  | 10
| 2013-04-25 | (木) | 晴 | 原水: 15.1; 配水: 15.3; 原水: 9.4; 配水: 5.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.9; 配水: 61.1; 配水: 87; 配水: 33.5; 配水: 146; 配水: 0.71 | 懸濁物質 | mg/l |  | 10
| 2013-04-26 | (金) | 曇 | 原水: 15.3; 配水: 15.5; 原水: 9.6; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.4; 配水: 56.9; 配水: 85.8; 配水: 33.6; 配水: 214; 配水: 0.6
| 2013-04-27 | (土) | 晴 | 原水: 15.5; 配水: 15.6; 原水: 10.4; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 31.5
| 2013-04-28 | (日) | 晴 | 原水: 15.6; 配水: 15.8; 原水: 10.8; 配水: 6.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 31
| 2013-04-29 | (月) | 晴 | 原水: 15.8; 配水: 16.1; 原水: 10.4; 配水: 5.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.6 | 備考
| 2013-04-30 | (火) | 曇 | 原水: 16; 配水: 16.2; 原水: 11.8; 配水: 9.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.3; 配水: 54.8; 配水: 83.4; 配水: 34; 配水: 217; 配水: 0.6; ＰＡＣ: 53
5月 | 2013-05-01 | (水) | 雨 | 原水: 15.9; 配水: 15.7; 原水: 8.7; 配水: 7.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.5; 配水: 56.9; 配水: 82.8; 配水: 34.7; 配水: 202; 配水: 0.51; ＰＡＣ: 2 |  | 気温 | 22.7 | ℃
| 2013-05-02 | (木) | 曇 | 原水: 16; 配水: 15.9; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.2; 配水: 55.7; 配水: 82.6; 配水: 34.1; 配水: 158; 配水: 0.42 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-05-03 | (金) | 晴 | 原水: 16.2; 配水: 16.4; 原水: 7.8; 配水: 5.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 31.5 | 水温 | ℃ | 17.1 | 17.8
| 2013-05-04 | (土) | 晴 | 原水: 16.3; 配水: 16.3; 原水: 7; 配水: 5.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.4 | 濁度 | 度 | 7 | 5.1
| 2013-05-05 | (日) | 晴 | 原水: 16.5; 配水: 16.6; 原水: 7.5; 配水: 6.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 31.4 | ｐH |  | 7.5 | 7.6
| 2013-05-06 | (月) | 晴 | 原水: 16.8; 配水: 16.9; 原水: 7.3; 配水: 6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 31.4 | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.1
| 2013-05-07 | (火) | 晴 | 原水: 16.9; 配水: 17.1; 原水: 5.5; 配水: 5.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 30.7; 配水: 57; 配水: 83; 配水: 33.9; 配水: 203; 配水: 0.36 | 酸消費量 | mg/l |  | 56.4
| 2013-05-08 | (水) | 晴 | 原水: 17; 配水: 17; 原水: 6.6; 配水: 4.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.7; 配水: 55.3; 配水: 82.4; 配水: 35; 配水: 210; 配水: 0.38 | 全硬度 | mg/l |  | 83.8
| 2013-05-09 | (木) | 晴 | 22.7 | 17.1 | 17.8 | 7 | 5.1 | 7.5 | 7.6 |  | 31.1 |  | 56.4 |  | 83.8 |  | 51 |  | 32.8 |  | 36.3 |  | 206 |  | 0.21 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51
| 2013-05-10 | (金) | 晴 | 原水: 17.4; 配水: 17.7; 原水: 6.6; 配水: 5.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.4; 配水: 56.5; 配水: 84.2; 配水: 37.2; 配水: 250; 配水: 0.65 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32.8
| 2013-05-11 | (土) | 雨 | 原水: 17.5; 配水: 17.4; 原水: 5.5; 配水: 5.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 31.7 | 塩化物イオン | mg/l |  | 36.3
| 2013-05-12 | (日) | 曇 | 原水: 17.7; 配水: 17.9; 原水: 6; 配水: 6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.8 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 206
| 2013-05-13 | (月) | 曇 | 原水: 17.9; 配水: 18.1; 原水: 5.1; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 32.3; 配水: 60.2; 配水: 89; 配水: 40.2; 配水: 200; 配水: 0.32 | 全鉄 | mg/l |  | 0.21
| 2013-05-14 | (火) | 晴 | 原水: 18.2; 配水: 18.5; 原水: 5.3; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 31; 配水: 55.4; 配水: 82.8; 配水: 38.2; 配水: 185; 配水: 0.35 | COD | mg/l |  | 4.1
| 2013-05-15 | (水) | 晴 | 原水: 18.5; 配水: 18.6; 原水: 5.3; 配水: 4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.9; 配水: 56.4; 配水: 84; 配水: 38.6; 配水: 195; 配水: 0.3 | BOD | mg/l |  | 1.9
| 2013-05-16 | (木) | 曇 | 原水: 18.8; 配水: 18.8; 原水: 4.7; 配水: 3.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.3; 配水: 57.5; 配水: 83.8; 配水: 38.8; 配水: 193; 配水: 0.28 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.5
| 2013-05-17 | (金) | 晴 | 原水: 19; 配水: 19; 原水: 5.3; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 31.1; 配水: 57.2; 配水: 83.6; 配水: 36.5; 配水: 178; 配水: 0.42 | 全マンガン | mg/l |  | 0.06
| 2013-05-18 | (土) | 晴 | 原水: 19.2; 配水: 19.5; 原水: 5; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.2 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.21
| 2013-05-19 | (日) | 晴 | 原水: 19.5; 配水: 19.8; 原水: 4.7; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.7 | 全窒素 | mg/l |  | 2.85
| 2013-05-20 | (月) | 雨 | 原水: 19.6; 配水: 19.6; 原水: 4.8; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.9; 配水: 56.5; 配水: 83.6; 配水: 39.1; 配水: 221; 配水: 0.27 | 全リン | mg/l |  | 0.105
| 2013-05-21 | (火) | 曇 | 原水: 19.9; 配水: 20.2; 原水: 4.5; 配水: 4.3; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 配水: 30.8; 配水: 54.9; 配水: 83.4; 配水: 39.3; 配水: 221; 配水: 0.25 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-05-22 | (水) | 曇 | 原水: 20; 配水: 20.1; 原水: 4.8; 配水: 4.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 30.9; 配水: 58.4; 配水: 84.2; 配水: 38.9; 配水: 194; 配水: 0.41; ＰＡＣ: 7; 硫酸: 2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.8
| 2013-05-23 | (木) | 曇 | 原水: 20.3; 配水: 20.4; 原水: 6.4; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.9; 配水: 56.7; 配水: 83.8; 配水: 38.4; 配水: 193; 配水: 0.26 | シリカ | mg/l |  | 19.5
| 2013-05-24 | (金) | 晴 | 原水: 20.6; 配水: 20.7; 原水: 5.2; 配水: 5; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 30.7; 配水: 56.4; 配水: 82.8; 配水: 37.1; 配水: 218; 配水: 0.2 | 色度 | 度 |  | 10
| 2013-05-25 | (土) | 曇 | 原水: 20.8; 配水: 20.8; 原水: 5; 配水: 4.4; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 31 | 懸濁物質 | mg/l |  | 13
| 2013-05-26 | (日) | 晴 | 原水: 21; 配水: 21.2; 原水: 4.8; 配水: 4.7; 原水: 8; 配水: 7.8; 配水: 30.5
| 2013-05-27 | (月) | 曇 | 原水: 21.2; 配水: 21.5; 原水: 5; 配水: 4.8; 原水: 8.2; 配水: 8; 配水: 30.7; 配水: 54.9; 配水: 82.6; 配水: 37.5; 配水: 182; 配水: 0.22; 硫酸: 3
| 2013-05-28 | (火) | 曇 | 原水: 21.4; 配水: 21.4; 原水: 6.4; 配水: 4.7; 原水: 8.2; 配水: 7.5; 配水: 30.7; 配水: 52.9; 配水: 81; 配水: 39.3; 配水: 192; 配水: 0.22; 硫酸: 40
| 2013-05-29 | (水) | 曇 | 原水: 21.6; 配水: 21.7; 原水: 5.9; 配水: 4.9; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 31.3; 配水: 55.7; 配水: 81; 配水: 37.7; 配水: 225; 配水: 0.5 | 備考
| 2013-05-30 | (木) | 曇 | 原水: 21.5; 配水: 21.3; 原水: 5.5; 配水: 4.9; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 31.2; 配水: 55.7; 配水: 82.8; 配水: 38; 配水: 181; 配水: 0.32
| 2013-05-31 | (金) | 晴 | 原水: 21.6; 配水: 21.7; 原水: 5.3; 配水: 3.7; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 30.7; 配水: 55.7; 配水: 81.8; 配水: 37.6; 配水: 151; 配水: 0.25
6月 | 2013-06-01 | (土) | 晴 | 原水: 21.7; 配水: 21.6; 原水: 5.3; 配水: 3.3; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 31.3 |  | 気温 | 25.3 | ℃
| 2013-06-02 | (日) | 曇 | 原水: 21.6; 配水: 21.4; 原水: 4.7; 配水: 3.2; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 31.4 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-06-03 | (月) | 曇 | 原水: 21.6; 配水: 21.6; 原水: 4.6; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.2; 配水: 58.5; 配水: 82.2; 配水: 36.9; 配水: 210; 配水: 0.3 | 水温 | ℃ | 22.1 | 22
| 2013-06-04 | (火) | 晴 | 原水: 21.9; 配水: 21.8; 原水: 5.8; 配水: 3.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31; 配水: 55.9; 配水: 81.2; 配水: 38.2; 配水: 187; 配水: 0.24 | 濁度 | 度 | 5.5 | 4.4
| 2013-06-05 | (水) | 晴 | 原水: 22; 配水: 21.9; 原水: 5.5; 配水: 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 30.8; 配水: 55.9; 配水: 79.8; 配水: 39.6; 配水: 174; 配水: 0.28 | ｐH |  | 7.8 | 7.7
| 2013-06-06 | (木) | 晴 | 25.3 | 22.1 | 22 | 5.5 | 4.4 | 7.8 | 7.7 |  | 31.2 |  | 55.4 |  | 81.8 |  | 50.2 |  | 31.6 |  | 38 |  | 149 |  | 0.18 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.2
| 2013-06-07 | (金) | 曇 | 原水: 22.2; 配水: 22; 原水: 4.8; 配水: 4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31; 配水: 55.9; 配水: 83.2; 配水: 39.5; 配水: 162; 配水: 0.17 | 酸消費量 | mg/l |  | 55.4
| 2013-06-08 | (土) | 曇 | 原水: 22.3; 配水: 22.3; 原水: 4.6; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.7 | 全硬度 | mg/l |  | 81.8
| 2013-06-09 | (日) | 晴 | 原水: 22.6; 配水: 22.7; 原水: 5.1; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.8 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50.2
| 2013-06-10 | (月) | 曇 | 原水: 22.6; 配水: 22.7; 原水: 4.7; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.5; 配水: 55.4; 配水: 82.4; 配水: 39; 配水: 167; 配水: 0.26 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.6
| 2013-06-11 | (火) | 曇 | 原水: 22.7; 配水: 22.5; 原水: 4.7; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.1; 配水: 57.4; 配水: 82.6; 配水: 38.6; 配水: 169; 配水: 0.14 | 塩化物イオン | mg/l |  | 38
| 2013-06-12 | (水) | 雨 | 原水: 22.6; 配水: 22.6; 原水: 4.4; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31; 配水: 57.4; 配水: 82.2; 配水: 38.8; 配水: 135; 配水: 0.18 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 149
| 2013-06-13 | (木) | 雨 | 原水: 22.7; 配水: 22.5; 原水: 4.2; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.9; 配水: 57.3; 配水: 80.8; 配水: 38.4; 配水: 187; 配水: 0.25 | 全鉄 | mg/l |  | 0.18
| 2013-06-14 | (金) | 雨 | 原水: 22.7; 配水: 22.7; 原水: 4.8; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.7; 配水: 58.5; 配水: 86; 配水: 38.2; 配水: 146; 配水: 0.2 | COD | mg/l |  | 3.6
| 2013-06-15 | (土) | 曇 | 原水: 22.7; 配水: 22.7; 原水: 5.7; 配水: 4.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 31.9 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2013-06-16 | (日) | 雨 | 原水: 22.7; 配水: 22.5; 原水: 4.7; 配水: 3.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 31.9 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.9
| 2013-06-17 | (月) | 曇 | 原水: 23; 配水: 23.1; 原水: 4.1; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.6; 配水: 59; 配水: 82; 配水: 38.4; 配水: 156; 配水: 0.26 | 全マンガン | mg/l |  | 0.03
| 2013-06-18 | (火) | 晴 | 原水: 23.2; 配水: 23.3; 原水: 4.8; 配水: 4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.7; 配水: 59.5; 配水: 82.4; 配水: 37.9; 配水: 155; 配水: 0.17 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.75
| 2013-06-19 | (水) | 曇 | 原水: 23.3; 配水: 23.1; 原水: 4.2; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.5; 配水: 60.6; 配水: 82.8; 配水: 37.2; 配水: 149; 配水: 0.25 | 全窒素 | mg/l |  | 2.43
| 2013-06-20 | (木) | 曇 | 原水: 23.3; 配水: 23.2; 原水: 2; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.6; 配水: 59.5; 配水: 81.8; 配水: 37.7; 配水: 129; 配水: 0.28; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 | 全リン | mg/l |  | 0.062
| 2013-06-21 | (金) | 曇 | 原水: 23.4; 配水: 23.3; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.5; 配水: 61.4; 配水: 81.8; 配水: 33.6; 配水: 132; 配水: 0.28 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-06-22 | (土) | 晴 | 原水: 23.2; 配水: 23.4; 原水: 5.4; 配水: 4.8; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 31.5 | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.1
| 2013-06-23 | (日) | 曇 | 原水: 23.1; 配水: 23.6; 原水: 6.8; 配水: 5.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 31.4 | シリカ | mg/l |  | 11.9
| 2013-06-24 | (月) | 曇 | 原水: 23.1; 配水: 23.1; 原水: 7.5; 配水: 6.7; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 30; 配水: 66.8; 配水: 84.4; 配水: 34.1; 配水: 169; 配水: 0.39 | 色度 | 度 |  | 10
| 2013-06-25 | (火) | 曇 | 原水: 23.4; 配水: 23.4; 原水: 5.1; 配水: 5.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.1; 配水: 62.2; 配水: 83; 配水: 34.3; 配水: 282; 配水: 0.41 | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2013-06-26 | (水) | 雨 | 原水: 23.5; 配水: 23.2; 原水: 5.1; 配水: 7.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30; 配水: 62.6; 配水: 82.8; 配水: 35.1; 配水: 229; 配水: 0.27
| 2013-06-27 | (木) | 曇 | 原水: 23.4; 配水: 23.2; 原水: 5; 配水: 4.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30; 配水: 61.2; 配水: 81.6; 配水: 32.9; 配水: 300; 配水: 0.25
| 2013-06-28 | (金) | 曇 | 原水: 23.4; 配水: 23.1; 原水: 5.4; 配水: 4.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30; 配水: 63.6; 配水: 82.6; 配水: 34; 配水: 255; 配水: 0.22
| 2013-06-29 | (土) | 曇 | 原水: 23.5; 配水: 23.4; 原水: 5.3; 配水: 5.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.7 | 備考
| 2013-06-30 | (日) | 曇 | 原水: 23.6; 配水: 23.4; 原水: 5.2; 配水: 5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.6
7月 | 2013-07-01 | (月) | 曇 | 原水: 23.7; 配水: 23.4; 原水: 5; 配水: 4.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 30; 配水: 63.6; 配水: 81.4; 配水: 34.1; 配水: 206; 配水: 0.21 |  | 気温 | 24.3 | ℃
| 2013-07-02 | (火) | 晴 | 原水: 23.8; 配水: 23.6; 原水: 4.3; 配水: 4.8; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 29.9; 配水: 63.7; 配水: 83.2; 配水: 34.1; 配水: 236; 配水: 0.19 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-07-03 | (水) | 晴 | 原水: 23.8; 配水: 24; 原水: 4.5; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.1; 配水: 63.7; 配水: 83.2; 配水: 33.1; 配水: 225; 配水: 0.21 | 水温 | ℃ | 23.9 | 23
| 2013-07-04 | (木) | 曇 | 24.3 | 23.9 | 23 | 5.3 | 4.2 | 7.7 | 7.6 |  | 30.1 |  | 63.7 |  | 83.8 |  | 50 |  | 33.8 |  | 34.7 |  | 232 |  | 0.09 |  |  | 濁度 | 度 | 5.3 | -
| 2013-07-05 | (金) | 曇 | 原水: 24; 配水: 23.7; 原水: 6.2; 配水: 5.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30.3; 配水: 63.8; 配水: 85.8; 配水: 38.5; 配水: 210; 配水: 0.2 | ｐH |  | 7.7 | -
| 2013-07-06 | (土) | 曇 | 原水: 24.1; 配水: 23.9; 原水: 7; 配水: 5.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.6 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.1
| 2013-07-07 | (日) | 晴 | 原水: 24.3; 配水: 24.3; 原水: 7.4; 配水: 5.3; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.7 | 酸消費量 | mg/l |  | 63.7
| 2013-07-08 | (月) | 晴 | 原水: 24.4; 配水: 24.3; 原水: 7.9; 配水: 5.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.3; 配水: 63.7; 配水: 83; 配水: 37; 配水: 210; 配水: 0.2 | 全硬度 | mg/l |  | 83.8
| 2013-07-09 | (火) | 晴 | 原水: 24.8; 配水: 24.5; 原水: 7.2; 配水: 5.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.6; 配水: 63.3; 配水: 85.6; 配水: 36; 配水: 270; 配水: 0.26 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50
| 2013-07-10 | (水) | 晴 | 原水: 25.3; 配水: 25; 原水: 7.7; 配水: 5.9; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 配水: 30.5; 配水: 66.2; 配水: 85.4; 配水: 35.4; 配水: 261; 配水: 0.17 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.8
| 2013-07-11 | (木) | 晴 | 原水: 25.6; 配水: 25.4; 原水: 7.6; 配水: 5.8; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 30.2; 配水: 63.6; 配水: 83.8; 配水: 34.7; 配水: 267; 配水: 0.19 | 塩化物イオン | mg/l |  | 34.7
| 2013-07-12 | (金) | 晴 | 原水: 26; 配水: 25.8; 原水: 7.9; 配水: 5.9; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 30.1; 配水: 63.7; 配水: 84; 配水: 36.5; 配水: 233; 配水: 0.15 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 232
| 2013-07-13 | (土) | 曇 | 原水: 26.32; 配水: 26.1; 原水: 7; 配水: 5.6; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 30.7; 硫酸: 6.68 | 全鉄 | mg/l |  | 0.09
| 2013-07-14 | (日) | 晴 | 原水: 26.7; 配水: 26.6; 原水: 7.2; 配水: 5.2; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 31.2; 硫酸: 86.84 | COD | mg/l |  | 4
| 2013-07-15 | (月) | 曇 | 原水: 26.9; 配水: 26.8; 原水: 6.7; 配水: 5.4; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 31.1; 硫酸: 91.85 | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2013-07-16 | (火) | 晴 | 原水: 27; 配水: 26.7; 原水: 6.3; 配水: 4.6; 原水: 8.4; 配水: 7.6; 配水: 30.6; 配水: 59; 配水: 82.8; 配水: 35.1; 配水: 187; 配水: 0.14; 硫酸: 101.87 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8
| 2013-07-17 | (水) | 曇 | 原水: 27.1; 配水: 26.9; 原水: 5; 配水: 3.7; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 30.8; 配水: 61.6; 配水: 82.6; 配水: 37; 配水: 203; 配水: 0.04; 硫酸: 88.51 | 全マンガン | mg/l |  | 0.02
| 2013-07-18 | (木) | 曇 | 原水: 27.2; 配水: 27; 原水: 5.5; 配水: 3.8; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 31; 配水: 61.6; 配水: 83.8; 配水: 35.8; 配水: 225; 配水: 0.1; 硫酸: 80.16 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.75
| 2013-07-19 | (金) | 晴 | 原水: 27.2; 配水: 27; 原水: 5.6; 配水: 4.7; 原水: 8.7; 配水: 7.9; 配水: 30.8; 配水: 60.5; 配水: 84.8; 配水: 37.1; 配水: 186; 配水: 0.13; 硫酸: 86.84 | 全窒素 | mg/l |  | 2.44
| 2013-07-20 | (土) | 晴 | 原水: 27.2; 配水: 26.9; 原水: 5.5; 配水: 4.6; 原水: 8.6; 配水: 7.8; 配水: 32; 硫酸: 86.84 | 全リン | mg/l |  | 0.106
| 2013-07-21 | (日) | 晴 | 原水: 27.2; 配水: 27; 原水: 6.2; 配水: 5.2; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 32; 硫酸: 86.84 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2013-07-22 | (月) | 晴 | 原水: 27; 配水: 26.9; 原水: 7.3; 配水: 5.2; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 31.7; 配水: 62.8; 配水: 84; 配水: 39.4; 配水: 191; 配水: 0.2; 硫酸: 6.68 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.6
| 2013-07-23 | (火) | 晴 | 原水: 27.1; 配水: 27; 原水: 8; 配水: 6.5; 原水: 8.2; 配水: 8; 配水: 31.4; 配水: 62.3; 配水: 85; 配水: 38.7; 配水: 196; 配水: 0.2; 硫酸: 3.34 | シリカ | mg/l |  | 16.1
| 2013-07-24 | (水) | 曇 | 原水: 27.2; 配水: 26.8; 原水: 6.6; 配水: 6.1; 原水: 8.6; 配水: 7.6; 配水: 32; 配水: 59.3; 配水: 85; 配水: 37.6; 配水: 184; 配水: 0.2; 硫酸: 96.86 | 色度 | 度 |  | 7
| 2013-07-25 | (木) | 曇 | 原水: 27.2; 配水: 27; 原水: 7.3; 配水: 6.3; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 配水: 31.9; 配水: 60.2; 配水: 84.8; 配水: 37.6; 配水: 209; 配水: 0.18; 硫酸: 88.51 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2013-07-26 | (金) | 晴 | 原水: 27.2; 配水: 27.1; 原水: 8.1; 配水: 7.3; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 31.7; 配水: 60.6; 配水: 83.4; 配水: 37.5; 配水: 210; 配水: 0.21; 硫酸: 86.84
| 2013-07-27 | (土) | 曇 | 原水: 27.2; 配水: 27.1; 原水: 8.7; 配水: 7; 原水: 8.4; 配水: 7.7; 配水: 32; 硫酸: 86.84
| 2013-07-28 | (日) | 曇 | 原水: 27.4; 配水: 27.2; 原水: 6.7; 配水: 5.8; 原水: 8.7; 配水: 7.8; 配水: 31.6; 硫酸: 91.85
| 2013-07-29 | (月) | 雨 | 原水: 27.4; 配水: 27.1; 原水: 6.8; 配水: 5.7; 原水: 8.8; 配水: 8; 配水: 31.7; 配水: 59.5; 配水: 84.6; 配水: 39.1; 配水: 208; 配水: 0.21; 硫酸: 121.91 | 備考
| 2013-07-30 | (火) | 曇 | 原水: 27.5; 配水: 27.3; 原水: 8; 配水: 6.3; 原水: 8.8; 配水: 8; 配水: 31.7; 配水: 58.5; 配水: 82.8; 配水: 37.8; 配水: 181; 配水: 0.21; 硫酸: 90.18
| 2013-07-31 | (水) | 曇 | 原水: 27.2; 配水: 27; 原水: 8.3; 配水: 6.3; 原水: 8.5; 配水: 7.7; 配水: 31.8; 配水: 58.5; 配水: 83.6; 配水: 37.7; 配水: 138; 配水: 0.23; 硫酸: 85.17
8月 | 2013-08-01 | (木) | 曇 | 原水: 27.4; 配水: 27; 原水: 8.1; 配水: 6.4; 原水: 8.8; 配水: 8; 配水: 31.3; 配水: 59.5; 配水: 86; 配水: 38; 配水: 246; 配水: 0.2; 硫酸: 102 |  | 気温 | 34 | ℃
| 2013-08-02 | (金) | 曇 | 原水: 27.3; 配水: 27; 原水: 8.7; 配水: 6.5; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 配水: 30.5; 配水: 56.9; 配水: 83.6; 配水: 36.4; 配水: 212; 配水: 0.23; 硫酸: 124 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-08-03 | (土) | 晴 | 原水: 27.2; 配水: 27; 原水: 9.2; 配水: 6.6; 原水: 8.8; 配水: 7.8; 配水: 31.4; 硫酸: 122 | 水温 | ℃ |  | 29
| 2013-08-04 | (日) | 晴 | 原水: 27.4; 配水: 27.2; 原水: 9.8; 配水: 7.4; 原水: 9; 配水: 8; 配水: 31.2; 硫酸: 140 | 濁度 | 度 |  | -
| 2013-08-05 | (月) | 晴 | 原水: 27.3; 配水: 27.2; 原水: 10.5; 配水: 8.6; 原水: 8.8; 配水: 7.8; 配水: 29.9; 配水: 56.6; 配水: 82.6; 配水: 34.4; 配水: 191; 配水: 0.24; 硫酸: 139 | ｐH |  |  | -
| 2013-08-06 | (火) | 曇 | 原水: 27.4; 配水: 27.1; 原水: 10.4; 配水: 8.4; 原水: 8.9; 配水: 8; 配水: 29.7; 配水: 55.9; 配水: 82.6; 配水: 33.5; 配水: 217; 配水: 0.26; 硫酸: 160 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.2
| 2013-08-07 | (水) | 晴 | 原水: 27.7; 配水: 27.5; 原水: 9.4; 配水: 7.9; 原水: 9.1; 配水: 8.1; 配水: 30.5; 配水: 55.3; 配水: 83.2; 配水: 34.6; 配水: 173; 配水: 0.25; 硫酸: 200 | 酸消費量 | mg/l |  | 54.4
| 2013-08-08 | (木) | 晴 | 34 | 27.7 | 29 | 9.4 | 8.1 | 9 | 8 |  | 30.2 |  | 54.4 |  | 83.4 |  | 51.8 |  | 31.6 |  | 35.8 |  | 187 |  | 0.18 |  | 202 | 全硬度 | mg/l |  | 83.4
| 2013-08-09 | (金) | 晴 | 原水: 28; 配水: 27.6; 原水: 9; 配水: 7.8; 原水: 9.1; 配水: 8.1; 配水: 30.4; 配水: 55.6; 配水: 84.8; 配水: 33.7; 配水: 214; 配水: 0.28; 硫酸: 215 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51.8
| 2013-08-10 | (土) | 晴 | 原水: 28.1; 配水: 27.7; 原水: 9.6; 配水: 8.2; 原水: 9.1; 配水: 8; 配水: 31.4; 硫酸: 229 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.6
| 2013-08-11 | (日) | 晴 | 原水: 28.3; 配水: 27.9; 原水: 9.2; 配水: 8.1; 原水: 9.1; 配水: 8.1; 配水: 31.1; 硫酸: 225 | 塩化物イオン | mg/l |  | 35.8
| 2013-08-12 | (月) | 曇 | 原水: 28.4; 配水: 28; 原水: 8.4; 配水: 7.9; 原水: 9; 配水: 7.9; 配水: 30.4; 配水: 55.8; 配水: 84.6; 配水: 34.3; 配水: 154; 配水: 0.29; 硫酸: 199 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 187
| 2013-08-13 | (火) | 晴 | 原水: 28.8; 配水: 28.3; 原水: 9.3; 配水: 8.5; 原水: 8.9; 配水: 8; 配水: 30.3; 配水: 58.4; 配水: 83; 配水: 36.3; 配水: 221; 配水: 0.32; 硫酸: 184 | 全鉄 | mg/l |  | 0.18
| 2013-08-14 | (水) | 曇 | 原水: 29; 配水: 28.4; 原水: 9.4; 配水: 7.5; 原水: 8.9; 配水: 7.7; 配水: 30.2; 配水: 57; 配水: 83.6; 配水: 35; 配水: 204; 配水: 0.24; 硫酸: 170 | COD | mg/l |  | 5.5
| 2013-08-15 | (木) | 晴 | 原水: 29.1; 配水: 28.6; 原水: 9.9; 配水: 7.9; 原水: 8.8; 配水: 7.9; 配水: 30.2; 配水: 57; 配水: 84.8; 配水: 34.1; 配水: 184; 配水: 0.28; 硫酸: 172 | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2013-08-16 | (金) | 晴 | 原水: 29.1; 配水: 28.7; 原水: 9; 配水: 6.6; 原水: 8.8; 配水: 7.9; 配水: 30.1; 配水: 56.9; 配水: 82.6; 配水: 33.2; 配水: 226; 配水: 0.27; 硫酸: 155 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.8
| 2013-08-17 | (土) | 晴 | 原水: 29.3; 配水: 28.7; 原水: 9; 配水: 7.4; 原水: 8.9; 配水: 7.8; 配水: 30.8; 硫酸: 150 | 全マンガン | mg/l |  | 0.064
| 2013-08-18 | (日) | 晴 | 原水: 29.3; 配水: 28.9; 原水: 10.3; 配水: 8.2; 原水: 8.7; 配水: 7.9; 配水: 30.8; 硫酸: 135 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.03
| 2013-08-19 | (月) | 晴 | 原水: 29.2; 配水: 28.8; 原水: 10.1; 配水: 7.7; 原水: 8.5; 配水: 7.7; 配水: 30; 配水: 57.8; 配水: 84; 配水: 33.8; 配水: 270; 配水: 0.47; 硫酸: 107 | 全窒素 | mg/l |  | 2.29
| 2013-08-20 | (火) | 晴 | 原水: 32.5; 配水: 28.9; 原水: 9.8; 配水: 8.1; 原水: 8.5; 配水: 8; 配水: 30.2; 配水: 60.4; 配水: 83.2; 配水: 33.6; 配水: 139; 配水: 0.39; 硫酸: 90 | 全リン | mg/l |  | 0.094
| 2013-08-21 | (水) | 晴 | 原水: 29.4; 配水: 28.9; 原水: 10; 配水: 8.4; 原水: 8.6; 配水: 7.8; 配水: 30.3; 配水: 61.5; 配水: 83.6; 配水: 34.7; 配水: 151; 配水: 0.36; 硫酸: 97 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2013-08-22 | (木) | 曇 | 原水: 29.4; 配水: 28.9; 原水: 10.4; 配水: 7.6; 原水: 8.5; 配水: 7.7; 配水: 30.3; 配水: 60.3; 配水: 84; 配水: 34.7; 配水: 145; 配水: 0.38; 硫酸: 60 | 硫酸イオン | mg/l |  | 29.1
| 2013-08-23 | (金) | 曇 | 原水: 29.6; 配水: 28.9; 原水: 10.1; 配水: 8.5; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 29.9; 配水: 63.6; 配水: 86; 配水: 34.4; 配水: 220; 配水: 0.3 | シリカ | mg/l |  | 20.2
| 2013-08-24 | (土) | 曇 | 原水: 29.3; 配水: 29; 原水: 11.4; 配水: 8.5; 原水: 8.1; 配水: 7.8; 配水: 30.6 | 色度 | 度 |  | 9
| 2013-08-25 | (日) | 雨 | 原水: 29.2; 配水: 28.8; 原水: 9; 配水: 7.4; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 31.2 | 懸濁物質 | mg/l |  | 7
| 2013-08-26 | (月) | 曇 | 原水: 29.1; 配水: 28.6; 原水: 9; 配水: 7; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 31.1; 配水: 66.3; 配水: 86.4; 配水: 35.8; 配水: 222; 配水: 0.23
| 2013-08-27 | (火) | 晴 | 原水: 28.7; 配水: 28.4; 原水: 9.2; 配水: 6.9; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 31; 配水: 65.4; 配水: 88; 配水: 37.4; 配水: 219; 配水: 0.31
| 2013-08-28 | (水) | 晴 | 原水: 28.7; 配水: 28.2; 原水: 9.1; 配水: 7.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31.1; 配水: 64.8; 配水: 87.6; 配水: 34.8; 配水: 218; 配水: 0.27
| 2013-08-29 | (木) | 晴 | 原水: 28.7; 配水: 28.3; 原水: 9; 配水: 7.4; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 配水: 30.9; 配水: 67; 配水: 86.4; 配水: 37; 配水: 220; 配水: 0.31 | 備考
| 2013-08-30 | (金) | 晴 | 原水: 28.7; 配水: 28.3; 原水: 9.6; 配水: 8.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 30.6; 配水: 66.9; 配水: 86.8; 配水: 33.7; 配水: 186; 配水: 0.24
| 2013-08-31 | (土) | 晴 | 原水: 28.8; 配水: 28.3; 原水: 9.6; 配水: 8; 原水: 8; 配水: 7.8; 配水: 32
9月 | 2013-09-01 | (日) | 晴 | 原水: 29; 配水: 28.5; 原水: 9.6; 配水: 7.5; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 31.8 |  | 気温 | 26.4 | ℃
| 2013-09-02 | (月) | 晴 | 原水: 29; 配水: 28.5; 原水: 9.2; 配水: 7.4; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 30.8; 配水: 66.4; 配水: 86; 配水: 35.7; 配水: 210; 配水: 0.26 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-09-03 | (火) | 晴 | 原水: 29.1; 配水: 28.6; 原水: 8.4; 配水: 6.5; 原水: 8.3; 配水: 7.6; 配水: 31.2; 配水: 62.1; 配水: 87.6; 配水: 35.4; 配水: 209; 配水: 0.23; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 78 | 水温 | ℃ |  | 28.2
| 2013-09-04 | (水) | 晴 | 原水: 29; 配水: 28.5; 原水: 8.5; 配水: 5.9; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 30.9; 配水: 62.6; 配水: 88.4; 配水: 35.1; 配水: 196; 配水: 0.25; 硫酸: 87 | 濁度 | 度 |  | -
| 2013-09-05 | (木) | 雨 | 26.4 | 28.8 | 28.2 | 8 | 6.2 | 8.4 | 7.7 |  | 30.9 |  | 63.7 |  | 87 |  | 55.4 |  | 31.6 |  | 34.5 |  | 211 |  | 0.2 |  | 87 | ｐH |  |  | -
| 2013-09-06 | (金) | 曇 | 原水: 28.8; 配水: 28.4; 原水: 7.7; 配水: 6.2; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 31.5; 配水: 66.3; 配水: 90; 配水: 34.2; 配水: 127; 配水: 0.18; 硫酸: 85 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.9
| 2013-09-07 | (土) | 曇 | 原水: 28.6; 配水: 28.2; 原水: 8.2; 配水: 6.4; 原水: 8.3; 配水: 7.6; 配水: 31.8; 硫酸: 52 | 酸消費量 | mg/l |  | 63.7
| 2013-09-08 | (日) | 曇 | 原水: 28.4; 配水: 28; 原水: 7.4; 配水: 6.6; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 31.1 | 全硬度 | mg/l |  | 87
| 2013-09-09 | (月) | 曇 | 原水: 28.1; 配水: 27.7; 原水: 7.4; 配水: 6.5; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 30.8; 配水: 67.2; 配水: 88.2; 配水: 33; 配水: 180; 配水: 0.22 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55.4
| 2013-09-10 | (火) | 晴 | 原水: 28.1; 配水: 27.5; 原水: 8; 配水: 7; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 31.1; 配水: 69.4; 配水: 88; 配水: 34.7; 配水: 112; 配水: 0.24 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.6
| 2013-09-11 | (水) | 曇 | 原水: 27.6; 配水: 27.3; 原水: 7.1; 配水: 6.6; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 30.4; 配水: 67.5; 配水: 87; 配水: 32.5; 配水: 100; 配水: 0.25 | 塩化物イオン | mg/l |  | 34.5
| 2013-09-12 | (木) | 晴 | 原水: 27.7; 配水: 27.3; 原水: 8.3; 配水: 7; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 30.4; 配水: 65.9; 配水: 86.8; 配水: 32.4; 配水: 121; 配水: 0.27 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 211
| 2013-09-13 | (金) | 晴 | 原水: 27.7; 配水: 27.2; 原水: 8.8; 配水: 6.6; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 30.6; 配水: 66.3; 配水: 87; 配水: 32.4; 配水: 142; 配水: 0.25 | 全鉄 | mg/l |  | 0.2
| 2013-09-14 | (土) | 晴 | 原水: 27.5; 配水: 27.1; 原水: 9.9; 配水: 7.6; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 31.9 | COD | mg/l |  | 5
| 2013-09-15 | (日) | 雨 | 原水: 27.7; 配水: 27.2; 原水: 9.1; 配水: 7.9; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 31.8 | BOD | mg/l |  | 1.7
| 2013-09-16 | (月) | 雨 | 原水: 27.6; 配水: 27.1; 原水: 9.6; 配水: 8.1; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 32.2; 硫酸: 37 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.4
| 2013-09-17 | (火) | 晴 | 原水: 27.4; 配水: 27; 原水: 9.1; 配水: 7.5; 原水: 8.1; 配水: 7.6; 配水: 31.3; 配水: 64.3; 配水: 87; 配水: 32; 配水: 183; 配水: 0.25; 硫酸: 42 | 全マンガン | mg/l |  | 0.042
| 2013-09-18 | (水) | 晴 | 原水: 27.2; 配水: 26.7; 原水: 9.7; 配水: 7.3; 原水: 8.3; 配水: 8.1; 配水: 30.9; 配水: 67; 配水: 89; 配水: 32.5; 配水: 131; 配水: 0.29 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.53
| 2013-09-19 | (木) | 晴 | 原水: 27; 配水: 26.5; 原水: 9.9; 配水: 7.9; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 31; 配水: 68.1; 配水: 88.2; 配水: 31.8; 配水: 158; 配水: 0.36 | 全窒素 | mg/l |  | 2.52
| 2013-09-20 | (金) | 晴 | 原水: 26.8; 配水: 26.3; 原水: 10.3; 配水: 8.4; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 30.8; 配水: 68.1; 配水: 88; 配水: 35; 配水: 199; 配水: 0.34 | 全リン | mg/l |  | 0.135
| 2013-09-21 | (土) | 晴 | 原水: 26.7; 配水: 26.3; 原水: 10.3; 配水: 8.3; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 31.7; ＰＡＣ: 90 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2013-09-22 | (日) | 晴 | 原水: 26.7; 配水: 26.2; 原水: 11.1; 配水: 8; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 31.6; ＰＡＣ: 72 | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.8
| 2013-09-23 | (月) | 晴 | 原水: 26.3; 配水: 25.7; 原水: 10.6; 配水: 7.9; 原水: 8; 配水: 7.8; 配水: 31.4; ＰＡＣ: 22 | シリカ | mg/l |  | 24.8
| 2013-09-24 | (火) | 曇 | 原水: 25.9; 配水: 25.6; 原水: 9; 配水: 7.1; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 30.7; 配水: 68.1; 配水: 91.2; 配水: 33.9; 配水: 145; 配水: 0.34 | 色度 | 度 |  | 10
| 2013-09-25 | (水) | 雨 | 原水: 25.8; 配水: 25.3; 原水: 10.6; 配水: 7.2; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 30.4; 配水: 70.1; 配水: 88.2; 配水: 33.3; 配水: 199; 配水: 0.38; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 | 懸濁物質 | mg/l |  | 7
| 2013-09-26 | (木) | 曇 | 原水: 25.6; 配水: 25.1; 原水: 9.4; 配水: 6.7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 30.4; 配水: 69; 配水: 88.6; 配水: 31.6; 配水: 202; 配水: 0.38
| 2013-09-27 | (金) | 晴 | 原水: 25.1; 配水: 24.8; 原水: 9.4; 配水: 7.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 30.4; 配水: 68.6; 配水: 89.2; 配水: 33.3; 配水: 195; 配水: 0.39
| 2013-09-28 | (土) | 晴 | 原水: 24.8; 配水: 24.6; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.6
| 2013-09-29 | (日) | 晴 | 原水: 24.5; 配水: 24.3; 原水: 8.8; 配水: 7.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.7 | 備考
| 2013-09-30 | (月) | 晴 | 原水: 23.7; 配水: 23.7; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.1; 配水: 69; 配水: 90.4; 配水: 32.3; 配水: 205; 配水: 0.41
10月 | 2013-10-01 | (火) | 雨 | 原水: 23.9; 配水: 23.6; 原水: 8.9; 配水: 7.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.9; 配水: 66.4; 配水: 90; 配水: 34.5; 配水: 175; 配水: 0.32 |  | 気温 | 26.7 | ℃
| 2013-10-02 | (水) | 小雨 | 原水: 23.8; 配水: 23.5; 原水: 7.8; 配水: 7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 30.7; 配水: 64.8; 配水: 93.6; 配水: 35; 配水: 172; 配水: 0.33 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-10-03 | (木) | 曇 | 26.7 | 23.6 | 24.5 | 11.2 | 6.8 | 7.5 | 7.6 |  | 30.3 |  | 67 |  | 90.8 |  | 56 |  | 34.8 |  | 33.2 |  | 191 |  | 0.31 |  |  | 水温 | ℃ | 23.6 | 24.5
| 2013-10-04 | (金) | 曇 | 原水: 23.6; 配水: 23.3; 原水: 7; 配水: 5.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.2; 配水: 64.8; 配水: 93; 配水: 30.2; 配水: 199; 配水: 0.32 | 濁度 | 度 | 11.2 | 6.8
| 2013-10-05 | (土) | 雨 | 原水: 23.1; 配水: 22.9; 原水: 7.5; 配水: 5.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.2 | ｐH |  | 7.5 | 7.6
| 2013-10-06 | (日) | 曇 | 原水: 22.5; 配水: 22.5; 原水: 8.4; 配水: 6.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 31.3 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.3
| 2013-10-07 | (月) | 曇 | 原水: 22.3; 配水: 22.2; 原水: 9.7; 配水: 7.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.8; 配水: 66.2; 配水: 93.4; 配水: 30.4; 配水: 224; 配水: 0.49 | 酸消費量 | mg/l |  | 67
| 2013-10-08 | (火) | 晴 | 原水: 22.7; 配水: 22.5; 原水: 9.9; 配水: 5.8; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 30.1; 配水: 67.4; 配水: 90.4; 配水: 31.2; 配水: 155; 配水: 0.49 | 全硬度 | mg/l |  | 90.8
| 2013-10-09 | (水) | 晴 | 原水: 23.1; 配水: 22.8; 原水: 8.4; 配水: 6.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.1; 配水: 66.3; 配水: 92; 配水: 30.8; 配水: 193; 配水: 0.37 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56
| 2013-10-10 | (木) | 晴 | 原水: 23.3; 配水: 23; 原水: 8.2; 配水: 6.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.7; 配水: 67.8; 配水: 92.6; 配水: 31.6; 配水: 215; 配水: 0.37 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34.8
| 2013-10-11 | (金) | 曇 | 原水: 23.5; 配水: 23.2; 原水: 7.5; 配水: 6.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 30.6; 配水: 67.4; 配水: 94.2; 配水: 31.8; 配水: 222; 配水: 0.34 | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.2
| 2013-10-12 | (土) | 晴 | 原水: 23.6; 配水: 23.3; 原水: 7.5; 配水: 6.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.1 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 191
| 2013-10-13 | (日) | 晴 | 原水: 23.5; 配水: 23.3; 原水: 6.4; 配水: 5.5; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 31.7 | 全鉄 | mg/l |  | 0.31
| 2013-10-14 | (月) | 晴 | 原水: 23.3; 配水: 23.1; 原水: 6.5; 配水: 5.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.7 | COD | mg/l |  | 5.5
| 2013-10-15 | (火) | 曇 | 原水: 23; 配水: 22.9; 原水: 6.2; 配水: 5.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32.2; 配水: 68.6; 配水: 97.8; 配水: 33.9; 配水: 232; 配水: 0.49 | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2013-10-16 | (水) | 曇 | 原水: 22.7; 配水: 22.5; 原水: 5.6; 配水: 4.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 30.2; 配水: 67.9; 配水: 91; 配水: 32.4; 配水: 182; 配水: 0.53 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.3
| 2013-10-17 | (木) | 晴 | 原水: 22.3; 配水: 22.2; 原水: 6.1; 配水: 5.2; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 30.7; 配水: 67.3; 配水: 90; 配水: 33.3; 配水: 237; 配水: 0.63 | 全マンガン | mg/l |  | 0.045
| 2013-10-18 | (金) | 曇 | 原水: 22.1; 配水: 22; 原水: 5.8; 配水: 5.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 30.4; 配水: 66.3; 配水: 92.8; 配水: 32.3; 配水: 193; 配水: 0.32 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.83
| 2013-10-19 | (土) | 曇 | 原水: 21.9; 配水: 21.8; 原水: 6.1; 配水: 5.8; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 30.6 | 全窒素 | mg/l |  | 2.65
| 2013-10-20 | (日) | 雨 | 原水: 21.3; 配水: 21.2; 原水: 7.2; 配水: 6.3; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29 | 全リン | mg/l |  | 0.147
| 2013-10-21 | (月) | 曇 | 原水: 20.9; 配水: 20.8; 原水: 7.7; 配水: 6.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 28.7; 配水: 63.1; 配水: 88.4; 配水: 29; 配水: 179; 配水: 0.61 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-10-22 | (火) | 曇 | 原水: 21; 配水: 20.9; 原水: 5.3; 配水: 5.4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29; 配水: 63.2; 配水: 86.2; 配水: 30.6; 配水: 152; 配水: 0.68 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.8
| 2013-10-23 | (水) | 曇 | 原水: 20.7; 配水: 20.6; 原水: 7.3; 配水: 6.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.9; 配水: 63; 配水: 84.2; 配水: 27.7; 配水: 198; 配水: 0.65 | シリカ | mg/l |  | 26.7
| 2013-10-24 | (木) | 曇 | 原水: 20.5; 配水: 20.3; 原水: 6.2; 配水: 6.3; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 27.8; 配水: 62.1; 配水: 84.8; 配水: 27.9; 配水: 126; 配水: 0.93 | 色度 | 度 |  | 10
| 2013-10-25 | (金) | 雨 | 原水: 20.2; 配水: 20.1; 原水: 6.9; 配水: 6.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.1; 配水: 62.2; 配水: 83.8; 配水: 28.4; 配水: 212; 配水: 0.62 | 懸濁物質 | mg/l |  | 10
| 2013-10-26 | (土) | 雨 | 原水: 20.1; 配水: 19.7; 原水: 7.7; 配水: 7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28
| 2013-10-27 | (日) | 晴 | 原水: 19.9; 配水: 19.9; 原水: 8.5; 配水: 5.2; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 26.5
| 2013-10-28 | (月) | 晴 | 原水: 19.8; 配水: 19.7; 原水: 7.9; 配水: 6.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 27.6; 配水: 61.8; 配水: 85; 配水: 27.4; 配水: 103; 配水: 0.56
| 2013-10-29 | (火) | 曇 | 原水: 19.4; 配水: 19.3; 原水: 8.9; 配水: 7.5; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 26.9; 配水: 59.9; 配水: 82.8; 配水: 26.7; 配水: 100; 配水: 0.73; ＰＡＣ: 1; 硫酸: 2 | 備考
| 2013-10-30 | (水) | 晴 | 原水: 19.4; 配水: 19.3; 原水: 8.4; 配水: 6.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.4; 配水: 63.1; 配水: 82.4; 配水: 27.5; 配水: 215; 配水: 1.17
| 2013-10-31 | (木) | 晴 | 原水: 19.4; 配水: 19.3; 原水: 7.4; 配水: 5.4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 27.6; 配水: 61.2; 配水: 84.8; 配水: 26.8; 配水: 208; 配水: 0.53
11月 | 2013-11-01 | (金) | 晴 | 原水: 19.3; 配水: 19.1; 原水: 7.9; 配水: 6; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 27.9; 配水: 62.1; 配水: 84; 配水: 27.5; 配水: 135; 配水: 0.52 |  | 気温 | 16.9 | ℃
| 2013-11-02 | (土) | 曇 | 原水: 19; 配水: 18.9; 原水: 8.9; 配水: 6.9; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 28.6 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-11-03 | (日) | 曇 | 原水: 18.7; 配水: 18.6; 原水: 8.9; 配水: 7.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 28 | 水温 | ℃ | 18.1 | 17.5
| 2013-11-04 | (月) | 雨 | 原水: 18.5; 配水: 18.3; 原水: 8.8; 配水: 8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 28.6 | 濁度 | 度 | 9.2 | 8.6
| 2013-11-05 | (火) | 晴 | 原水: 18.5; 配水: 18.4; 原水: 8.7; 配水: 6.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 28.9; 配水: 61.5; 配水: 87.6; 配水: 26.3; 配水: 108; 配水: 0.84 | ｐH |  | 7.9 | 7.8
| 2013-11-06 | (水) | 晴 | 原水: 18.4; 配水: 18.3; 原水: 8.9; 配水: 6.8; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 27.4; 配水: 62.1; 配水: 87.8; 配水: 27.3; 配水: 196; 配水: 0.7 | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.9
| 2013-11-07 | (木) | 雨 | 16.9 | 18.1 | 17.5 | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 7.8 |  | 27.9 |  | 62.1 |  | 85.2 |  | 54 |  | 31.2 |  | 27.4 |  | 191 |  | 0.34 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 62.1
| 2013-11-08 | (金) | 晴 | 原水: 17.9; 配水: 17.8; 原水: 8.8; 配水: 7.6; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 28.3; 配水: 64.5; 配水: 90.6; 配水: 26.4; 配水: 190; 配水: 0.59 | 全硬度 | mg/l |  | 85.2
| 2013-11-09 | (土) | 曇 | 原水: 17.7; 配水: 17.6; 原水: 8.3; 配水: 6.5; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 28.9 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54
| 2013-11-10 | (日) | 曇 | 原水: 17.5; 配水: 17.4; 原水: 8.4; 配水: 6.9; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 28.3 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.2
| 2013-11-11 | (月) | 曇 | 原水: 17.2; 配水: 17.1; 原水: 8.5; 配水: 7.3; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 29.1; 配水: 65.4; 配水: 90.6; 配水: 27.3; 配水: 203; 配水: 0.65 | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.4
| 2013-11-12 | (火) | 曇 | 原水: 17; 配水: 17; 原水: 7; 配水: 6.6; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 29.2; 配水: 64.9; 配水: 92; 配水: 27.6; 配水: 218; 配水: 0.86 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 191
| 2013-11-13 | (水) | 晴 | 原水: 16.4; 配水: 16.3; 原水: 8.5; 配水: 7.9; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 29.1; 配水: 64.7; 配水: 91; 配水: 27.1; 配水: 172; 配水: 0.81 | 全鉄 | mg/l |  | 0.34
| 2013-11-14 | (木) | 晴 | 原水: 15.8; 配水: 15.8; 原水: 9.5; 配水: 7.6; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 29.2; 配水: 65.2; 配水: 95; 配水: 28.3; 配水: 236; 配水: 0.64 | COD | mg/l |  | 4.4
| 2013-11-15 | (金) | 晴 | 原水: 15.3; 配水: 15.4; 原水: 8.9; 配水: 7.6; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 29.8; 配水: 65.2; 配水: 96.4; 配水: 27.7; 配水: 206; 配水: 0.69 | BOD | mg/l |  | 1.6
| 2013-11-16 | (土) | 晴 | 原水: 15.5; 配水: 15.4; 原水: 8.8; 配水: 7.7; 原水: 8.3; 配水: 8.1; 配水: 30 | 溶存酸素 | mg/l |  | 13
| 2013-11-17 | (日) | 晴 | 原水: 15.5; 配水: 15.3; 原水: 8.6; 配水: 7.6; 原水: 8.3; 配水: 8.1; 配水: 30.3; 硫酸: 60 | 全マンガン | mg/l |  | 0.058
| 2013-11-18 | (月) | 晴 | 原水: 15.7; 配水: 15.6; 原水: 7.6; 配水: 8.4; 原水: 8.6; 配水: 7.7; 配水: 29.5; 配水: 63.1; 配水: 92.2; 配水: 29.4; 配水: 133; 配水: 0.45; 硫酸: 97 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.26
| 2013-11-19 | (火) | 晴 | 原水: 15.6; 配水: 15.5; 原水: 8.3; 配水: 8.5; 原水: 8.7; 配水: 7.9; 配水: 29.3; 配水: 61.6; 配水: 91.8; 配水: 28.8; 配水: 190; 配水: 0.44; 硫酸: 104 | 全窒素 | mg/l |  | 2.73
| 2013-11-20 | (水) | 晴 | 原水: 15.2; 配水: 15.1; 原水: 9.1; 配水: 8.1; 原水: 8.7; 配水: 7.8; 配水: 29.6; 配水: 61.4; 配水: 92.2; 配水: 28.1; 配水: 131; 配水: 0.38; 硫酸: 130 | 全リン | mg/l |  | 0.127
| 2013-11-21 | (木) | 晴 | 原水: 15; 配水: 15; 原水: 8.9; 配水: 8; 原水: 8.8; 配水: 7.7; 配水: 29.5; 配水: 61; 配水: 93.4; 配水: 26; 配水: 162; 配水: 0.3; 硫酸: 134 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-11-22 | (金) | 晴 | 原水: 15; 配水: 14.9; 原水: 9; 配水: 8.2; 原水: 8.8; 配水: 7.8; 配水: 28.9; 配水: 60.7; 配水: 92.6; 配水: 26.2; 配水: 215; 配水: 0.35; 硫酸: 127 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.3
| 2013-11-23 | (土) | 晴 | 原水: 14.9; 配水: 14.8; 原水: 8.5; 配水: 8.3; 原水: 8.9; 配水: 7.9; 配水: 29.2; 硫酸: 127 | シリカ | mg/l |  | 24
| 2013-11-24 | (日) | 晴 | 原水: 14.4; 配水: 14.4; 原水: 8.8; 配水: 8.4; 原水: 8.7; 配水: 7.7; 配水: 30; 硫酸: 124 | 色度 | 度 |  | 12
| 2013-11-25 | (月) | 曇 | 原水: 14.1; 配水: 14; 原水: 7.9; 配水: 8.4; 原水: 8.7; 配水: 7.7; 配水: 30.7; 配水: 60.8; 配水: 97; 配水: 27.9; 配水: 221; 配水: 0.29; 硫酸: 119 | 懸濁物質 | mg/l |  | 15
| 2013-11-26 | (火) | 晴 | 原水: 14; 配水: 14.1; 原水: 8.6; 配水: 9.2; 原水: 8.6; 配水: 7.8; 配水: 30.6; 配水: 62.5; 配水: 94.6; 配水: 27.3; 配水: 197; 配水: 0.34; 硫酸: 102
| 2013-11-27 | (水) | 曇 | 原水: 14.1; 配水: 14; 原水: 7.1; 配水: 7.2; 原水: 8.8; 配水: 7.8; 配水: 30.5; 配水: 61.6; 配水: 96.2; 配水: 28; 配水: 198; 配水: 0.35; 硫酸: 115
| 2013-11-28 | (木) | 曇 | 原水: 14; 配水: 14; 原水: 7.5; 配水: 8.4; 原水: 8.7; 配水: 7.7; 配水: 31; 配水: 62.4; 配水: 95; 配水: 28.9; 配水: 213; 配水: 0.29; 硫酸: 115
| 2013-11-29 | (金) | 晴 | 原水: 13.6; 配水: 13.6; 原水: 8; 配水: 7.3; 原水: 8.5; 配水: 7.6; 配水: 31.4; 配水: 62.2; 配水: 98; 配水: 28; 配水: 201; 配水: 0.34; 硫酸: 99 | 備考
| 2013-11-30 | (土) | 晴 | 原水: 13.4; 配水: 13.3; 原水: 7.2; 配水: 7.1; 原水: 8.7; 配水: 8.1; 配水: 32; 硫酸: 112
12月 | 2013-12-01 | (日) | 晴 | 原水: 12.8; 配水: 12.8; 原水: 7.6; 配水: 6.7; 原水: 8.6; 配水: 7.8; 配水: 32.8; 硫酸: 115 |  | 気温 | 17.3 | ℃
| 2013-12-02 | (月) | 晴 | 原水: 12.5; 配水: 12.6; 原水: 7; 配水: 6.5; 原水: 8.5; 配水: 8; 配水: 31.6; 配水: 61.5; 配水: 98.6; 配水: 35.8; 配水: 258; 配水: 0.31; 硫酸: 99 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-12-03 | (火) | 晴 | 原水: 12.6; 配水: 12.5; 原水: 6.8; 配水: 6.5; 原水: 8.4; 配水: 8; 配水: 31.7; 配水: 62.6; 配水: 96.8; 配水: 31.7; 配水: 274; 配水: 0.23; 硫酸: 94 | 水温 | ℃ | 12.5 | 12.9
| 2013-12-04 | (水) | 晴 | 原水: 12.5; 配水: 12.5; 原水: 6.4; 配水: 5.8; 原水: 8.4; 配水: 8; 配水: 31.5; 配水: 63.2; 配水: 99.6; 配水: 31.2; 配水: 180; 配水: 0.21; 硫酸: 92 | 濁度 | 度 | 6.3 | 5.9
| 2013-12-05 | (木) | 晴 | 17.3 | 12.5 | 12.9 | 6.3 | 5.9 | 8.5 | 7.9 |  | 31.5 |  | 61.2 |  | 96.8 |  | 59 |  | 37.8 |  | 30.4 |  | 255 |  | 0.19 |  | 92 | ｐH |  | 8.5 | 7.9
| 2013-12-06 | (金) | 曇 | 原水: 12.6; 配水: 12.6; 原水: 5.4; 配水: 6.2; 原水: 8.5; 配水: 8; 配水: 31.8; 配水: 63.1; 配水: 100.9; 配水: 28.4; 配水: 291; 配水: 0.26; 硫酸: 92 | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.5
| 2013-12-07 | (土) | 晴 | 原水: 12.6; 配水: 12.5; 原水: 6.3; 配水: 5.5; 原水: 8.5; 配水: 8; 配水: 32.1; 硫酸: 105 | 酸消費量 | mg/l |  | 61.2
| 2013-12-08 | (日) | 曇 | 原水: 12.4; 配水: 12.2; 原水: 5.7; 配水: 5.6; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 32.9; 硫酸: 125 | 全硬度 | mg/l |  | 96.8
| 2013-12-09 | (月) | 晴 | 原水: 12.2; 配水: 12.1; 原水: 5; 配水: 5.6; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 31.9; 配水: 63.1; 配水: 105.3; 配水: 30.2; 配水: 186; 配水: 0.19; 硫酸: 115 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 59
| 2013-12-10 | (火) | 雨 | 原水: 12; 配水: 12.1; 原水: 5.3; 配水: 6.3; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 31.5; 配水: 63.7; 配水: 99; 配水: 31.3; 配水: 233; 配水: 0.28; 硫酸: 110 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.8
| 2013-12-11 | (水) | 曇 | 原水: 11.9; 配水: 11.7; 原水: 5.3; 配水: 5.5; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 配水: 32.2; 配水: 65.2; 配水: 104.1; 配水: 30.8; 配水: 198; 配水: 0.22; 硫酸: 109 | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.4
| 2013-12-12 | (木) | 晴 | 原水: 11.8; 配水: 11.8; 原水: 4.9; 配水: 5.5; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 配水: 31.5; 配水: 61.2; 配水: 98.8; 配水: 30.6; 配水: 284; 配水: 0.2; 硫酸: 125 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 255
| 2013-12-13 | (金) | 晴 | 原水: 11.6; 配水: 11.6; 原水: 5.1; 配水: 4.3; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 配水: 31.3; 配水: 62.5; 配水: 98.6; 配水: 31.4; 配水: 220; 配水: 0.19; 硫酸: 130 | 全鉄 | mg/l |  | 0.19
| 2013-12-14 | (土) | 晴 | 原水: 11.4; 配水: 11.4; 原水: 5.5; 配水: 4.1; 原水: 8.8; 配水: 8; 配水: 32.6; 硫酸: 125 | COD | mg/l |  | 3.7
| 2013-12-15 | (日) | 晴 | 原水: 11.2; 配水: 11.1; 原水: 5.5; 配水: 4.6; 原水: 8.5; 配水: 7.9; 配水: 32.8; 硫酸: 104 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2013-12-16 | (月) | 晴 | 原水: 10.9; 配水: 10.8; 原水: 5.5; 配水: 4.4; 原水: 8.7; 配水: 8.1; 配水: 32.1; 配水: 63.7; 配水: 98.2; 配水: 31.7; 配水: 198; 配水: 0.2; 硫酸: 104 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.1
| 2013-12-17 | (火) | 晴 | 原水: 10.6; 配水: 10.6; 原水: 4.8; 配水: 4.8; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 32.3; 配水: 63.2; 配水: 99.8; 配水: 30.1; 配水: 313; 配水: 0.2; 硫酸: 109 | 全マンガン | mg/l |  | 0.027
| 2013-12-18 | (水) | 曇 | 原水: 10.3; 配水: 10.1; 原水: 4.3; 配水: 5.1; 原水: 8.5; 配水: 8; 配水: 32.4; 配水: 63.8; 配水: 101.1; 配水: 31.2; 配水: 183; 配水: 0.2; 硫酸: 92 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.47
| 2013-12-19 | (木) | 曇 | 原水: 10.3; 配水: 10.2; 原水: 2.8; 配水: 3.3; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 配水: 32.3; 配水: 64.7; 配水: 99; 配水: 32.1; 配水: 206; 配水: 0.19; 硫酸: 112 | 全窒素 | mg/l |  | 4.53
| 2013-12-20 | (金) | 曇 | 原水: 10.3; 配水: 10.2; 原水: 2.9; 配水: 3.5; 原水: 8.7; 配水: 8; 配水: 31.6; 配水: 63.8; 配水: 104.5; 配水: 30.4; 配水: 326; 配水: 0.19; 硫酸: 122 | 全リン | mg/l |  | 0.113
| 2013-12-21 | (土) | 晴 | 原水: 10.1; 配水: 10.1; 原水: 3.3; 配水: 3; 原水: 8.7; 配水: 8; 配水: 33.4; 硫酸: 114 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-12-22 | (日) | 晴 | 原水: 10.1; 配水: 10; 原水: 3.3; 配水: 3.6; 原水: 8.7; 配水: 8; 配水: 33.2; 硫酸: 105 | 硫酸イオン | mg/l |  | 27.7
| 2013-12-23 | (月) | 曇 | 原水: 9.9; 配水: 9.8; 原水: 2.4; 配水: 3.1; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 33.1; 硫酸: 107 | シリカ | mg/l |  | 22.8
| 2013-12-24 | (火) | 晴 | 原水: 9.8; 配水: 9.8; 原水: 3; 配水: 3.2; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 31.7; 配水: 65.3; 配水: 106.1; 配水: 31.6; 配水: 257; 配水: 0.17; 硫酸: 105 | 色度 | 度 |  | 7
| 2013-12-25 | (水) | 晴 | 原水: 9.6; 配水: 9.6; 原水: 2.6; 配水: 2.8; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 31.9; 配水: 65.4; 配水: 105.1; 配水: 30; 配水: 293; 配水: 0.16; 硫酸: 104 | 懸濁物質 | mg/l |  | 10
| 2013-12-26 | (木) | 曇 | 原水: 9.6; 配水: 9.5; 原水: 2.3; 配水: 2.9; 原水: 8.7; 配水: 8; 配水: 31.8; 配水: 64.1; 配水: 104.3; 配水: 31.1; 配水: 274; 配水: 0.16; 硫酸: 92
| 2013-12-27 | (金) | 曇 | 原水: 9.4; 配水: 9.4; 原水: 4; 配水: 4; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 32.6; 配水: 66.9; 配水: 103.9; 配水: 32; 配水: 222; 配水: 0.24; 硫酸: 32
| 2013-12-28 | (土) | 晴 | 原水: 9.3; 配水: 9.3; 原水: 3.1; 配水: 3.5; 原水: 8.2; 配水: 8.2; 配水: 34.4; 硫酸: 60
| 2013-12-29 | (日) | 晴 | 原水: 9.1; 配水: 9.2; 原水: 2.5; 配水: 2.8; 原水: 8.2; 配水: 7.9; 配水: 34; 硫酸: 45 | 備考
| 2013-12-30 | (月) | 晴 | 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 3.5; 配水: 2.7; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 34; 硫酸: 0
| 2013-12-31 | (火) | 晴 | 原水: 8.7; 配水: 8.8; 原水: 3.5; 配水: 3; 原水: 8.1; 配水: 8.3; 配水: 33.6; 硫酸: 7
1月 | 2014-01-01 | (水) | 晴 | 原水: 8.6; 配水: 8.8; 原水: 4.9; 配水: 4.5; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 33.7; 硫酸: 17 |  | 気温 | 6.8 | ℃
| 2014-01-02 | (木) | 晴 | 原水: 8.7; 配水: 8.8; 原水: 4.1; 配水: 4; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 33.8 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (金) | 晴 | 原水: 8.6; 配水: 8.6; 原水: 3.5; 配水: 3.7; 原水: 8.3; 配水: 8.1; 配水: 33.5; 硫酸: 38 | 水温 | ℃ | 8 | 8.8
| 2014-01-04 | (土) | 晴 | 原水: 8.5; 配水: 8.6; 原水: 3.7; 配水: 3.5; 原水: 8.3; 配水: 7.8; 配水: 33.4; 硫酸: 65 | 濁度 | 度 | 3.8 | 4
| 2014-01-05 | (日) | 曇 | 原水: 8.4; 配水: 8.4; 原水: 3.9; 配水: 4.2; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 33.6; 硫酸: 65 | ｐH |  | 8.2 | 7.8
| 2014-01-06 | (月) | 晴 | 原水: 8.3; 配水: 8.4; 原水: 3.4; 配水: 3.7; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 33; 配水: 65.5; 配水: 99.8; 配水: 32.2; 配水: 181; 配水: 0.28; 硫酸: 72 | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.7
| 2014-01-07 | (火) | 晴 | 原水: 8.1; 配水: 8.2; 原水: 3.7; 配水: 3.9; 原水: 8.4; 配水: 7.7; 配水: 33.4; 配水: 67.1; 配水: 102.5; 配水: 32.8; 配水: 198; 配水: 0.15; 硫酸: 78 | 酸消費量 | mg/l |  | 67.1
| 2014-01-08 | (水) | 曇 | 原水: 8; 配水: 8.2; 原水: 4.4; 配水: 4.7; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 33.9; 配水: 65.9; 配水: 101.9; 配水: 32.7; 配水: 183; 配水: 0.15; 硫酸: 77 | 全硬度 | mg/l |  | 99.6
| 2014-01-09 | (木) | 曇時々雨 | 6.8 | 8 | 8.8 | 3.8 | 4 | 8.2 | 7.8 |  | 33.7 |  | 67.1 |  | 99.6 |  | 59 |  | 40.6 |  | 33.1 |  | 149 |  | 0.16 |  | 77 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 59
| 2014-01-10 | (金) | 曇 | 原水: 8; 配水: 7.9; 原水: 2.7; 配水: 3.3; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 33.4; 配水: 67.5; 配水: 99.6; 配水: 32.3; 配水: 247; 配水: 0.22; 硫酸: 82 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.6
| 2014-01-11 | (土) | 晴 | 原水: 7.8; 配水: 7.9; 原水: 3.4; 配水: 3.3; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 34.7; 硫酸: 85 | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.1
| 2014-01-12 | (日) | 晴 | 原水: 7.7; 配水: 7.8; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 34.4; 硫酸: 87 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 149
| 2014-01-13 | (月) | 晴 | 原水: 7.6; 配水: 7.8; 原水: 4.8; 配水: 4.5; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 34.2; 硫酸: 90 | 全鉄 | mg/l |  | 0.16
| 2014-01-14 | (火) | 晴 | 原水: 7.6; 配水: 7.7; 原水: 4.5; 配水: 4.2; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 32.7; 配水: 67.5; 配水: 98.4; 配水: 31.1; 配水: 276; 配水: 0.22; 硫酸: 90 | COD | mg/l |  | 3.2
| 2014-01-15 | (水) | 曇 | 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 4.4; 配水: 4.3; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 32.5; 配水: 67.6; 配水: 101.3; 配水: 32.6; 配水: 226; 配水: 0.21; 硫酸: 92 | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2014-01-16 | (木) | 晴 | 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 4; 配水: 3.9; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 32.8; 配水: 69.3; 配水: 99; 配水: 32.8; 配水: 249; 配水: 0.2; 硫酸: 89 | 溶存酸素 | mg/l |  | 12.1
| 2014-01-17 | (金) | 曇 | 原水: 7.2; 配水: 7.3; 原水: 4.4; 配水: 4.8; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 33.6; 配水: 69.5; 配水: 99.8; 配水: 32.5; 配水: 219; 配水: 0.24; 硫酸: 60 | 全マンガン | mg/l |  | 0.021
| 2014-01-18 | (土) | 雪 | 原水: 7.2; 配水: 7.1; 原水: 4.2; 配水: 3.8; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 35.1 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.37
| 2014-01-19 | (日) | 晴 | 原水: 7.2; 配水: 7.2; 原水: 3.8; 配水: 3.5; 原水: 8.3; 配水: 8.2; 配水: 34.8; 硫酸: 43 | 全窒素 | mg/l |  | 5.6
| 2014-01-20 | (月) | 晴 | 原水: 7; 配水: 7.1; 原水: 4; 配水: 3.3; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 32.9; 配水: 68.2; 配水: 103.7; 配水: 33.3; 配水: 265; 配水: 0.16; 硫酸: 85 | 全リン | mg/l |  | 0.119
| 2014-01-21 | (火) | 晴 | 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 4.1; 配水: 3.7; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 33.4; 配水: 70.1; 配水: 103.9; 配水: 32; 配水: 274; 配水: 0.23; ＰＡＣ: 2; 硫酸: 7 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-01-22 | (水) | 晴 | 原水: 7; 配水: 7.1; 原水: 4.9; 配水: 4.3; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33.6; 配水: 72.9; 配水: 101.3; 配水: 33.5; 配水: 250; 配水: 0.24 | 硫酸イオン | mg/l |  | 27.4
| 2014-01-23 | (木) | 晴 | 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 4.4; 配水: 3.9; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33.4; 配水: 73.1; 配水: 101.1; 配水: 33.1; 配水: 132; 配水: 0.25 | シリカ | mg/l |  | 26.5
| 2014-01-24 | (金) | 晴 | 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 3.5; 配水: 3.7; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 33.5; 配水: 72.9; 配水: 107.5; 配水: 33.5; 配水: 132; 配水: 0.18 | 色度 | 度 |  | 5
| 2014-01-25 | (土) | 曇 | 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 3.5; 配水: 3.1; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 35 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2014-01-26 | (日) | 曇 | 原水: 7.1; 配水: 7.5; 原水: 3.7; 配水: 3.1; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 34.7
| 2014-01-27 | (月) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 7.2; 原水: 3.6; 配水: 2.9; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 33.8; 配水: 72; 配水: 107.3; 配水: 34.1; 配水: 119; 配水: 0.15
| 2014-01-28 | (火) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 7.3; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 33.6; 配水: 73.1; 配水: 104.3; 配水: 32.8; 配水: 183; 配水: 0.16
| 2014-01-29 | (水) | 晴 | 原水: 6.9; 配水: 7.4; 原水: 3.7; 配水: 3.6; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 33.7; 配水: 73.4; 配水: 108.9; 配水: 33.6; 配水: 203; 配水: 0.14 | 備考
| 2014-01-30 | (木) | 曇 | 原水: 6.8; 配水: 7.5; 原水: 3.3; 配水: 3.2; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 33.6; 配水: 72.7; 配水: 104.1; 配水: 33.3; 配水: 138; 配水: 0.14
| 2014-01-31 | (金) | 晴 | 原水: 6.9; 配水: 7.6; 原水: 3.7; 配水: 3.5; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 33.7; 配水: 74; 配水: 101.5; 配水: 32.9; 配水: 141; 配水: 0.15
2月 | 2014-02-01 | (土) | 晴 | 原水: 6.9; 配水: 7.3; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 34.8 |  | 気温 | 9.5 | ℃
| 2014-02-02 | (日) | 曇 | 原水: 7; 配水: 7.3; 原水: 2.6; 配水: 2.6; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 34.7 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-02-03 | (月) | 曇 | 原水: 7.1; 配水: 7.6; 原水: 3; 配水: 2.7; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 31.8; 配水: 71.8; 配水: 103.7; 配水: 34.3; 配水: 246; 配水: 0.11 | 水温 | ℃ | 7.4 | 8.1
| 2014-02-04 | (火) | 曇 | 原水: 7.1; 配水: 7.4; 原水: 3; 配水: 3.1; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33.9; 配水: 73.9; 配水: 106.5; 配水: 33; 配水: 301; 配水: 0.13 | 濁度 | 度 | 3 | 3.3
| 2014-02-05 | (水) | 曇 | 原水: 7.3; 配水: 7.5; 原水: 2.9; 配水: 2.7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 34.2; 配水: 71.8; 配水: 107.1; 配水: 33.7; 配水: 257; 配水: 0.17 | ｐH |  | 8 | 8
| 2014-02-06 | (木) | 晴 | 9.5 | 7.4 | 8.1 | 3 | 3.3 | 8 | 8 |  | 34.5 |  | 70.9 |  | 103.5 |  | 59.8 |  | 43.7 |  | 34.7 |  | 288 |  | 0.16 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.5
| 2014-02-07 | (金) | 曇 | 原水: 7.3; 配水: 7.6; 原水: 3.9; 配水: 3.3; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 34.7; 配水: 74.6; 配水: 108.5; 配水: 37.9; 配水: 229; 配水: 0.14 | 酸消費量 | mg/l |  | 70.9
| 2014-02-08 | (土) | 雪 | 原水: 7.1; 配水: 7.1; 原水: 4; 配水: 3.9; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 37 | 全硬度 | mg/l |  | 103.5
| 2014-02-09 | (日) | 曇 | 原水: 6.5; 配水: 6.7; 原水: 3.1; 配水: 3.2; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 36.5 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 59.8
| 2014-02-10 | (月) | 曇 | 原水: 6.5; 配水: 6.8; 原水: 4; 配水: 3.6; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 34.4; 配水: 74.1; 配水: 112.1; 配水: 38.2; 配水: 252; 配水: 0.13 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 43.7
| 2014-02-11 | (火) | 雪 | 原水: 6.5; 配水: 6.5; 原水: 5.3; 配水: 4.1; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 36.4 | 塩化物イオン | mg/l |  | 34.7
| 2014-02-12 | (水) | 曇 | 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 33.1; 配水: 70.2; 配水: 101.1; 配水: 36.5; 配水: 303; 配水: 0.2 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 288
| 2014-02-13 | (木) | 曇 | 原水: 6.3; 配水: 6.6; 原水: 7.7; 配水: 6.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 33.2; 配水: 68.1; 配水: 101.3; 配水: 34.7; 配水: 248; 配水: 0.2 | 全鉄 | mg/l |  | 0.16
| 2014-02-14 | (金) | 雪 | 原水: 6.3; 配水: 6.3; 原水: 6.6; 配水: 6.2; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 33.4; 配水: 70.3; 配水: 99.8; 配水: 36; 配水: 302; 配水: 0.17; ＰＡＣ: 10; 硫酸: 2 | COD | mg/l |  | 2.9
| 2014-02-15 | (土) | 雨 | 原水: 5.9; 配水: 6; 原水: 7; 配水: 6; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 34.6 | BOD | mg/l |  | 1.9
| 2014-02-16 | (日) | 晴 | 原水: 6; 配水: 6.4; 原水: 6.5; 配水: 5.7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 34.8 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.7
| 2014-02-17 | (月) | 晴 | 原水: 6; 配水: 6.4; 原水: 6.9; 配水: 5.6; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.9; 配水: 69; 配水: 98; 配水: 35; 配水: 285; 配水: 0.19 | 全マンガン | mg/l |  | 0.015
| 2014-02-18 | (火) | 晴 | 原水: 6; 配水: 6.2; 原水: 7; 配水: 4.8; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 32.6; 配水: 70.4; 配水: 105.5; 配水: 34; 配水: 228; 配水: 0.13; ＰＡＣ: 92 | 硝酸性窒素 | mg/l
| 2014-02-19 | (水) | 曇 | 原水: 6; 配水: 6.2; 原水: 6.2; 配水: 6.1; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 32.5; 配水: 68.7; 配水: 101.3; 配水: 34.2; 配水: 234; 配水: 0.2 | 全窒素 | mg/l |  | 3.43
| 2014-02-20 | (木) | 晴 | 原水: 6.1; 配水: 6.3; 原水: 7; 配水: 6; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.2; 配水: 67.8; 配水: 102.5; 配水: 35.2; 配水: 246; 配水: 0.21 | 全リン | mg/l |  | 0.122
| 2014-02-21 | (金) | 晴 | 原水: 6.1; 配水: 6.5; 原水: 6.5; 配水: 6.4; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 配水: 32.8; 配水: 68.8; 配水: 111.1; 配水: 34.2; 配水: 230; 配水: 0.31 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-02-22 | (土) | 晴 | 原水: 6.2; 配水: 6.4; 原水: 6.8; 配水: 6.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 34.1 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.3
| 2014-02-23 | (日) | 曇 | 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 6.6; 配水: 6.6; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.9 | シリカ | mg/l |  | 30.1
| 2014-02-24 | (月) | 曇 | 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 6.2; 配水: 6.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32.6; 配水: 68.6; 配水: 109.1; 配水: 32.7; 配水: 217; 配水: 0.22 | 色度 | 度 |  | 5
| 2014-02-25 | (火) | 晴 | 原水: 6.4; 配水: 7; 原水: 9.5; 配水: 5.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.6; 配水: 69.1; 配水: 100.3; 配水: 33.1; 配水: 221; 配水: 0.23 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2014-02-26 | (水) | 晴 | 原水: 6.5; 配水: 6.8; 原水: 5; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32.5; 配水: 68.5; 配水: 102.1; 配水: 33.9; 配水: 268; 配水: 0.28
| 2014-02-27 | (木) | 曇 | 原水: 6.5; 配水: 6.8; 原水: 4.9; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 32.3; 配水: 68.5; 配水: 103.3; 配水: 32.3; 配水: 219; 配水: 0.22
| 2014-02-28 | (金) | 曇 | 原水: 6.6; 配水: 7; 原水: 5.2; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32.6; 配水: 69.1; 配水: 100.9; 配水: 32.5; 配水: 245; 配水: 0.2
3月 | 2014-03-01 | (土) | 雨 | 原水: 6.6; 配水: 6.8; 原水: 4.7; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.9; 硫酸: 17 |  | 気温 | 9.5 | ℃
| 2014-03-02 | (日) | 雨 | 原水: 6.6; 配水: 6.8; 原水: 4.1; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 34 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-03-03 | (月) | 曇 | 原水: 6.8; 配水: 6.9; 原水: 4.1; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 32.3; 配水: 68.1; 配水: 95.2; 配水: 33.3; 配水: 261; 配水: 0.2; 硫酸: 38 | 水温 | ℃ | 9.5 | 8.1
| 2014-03-04 | (火) | 晴 | 原水: 7.2; 配水: 7.2; 原水: 4.2; 配水: 2.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 32.7; 配水: 68.5; 配水: 98.6; 配水: 32.8; 配水: 281; 配水: 0.19; 硫酸: 65 | 濁度 | 度 | 4.3 | 2.7
| 2014-03-05 | (水) | 小雨 | 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 4.1; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 32.6; 配水: 68.3; 配水: 100.3; 配水: 34.4; 配水: 290; 配水: 0.22; 硫酸: 65 | ｐH |  | 7.8 | 7.7
| 2014-03-06 | (木) | 晴 | 9.5 | 9.5 | 8.1 | 4.3 | 2.7 | 7.8 | 7.7 |  | 33 |  | 68.6 |  | 99.8 |  | 56.4 |  | 43.4 |  | 32.7 |  | 243 |  | 0.29 |  | 72 | 電気伝導率 | mS/m |  | 33
| 2014-03-07 | (金) | 曇 | 原水: 7.9; 配水: 8; 原水: 5.5; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.1; 配水: 69.1; 配水: 99.4; 配水: 31.4; 配水: 227; 配水: 0.44; 硫酸: 78 | 酸消費量 | mg/l |  | 68.6
| 2014-03-08 | (土) | 晴 | 原水: 7.9; 配水: 8; 原水: 5.6; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.6; 硫酸: 77 | 全硬度 | mg/l |  | 99.8
| 2014-03-09 | (日) | 晴 | 原水: 7.9; 配水: 8; 原水: 4.7; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 33.2; 硫酸: 77 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56.4
| 2014-03-10 | (月) | 曇 | 原水: 7.9; 配水: 8; 原水: 4.9; 配水: 3.1; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 32.5; 配水: 72; 配水: 96.6; 配水: 32.6; 配水: 220; 配水: 0.21; 硫酸: 82 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 43.4
| 2014-03-11 | (火) | 晴 | 原水: 8; 配水: 8.1; 原水: 5.5; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 32.2; 配水: 68.8; 配水: 102.1; 配水: 32.9; 配水: 198; 配水: 0.31; 硫酸: 85 | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.7
| 2014-03-12 | (水) | 晴 | 原水: 8; 配水: 8.2; 原水: 5.4; 配水: 3.5; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 32.2; 配水: 68.6; 配水: 96; 配水: 31.8; 配水: 203; 配水: 0.29; 硫酸: 87 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 243
| 2014-03-13 | (木) | 雨 | 原水: 8; 配水: 8.2; 原水: 4.5; 配水: 3.2; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 32.4; 配水: 69.8; 配水: 96.6; 配水: 32.3; 配水: 206; 配水: 0.24; 硫酸: 90 | 全鉄 | mg/l |  | 0.29
| 2014-03-14 | (金) | 雨 | 原水: 8.1; 配水: 8.2; 原水: 4.4; 配水: 3.1; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 32.5; 配水: 69.8; 配水: 97; 配水: 31.6; 配水: 204; 配水: 0.23; 硫酸: 90 | COD | mg/l |  | 3.5
| 2014-03-15 | (土) | 晴 | 原水: 8.2; 配水: 8.4; 原水: 4.2; 配水: 2.7; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33.7; 硫酸: 92 | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2014-03-16 | (日) | 晴 | 原水: 8.3; 配水: 8.6; 原水: 4; 配水: 2.7; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33.7; 硫酸: 89 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.2
| 2014-03-17 | (月) | 晴 | 原水: 8.5; 配水: 8.7; 原水: 4.1; 配水: 2.6; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 32.5; 配水: 70.2; 配水: 96; 配水: 31.8; 配水: 214; 配水: 0.16; 硫酸: 60 | 全マンガン | mg/l |  | 0.02
| 2014-03-18 | (火) | 曇 | 原水: 8.6; 配水: 8.8; 原水: 3.8; 配水: 2.5; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 32.6; 配水: 67.6; 配水: 97.4; 配水: 32.6; 配水: 229; 配水: 0.16 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.28
| 2014-03-19 | (水) | 晴 | 原水: 8.7; 配水: 8.9; 原水: 3.8; 配水: 2.6; 原水: 8.2; 配水: 8; 配水: 32.6; 配水: 70.8; 配水: 97.2; 配水: 31.9; 配水: 206; 配水: 0.17; 硫酸: 43 | 全窒素 | mg/l |  | 4.56
| 2014-03-20 | (木) | 雨 | 原水: 8.7; 配水: 8.9; 原水: 3.7; 配水: 2.6; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 32.3; 配水: 69.8; 配水: 102.1; 配水: 32.6; 配水: 243; 配水: 0.18; 硫酸: 85 | 全リン | mg/l |  | 0.108
| 2014-03-21 | (金) | 晴 | 原水: 8.9; 配水: 9.2; 原水: 3.7; 配水: 2.5; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 33.5; ＰＡＣ: 2; 硫酸: 7 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-03-22 | (土) | 晴 | 原水: 9.5; 配水: 9.6; 原水: 3.9; 配水: 2.6; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 33.5 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.7
| 2014-03-23 | (日) | 晴 | 原水: 9.7; 配水: 9.9; 原水: 4.4; 配水: 2.8; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 33.5 | シリカ | mg/l |  | 27.1
| 2014-03-24 | (月) | 晴 | 原水: 9.8; 配水: 10; 原水: 4.2; 配水: 2.6; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 32.5; 配水: 68.9; 配水: 96.6; 配水: 31.8; 配水: 236; 配水: 0.22 | 色度 | 度 |  | 8
| 2014-03-25 | (火) | 晴 | 原水: 9.7; 配水: 10.2; 原水: 4; 配水: 2.7; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 32; 配水: 68.7; 配水: 107.9; 配水: 32.4; 配水: 239; 配水: 0.2 | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2014-03-26 | (水) | 曇 | 原水: 9.8; 配水: 10.2; 原水: 3.8; 配水: 2.5; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 32.2; 配水: 69.7; 配水: 99.8; 配水: 30.7; 配水: 219; 配水: 0.17
| 2014-03-27 | (木) | 曇 | 原水: 9.8; 配水: 10.1; 原水: 3.1; 配水: 2.4; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 32.3; 配水: 70.2; 配水: 98; 配水: 30.4; 配水: 235; 配水: 0.18
| 2014-03-28 | (金) | 晴 | 原水: 10; 配水: 10.3; 原水: 3.7; 配水: 2.3; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 32.2; 配水: 70; 配水: 99.2; 配水: 32.7; 配水: 220; 配水: 0.19
| 2014-03-29 | (土) | 晴 | 原水: 10.3; 配水: 10.6; 原水: 3.1; 配水: 1.8; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33.4 | 備考
| 2014-03-30 | (日) | 雨 | 原水: 10.3; 配水: 10.6; 原水: 2.9; 配水: 1.8; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 33.4
| 2014-03-31 | (月) | 晴 | 原水: 10.6; 配水: 10.9; 原水: 3.5; 配水: 1.9; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 32.3; 配水: 71; 配水: 103.1; 配水: 32.6; 配水: 217; 配水: 0.19

## 人見
人見浄水場 | [31 empty] | 2014-03-01 | まで
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ
4月 | 2013-04-01 | (月) | 晴 | (℃): 10.4; 原水: 12; 配水: 12.2; 原水: 3.9; 配水: 3.5; 原水: 7.64; 配水: 7.67; 原水: 33.9; 配水: 33.9; 配水: 120; 配水: 90.2; 配水: 17; 配水: 214; 配水: 0.32 |  | 気温 | 13.2 | ℃
| 2013-04-02 | (火) | 雨 | 43 | 10.4 | 13.6 | 12.6 | 3.4 | 2.8 | 7.65 | 7.66 | 33.5 | 34.4 |  | 120 |  | 90.8 | [5 empty] | 19 |  | 222 |  | 0.35 | 456 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-04-03 | (水) | 雨 | 34 | 12.1 | 13 | 12.8 | 30 | 2.3 | 7.35 | 7.13 | 18.5 | 36.7 |  | 64 |  | 61.2 | [5 empty] | 19 |  | 156 |  | 0.15 | 9887 | 水温 | ℃ | 14 | 14.4
| 2013-04-04 | (木) | 晴 |  | 16 | 11.4 | 11.5 | 20 | 8.1 | 7.47 | 7.14 | 20.2 | 19.3 |  | 44 |  | 51.3 | [5 empty] | 20 |  | 136 |  | 0.29 | 6333 | 濁度 | 度 | 22.4 | 2.7
| 2013-04-05 | (金) | 曇 |  | 15.3 | 14 | 14.1 | 15 | 2.9 | 7.39 | 7.13 | 24.9 | 25 |  | 70 |  | 69.1 | [5 empty] | 22 |  | 180 |  | 0.21 | 5829 | ｐH |  | 7.54 | 7.21
| 2013-04-06 | (土) | 曇 | (mm): 23; (℃): 18.8; 原水: 15.5; 配水: 15.9; 原水: 19.1; 配水: 5.2; 原水: 7.44; 配水: 7.3; ＰＡＣ: 4394 | 電気伝導率 | mS/m | 29.9 | 30.1
| 2013-04-07 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 20.6; 原水: 13.7; 配水: 15.6; 原水: 65; 配水: 2.7; 原水: 7.19; 配水: 6.63; ＰＡＣ: 10332 | 酸消費量 | mg/l | 100 | 87
| 2013-04-08 | (月) | 晴 |  | 13.5 | 13 | 13.5 | 30.5 | 3.4 | 7.36 | 7.01 | 21.8 | 21.5 |  | 54 |  | 59.2 | [5 empty] | 21 |  | 162 |  | 0.25 | 6473 | 全硬度 | mg/l | 84.9 | 84.9
| 2013-04-09 | (火) | 晴 |  | 17 | 13 | 14 | 19 | 2.9 | 7.44 | 7.31 | 26 | 26.5 |  | 74 |  | 73 | [5 empty] | 22 |  | 172 |  | 0.17 | 8039 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.2 | 59.2
| 2013-04-10 | (水) | 曇 |  | 13.2 | 14 | 14.4 | 22.4 | 2.7 | 7.54 | 7.21 | 29.9 | 30.1 | 100 | 87 | 84.9 | 84.9 | 61.2 | 59.2 | 23.7 | 25.7 | 16 | 23 | 236 | 208 | 1.1 | 0.18 | 7778 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 23.7 | 25.7
| 2013-04-11 | (木) | 晴 |  | 9.8 | 13 | 14 | 17 | 2.8 | 7.64 | 7.31 | 31.1 | 31.8 |  | 100 |  | 86.9 | [5 empty] | 21 |  | 202 |  | 0.15 | 5777 | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 23
| 2013-04-12 | (金) | 晴 |  | 11.4 | 13 | 13.6 | 17.5 | 3.6 | 7.54 | 7.38 | 32.1 | 32.9 |  | 110 |  | 92.8 | [5 empty] | 20 |  | 228 |  | 0.19 | 3917 | 全蒸発残留物 | mg/l | 236 | 208
| 2013-04-13 | (土) | 晴 | (℃): 11.3; 原水: 13.5; 配水: 14.5; 原水: 24.4; 配水: 7.7; 原水: 7.63; 配水: 7.48; ＰＡＣ: 3291 | 全鉄 | mg/l | 1.1 | 0.18
| 2013-04-14 | (日) | 曇 | (℃): 16.5; 原水: 13.7; 配水: 14.8; 原水: 21.3; 配水: 6.9; 原水: 7.62; 配水: 7.51; ＰＡＣ: 3880 | COD | mg/l | 5.1 | 2.9
| 2013-04-15 | (月) | 晴 |  | 17.2 | 15 | 15.6 | 16.1 | 5 | 7.65 | 7.44 | 31.1 | 32 |  | 100 |  | 84.9 | [5 empty] | 20 |  | 214 |  | 0.29 | 3777 | BOD | mg/l | 1.4 | 0.9
| 2013-04-16 | (火) | 晴 |  | 15.1 | 15 | 16 | 16.1 | 3.9 | 7.57 | 7.35 | 30.7 | 31.7 |  | 100 |  | 84.9 | [5 empty] | 22 |  | 220 |  | 0.31 | 5132 | 溶存酸素 | mg/l | 9 | 9.2
| 2013-04-17 | (水) | 曇 |  | 20.3 | 16.4 | 17.2 | 17.5 | 4.2 | 7.58 | 7.43 | 32.3 | 32.9 |  | 110 |  | 84.9 | [5 empty] | 23 |  | 220 |  | 0.34 | 5111 | 全マンガン | mg/l | 0.053 | 0.035
| 2013-04-18 | (木) | 晴 |  | 20.3 | 16.5 | 17 | 16.8 | 2.9 | 7.56 | 7.4 | 31.4 | 32.5 |  | 62 |  | 84.9 | [5 empty] | 24 |  | 228 |  | 0.24 | 5104 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.43 | 0.37
| 2013-04-19 | (金) | 曇 |  | 12.3 | 16.5 | 17.4 | 14 | 3.2 | 7.54 | 7.36 | 31.7 | 32.4 |  | 100 |  | 86.9 | [5 empty] | 23 |  | 224 |  | 0.33 | 4692 | 全窒素 | mg/l | 1.27 | 1.05
| 2013-04-20 | (土) | 曇 | (mm): 9; (℃): 10.1; 原水: 13.8; 配水: 14.3; 原水: 32.5; 配水: 7.8; 原水: 7.57; 配水: 7.39; ＰＡＣ: 4950 | 全リン | mg/l | 0.205 | 0.044
| 2013-04-21 | (日) | 雨 | (mm): 34; (℃): 6.6; 原水: 11.6; 配水: 11.7; 原水: 36.9; 配水: 5; 原水: 7.46; 配水: 7.28; ＰＡＣ: 7067 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-04-22 | (月) | 晴 |  | 11.3 | 10.5 | 10.8 | 37.1 | 2.4 | 7.46 | 7.15 | 25.4 | 25.2 |  | 70 |  | 67.1 | [5 empty] | 22 |  | 166 |  | 0.15 | 7999 | 硫酸イオン | mg/l | 22.5 | 24.3
| 2013-04-23 | (火) | 晴 |  | 13.1 | 12.8 | 13 | 31.7 | 2.8 | 7.2 | 7.41 | 28.1 | 28.7 |  | 84 |  | 77 | [5 empty] | 23 |  | 184 |  | 0.16 | 7071 | シリカ | mg/l | 33.7 | 29.5
| 2013-04-24 | (水) | 曇 | 10 | 17.3 | 14.4 | 14.8 | 25.5 | 4.3 | 7.48 | 7.32 | 30.2 | 30.4 |  | 94 |  | 92.8 | [5 empty] | 22 |  | 202 |  | 0.25 | 5110 | 色度 | 度 | 38 | 7
| 2013-04-25 | (木) | 晴 | 1 | 17.9 | 15.8 | 16.2 | 25.8 | 2.8 | 7.41 | 7.24 | 26.4 | 27.5 |  | 84 |  | 75 | [5 empty] | 21 |  | 164 |  | 0.16 | 5795 | 懸濁物質 | mg/l | 23 | 5
| 2013-04-26 | (金) | 晴 |  | 19 | 16 | 16.5 | 24.3 | 3.6 | 7.39 | 7.21 | 29.3 | 32.4 |  | 97 |  | 80.9 | [5 empty] | 23 |  | 190 |  | 0.22 | 5709
| 2013-04-27 | (土) | 晴 | (℃): 16; 原水: 16.1; 配水: 16.7; 原水: 33.1; 配水: 5.9; 原水: 7.45; 配水: 7.26; ＰＡＣ: 5333
| 2013-04-28 | (日) | 晴 | (℃): 16.5; 原水: 15.4; 配水: 16.2; 原水: 27.5; 配水: 5.7; 原水: 7.57; 配水: 7.38; ＰＡＣ: 4332
| 2013-04-29 | (月) | 晴 | (℃): 18.6; 原水: 15.9; 配水: 16.8; 原水: 25.6; 配水: 7; 原水: 7.52; 配水: 7.39; ＰＡＣ: 3505 | 備考
| 2013-04-30 | (火) | 曇 | 0 | 19.7 | 16.8 | 17 | 16.2 | 5 | 7.48 | 7.4 | 31.8 | 33 |  | 110 |  | 86.9 | [5 empty] | 22 |  | 228 |  | 0.36 | 3427
5月 | 2013-05-01 | (水) | 曇 | 9 | 10.6 | 16 | 16.2 | 15 | 5.3 | 7.44 | 7.38 | 29.2 | 30 |  | 100 |  | 86.9 | [5 empty] | 22 |  | 192 |  | 0.34 | 3889 |  | 気温 | 14.2 | ℃
| 2013-05-02 | (木) | 曇 | 7 | 11.3 | 15 | 15.2 | 15.6 | 5.4 | 7.48 | 7.38 | 27.3 | 29.6 |  | 94 |  | 82.9 | [5 empty] | 22 |  | 192 |  | 0.35 | 3728 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-05-03 | (金) | 晴 | (℃): 13.4; 原水: 15.2; 配水: 15.8; 原水: 20.9; 配水: 7; 原水: 7.51; 配水: 7.42; ＰＡＣ: 3443 | 水温 | ℃ | 15 | 16
| 2013-05-04 | (土) | 晴 | (℃): 15.2; 原水: 15.9; 配水: 16.7; 原水: 20; 配水: 6.3; 原水: 7.55; 配水: 7.51; ＰＡＣ: 3334 | 濁度 | 度 | 9.2 | 7.4
| 2013-05-05 | (日) | 晴 | (℃): 17.3; 原水: 16.7; 配水: 17.4; 原水: 15.6; 配水: 6.4; 原水: 7.57; 配水: 7.45; ＰＡＣ: 2333 | ｐH |  | 7.64 | 7.76
| 2013-05-06 | (月) | 晴 | (℃): 19.2; 原水: 18.8; 配水: 17.9; 原水: 13.1; 配水: 9.3; 原水: 7.57; 配水: 7.59; ＰＡＣ: 111 | 電気伝導率 | mS/m | 34 | 33.7
| 2013-05-07 | (火) | 晴 | (℃): 17.3; 原水: 17; 配水: 18; 原水: 9.8; 配水: 7.8; 原水: 7.61; 配水: 7.59; 原水: 32; 配水: 33.1; 配水: 120; 配水: 86.9; 配水: 20; 配水: 220; 配水: 0.66 | 酸消費量 | mg/l | 120 | 120
| 2013-05-08 | (水) | 晴 |  | 14.2 | 15 | 16 | 9.2 | 7.4 | 7.64 | 7.76 | 34 | 33.7 | 120 | 120 | 92.8 | 90.8 | 65.1 | 61.2 | 27.7 | 29.6 | 22 | 22 | 224 | 222 | 0.59 | 0.54 |  | 全硬度 | mg/l | 92.8 | 90.8
| 2013-05-09 | (木) | 晴 |  | 18.9 | 16 | 17 | 7.9 | 5.2 | 7.63 | 7.62 | 33.4 | 34.4 |  | 120 |  | 90.8 | [5 empty] | 23 |  | 232 |  | 0.35 | 1225 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 65.1 | 61.2
| 2013-05-10 | (金) | 晴 |  | 22.7 | 17.5 | 18 | 8.4 | 6.2 | 7.56 | 7.58 | 33.5 | 34.4 |  | 110 |  | 92.8 | [5 empty] | 23 |  | 236 |  | 0.46 | 2111 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 27.7 | 29.6
| 2013-05-11 | (土) | 雨 | (mm): 34; (℃): 19.8; 原水: 18.3; 配水: 18.6; 原水: 10.9; 配水: 6.7; 原水: 7.65; 配水: 7.6; ＰＡＣ: 1444 | 塩化物イオン | mg/l | 22 | 22
| 2013-05-12 | (日) | 晴 | (mm): 2; (℃): 18.3; 原水: 18.5; 配水: 18.6; 原水: 31.6; 配水: 6.2; 原水: 7.39; 配水: 7.06; ＰＡＣ: 6000 | 全蒸発残留物 | mg/l | 224 | 222
| 2013-05-13 | (月) | 晴 |  | 20.8 | 18 | 18.8 | 12.9 | 5.6 | 7.44 | 7.22 | 26.4 | 25.8 |  | 84 |  | 71.1 | [5 empty] | 21 |  | 186 |  | 0.41 | 2444 | 全鉄 | mg/l | 0.59 | 0.54
| 2013-05-14 | (火) | 晴 | (℃): 21.7; 原水: 19.2; 配水: 19.6; 原水: 8.6; 配水: 6.4; 原水: 7.51; 配水: 7.47; 原水: 30.2; 配水: 29.9; 配水: 100; 配水: 82.9; 配水: 18; 配水: 214; 配水: 0.48 | COD | mg/l | 4.4 | 4.5
| 2013-05-15 | (水) | 曇 | (℃): 20.9; 原水: 19.5; 配水: 20.2; 原水: 8.7; 配水: 6.1; 原水: 7.48; 配水: 7.53; 原水: 32.2; 配水: 32.3; 配水: 110; 配水: 88.8; 配水: 20; 配水: 236; 配水: 0.46 | BOD | mg/l | 1.5 | 1.3
| 2013-05-16 | (木) | 曇 | 7 | 20.4 | 19.5 | 20 | 9.5 | 6 | 7.52 | 7.53 | 33.4 | 33.7 |  | 120 |  | 92.8 | [5 empty] | 21 |  | 236 |  | 0.48 |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.8 | 9.1
| 2013-05-17 | (金) | 晴 | 1 | 17.2 | 18.6 | 19.2 | 11.3 | 5.4 | 7.46 | 7.39 | 30.3 | 30.9 |  | 110 |  | 84.9 | [5 empty] | 20 |  | 206 |  | 0.47 | 797 | 全マンガン | mg/l | 0.05 | 0.041
| 2013-05-18 | (土) | 晴 | (℃): 19.9; 原水: 18.8; 配水: 19.4; 原水: 12.2; 配水: 8.6; 原水: 7.59; 配水: 7.56 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.51 | 0.44
| 2013-05-19 | (日) | 晴 | (mm): 3; (℃): 19.9; 原水: 19.1; 配水: 19.6; 原水: 11.6; 配水: 8.3; 原水: 7.62; 配水: 7.61 | 全窒素 | mg/l | 1.97 | 1.13
| 2013-05-20 | (月) | 雨 | 14 | 18.2 | 19.2 | 19.6 | 8.7 | 6.7 | 7.49 | 7.54 | 32.2 | 34.3 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 21 |  | 270 |  | 0.49 |  | 全リン | mg/l | 0.185 | 0.189
| 2013-05-21 | (火) | 曇 |  | 21.7 | 19.5 | 19.8 | 10.8 | 7.1 | 7.48 | 7.37 | 31.1 | 29.2 |  | 100 |  | 80 | [5 empty] | 20 |  | 214 |  | 0.5 | 1277 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-05-22 | (水) | 晴 | (℃): 20.6; 原水: 20.5; 配水: 21.2; 原水: 6.9; 配水: 6.4; 原水: 7.54; 配水: 7.53; 原水: 34.7; 配水: 34.5; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 21; 配水: 250; 配水: 0.5 | 硫酸イオン | mg/l | 22.3 | 22.3
| 2013-05-23 | (木) | 曇 | (℃): 22; 原水: 20.8; 配水: 21.6; 原水: 7.4; 配水: 5.9; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 原水: 33.9; 配水: 34.4; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 20; 配水: 236; 配水: 0.48 | シリカ | mg/l | 32.4 | 32.4
| 2013-05-24 | (金) | 晴 | (℃): 22.5; 原水: 20.2; 配水: 21.1; 原水: 7.2; 配水: 5; 原水: 7.57; 配水: 7.56; 原水: 34.4; 配水: 35.1; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 21; 配水: 244; 配水: 0.42 | 色度 | 度 | 17 | 16
| 2013-05-25 | (土) | 晴 | (℃): 17.1; 原水: 20.1; 配水: 20.7; 原水: 10; 配水: 6.5; 原水: 7.56; 配水: 7.61 | 懸濁物質 | mg/l | 10 | 8
| 2013-05-26 | (日) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 20.2; 配水: 20.5; 原水: 10.6; 配水: 6.8; 原水: 7.59; 配水: 7.59
| 2013-05-27 | (月) | 曇 | (℃): 22.4; 原水: 20.8; 配水: 21; 原水: 7.2; 配水: 5.1; 原水: 7.55; 配水: 7.56; 原水: 35.7; 配水: 36.5; 配水: 120; 配水: 100; 配水: 23; 配水: 250; 配水: 0.43
| 2013-05-28 | (火) | 晴 | (℃): 22.6; 原水: 19.8; 配水: 20.1; 原水: 8; 配水: 6.2; 原水: 7.64; 配水: 7.63; 原水: 35.7; 配水: 36.6; 配水: 120; 配水: 100; 配水: 25; 配水: 242; 配水: 0.47
| 2013-05-29 | (水) | 曇 | 0 | 21.4 | 20.2 | 20.4 | 8.4 | 6.1 | 7.65 | 7.66 | 36.8 | 37.1 |  | 130 |  | 102 | [5 empty] | 25 |  | 260 |  | 0.55 |  | 備考
| 2013-05-30 | (木) | 曇 | 2 | 20.8 | 19.8 | 19.9 | 7.4 | 5.7 | 7.61 | 7.62 | 35.8 | 36.2 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 23 |  | 262 |  | 0.49
| 2013-05-31 | (金) | 晴 | 2 | 21.6 | 20.9 | 21 | 8.6 | 6.7 | 7.52 | 7.45 | 35.4 | 35.2 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 20 |  | 252 |  | 0.77
6月 | 2013-06-01 | (土) | 晴 | (℃): 20.8; 原水: 20.9; 配水: 21.2; 原水: 10.6; 配水: 8.8; 原水: 7.57; 配水: 7.58 |  | 気温 | 19.9 | ℃
| 2013-06-02 | (日) | 曇 | (℃): 17.2; 原水: 19.1; 配水: 19.3; 原水: 11.9; 配水: 8.2; 原水: 7.59; 配水: 7.6 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-06-03 | (月) | 曇 | (℃): 17; 原水: 18.5; 配水: 19; 原水: 8.6; 配水: 7; 原水: 7.6; 配水: 7.62; 原水: 35.9; 配水: 35.8; 配水: 120; 配水: 98; 配水: 22; 配水: 256; 配水: 0.51 | 水温 | ℃ | 20.3 | 20.1
| 2013-06-04 | (火) | 晴 | (℃): 22; 原水: 19.8; 配水: 20.4; 原水: 7.2; 配水: 6.2; 原水: 7.61; 配水: 7.6; 原水: 36.8; 配水: 36.9; 配水: 120; 配水: 100; 配水: 25; 配水: 262; 配水: 0.43 | 濁度 | 度 | 6.3 | 5.2
| 2013-06-05 | (水) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 21; 配水: 21.8; 原水: 7.4; 配水: 6.4; 原水: 7.64; 配水: 7.65; 原水: 38.4; 配水: 38.6; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 23; 配水: 272; 配水: 0.49 | ｐH |  | 7.43 | 7.45
| 2013-06-06 | (木) | 晴 | 0 | 22.5 | 21.2 | 21.8 | 6 | 5.2 | 7.55 | 7.58 | 35 | 35.5 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 24 |  | 250 |  | 0.64 |  | 電気伝導率 | mS/m | 30.4 | 31.1
| 2013-06-07 | (金) | 曇 | 0 | 20.2 | 20.5 | 20.9 | 5.5 | 4.7 | 7.56 | 7.54 | 34.8 | 35.2 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 23 |  | 240 |  | 0.5 |  | 酸消費量 | mg/l | 110 | 110
| 2013-06-08 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 21.2; 原水: 20.3; 配水: 20.3; 原水: 6.9; 配水: 5.6; 原水: 7.57; 配水: 7.62 | 全硬度 | mg/l | 86 | 84
| 2013-06-09 | (日) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 21.6; 配水: 21.7; 原水: 7.5; 配水: 5.7; 原水: 7.64; 配水: 7.57 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60 | 62
| 2013-06-10 | (月) | 曇 | (℃): 21.5; 原水: 21.6; 配水: 22.2; 原水: 6.5; 配水: 5.4; 原水: 7.55; 配水: 7.51; 原水: 35.1; 配水: 35.3; 配水: 120; 配水: 98; 配水: 22; 配水: 272; 配水: 0.51 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26 | 22
| 2013-06-11 | (火) | 曇 | 6 | 21.8 | 20.6 | 21.2 | 6.3 | 5.6 | 7.58 | 7.56 | 36 | 36.4 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 24 |  | 264 |  | 0.51 |  | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 20
| 2013-06-12 | (水) | 雨 | 16 | 19.9 | 20.3 | 20.1 | 6.3 | 5.2 | 7.43 | 7.45 | 30.4 | 31.1 | 110 | 110 | 86 | 84 | 60 | 62 | 26 | 22 | 20 | 20 | 258 | 256 | 0.51 | 0.43 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 258 | 256
| 2013-06-13 | (木) | 雨 | 21 | 20.6 | 21 | 20.6 | 14 | 7.7 | 7.38 | 7.39 | 21.7 | 27.3 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 16 |  | 208 |  | 0.59 | 3268 | 全鉄 | mg/l | 0.51 | 0.43
| 2013-06-14 | (金) | 曇 | 5 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 11.4 | 5.2 | 7.39 | 7.21 | 26.6 | 27.2 |  | 87 |  | 78 | [5 empty] | 20 |  | 238 |  | 0.4 | 2385 | COD | mg/l | 5.7 | 5.4
| 2013-06-15 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 24.7; 原水: 21.5; 配水: 21.2; 原水: 10.6; 配水: 7.8; 原水: 7.44; 配水: 7.48 | BOD | mg/l | 1.7 | 1.6
| 2013-06-16 | (日) | 雨 | (mm): 23; (℃): 21.7; 原水: 21.8; 配水: 22; 原水: 8.8; 配水: 6.9; 原水: 7.47; 配水: 7.45; ＰＡＣ: 2692 | 溶存酸素 | mg/l | 7.6 | 7.7
| 2013-06-17 | (月) | 曇 |  | 22 | 21 | 21.4 | 13.3 | 5.2 | 7.44 | 7.27 | 28 | 29.4 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 18 |  | 234 |  | 0.45 | 2975 | 全マンガン | mg/l | 0.048 | 0.037
| 2013-06-18 | (火) | 曇 | (℃): 24.4; 原水: 21.8; 配水: 22.9; 原水: 8.8; 配水: 7.4; 原水: 7.45; 配水: 7.42; 原水: 30.6; 配水: 29.9; 配水: 110; 配水: 90; 配水: 17; 配水: 222; 配水: 0.54 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.3 | 0.24
| 2013-06-19 | (水) | 曇 | 10 | 24.4 | 23 | 23.1 | 8.4 | 6.6 | 7.53 | 7.51 | 32.9 | 32.7 |  | 120 |  | 95.2 | [5 empty] | 17 |  | 266 |  | 0.56 |  | 全窒素 | mg/l | 1.3 | 1.26
| 2013-06-20 | (木) | 雨 | 25 | 20.7 | 22.2 | 22 | 23.1 | 3.7 | 7.28 | 7.12 | 20.3 | 22.7 |  | 77 |  | 66.9 | [5 empty] | 16 |  | 176 |  | 0.29 | 4678 | 全リン | mg/l | 0.183 | 0.176
| 2013-06-21 | (金) | 曇 | 11 | 21.6 | 20.5 | 20.4 | 14.3 | 4.6 | 7.35 | 7.16 | 25.5 | 25.5 |  | 87 |  | 77 | [5 empty] | 17 |  | 224 |  | 0.38 | 3402 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-06-22 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 22.1; 原水: 21; 配水: 20.6; 原水: 22.8; 配水: 5.4; 原水: 7.43; 配水: 7.2; ＰＡＣ: 4317 | 硫酸イオン | mg/l | 17.7 | 18.3
| 2013-06-23 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 21.8; 原水: 21.1; 配水: 21.1; 原水: 12.5; 配水: 7; 原水: 7.47; 配水: 7.32; ＰＡＣ: 1197 | シリカ | mg/l | 29.8 | 29.8
| 2013-06-24 | (月) | 曇 | (℃): 21.7; 原水: 21.3; 配水: 21.5; 原水: 8.5; 配水: 8.1; 原水: 7.39; 配水: 7.34; 原水: 30.5; 配水: 31; 配水: 110; 配水: 85.1; 配水: 16; 配水: 218; 配水: 0.52 | 色度 | 度 | 15 | 14
| 2013-06-25 | (火) | 曇 | (℃): 23.7; 原水: 21; 配水: 21.6; 原水: 9.4; 配水: 6.1; 原水: 7.44; 配水: 7.4; 原水: 33.4; 配水: 33.3; 配水: 120; 配水: 97.2; 配水: 17; 配水: 252; 配水: 0.55 | 懸濁物質 | mg/l | 9 | 7
| 2013-06-26 | (水) | 雨 | 52 | 22.3 | 20.8 | 21.4 | 23.9 | 4.4 | 7.44 | 7.34 | 30.4 | 31.7 |  | 110 |  | 89.1 | [5 empty] | 19 |  | 268 |  | 0.41 | 5018
| 2013-06-27 | (木) | 晴 |  | 22.4 | 20.6 | 20.8 | 29.1 | 6.5 | 7.29 | 6.88 | 18.1 | 18.6 |  | 50 |  | 54.7 | [5 empty] | 16 |  | 128 |  | 0.44 | 9752
| 2013-06-28 | (金) | 曇 |  | 21 | 20.3 | 20.6 | 12.2 | 3.6 | 7.38 | 7.1 | 27.3 | 26.3 |  | 91 |  | 81 | [5 empty] | 19 |  | 200 |  | 0.25 | 3445
| 2013-06-29 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 23.5; 原水: 20.6; 配水: 20.6; 原水: 12.8; 配水: 8; 原水: 7.49; 配水: 7.47 | 備考
| 2013-06-30 | (日) | 晴 | (℃): 24.2; 原水: 21.7; 配水: 21.8; 原水: 10.9; 配水: 7.2; 原水: 7.51; 配水: 7.48
7月 | 2013-07-01 | (月) | 曇 | (℃): 23.7; 原水: 21.5; 配水: 22.5; 原水: 8.7; 配水: 6.3; 原水: 7.49; 配水: 7.47; 原水: 33; 配水: 34.1; 配水: 130; 配水: 101; 配水: 17; 配水: 244; 配水: 0.61 |  | 気温 | 26.7 | ℃
| 2013-07-02 | (火) | 晴 | (℃): 24.3; 原水: 21.5; 配水: 21.6; 原水: 7.6; 配水: 6.1; 原水: 7.2; 配水: 7.53; 原水: 33.8; 配水: 34; 配水: 120; 配水: 97.2; 配水: 19; 配水: 242; 配水: 0.6 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-07-03 | (水) | 曇 | 0 | 23.3 | 21.2 | 22 | 6.8 | 5.8 | 7.57 | 7.54 | 35.8 | 35.5 |  | 130 |  | 103 | [5 empty] | 19 |  | 276 |  | 0.5 |  | 水温 | ℃ | 25.8 | 26.1
| 2013-07-04 | (木) | 雨 | 4 | 23.7 | 21.9 | 22 | 4.8 | 2.3 | 7.57 | 7.52 | 35.2 | 35.6 |  | 130 |  | 101 | [5 empty] | 20 |  | 280 |  | 0.27 |  | 濁度 | 度 | 5.4 | 4.1
| 2013-07-05 | (金) | 雨 | 6 | 24.4 | 22.6 | 22.5 | 3.7 | 2.4 | 7.59 | 7.5 | 35 | 37.3 |  | 130 |  | 97.2 | [5 empty] | 18 |  | 292 |  | 0.36 |  | ｐH |  | 7.55 | 7.52
| 2013-07-06 | (土) | 曇 | (℃): 25.1; 原水: 24; 配水: 23.6; 原水: 8.4; 配水: 3.6; 原水: 7.62; 配水: 7.61 | 電気伝導率 | mS/m | 37 | 37.2
| 2013-07-07 | (日) | 晴 | (℃): 25.6; 原水: 24.9; 配水: 24.8; 原水: 8.8; 配水: 4.9; 原水: 7.63; 配水: 7.58 | 酸消費量 | mg/l | 130 | 120
| 2013-07-08 | (月) | 晴 | (℃): 29.1; 原水: 26; 配水: 26.2; 原水: 3.58; 配水: 3.5; 原水: 7.44; 配水: 7.53; 原水: 35.1; 配水: 34.1; 配水: 130; 配水: 103; 配水: 23; 配水: 278; 配水: 0.61 | 全硬度 | mg/l | 101 | 103
| 2013-07-09 | (火) | 晴 | (℃): 28.5; 原水: 26; 配水: 26.3; 原水: 5.8; 配水: 5; 原水: 7.5; 配水: 7.47; 原水: 37.1; 配水: 37.2; 配水: 130; 配水: 103; 配水: 24; 配水: 268; 配水: 0.51 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 70.9 | 75
| 2013-07-10 | (水) | 晴 |  | 26.7 | 25.8 | 26.1 | 5.4 | 4.1 | 7.55 | 7.52 | 37 | 37.2 | 130 | 120 | 101 | 103 | 70.9 | 75 | 30.1 | 28 | 26 | 26 | 276 | 274 | 0.27 | 0.19 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.1 | 28
| 2013-07-11 | (木) | 晴 | (℃): 27.1; 原水: 26; 配水: 26.5; 原水: 4.6; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.61; 原水: 38.8; 配水: 39.2; 配水: 140; 配水: 103; 配水: 25; 配水: 290; 配水: 0.45 | 塩化物イオン | mg/l | 26 | 26
| 2013-07-12 | (金) | 晴 | (℃): 29.5; 原水: 26; 配水: 26.6; 原水: 4.6; 配水: 2.4; 原水: 7.54; 配水: 7.55; 原水: 35.2; 配水: 35.7; 配水: 130; 配水: 97.2; 配水: 23; 配水: 324; 配水: 1.9 | 全蒸発残留物 | mg/l | 276 | 274
| 2013-07-13 | (土) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 26.3; 配水: 26.7; 原水: 5.9; 配水: 5.2; 原水: 7.6; 配水: 7.58 | 全鉄 | mg/l | 0.27 | 0.19
| 2013-07-14 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 29.2; 原水: 25.7; 配水: 26; 原水: 9.7; 配水: 8.2; 原水: 7.54; 配水: 7.51 | COD | mg/l | 4.6 | 4.4
| 2013-07-15 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.7; 原水: 25.3; 配水: 27.6; 原水: 8.8; 配水: 7.7; 原水: 7.56; 配水: 7.49 | BOD | mg/l | 1.3 | 1.2
| 2013-07-16 | (火) | 曇 | (℃): 23.8; 原水: 24.2; 配水: 25; 原水: 7.2; 配水: 5.8; 原水: 7.55; 配水: 7.54; 原水: 33.5; 配水: 34.4; 配水: 120; 配水: 93.2; 配水: 23; 配水: 246; 配水: 0.6 | 溶存酸素 | mg/l | 6.9 | 7
| 2013-07-17 | (水) | 曇 | 0 | 25.3 | 23 | 23.4 | 5.7 | 4.9 | 7.56 | 7.57 | 33.3 | 33.4 |  | 120 |  | 91.2 | [5 empty] | 21 |  | 230 |  | 0.71 |  | 全マンガン | mg/l | 0.03 | 0.02
| 2013-07-18 | (木) | 晴 | 1 | 27.3 | 23.5 | 23.7 | 4.6 | 4.3 | 7.57 | 7.59 | 32.2 | 32.7 |  | 120 |  | 84.3 | [5 empty] | 21 |  | 234 |  | 0.55 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.31 | 0.24
| 2013-07-19 | (金) | 晴 | (℃): 26.1; 原水: 24.5; 配水: 24.8; 原水: 5.2; 配水: 4.4; 原水: 7.53; 配水: 7.56; 原水: 32.2; 配水: 32.8; 配水: 120; 配水: 86.2; 配水: 21; 配水: 228; 配水: 0.47 | 全窒素 | mg/l | 0.97 | 0.97
| 2013-07-20 | (土) | 晴 | (℃): 22.9; 原水: 23.6; 配水: 23.8; 原水: 6.3; 配水: 2.6; 原水: 7.56; 配水: 7.65 | 全リン | mg/l | 0.173 | 0.17
| 2013-07-21 | (日) | 曇 | (℃): 23.5; 原水: 22.7; 配水: 22.8; 原水: 7.8; 配水: 4.3; 原水: 7.57; 配水: 7.69 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-07-22 | (月) | 曇 | 0 | 24.4 | 23 | 23.5 | 6.6 | 6 | 7.57 | 7.55 | 31.9 | 32.6 |  | 110 |  | 86.2 | [5 empty] | 20 |  | 246 |  | 0.55 |  | 硫酸イオン | mg/l | 26.8 | 26.6
| 2013-07-23 | (火) | 晴 | 0 | 28.5 | 23.5 | 24 | 5 | 4.9 | 7.54 | 7.62 | 31.5 | 32 |  | 120 |  | 84.3 | [5 empty] | 20 |  | 224 |  | 0.42 |  | シリカ | mg/l | 30.9 | 30.3
| 2013-07-24 | (水) | 曇 | 0 | 25.6 | 23.9 | 24 | 9.4 | 7.9 | 7.35 | 7.22 | 28.8 | 27.5 |  | 87 |  | 72.5 | [5 empty] | 20 |  | 246 |  | 0.37 | 2555 | 色度 | 度 | 10 | 9
| 2013-07-25 | (木) | 曇 | (℃): 26.7; 原水: 23; 配水: 23.1; 原水: 4.7; 配水: 3.9; 原水: 7.46; 配水: 7.42; 原水: 30.1; 配水: 32.7; 配水: 110; 配水: 82.3; 配水: 19; 配水: 226; 配水: 0.31 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 4
| 2013-07-26 | (金) | 曇 | (℃): 27; 原水: 23.4; 配水: 23.5; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.46; 配水: 7.49; 原水: 31.7; 配水: 31.9; 配水: 120; 配水: 86.2; 配水: 19; 配水: 256; 配水: 0.36
| 2013-07-27 | (土) | 曇 | (mm): 7; (℃): 27.7; 原水: 25.2; 配水: 24.9; 原水: 7.2; 配水: 5.6; 原水: 7.47; 配水: 7.49
| 2013-07-28 | (日) | 曇 | (℃): 26.6; 原水: 25.5; 配水: 24.9; 原水: 12.2; 配水: 7.3; 原水: 7.29; 配水: 7.22; ＰＡＣ: 799
| 2013-07-29 | (月) | 雨 | 8 | 25.3 | 24 | 24.4 | 6.9 | 6.7 | 7.51 | 7.5 | 31.4 | 31.6 |  | 110 |  | 84.3 | [5 empty] | 19 |  | 312 |  | 0.42 |  | 備考
| 2013-07-30 | (火) | 曇 | 0 | 26.5 | 24 | 24.1 | 6.8 | 6.2 | 7.38 | 7.4 | 31.1 | 30.7 |  | 110 |  | 82.3 | [5 empty] | 20 |  | 234 |  | 0.55
| 2013-07-31 | (水) | 曇 | (℃): 27.2; 原水: 24.5; 配水: 24.8; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 7.47; 配水: 7.44; 原水: 31.8; 配水: 32.2; 配水: 110; 配水: 86.2; 配水: 20; 配水: 230; 配水: 0.41
8月 | 2013-08-01 | (木) | 雨 | 0 | 26.4 | 23.9 | 24 | 4.4 | 3.1 | 7.39 | 7.36 | 32.9 | 33.2 |  | 120 |  | 90.2 | [5 empty] | 20 |  | 268 |  | 0.49 | 2125 |  | 気温 | 30.1 | ℃
| 2013-08-02 | (金) | 曇 |  | 24.1 | 24.8 | 24.9 | 9.9 | 3 | 7.41 | 7.37 | 33.7 | 33.6 |  | 120 |  | 88.2 | [5 empty] | 23 |  | 260 |  | 0.31 | 5343 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-08-03 | (土) | 曇 | (℃): 25.6; 原水: 24.2; 配水: 23.8; 原水: 10.6; 配水: 4.5; 原水: 7.49; 配水: 7.4; ＰＡＣ: 1504 | 水温 | ℃ | 24.9 | 26
| 2013-08-04 | (日) | 晴 | (℃): 27.8; 原水: 24.8; 配水: 24.5; 原水: 9.1; 配水: 7.9; 原水: 7.57; 配水: 7.53 | 濁度 | 度 | 6.2 | 4.8
| 2013-08-05 | (月) | 晴 |  | 29.2 | 25.2 | 25.6 | 8.7 | 7.9 | 7.59 | 7.58 | 34.9 | 35.3 |  | 120 |  | 94.1 | [5 empty] | 24 |  | 268 |  | 0.5 | 1530 | ｐH |  | 7.53 | 7.51
| 2013-08-06 | (火) | 曇 | 0 | 29.2 | 26 | 26.2 | 8.3 | 6.8 | 7.56 | 7.55 | 35.6 | 41 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 25 |  | 248 |  | 0.6 |  | 電気伝導率 | mS/m | 33.6 | 33.7
| 2013-08-07 | (水) | 晴 | (℃): 29; 原水: 25.2; 配水: 25.3; 原水: 8.5; 配水: 8.2; 原水: 7.51; 配水: 7.45; 原水: 34.5; 配水: 33.9; 配水: 130; 配水: 84.3; 配水: 21; 配水: 266; 配水: 0.55 | 酸消費量 | mg/l | 120 | 120
| 2013-08-08 | (木) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 25.9; 配水: 26.2; 原水: 6.9; 配水: 6.4; 原水: 7.56; 配水: 7.55; 原水: 35.6; 配水: 41; 配水: 110; 配水: 88.2; 配水: 22; 配水: 234; 配水: 0.65 | 全硬度 | mg/l | 88.2 | 90.2
| 2013-08-09 | (金) | 晴 | (℃): 30.2; 原水: 26.4; 配水: 26.4; 原水: 11.5; 配水: 8.5; 原水: 7.58; 配水: 7.51; 原水: 33.7; 配水: 34.4; 配水: 130; 配水: 86.2; 配水: 22; 配水: 284; 配水: 0.53 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 62.7 | 64.7
| 2013-08-10 | (土) | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 26.8; 配水: 26.8; 原水: 7.2; 配水: 5.7; 原水: 7.58; 配水: 7.6 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 25.5 | 25.5
| 2013-08-11 | (日) | 晴 | (℃): 32.6; 原水: 27.3; 配水: 26.9; 原水: 6.6; 配水: 6.2; 原水: 7.53; 配水: 7.56 | 塩化物イオン | mg/l | 22 | 23
| 2013-08-12 | (月) | 晴 | (℃): 31.1; 原水: 28.1; 配水: 27; 原水: 7; 配水: 7.3; 原水: 7.56; 配水: 7.52; 原水: 33; 配水: 33.5; 配水: 120; 配水: 86.2; 配水: 23; 配水: 264; 配水: 0.61 | 全蒸発残留物 | mg/l | 238 | 226
| 2013-08-13 | (火) | 晴 | 0 | 30.1 | 27 | 26.5 | 7.5 | 6.4 | 7.51 | 7.47 | 32.5 | 33.2 |  | 120 |  | 86.2 | [5 empty] | 21 |  | 230 |  | 0.5 |  | 全鉄 | mg/l | 0.42 | 0.45
| 2013-08-14 | (水) | 晴 |  | 30.1 | 24.9 | 26 | 6.2 | 4.8 | 7.53 | 7.51 | 33.6 | 33.7 | 120 | 120 | 88.2 | 90.2 | 62.7 | 64.7 | 25.5 | 25.5 | 22 | 23 | 238 | 226 | 0.42 | 0.45 |  | COD | mg/l | 4.5 | 4.4
| 2013-08-15 | (木) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 24.5; 配水: 25.5; 原水: 5; 配水: 3.9; 原水: 7.54; 配水: 7.51; 原水: 33.7; 配水: 34.3; 配水: 120; 配水: 91.4; 配水: 23; 配水: 238; 配水: 0.45 | BOD | mg/l | 0.6 | 0.6
| 2013-08-16 | (金) | 晴 | (℃): 29; 原水: 25; 配水: 25.5; 原水: 8.1; 配水: 6.2; 原水: 7.52; 配水: 7.56; 原水: 33.5; 配水: 34.3; 配水: 130; 配水: 91.4; 配水: 22; 配水: 254; 配水: 0.56 | 溶存酸素 | mg/l | 7.1 | 7.2
| 2013-08-17 | (土) | 晴 | (℃): 28.8; 原水: 25.5; 配水: 25.8; 原水: 6.6; 配水: 6.4; 原水: 7.57; 配水: 7.57 | 全マンガン | mg/l | 0.033 | 0.035
| 2013-08-18 | (日) | 晴 | (℃): 29.5; 原水: 25.6; 配水: 25.6; 原水: 7.8; 配水: 6.4; 原水: 7.61; 配水: 7.58 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.13 | 0.1
| 2013-08-19 | (月) | 晴 | (℃): 29.4; 原水: 25.8; 配水: 25.9; 原水: 6.8; 配水: 6.5; 原水: 7.56; 配水: 7.55; 原水: 33.9; 配水: 34.5; 配水: 120; 配水: 87.4; 配水: 23; 配水: 264; 配水: 0.52 | 全窒素 | mg/l | 0.87 | 0.87
| 2013-08-20 | (火) | 晴 | (℃): 30; 原水: 26; 配水: 26.1; 原水: 7; 配水: 6.8; 原水: 7.62; 配水: 7.56; 原水: 34.8; 配水: 34.9; 配水: 120; 配水: 87.4; 配水: 26; 配水: 256; 配水: 0.57 | 全リン | mg/l | 0.176 | 0.194
| 2013-08-21 | (水) | 曇 | (℃): 29.3; 原水: 26.5; 配水: 26.3; 原水: 6.3; 配水: 5.8; 原水: 7.54; 配水: 7.49; 原水: 34.5; 配水: 34; 配水: 120; 配水: 89.4; 配水: 27; 配水: 248; 配水: 0.48 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-08-22 | (木) | 曇 | (℃): 27.9; 原水: 26; 配水: 26.2; 原水: 6.7; 配水: 5.9; 原水: 7.47; 配水: 7.48; 原水: 33.9; 配水: 34.8; 配水: 120; 配水: 87.4; 配水: 26; 配水: 250; 配水: 0.51 | 硫酸イオン | mg/l | 20 | 20.3
| 2013-08-23 | (金) | 曇 | 0 | 30.5 | 26.1 | 26.3 | 5.9 | 5.6 | 7.47 | 7.46 | 33.3 | 34 |  | 120 |  | 95.3 | [5 empty] | 21 |  | 284 |  | 0.49 |  | シリカ | mg/l | 32.7 | 32.1
| 2013-08-24 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 28.8; 原水: 25.1; 配水: 24.9; 原水: 7.2; 配水: 5.2; 原水: 7.53; 配水: 7.54 | 色度 | 度 | 15 | 14
| 2013-08-25 | (日) | 雨 | (mm): 13; (℃): 21.9; 原水: 23.9; 配水: 24; 原水: 6.9; 配水: 5.3; 原水: 7.59; 配水: 7.58 | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 7
| 2013-08-26 | (月) | 曇 | 0 | 26.7 | 23 | 22.5 | 10.1 | 9.6 | 7.41 | 7.39 | 29.3 | 28.5 |  | 97 |  | 73.5 | [5 empty] | 18 |  | 198 |  | 0.61
| 2013-08-27 | (火) | 晴 | 12 | 23.3 | 22.9 | 22.6 | 8.1 | 6.5 | 7.47 | 7.49 | 21.1 | 30.8 |  | 110 |  | 79.4 | [5 empty] | 21 |  | 214 |  | 0.47
| 2013-08-28 | (水) | 晴 | (℃): 27.9; 原水: 23.5; 配水: 23.4; 原水: 6.4; 配水: 6; 原水: 7.47; 配水: 7.46; 原水: 32.5; 配水: 32.6; 配水: 110; 配水: 83.4; 配水: 20; 配水: 240; 配水: 0.51
| 2013-08-29 | (木) | 晴 | (℃): 27.2; 原水: 23.9; 配水: 24; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 7.51; 配水: 7.53; 原水: 34.5; 配水: 34.6; 配水: 130; 配水: 91.4; 配水: 21; 配水: 246; 配水: 0.42 | 備考
| 2013-08-30 | (金) | 晴 | (℃): 28.8; 原水: 25.2; 配水: 25; 原水: 4.2; 配水: 3.3; 原水: 7.61; 配水: 7.58; 原水: 35.9; 配水: 36; 配水: 130; 配水: 95.3; 配水: 23; 配水: 304; 配水: 0.38
| 2013-08-31 | (土) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 26.4; 配水: 26.3; 原水: 5.9; 配水: 5.2; 原水: 7.56; 配水: 7.58
9月 | 2013-09-01 | (日) | 晴 | (℃): 28.7; 原水: 26.8; 配水: 26.6; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 原水: 7.58; 配水: 7.61 |  | 気温 | 23.3 | ℃
| 2013-09-02 | (月) | 晴 | (℃): 28.7; 原水: 26.5; 配水: 26.6; 原水: 8.1; 配水: 7.5; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 原水: 37.6; 配水: 32.1; 配水: 130; 配水: 97.3; 配水: 25; 配水: 294; 配水: 0.58 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-09-03 | (火) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 26.3; 配水: 26.4; 原水: 8.1; 配水: 7.2; 原水: 7.54; 配水: 7.55; 原水: 38; 配水: 37.2; 配水: 130; 配水: 95.3; 配水: 23; 配水: 256; 配水: 0.58 | 水温 | ℃ | 22.5 | 22.8
| 2013-09-04 | (水) | 曇 | 15 | 25.6 | 25.2 | 25 | 6.1 | 5.3 | 7.44 | 7.51 | 27.6 | 35.6 |  | 130 |  | 91.4 | [5 empty] | 21 |  | 340 |  | 0.35 |  | 濁度 | 度 | 5.9 | 4.6
| 2013-09-05 | (木) | 曇 | 15 | 26.1 | 25 | 25 | 6.3 | 5.9 | 7.51 | 7.5 | 35.6 | 33.6 |  | 130 |  | 87.4 | [5 empty] | 18 |  | 286 |  | 0.43 | 1345 | ｐH |  | 7.57 | 7.56
| 2013-09-06 | (金) | 曇 |  | 27.1 | 24.4 | 24.8 | 19.3 | 9 | 7.39 | 7.07 | 27.3 | 30.8 |  | 91 |  | 73.5 | [5 empty] | 25 |  | 246 |  | 0.47 | 8221 | 電気伝導率 | mS/m | 40.2 | 37.1
| 2013-09-07 | (土) | 曇 | (℃): 25.3; 原水: 24; 配水: 24.4; 原水: 8.8; 配水: 7.3; 原水: 7.4; 配水: 7.39 | 酸消費量 | mg/l | 150 | 140
| 2013-09-08 | (日) | 曇 | (mm): 4; (℃): 26.1; 原水: 23.6; 配水: 24; 原水: 10.3; 配水: 7.3; 原水: 7.52; 配水: 7.48 | 全硬度 | mg/l | 99.3 | 97.3
| 2013-09-09 | (月) | 曇 | (℃): 24.1; 原水: 23.5; 配水: 23.6; 原水: 9.2; 配水: 7.8; 原水: 7.44; 配水: 7.45; 原水: 31.5; 配水: 33.2; 配水: 130; 配水: 89.4; 配水: 17; 配水: 256; 配水: 0.45 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 71.5 | 69.5
| 2013-09-10 | (火) | 晴 | 1 | 24.6 | 23 | 23.5 | 5.3 | 4.6 | 7.58 | 7.59 | 34.6 | 37.2 |  | 140 |  | 95.3 | [5 empty] | 19 |  | 264 |  | 0.46 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 27.8 | 27.8
| 2013-09-11 | (水) | 曇 | 3 | 23.3 | 22.5 | 22.8 | 5.9 | 4.6 | 7.57 | 7.56 | 40.2 | 37.1 | 150 | 140 | 99.3 | 97.3 | 71.5 | 69.5 | 27.8 | 27.8 | 20 | 20 | 326 | 312 | 0.48 | 0.44 | 444 | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 20
| 2013-09-12 | (木) | 晴 | (℃): 26.7; 原水: 22.3; 配水: 22.6; 原水: 5.1; 配水: 4.2; 原水: 7.68; 配水: 7.64; 原水: 35.2; 配水: 36.6; 配水: 140; 配水: 95.3; 配水: 20; 配水: 260; 配水: 0.45 | 全蒸発残留物 | mg/l | 326 | 312
| 2013-09-13 | (金) | 晴 | (℃): 27.3; 原水: 23; 配水: 24; 原水: 6; 配水: 4.4; 原水: 7.64; 配水: 7.63; 原水: 37.2; 配水: 38.2; 配水: 150; 配水: 97.3; 配水: 20; 配水: 298; 配水: 0.36 | 全鉄 | mg/l | 0.48 | 0.44
| 2013-09-14 | (土) | 晴 | (℃): 26.4; 原水: 24.1; 配水: 23.6; 原水: 8.4; 配水: 6.2; 原水: 7.56; 配水: 7.61 | COD | mg/l | 4.2 | 3.9
| 2013-09-15 | (日) | 雨 | (mm): 56; (℃): 25.5; 原水: 24.9; 配水: 24.2; 原水: 20; 配水: 5.6; 原水: 7.28; 配水: 7.3; ＰＡＣ: 5555 | BOD | mg/l | 0.7 | 0.5
| 2013-09-16 | (月) | 雨 | (mm): 6; (℃): 26.9; 原水: 24.7; 配水: 24.3; 原水: 16.6; 配水: 7.1; 原水: 7.49; 配水: 7.24; ＰＡＣ: 8531 | 溶存酸素 | mg/l | 6.9 | 7.2
| 2013-09-17 | (火) | 晴 |  | 22.6 | 21.5 | 21.3 | 12 | 6.3 | 7.42 | 7.19 | 30.8 | 32 |  | 110 |  | 83.1 | [5 empty] | 27 |  | 234 |  | 0.47 | 4907 | 全マンガン | mg/l | 0.072 | 0.07
| 2013-09-18 | (水) | 晴 | (℃): 22.6; 原水: 21; 配水: 21.3; 原水: 4.3; 配水: 4; 原水: 7.49; 配水: 7.5; 原水: 30.3; 配水: 33.3; 配水: 110; 配水: 93.2; 配水: 20; 配水: 238; 配水: 0.43 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.34 | 0.29
| 2013-09-19 | (木) | 晴 | (℃): 22.7; 原水: 20.5; 配水: 20.1; 原水: 4.2; 配水: 3.1; 原水: 7.58; 配水: 7.62; 原水: 34.8; 配水: 35.6; 配水: 130; 配水: 101; 配水: 20; 配水: 244; 配水: 0.41 | 全窒素 | mg/l | 1.26 | 1.21
| 2013-09-20 | (金) | 晴 | (℃): 23.9; 原水: 20.6; 配水: 21; 原水: 5.4; 配水: 5; 原水: 7.62; 配水: 7.6; 原水: 36.7; 配水: 37.4; 配水: 130; 配水: 103; 配水: 25; 配水: 242; 配水: 0.36 | 全リン | mg/l | 0.237 | 0.232
| 2013-09-21 | (土) | 晴 | (℃): 25.3; 原水: 22.1; 配水: 22.1; 原水: 5.9; 配水: 4.5; 原水: 7.56; 配水: 7.63 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-09-22 | (日) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 22.3; 配水: 22.5; 原水: 7.2; 配水: 5.8; 原水: 7.62; 配水: 7.65 | 硫酸イオン | mg/l | 20.5 | 20.3
| 2013-09-23 | (月) | 晴 | (mm): 12; (℃): 22.7; 原水: 22.4; 配水: 22; 原水: 6.6; 配水: 6.3; 原水: 7.72; 配水: 7.7 | シリカ | mg/l | 39.9 | 40.2
| 2013-09-24 | (火) | 曇 | 5 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 8.7 | 7.6 | 7.46 | 7.48 | 27.5 | 28.6 |  | 90 |  | 77 | [5 empty] | 24 |  | 184 |  | 0.42 |  | 色度 | 度 | 14 | 13
| 2013-09-25 | (水) | 雨 | 19 | 22.3 | 22 | 21 | 7.9 | 6.4 | 7.46 | 7.51 | 24.6 | 33 |  | 120 |  | 87.1 | [5 empty] | 20 |  | 266 |  | 0.42 | 2232 | 懸濁物質 | mg/l | 9 | 7
| 2013-09-26 | (木) | 雨 | 4 | 21.3 | 22 | 21.5 | 8.7 | 6.9 | 7.36 | 7.03 | 23.7 | 25.2 |  | 67 |  | 68.9 | [5 empty] | 22 |  | 194 |  | 0.39 | 2334
| 2013-09-27 | (金) | 晴 | (℃): 19.2; 原水: 18.5; 配水: 19; 原水: 4.6; 配水: 3.9; 原水: 7.54; 配水: 7.5; 原水: 30.5; 配水: 30.4; 配水: 100; 配水: 87.1; 配水: 19; 配水: 210; 配水: 0.39
| 2013-09-28 | (土) | 晴 | (℃): 19.3; 原水: 18.3; 配水: 18.9; 原水: 6.3; 配水: 3.5; 原水: 7.59; 配水: 7.61
| 2013-09-29 | (日) | 曇 | (℃): 20.8; 原水: 18.9; 配水: 19.2; 原水: 6.3; 配水: 4.3; 原水: 7.61; 配水: 7.63 | 備考
| 2013-09-30 | (月) | 曇 | 0 | 20.6 | 19 | 19.2 | 5.6 | 4.2 | 7.59 | 7.61 | 35.4 | 36.2 |  | 130 |  | 101 | [5 empty] | 20 |  | 262 |  | 0.34
10月 | 2013-10-01 | (火) | 雨 | 6 | 19.8 | 20 | 20.3 | 4.7 | 2.8 | 7.61 | 7.67 | 35.6 | 37.2 |  | 130 |  | 103 | [5 empty] | 23 |  | 278 |  | 0.33 |  |  | 気温 | 25.8 | ℃
| 2013-10-02 | (水) | 雨 | 27 | 21.6 | 21.2 | 20.4 | 6.1 | 2.7 | 7.49 | 7.54 | 34.2 | 35.6 |  | 140 |  | 95.2 | [5 empty] | 19 |  | 342 |  | 0.33 | 6110 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-10-03 | (木) | 晴 | 0 | 26 | 20.9 | 21 | 20.6 | 8.5 | 7.29 | 6.91 | 21.6 | 22.8 |  | 60 |  | 64.8 | [5 empty] | 21 |  | 186 |  | 0.35 | 5820 | 水温 | ℃ | 21.4 | 21.8
| 2013-10-04 | (金) | 曇 | 1 | 17.9 | 20 | 20.4 | 5.4 | 5.1 | 7.48 | 7.47 | 30.1 | 29.3 |  | 100 |  | 89.1 | [5 empty] | 18 |  | 266 |  | 0.49 |  | 濁度 | 度 | 4.8 | 3.6
| 2013-10-05 | (土) | 雨 | (mm): 18; (℃): 17.1; 原水: 18.6; 配水: 18.4; 原水: 7.8; 配水: 4.7; 原水: 7.53; 配水: 7.6; ＰＡＣ: 1581 | ｐH |  | 7.6 | 7.57
| 2013-10-06 | (日) | 曇 | (℃): 20.3; 原水: 19.4; 配水: 19.3; 原水: 11.3; 配水: 9.3; 原水: 7.55; 配水: 7.49 | 電気伝導率 | mS/m | 36 | 36.3
| 2013-10-07 | (月) | 曇 | 0 | 21.5 | 20 | 20 | 5.6 | 5.4 | 7.59 | 7.56 | 33.4 | 33.9 |  | 130 |  | 99.3 | [5 empty] | 18 |  | 296 |  | 0.57 |  | 酸消費量 | mg/l | 140 | 120
| 2013-10-08 | (火) | 晴 | (℃): 25.5; 原水: 20.5; 配水: 21; 原水: 6.2; 配水: 5.9; 原水: 7.57; 配水: 7.56; 原水: 35; 配水: 35.2; 配水: 130; 配水: 103; 配水: 19; 配水: 260; 配水: 0.51 | 全硬度 | mg/l | 103 | 105
| 2013-10-09 | (水) | 晴 |  | 25.8 | 21.4 | 21.8 | 4.8 | 3.6 | 7.6 | 7.57 | 36 | 36.3 | 140 | 120 | 103 | 105 | 77 | 77 | 26 | 28 | 17 | 19 | 310 | 296 | 0.45 | 0.41 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 77 | 77
| 2013-10-10 | (木) | 晴 | (℃): 25.6; 原水: 22.5; 配水: 22.6; 原水: 4.6; 配水: 3.4; 原水: 7.59; 配水: 7.6; 原水: 36; 配水: 36.9; 配水: 140; 配水: 105; 配水: 19; 配水: 264; 配水: 0.39 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26 | 28
| 2013-10-11 | (金) | 晴 | 0 | 26.1 | 21.9 | 22 | 4.2 | 3 | 7.61 | 7.55 | 36.1 | 37.2 |  | 140 |  | 105 | [5 empty] | 18 |  | 312 |  | 0.4 |  | 塩化物イオン | mg/l | 17 | 19
| 2013-10-12 | (土) | 晴 | (℃): 26.8; 原水: 22.5; 配水: 22.6; 原水: 7.2; 配水: 5.8; 原水: 7.7; 配水: 7.68 | 全蒸発残留物 | mg/l | 310 | 296
| 2013-10-13 | (日) | 晴 | (℃): 20.8; 原水: 20.2; 配水: 20.9; 原水: 6.9; 配水: 6.1; 原水: 7.62; 配水: 7.68; ＰＡＣ: 1530 | 全鉄 | mg/l | 0.45 | 0.41
| 2013-10-14 | (月) | 晴 | (℃): 19.2; 原水: 18.6; 配水: 19; 原水: 7.2; 配水: 5.3; 原水: 7.69; 配水: 7.65; ＰＡＣ: 368 | COD | mg/l | 3.7 | 3.5
| 2013-10-15 | (火) | 曇 | 128 | 19.3 | 18.5 | 18.8 | 4.5 | 4.1 | 7.61 | 7.6 | 36.3 | 37 |  | 140 |  | 101 | [5 empty] | 22 |  | 272 |  | 0.39 | 1496 | BOD | mg/l | 0.8 | 0.8
| 2013-10-16 | (水) | 曇 | 194 | 20.9 | 19.8 | 20 | 175 | 9.3 | 7 | 6.65 | 9 | 6.5 |  | 14 |  | 29.4 | [5 empty] | 18 |  | 80 |  | 0.47 | 16108 | 溶存酸素 | mg/l | 7.2 | 7.6
| 2013-10-17 | (木) | 晴 |  | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 71.3 | 3.1 | 7.18 | 6.73 | 20.1 | 20.5 |  | 36 |  | 56.7 | [5 empty] | 26 |  | 138 |  | 0.12 | 16887 | 全マンガン | mg/l | 0.061 | 0.058
| 2013-10-18 | (金) | 晴 | 0 | 16.5 | 17.5 | 18 | 26.6 | 2.8 | 7.28 | 6.81 | 25.8 | 27.6 |  | 67 |  | 79 | [5 empty] | 28 |  | 184 |  | 0.1 | 18433 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.08 | 1.01
| 2013-10-19 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 16; 原水: 17.2; 配水: 17.5; 原水: 17.8; 配水: 2.1; 原水: 7.47; 配水: 7.02; ＰＡＣ: 13998 | 全窒素 | mg/l | 1.17 | 1.23
| 2013-10-20 | (日) | 雨 | (mm): 32; (℃): 15.6; 原水: 17.2; 配水: 17.2; 原水: 19.4; 配水: 1.9; 原水: 7.46; 配水: 7.03; ＰＡＣ: 18795 | 全リン | mg/l | 0.203 | 0.199
| 2013-10-21 | (月) | 曇 | 1 | 17.8 | 18.1 | 18 | 55.6 | 1.7 | 7.14 | 6.51 | 16.9 | 17.5 |  | 26 |  | 46.6 | [5 empty] | 24 |  | 146 |  | 0.07 | 22496 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-10-22 | (火) | 曇 |  | 19.2 | 18.3 | 18.6 | 19.6 | 1.7 | 7.29 | 6.72 | 22.8 | 25.1 |  | 53 |  | 70.9 | [5 empty] | 28 |  | 156 |  | 0.08 | 21655 | 硫酸イオン | mg/l | 22.5 | 22.8
| 2013-10-23 | (水) | 曇 | 0 | 18.4 | 17.8 | 18.1 | 10.1 | 1.3 | 7.46 | 7.01 | 26.2 | 28.7 |  | 80 |  | 83.1 | [5 empty] | 24 |  | 196 |  | 0.09 | 14653 | シリカ | mg/l | 39.5 | 39.2
| 2013-10-24 | (木) | 曇 | 0 | 16.2 | 17.1 | 17.3 | 5.7 | 1.3 | 7.47 | 7.08 | 29 | 30.7 |  | 94 |  | 93.2 | [5 empty] | 23 |  | 218 |  | 0.1 | 12265 | 色度 | 度 | 13 | 12
| 2013-10-25 | (金) | 雨 | 12 | 18.2 | 17.6 | 17.8 | 6.1 | 1.2 | 7.45 | 7.18 | 30.9 | 32.3 |  | 110 |  | 101 | [5 empty] | 22 |  | 224 |  | 0.09 | 9974 | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 6
| 2013-10-26 | (土) | 雨 | (mm): 60; (℃): 14.4; 原水: 17.8; 配水: 18.2; 原水: 44.1; 配水: 1.8; 原水: 7.28; 配水: 6.87; ＰＡＣ: 17332
| 2013-10-27 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.2; 原水: 17.2; 配水: 17.3; 原水: 33.8; 配水: 1.5; 原水: 7.28; 配水: 6.61; ＰＡＣ: 22011
| 2013-10-28 | (月) | 晴 |  | 16.9 | 15.9 | 16.2 | 9.7 | 1.3 | 7.35 | 6.81 | 24.7 | 27.3 |  | 63 |  | 79 | [5 empty] | 27 |  | 162 |  | 0.07 | 20960
| 2013-10-29 | (火) | 雨 | 4 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 7.2 | 1 | 7.43 | 6.97 | 29.1 | 30.9 |  | 87 |  | 91.2 | [5 empty] | 27 |  | 194 |  | 0.06 | 16689 | 備考
| 2013-10-30 | (水) | 晴 |  | 20.2 | 16.4 | 16.5 | 6.4 | 0.9 | 7.52 | 7.12 | 30.2 | 31.8 |  | 97 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 210 |  | 0.07 | 11634
| 2013-10-31 | (木) | 晴 |  | 18.5 | 16.1 | 16.3 | 4.8 | 1.3 | 7.51 | 7.18 | 32.6 | 33.5 |  | 110 |  | 100 | [5 empty] | 23 |  | 220 |  | 0.1 | 12572
11月 | 2013-11-01 | (金) | 晴 |  | 17.6 | 16 | 16.2 | 5.1 | 1.1 | 7.52 | 7.13 | 32.8 | 34.7 |  | 120 |  | 104 | [5 empty] | 25 |  | 228 |  | 0.09 | 13595 |  | 気温 | 10.2 | ℃
| 2013-11-02 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 15.9; 原水: 15.5; 配水: 15.7; 原水: 10.6; 配水: 1.5; 原水: 7.59; 配水: 6.94; ＰＡＣ: 23050 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-11-03 | (日) | 曇 | (℃): 17.3; 原水: 16.1; 配水: 16.1; 原水: 7.2; 配水: 1.4; 原水: 7.56; 配水: 7.23; ＰＡＣ: 11554 | 水温 | ℃ | 12.1 | 13
| 2013-11-04 | (月) | 雨 | (mm): 9; (℃): 16; 原水: 16.9; 配水: 16.9; 原水: 6.3; 配水: 1.9; 原水: 7.61; 配水: 7.3; ＰＡＣ: 10609 | 濁度 | 度 | 4.4 | 3.6
| 2013-11-05 | (火) | 晴 |  | 16.2 | 15.6 | 16 | 47.2 | 1.7 | 7.51 | 7.06 | 31.2 | 32.7 |  | 94 |  | 92 | [5 empty] | 29 |  | 244 |  | 0.61 | 23548 | ｐH |  | 7.6 | 7.59
| 2013-11-06 | (水) | 曇 |  | 15.4 | 14.1 | 14.5 | 5.8 | 1.1 | 7.48 | 7.13 | 30.8 | 31.9 |  | 100 |  | 92 | [5 empty] | 23 |  | 220 |  | 0.1 | 13999 | 電気伝導率 | mS/m | 29.5 | 29.3
| 2013-11-07 | (木) | 雨 | 9 | 17.2 | 15.1 | 15.2 | 5.6 | 1.2 | 7.47 | 7.13 | 30.8 | 32.6 |  | 100 |  | 94 | [5 empty] | 23 |  | 216 |  | 0.08 | 11789 | 酸消費量 | mg/l | 100 | 100
| 2013-11-08 | (金) | 晴 |  | 18 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 1.4 | 7.52 | 7.02 | 28.1 | 31.5 |  | 94 |  | 90 | [5 empty] | 25 |  | 212 |  | 0.09 | 17951 | 全硬度 | mg/l | 88 | 86
| 2013-11-09 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.4; 原水: 14.6; 配水: 15; 原水: 7.5; 配水: 1.5; 原水: 7.58; 配水: 7.09; ＰＡＣ: 15865 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 62 | 60
| 2013-11-10 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 19.8; 原水: 15.2; 配水: 15.6; 原水: 7.5; 配水: 1.5; 原水: 7.59; 配水: 7.22; ＰＡＣ: 11665 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26 | 26
| 2013-11-11 | (月) | 曇 | 3 | 13 | 15.9 | 16.1 | 12.4 | 1.7 | 7.53 | 7.18 | 29.4 | 30.4 |  | 97 |  | 86 | [5 empty] | 21 |  | 216 |  | 0.11 | 9242 | 塩化物イオン | mg/l | 17 | 16
| 2013-11-12 | (火) | 曇 |  | 9.2 | 13.2 | 13.6 | 9.9 | 7.9 | 7.49 | 7.28 | 24.8 | 24.8 |  | 80 |  | 74 | [5 empty] | 19 |  | 174 |  | 0.46 | 1444 | 全蒸発残留物 | mg/l | 220 | 206
| 2013-11-13 | (水) | 晴 |  | 10.2 | 12.1 | 13 | 4.4 | 3.6 | 7.6 | 7.59 | 29.5 | 29.3 | 100 | 100 | 88 | 86 | 62 | 60 | 26 | 26 | 17 | 16 | 220 | 206 | 0.45 | 0.39 |  | 全鉄 | mg/l | 0.45 | 0.39
| 2013-11-14 | (木) | 晴 | 0 | 11.4 | 11.2 | 11.9 | 3.1 | 2.2 | 7.61 | 7.68 | 28.3 | 30 |  | 100 |  | 88 | [5 empty] | 17 |  | 200 |  | 0.31 |  | COD | mg/l | 3.8 | 3.7
| 2013-11-15 | (金) | 曇 | 1 | 14.2 | 13.1 | 13.6 | 3.5 | 2.1 | 7.52 | 7.57 | 28.3 | 30.5 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 17 |  | 206 |  | 0.28 |  | BOD | mg/l | 0.8 | 0.7
| 2013-11-16 | (土) | 晴 | (℃): 13.3; 原水: 12.7; 配水: 13.1; 原水: 8.4; 配水: 5.6; 原水: 7.64; 配水: 7.01; ＰＡＣ: 9642 | 溶存酸素 | mg/l | 9.8 | 9.8
| 2013-11-17 | (日) | 晴 | (℃): 13.8; 原水: 12.5; 配水: 13; 原水: 5.6; 配水: 5.1; 原水: 7.64; 配水: 7.63; ＰＡＣ: 11668 | 全マンガン | mg/l | 0.034 | 0.031
| 2013-11-18 | (月) | 晴 |  | 18.3 | 13.5 | 14.2 | 7.8 | 3.2 | 7.58 | 7.33 | 32.3 | 34.2 |  | 120 |  | 100 | [5 empty] | 21 |  | 234 |  | 0.28 | 3026 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.3 | 0.36
| 2013-11-19 | (火) | 晴 |  | 13.6 | 12.8 | 13.4 | 9.8 | 6.3 | 7.69 | 7.66 | 34.5 | 34.6 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 19 |  | 236 |  | 0.46 | 295 | 全窒素 | mg/l | 0.99 | 0.98
| 2013-11-20 | (水) | 晴 |  | 12.9 | 11.2 | 11.6 | 3.8 | 3.5 | 7.65 | 7.69 | 34.3 | 34.8 |  | 130 |  | 106 | [5 empty] | 19 |  | 242 |  | 0.34 | 3390 | 全リン | mg/l | 0.11 | 0.1
| 2013-11-21 | (木) | 晴 |  | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 12.1 | 4.6 | 7.57 | 7.14 | 36 | 37.2 |  | 120 |  | 106 | [5 empty] | 28 |  | 246 |  | 0.36 | 15626 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-11-22 | (金) | 晴 | (℃): 10.3; 原水: 11.5; 配水: 11.8; 原水: 3.1; 配水: 2.7; 原水: 7.76; 配水: 7.78; 原水: 34.3; 配水: 36.7; 配水: 140; 配水: 106; 配水: 18; 配水: 250; 配水: 0.28 | 硫酸イオン | mg/l | 22.1 | 22.4
| 2013-11-23 | (土) | 晴 | (℃): 12; 原水: 11.6; 配水: 12.3; 原水: 3.1; 配水: 2.4; 原水: 7.73; 配水: 7.83 | シリカ | mg/l | 32.7 | 33.7
| 2013-11-24 | (日) | 晴 | (℃): 11.6; 原水: 11.7; 配水: 12.2; 原水: 3.8; 配水: 2.9; 原水: 7.75; 配水: 7.85 | 色度 | 度 | 16 | 16
| 2013-11-25 | (月) | 曇 | 10 | 10.2 | 11.5 | 12 | 2.6 | 2.5 | 7.82 | 7.84 | 36.1 | 37.1 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 16 |  | 254 |  | 0.28 |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 2
| 2013-11-26 | (火) | 晴 | 10 | 16.7 | 15 | 15.1 | 28.4 | 4.7 | 7.49 | 7.09 | 22 | 26.2 |  | 94 |  | 74 | [5 empty] | 16 |  | 180 |  | 0.29 | 5718
| 2013-11-27 | (水) | 曇 | 0 | 9.9 | 13.4 | 13.3 | 7.9 | 7.8 | 7.64 | 7.65 | 36.5 | 35.2 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 242 |  | 0.52 | 161
| 2013-11-28 | (木) | 曇 | 0 | 15.5 | 12.7 | 12.8 | 3.1 | 2.9 | 7.76 | 7.78 | 37.1 | 34.7 |  | 140 |  | 108 | [5 empty] | 19 |  | 264 |  | 0.33
| 2013-11-29 | (金) | 晴 |  | 9.5 | 11.3 | 11.8 | 2.7 | 2.4 | 7.76 | 7.8 | 34.6 | 36.9 |  | 150 |  | 106 | [5 empty] | 19 |  | 240 |  | 0.33 | 2333 | 備考
| 2013-11-30 | (土) | 晴 | (℃): 7.8; 原水: 13.3; 配水: 10.8; 原水: 53.5; 配水: 8.6; 原水: 7.81; 配水: 7; ＰＡＣ: 23220
12月 | 2013-01-01 | (日) | 晴 | (℃): 7; 原水: 10.1; 配水: 10.8; 原水: 48.4; 配水: 4.3; 原水: 7.7; 配水: 7.51; ＰＡＣ: 11332 |  | 気温 | 10.2 | ℃
| 2013-01-02 | (月) | 晴 | (℃): 8.1; 原水: 10.2; 配水: 10.1; 原水: 8.7; 配水: 4.8; 原水: 7.72; 配水: 7.73; 原水: 36.8; 配水: 37.4; 配水: 150; 配水: 106; 配水: 17; 配水: 258; 配水: 0.32 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2013-01-03 | (火) | 晴 | (℃): 10.2; 原水: 10.6; 配水: 11.2; 原水: 4.3; 配水: 4.2; 原水: 7.72; 配水: 7.78; 原水: 36.9; 配水: 37.9; 配水: 140; 配水: 114; 配水: 22; 配水: 244; 配水: 0.36 | 水温 | ℃ | 10.5 | 10.9
| 2013-01-04 | (水) | 晴 | (℃): 9.5; 原水: 10.5; 配水: 11; 原水: 3.1; 配水: 3.4; 原水: 7.78; 配水: 7.81; 原水: 39.6; 配水: 40.2; 配水: 160; 配水: 112; 配水: 20; 配水: 258; 配水: 0.31 | 濁度 | 度 | 19.5 | 3.6
| 2013-01-05 | (木) | 晴 |  | 11.4 | 11.2 | 11.5 | 2.7 | 2.5 | 7.72 | 7.76 | 33.7 | 36 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 21 |  | 242 |  | 0.32 | 2262 | ｐH |  | 7.59 | 7.34
| 2013-01-06 | (金) | 晴 |  | 12.4 | 11 | 12 | 4.3 | 4.1 | 7.71 | 7.74 | 32.6 | 34.4 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 19 |  | 250 |  | 0.41 | 3334 | 電気伝導率 | mS/m | 30.8 | 31.8
| 2013-01-07 | (土) | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 11.2; 配水: 11.7; 原水: 7.5; 配水: 4.7; 原水: 7.73; 配水: 7.66; ＰＡＣ: 3110 | 酸消費量 | mg/l | 110 | 110
| 2013-01-08 | (日) | 曇 | (℃): 7.8; 原水: 10.7; 配水: 11.4; 原水: 87.2; 配水: 3.1; 原水: 7.65; 配水: 7.57; ＰＡＣ: 3556 | 全硬度 | mg/l | 108 | 86
| 2013-01-09 | (月) | 曇 |  | 7.6 | 10.5 | 11 | 6.3 | 4.2 | 7.73 | 7.79 | 33.5 | 35 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 252 |  | 0.29 | 999 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 62 | 64
| 2013-01-10 | (火) | 雨 | 15 | 15.6 | 11.3 | 11.7 | 3.5 | 2.2 | 7.74 | 7.71 | 34.3 | 35.8 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 246 |  | 0.29 | 3000 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 46 | 22
| 2013-01-11 | (水) | 曇 |  | 7.8 | 10.5 | 10.9 | 19.5 | 3.6 | 7.59 | 7.34 | 30.8 | 31.8 | 110 | 110 | 108 | 86 | 62 | 64 | 46 | 22 | 17 | 22 | 226 | 214 | 1 | 0.23 | 8295 | 塩化物イオン | mg/l | 17 | 22
| 2013-01-12 | (木) | 晴 |  | 9.8 | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 7.1 | 7.66 | 7.68 | 29.1 | 31.6 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 19 |  | 218 |  | 0.51 | 3146 | 全蒸発残留物 | mg/l | 226 | 214
| 2013-01-13 | (金) | 晴 |  | 10.6 | 9.5 | 10 | 48 | 4.4 | 7.61 | 7.33 | 34.2 | 34.9 |  | 130 |  | 104 | [5 empty] | 23 |  | 240 |  | 0.27 | 6304 | 全鉄 | mg/l | 1 | 0.23
| 2013-01-14 | (土) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 8.5; 配水: 9.4; 原水: 76.3; 配水: 3.9; 原水: 7.77; 配水: 7.6; ＰＡＣ: 4110 | COD | mg/l | 6.1 | 3.5
| 2013-01-15 | (日) | 晴 | (℃): 8.6; 原水: 8.9; 配水: 9.8; 原水: 33.8; 配水: 3.6; 原水: 7.79; 配水: 7.64; ＰＡＣ: 4889 | BOD | mg/l | 2.2 | 1.2
| 2013-01-16 | (月) | 晴 |  | 8.4 | 8.1 | 9.2 | 24.2 | 3.6 | 7.81 | 7.63 | 35.8 | 36.6 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 20 |  | 256 |  | 0.21 | 5777 | 溶存酸素 | mg/l | 9.9 | 10
| 2013-01-17 | (火) | 晴 |  | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 126.9 | 6.8 | 7.65 | 7.45 | 36.5 | 37.3 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 22 |  | 256 |  | 0.27 | 9621 | 全マンガン | mg/l | 0.069 | 0.046
| 2013-01-18 | (水) | 曇 | 10 | 7.1 | 9.5 | 10 | 36.8 | 5.1 | 7.63 | 7.57 | 35.4 | 37.2 |  | 140 |  | 110 | [5 empty] | 20 |  | 268 |  | 0.43 | 4591 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.29 | 0.28
| 2013-01-19 | (木) | 曇 | 21 | 6.8 | 9.1 | 9.5 | 11.2 | 3.9 | 7.58 | 7.45 | 28.2 | 32.7 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 19 |  | 232 |  | 0.24 | 1405 | 全窒素 | mg/l | 1.28 | 1.04
| 2013-01-20 | (金) | 曇 | 11 | 7.7 | 9.4 | 10 | 16.6 | 7.2 | 7.49 | 7.38 | 20.4 | 23.1 |  | 84 |  | 70 | [5 empty] | 15 |  | 162 |  | 0.37 | 4777 | 全リン | mg/l | 0.222 | 0.06
| 2013-01-21 | (土) | 晴 | (℃): 6.8; 原水: 8.3; 配水: 9.2; 原水: 38.1; 配水: 8; 原水: 7.57; 配水: 7.28; ＰＡＣ: 5999 | リン酸イオン | mg/l
| 2013-01-22 | (日) | 晴 | (℃): 9.4; 原水: 8.4; 配水: 9.2; 原水: 10.9; 配水: 6.8; 原水: 7.63; 配水: 7.47; ＰＡＣ: 2778 | 硫酸イオン | mg/l | 24.1 | 23.2
| 2013-01-23 | (月) | 曇 | (℃): 3.9; 原水: 8; 配水: 8.7; 原水: 7.2; 配水: 5.2; 原水: 7.67; 配水: 7.66; ＰＡＣ: 1444 | シリカ | mg/l | 28.8 | 27.5
| 2013-01-24 | (火) | 晴 | (℃): 8.5; 原水: 8.2; 配水: 8.5; 原水: 5.8; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.62; 原水: 30.7; 配水: 33.3; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 18; 配水: 218; 配水: 0.37 | 色度 | 度 | 22 | 9
| 2013-01-25 | (水) | 晴 |  | 6.5 | 7.8 | 8.5 | 3.1 | 2.8 | 7.64 | 7.72 | 31.4 | 34.1 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 238 |  | 0.41 | 137 | 懸濁物質 | mg/l | 19 | 8
| 2013-01-26 | (木) | 曇 | 0 | 6.2 | 8.1 | 8.8 | 3 | 2.6 | 7.65 | 7.68 | 33.9 | 35.3 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 240 |  | 0.39
| 2013-01-27 | (金) | 曇 | 4 | 7.9 | 9.5 | 9.8 | 2.5 | 2.4 | 7.7 | 7.71 | 34.3 | 35 |  | 130 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 244 |  | 0.35
| 2013-01-28 | (土) | 晴 | (℃): 7.1; 原水: 8.8; 配水: 9.6; 原水: 5.6; 配水: 4.9; 原水: 7.68; 配水: 7.69
| 1900-01-28 | (日) | 晴 | (℃): 4.1; 原水: 7.6; 配水: 8.6; 原水: 4.4; 配水: 3.5; 原水: 7.69; 配水: 7.72 | 備考
| 1900-01-29 | (月) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 7.3; 配水: 8.1; 原水: 4.4; 配水: 3.1; 原水: 7.68; 配水: 7.71
| 1900-01-30 | (火) | 晴 | (℃): 7.1; 原水: 7.6; 配水: 8.6; 原水: 4.4; 配水: 3.2; 原水: 7.69; 配水: 7.72
1月 | 2014-01-01 | (水) | 晴 | (℃): 12.2; 原水: 8.3; 配水: 9.3; 原水: 4.7; 配水: 3.3; 原水: 7.68; 配水: 7.72 |  | 気温 | 10.2 | ℃
| 2014-01-02 | (木) | 晴 | (℃): 11; 原水: 8.7; 配水: 9.5; 原水: 5; 配水: 3.5; 原水: 7.75; 配水: 7.76 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (金) | 曇 | (℃): 3.5; 原水: 8.9; 配水: 9.8; 原水: 5.3; 配水: 3.7; 原水: 7.72; 配水: 7.78 | 水温 | ℃ | 8.1 | 8.5
| 2014-01-04 | (土) | 晴 | (℃): 2.8; 原水: 8.5; 配水: 9.5; 原水: 5; 配水: 3.8; 原水: 7.72; 配水: 7.79 | 濁度 | 度 | 3.4 | 2.3
| 2014-01-05 | (日) | 曇 | (℃): 4.7; 原水: 7.8; 配水: 8.9; 原水: 5.3; 配水: 3.8; 原水: 7.77; 配水: 7.8 | ｐH |  | 7.74 | 7.81
| 2014-01-06 | (月) | 晴 |  | 5.1 | 7.8 | 9 | 2.5 | 2.3 | 7.74 | 7.78 | 33.9 | 36.2 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 246 |  | 0.34 | 90 | 電気伝導率 | mS/m | 36.8 | 36.6
| 2014-01-07 | (火) | 晴 |  | 3.3 | 6.9 | 7.2 | 3.5 | 3.3 | 7.84 | 7.72 | 33.3 | 36.7 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 19 |  | 260 |  | 0.44 | 383 | 酸消費量 | mg/l | 150 | 150
| 2014-01-08 | (水) | 曇 | 23 | 6.6 | 8.1 | 8.5 | 3.4 | 2.3 | 7.74 | 7.81 | 36.8 | 36.6 | 150 | 150 | 102 | 102 | 72 | 72 | 30 | 30 | 18 | 18 | 254 | 254 | 0.34 | 0.35 |  | 全硬度 | mg/l | 102 | 102
| 2014-01-09 | (木) | 雨 | 6 | 6.4 | 10 | 10.3 | 56.9 | 3.8 | 7.46 | 7.29 | 22.5 | 20.5 |  | 67 |  | 64 | [5 empty] | 14 |  | 138 |  | 0.21 | 7330 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 72 | 72
| 2014-01-10 | (金) | 曇 |  | 3.3 | 7 | 7.6 | 18.1 | 5.6 | 7.41 | 7.17 | 22.3 | 22.9 |  | 63 |  | 62 | [5 empty] | 15 |  | 166 |  | 0.47 | 4778 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30 | 30
| 2014-01-11 | (土) | 晴 | (℃): 3.5; 原水: 6.4; 配水: 7; 原水: 9.1; 配水: 6.5; 原水: 7.58; 配水: 7.43; ＰＡＣ: 6666 | 塩化物イオン | mg/l | 18 | 18
| 2014-01-12 | (日) | 曇 | (℃): 3; 原水: 6.9; 配水: 7.5; 原水: 16.9; 配水: 4.6; 原水: 7.63; 配水: 7.39; ＰＡＣ: 2221 | 全蒸発残留物 | mg/l | 254 | 254
| 2014-01-13 | (月) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 7.3; 配水: 8; 原水: 5.3; 配水: 5.1; 原水: 7.7; 配水: 7.64 | 全鉄 | mg/l | 0.34 | 0.35
| 2014-01-14 | (火) | 晴 | (℃): 4.5; 原水: 6.3; 配水: 6.8; 原水: 4.6; 配水: 3.4; 原水: 7.69; 配水: 7.64; 原水: 32.9; 配水: 34.5; 配水: 130; 配水: 104; 配水: 18; 配水: 232; 配水: 0.34 | COD | mg/l | 3.6 | 3.5
| 2014-01-15 | (水) | 曇 | 0 | 3.4 | 7.1 | 7.8 | 3.1 | 2.8 | 7.56 | 7.6 | 30.8 | 35 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 19 |  | 246 |  | 0.42 |  | BOD | mg/l | 1.2 | 1.3
| 2014-01-16 | (木) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 4.1; 配水: 2.2; 原水: 7.63; 配水: 7.62; 原水: 33.5; 配水: 35.2; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 18; 配水: 248; 配水: 0.41 | 溶存酸素 | mg/l | 10 | 11
| 2014-01-17 | (金) | 曇 | (℃): 5.3; 原水: 7.2; 配水: 7.8; 原水: 3.4; 配水: 2.3; 原水: 7.88; 配水: 7.75; 原水: 33.5; 配水: 35.9; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 19; 配水: 248; 配水: 0.35 | 全マンガン | mg/l | 0.048 | 0.045
| 2014-01-18 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 3.7; 原水: 7.4; 配水: 8.2; 原水: 5; 配水: 3.5; 原水: 7.66; 配水: 7.76 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.48 | 0.48
| 2014-01-19 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.8; 原水: 7.6; 配水: 8.3; 原水: 5.6; 配水: 4.1; 原水: 7.69; 配水: 7.73 | 全窒素 | mg/l | 1.28 | 1.28
| 2014-01-20 | (月) | 晴 | (℃): 3.8; 原水: 6.1; 配水: 6.8; 原水: 2.8; 配水: 2.3; 原水: 7.91; 配水: 7.97; 原水: 35.1; 配水: 35.9; 配水: 140; 配水: 104; 配水: 17; 配水: 250; 配水: 0.32 | 全リン | mg/l | 0.192 | 0.19
| 2014-01-21 | (火) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 7.5; 配水: 8.1; 原水: 3.7; 配水: 2.8; 原水: 7.73; 配水: 7.68; 原水: 34.2; 配水: 36.4; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 19; 配水: 254; 配水: 0.35 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-01-22 | (水) | 晴 | 4 | 4.8 | 8.2 | 9.1 | 6.4 | 3.7 | 7.69 | 7.68 | 35.9 | 37.3 |  | 140 |  | 108 | [5 empty] | 18 |  | 256 |  | 0.34 |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.4 | 21.2
| 2014-01-23 | (木) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 7.1; 配水: 8; 原水: 4.5; 配水: 3.2; 原水: 7.76; 配水: 7.68; 原水: 32.9; 配水: 34.2; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 20; 配水: 238; 配水: 0.38 | シリカ | mg/l | 39.5 | 38.2
| 2014-01-24 | (金) | 晴 | (℃): 8; 原水: 7.4; 配水: 8.2; 原水: 5.1; 配水: 3.5; 原水: 7.68; 配水: 7.73; 原水: 33.3; 配水: 33.9; 配水: 130; 配水: 92.6; 配水: 19; 配水: 234; 配水: 0.38 | 色度 | 度 | 11 | 10
| 2014-01-25 | (土) | 曇 | (℃): 6.5; 原水: 8.4; 配水: 9.1; 原水: 10; 配水: 5.2; 原水: 7.57; 配水: 7.68 | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 3
| 2014-01-26 | (日) | 晴 | (mm): 4; (℃): 14.1; 原水: 10.5; 配水: 10.8; 原水: 4.4; 配水: 3.9; 原水: 7.66; 配水: 7.7
| 2014-01-27 | (月) | 晴 | (℃): 3.6; 原水: 7.1; 配水: 8.2; 原水: 9.3; 配水: 7.6; 原水: 7.68; 配水: 7.69; 原水: 31.8; 配水: 33.5; 配水: 120; 配水: 90.5; 配水: 18; 配水: 232; 配水: 0.36
| 2014-01-28 | (火) | 晴 | (℃): 10.7; 原水: 8.1; 配水: 9.2; 原水: 5.4; 配水: 3.1; 原水: 7.73; 配水: 7.69; 原水: 32.4; 配水: 34; 配水: 120; 配水: 98.6; 配水: 19; 配水: 234; 配水: 0.36
| 2014-01-29 | (水) | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 8.5; 配水: 9.4; 原水: 7.6; 配水: 3.8; 原水: 7.71; 配水: 7.72; 原水: 31.7; 配水: 34.5; 配水: 120; 配水: 103; 配水: 22; 配水: 234; 配水: 0.32 | 備考
| 2014-01-30 | (木) | 晴 | 13 | 13.6 | 9.1 | 10.2 | 5 | 2.3 | 7.72 | 7.74 | 33 | 34.4 |  | 120 |  | 90.5 | [5 empty] | 21 |  | 234 |  | 0.33 | 669
| 2014-01-31 | (金) | 晴 |  | 11.3 | 11.1 | 11.6 | 13.5 | 10.7 | 7.74 | 7.61 | 32.4 | 34.4 |  | 120 |  | 90.5 | [5 empty] | 21 |  | 234 |  | 0.33 | 2231
2月 | 2014-01-01 | (土) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 9.8; 配水: 10.9; 原水: 8.4; 配水: 5.8; 原水: 7.54; 配水: 7.55; ＰＡＣ: 100 |  | 気温 | 4.6 | ℃
| 2014-01-02 | (日) | 曇 | (mm): 2; (℃): 6.7; 原水: 9.8; 配水: 10.7; 原水: 5; 配水: 3.9; 原水: 7.61; 配水: 7.6 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (月) | 晴 |  | 15.8 | 11 | 11.6 | 8.1 | 6.5 | 7.82 | 7.69 | 32.6 | 32.9 |  | 130 |  | 92.6 | [5 empty] | 17 |  | 228 |  | 0.46 | 909 | 水温 | ℃ | 6 | 6.2
| 2014-01-04 | (火) | 曇 | 3 | 7 | 13.1 | 12.9 | 6.5 | 3.8 | 7.71 | 7.68 | 34.2 | 34.8 |  | 130 |  | 94.6 | [5 empty] | 18 |  | 238 |  | 0.37 |  | 濁度 | 度 | 6.7 | 5.2
| 2014-01-05 | (水) | 晴 | (℃): 1.8; 原水: 7.4; 配水: 8.6; 原水: 4.4; 配水: 2.7; 原水: 7.74; 配水: 7.76; 原水: 33; 配水: 34.2; 配水: 130; 配水: 94.6; 配水: 18; 配水: 220; 配水: 0.28 | ｐH |  | 7.76 | 7.79
| 2014-01-06 | (木) | 曇 | (℃): 1.4; 原水: 6.5; 配水: 7.9; 原水: 3.9; 配水: 2.8; 原水: 7.83; 配水: 7.86; 原水: 33.1; 配水: 34.6; 配水: 130; 配水: 94.6; 配水: 19; 配水: 232; 配水: 0.28 | 電気伝導率 | mS/m | 31 | 30.2
| 2014-01-07 | (金) | 晴 | (℃): 3.2; 原水: 7.2; 配水: 8.1; 原水: 4.3; 配水: 2.1; 原水: 7.75; 配水: 7.78; 原水: 34.1; 配水: 34.8; 配水: 140; 配水: 98.6; 配水: 19; 配水: 232; 配水: 0.27 | 酸消費量 | mg/l | 100 | 100
| 2014-01-08 | (土) | 雪 | (mm): 14; (℃): 0.7; 原水: 7.4; 配水: 7.8; 原水: 3.4; 配水: 2.1; 原水: 7.69; 配水: 7.75 | 全硬度 | mg/l | 94.6 | 86.5
| 2014-01-09 | (日) | 曇 | (mm): 25; (℃): 6; 原水: 3.8; 配水: 4.8; 原水: 6.6; 配水: 3.4; 原水: 7.81; 配水: 7.84; ＰＡＣ: 426 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64.4 | 62.4
| 2014-01-10 | (月) | 曇 |  | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 8.2 | 6.4 | 7.66 | 7.62 | 29.5 | 28.8 |  | 100 |  | 90.5 | [5 empty] | 18 |  | 192 |  | 0.4 | 1223 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.2 | 24.1
| 2014-01-11 | (火) | 雪 | (mm): 5; (℃): 0.8; 原水: 6.5; 配水: 7; 原水: 12.8; 配水: 6.6; 原水: 7.54; 配水: 7.53; ＰＡＣ: 1777 | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 19
| 2014-01-12 | (水) | 曇 |  | 4.6 | 6 | 6.2 | 6.7 | 5.2 | 7.76 | 7.79 | 31 | 30.2 | 100 | 100 | 94.6 | 86.5 | 64.4 | 62.4 | 30.2 | 24.1 | 20 | 19 | 210 | 202 | 0.58 | 0.39 | 445 | 全蒸発残留物 | mg/l | 210 | 202
| 2014-01-13 | (木) | 曇 | (℃): 4.5; 原水: 6.4; 配水: 7.2; 原水: 10.8; 配水: 5.2; 原水: 7.57; 配水: 7.59; 原水: 28.9; 配水: 30.4; 配水: 100; 配水: 88.5; 配水: 18; 配水: 204; 配水: 0.34 | 全鉄 | mg/l | 0.58 | 0.39
| 2014-01-14 | (金) | 雨 | 17 | 2.1 | 7.1 | 7.2 | 4.6 | 3.8 | 7.68 | 7.67 | 30.8 | 32.3 |  | 110 |  | 92.6 | [5 empty] | 19 |  | 218 |  | 0.36 |  | COD | mg/l | 4.1 | 4.2
| 2014-01-15 | (土) | 雨 | (mm): 112; (℃): 2.9; 原水: 2.6; 配水: 4.1; 原水: 54.4; 配水: 6; 原水: 7.3; 配水: 7.51; ＰＡＣ: 6957 | BOD | mg/l | 1.6 | 1
| 2014-01-16 | (日) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 5.3; 配水: 6.1; 原水: 28.8; 配水: 4.3; 原水: 7.28; 配水: 6.96; ＰＡＣ: 5770 | 溶存酸素 | mg/l | 11 | 11
| 2014-01-17 | (月) | 晴 |  | 7.4 | 5 | 5.6 | 15.7 | 5.4 | 7.42 | 7.74 | 19.8 | 19.7 |  | 50 |  | 58.3 | [5 empty] | 18 |  | 148 |  | 0.41 | 4419 | 全マンガン | mg/l | 0.094 | 0.042
| 2014-01-18 | (火) | 曇 |  | 5 | 6.2 | 5.5 | 10.1 | 5.7 | 7.49 | 7.27 | 23.4 | 23.5 |  | 70 |  | 70.4 | [5 empty] | 19 |  | 158 |  | 0.32 | 2818 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.46 | 0.32
| 2014-01-19 | (水) | 曇 | (℃): 3.5; 原水: 6.2; 配水: 7; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 原水: 7.59; 配水: 7.61; 原水: 23.3; 配水: 25.3; 配水: 81; 配水: 76.5; 配水: 17; 配水: 194; 配水: 0.5 | 全窒素 | mg/l | 1.46 | 1.33
| 2014-01-20 | (木) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 6.4; 配水: 7; 原水: 6.7; 配水: 5.1; 原水: 7.64; 配水: 7.65; 原水: 27.7; 配水: 28.3; 配水: 94; 配水: 86.5; 配水: 16; 配水: 184; 配水: 0.46 | 全リン | mg/l | 0.174 | 0.146
| 2014-01-21 | (金) | 晴 | (℃): 6; 原水: 6.2; 配水: 6.9; 原水: 4.6; 配水: 3.5; 原水: 7.51; 配水: 7.52; 原水: 27.5; 配水: 30; 配水: 100; 配水: 90.5; 配水: 17; 配水: 214; 配水: 0.39 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-01-22 | (土) | 曇 | (℃): 3.7; 原水: 7.2; 配水: 7.8; 原水: 6.3; 配水: 5; 原水: 7.55; 配水: 7.69 | 硫酸イオン | mg/l | 21.6 | 21.6
| 2014-01-23 | (日) | 曇 | (℃): 5; 原水: 7.8; 配水: 8.4; 原水: 5.9; 配水: 4.7; 原水: 7.53; 配水: 7.65 | シリカ | mg/l | 30.5 | 28.8
| 2014-01-24 | (月) | 曇 | (℃): 5.5; 原水: 8.6; 配水: 9; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 7.65; 配水: 7.64; 原水: 30.2; 配水: 31.5; 配水: 110; 配水: 90.5; 配水: 17; 配水: 214; 配水: 0.35 | 色度 | 度 | 12 | 13
| 2014-01-25 | (火) | 晴 | (℃): 7.9; 原水: 8.8; 配水: 9.7; 原水: 2.9; 配水: 2.4; 原水: 7.56; 配水: 7.59; 原水: 28.4; 配水: 32.2; 配水: 110; 配水: 94.6; 配水: 18; 配水: 212; 配水: 0.34 | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 4
| 2014-01-26 | (水) | 晴 | (℃): 9.8; 原水: 8.6; 配水: 9.4; 原水: 3.4; 配水: 3.2; 原水: 7.56; 配水: 7.58; 原水: 26.1; 配水: 31.5; 配水: 110; 配水: 90.5; 配水: 19; 配水: 218; 配水: 0.32
| 2014-01-27 | (木) | 曇 | 2 | 9.7 | 9.5 | 10 | 3.1 | 2.8 | 7.73 | 7.75 | 27.6 | 31.4 |  | 110 |  | 90.5 | [5 empty] | 18 |  | 210 |  | 0.27
| 2014-01-28 | (金) | 晴 | 0 | 14 | 11.2 | 11.5 | 3.2 | 2.4 | 7.71 | 7.69 | 29.8 | 31.4 |  | 110 |  | 90.5 | [5 empty] | 18 |  | 216 |  | 0.3
3月 | 2014-01-01 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 9.7; 原水: 11.8; 配水: 12.6; 原水: 5; 配水: 4.2; 原水: 7.54; 配水: 7.55 |  | 気温 | 11 | ℃
| 2014-01-02 | (日) | 雨 | (mm): 17; (℃): 5.7; 原水: 10.4; 配水: 11.1; 原水: 5.6; 配水: 4.3; 原水: 7.54; 配水: 7.55 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (月) | 曇 | (℃): 5.7; 原水: 9.1; 配水: 9; 原水: 10.3; 配水: 9.2; 原水: 7.71; 配水: 7.68; 原水: 26; 配水: 25.9; 配水: 94; 配水: 74.4; 配水: 15; 配水: 178; 配水: 0.51 | 水温 | ℃ | 8.5 | 9.3
| 2014-01-04 | (火) | 晴 | 0 | 5.2 | 7.5 | 8 | 6.5 | 5.4 | 7.71 | 7.68 | 24.1 | 24.2 |  | 77 |  | 70.4 | [5 empty] | 16 |  | 164 |  | 0.38 |  | 濁度 | 度 | 2.8 | 2.3
| 2014-01-05 | (水) | 雨 | 43 | 6.1 | 9.6 | 9.7 | 2.6 | 2.4 | 7.68 | 7.69 | 26.5 | 30.1 |  | 100 |  | 82.5 | [5 empty] | 17 |  | 212 |  | 0.29 | 1888 | ｐH |  | 7.82 | 7.85
| 2014-01-06 | (木) | 晴 |  | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 35.7 | 2.5 | 7.51 | 7.24 | 16.2 | 16.6 |  | 34 |  | 44.3 | [5 empty] | 20 |  | 116 |  | 0.09 | 8111 | 電気伝導率 | mS/m | 33.6 | 33.3
| 2014-01-07 | (金) | 曇 | 0 | 4.5 | 6.9 | 7.2 | 10.1 | 2.1 | 7.49 | 7.21 | 22.4 | 22.5 |  | 60 |  | 72.4 | [5 empty] | 20 |  | 158 |  | 0.16 | 2984 | 酸消費量 | mg/l | 120 | 120
| 2014-01-08 | (土) | 晴 | (℃): 5.6; 原水: 7.8; 配水: 8.7; 原水: 8.4; 配水: 7.6; 原水: 7.48; 配水: 7.49 | 全硬度 | mg/l | 101 | 94.6
| 2014-01-09 | (日) | 曇 | (℃): 6.2; 原水: 8.7; 配水: 9.5; 原水: 6.6; 配水: 5.5; 原水: 7.54; 配水: 7.61 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68.4 | 68.4
| 2014-01-10 | (月) | 曇 | (℃): 5; 原水: 8.2; 配水: 9.5; 原水: 4.3; 配水: 4; 原水: 7.78; 配水: 7.72; 原水: 28.5; 配水: 31.2; 配水: 110; 配水: 92.6; 配水: 17; 配水: 206; 配水: 0.37 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.6 | 26.2
| 2014-01-11 | (火) | 晴 | (℃): 6.2; 原水: 7.1; 配水: 7.8; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.86; 配水: 7.88; 原水: 31.7; 配水: 32.7; 配水: 130; 配水: 94.6; 配水: 18; 配水: 208; 配水: 0.32 | 塩化物イオン | mg/l | 18 | 21
| 2014-01-12 | (水) | 晴 |  | 11 | 8.5 | 9.3 | 2.8 | 2.3 | 7.82 | 7.85 | 33.6 | 33.3 | 120 | 120 | 101 | 94.6 | 68.4 | 68.4 | 32.6 | 26.2 | 18 | 21 | 226 | 224 | 0.3 | 0.29 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 226 | 224
| 2014-01-13 | (木) | 雨 | 22 | 13.1 | 10.9 | 11.7 | 3.1 | 2.8 | 7.65 | 7.68 | 33.8 | 34.4 |  | 120 |  | 98.6 | [5 empty] | 18 |  | 232 |  | 0.28 |  | 全鉄 | mg/l | 0.3 | 0.29
| 2014-01-14 | (金) | 曇 | 0 | 8.7 | 11.2 | 12.7 | 36.2 | 4.8 | 7.56 | 7.39 | 18.1 | 24.6 |  | 84 |  | 72.4 | [5 empty] | 18 |  | 170 |  | 0.31 | 5419 | COD | mg/l | 3.5 | 3.3
| 2014-01-15 | (土) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 9.2; 配水: 9.8; 原水: 10; 配水: 9.1; 原水: 7.5; 配水: 7.53 | BOD | mg/l | 1.2 | 0.9
| 2014-01-16 | (日) | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 10.2; 配水: 11; 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 7.53; 配水: 7.57 | 溶存酸素 | mg/l | 9.5 | 10
| 2014-01-17 | (月) | 晴 | (℃): 11.5; 原水: 10.5; 配水: 11.4; 原水: 4.3; 配水: 4.2; 原水: 7.86; 配水: 7.88; 原水: 28.8; 配水: 30.2; 配水: 110; 配水: 86.5; 配水: 16; 配水: 208; 配水: 0.42 | 全マンガン | mg/l | 0.034 | 0.035
| 2014-01-18 | (火) | 晴 | 0 | 16.7 | 12.1 | 12.5 | 3.7 | 3.8 | 7.76 | 7.79 | 31.3 | 32 |  | 120 |  | 92.6 | [5 empty] | 17 |  | 226 |  | 0.36 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.55 | 0.36
| 2014-01-19 | (水) | 曇 | (℃): 11; 原水: 12.5; 配水: 13; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.82; 配水: 7.86; 原水: 32.7; 配水: 32.8; 配水: 120; 配水: 94.6; 配水: 17; 配水: 220; 配水: 0.28 | 全窒素 | mg/l | 1.12 | 1.1
| 2014-01-20 | (木) | 雨 | 20 | 7.7 | 11.5 | 12.2 | 2.3 | 2.5 | 7.86 | 7.89 | 33.9 | 34.2 |  | 120 |  | 103 | [5 empty] | 18 |  | 230 |  | 0.36 | 631 | 全リン | mg/l | 0.152 | 0.15
| 2014-01-21 | (金) | 晴 | (℃): 11.4; 原水: 10.4; 配水: 11; 原水: 16.9; 配水: 7.4; 原水: 7.46; 配水: 7.12; ＰＡＣ: 3480 | リン酸イオン | mg/l
| 2014-01-22 | (土) | 晴 | (℃): 9; 原水: 9.3; 配水: 9.8; 原水: 8.4; 配水: 9.1; 原水: 7.58; 配水: 7.53 | 硫酸イオン | mg/l | 23.1 | 23
| 2014-01-23 | (日) | 晴 | (℃): 11.3; 原水: 10.8; 配水: 11.6; 原水: 5.3; 配水: 5.1; 原水: 7.56; 配水: 7.57 | シリカ | mg/l | 36.3 | 35.3
| 2014-01-24 | (月) | 晴 | (℃): 13.8; 原水: 11.2; 配水: 12; 原水: 3.2; 配水: 3.1; 原水: 7.76; 配水: 7.78; 原水: 29.1; 配水: 29.3; 配水: 110; 配水: 88.5; 配水: 16; 配水: 206; 配水: 0.38 | 色度 | 度 | 11 | 10
| 2014-01-25 | (火) | 晴 | (℃): 16.4; 原水: 12.4; 配水: 13.2; 原水: 4.2; 配水: 4; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 原水: 31.7; 配水: 32.5; 配水: 120; 配水: 92.6; 配水: 18; 配水: 216; 配水: 0.36 | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 3
| 2014-01-26 | (水) | 曇 | 1 | 16.9 | 14.2 | 14.8 | 4.1 | 3.9 | 7.81 | 7.94 | 33.2 | 33.3 |  | 130 |  | 94.6 | [5 empty] | 19 |  | 236 |  | 0.35
| 2014-01-27 | (木) | 曇 | 13 | 12.1 | 14.7 | 15 | 14.4 | 6.8 | 7.64 | 7.76 | 21.1 | 29.5 |  | 110 |  | 84.5 | [5 empty] | 16 |  | 212 |  | 0.28 | 1000
| 2014-01-28 | (金) | 晴 | (℃): 15.9; 原水: 12.7; 配水: 13.4; 原水: 6.5; 配水: 5.8; 原水: 7.78; 配水: 7.74; 原水: 31.7; 配水: 31.6; 配水: 120; 配水: 90.5; 配水: 17; 配水: 218; 配水: 0.43
| 2014-01-29 | (土) | 晴 | (℃): 17.3; 原水: 14.3; 配水: 15; 原水: 6.6; 配水: 5.5; 原水: 7.64; 配水: 7.69; ＰＡＣ: 2839 | 備考
| 2014-01-30 | (日) | 雨 | (mm): 15; (℃): 16.1; 原水: 15.3; 配水: 16; 原水: 41.6; 配水: 2.2; 原水: 7.62; 配水: 7.2; ＰＡＣ: 8666
| 1900-01-30 | (月) | 晴 |  | 15.9 | 13.5 | 14 | 23.4 | 4.1 | 7.74 | 7.49 | 27.2 | 23 |  | 97 |  | 78.5 | [5 empty] | 19 |  | 180 |  | 0.21 | 9555

## 空港南部・横芝
|  | 平成 | 25 | 年度 |  |  | 2014-03-01 |  | まで
| 空港南部給水場 |  |  |  | 横芝給水場
|  |  | ※ | 空港南部のpH測定器の精度が悪い可能性がある。
| 項目 | 水温 | 濁度 | pH※ | 項目 | 水温 | 濁度 | pH
| 日 | ℃ | （度） |  | 日 | ℃ | （度）
4月 | 1 | 15.3 | 0.5 | 7.9 | 1 | 15.2 | 0.1 | 7.5
| 2 | 15.3 | 0.5 | 7.8 | 2 | 15.2 | 0.1 | 7.5
| 3 | 15.1 | 0.5 | 7.8 | 3 | 15 | 0.1 | 7.5
| 4 | 15.3 | 0.5 | 7.8 | 4 | 15.2 | 0.2 | 7.5
| 5 | 15.5 | 0.5 | 7.9 | 5 | 15.5 | 0.3 | 7.5
| 6 | 15.7 | 0.5 | 7.8 | 6 | 15.5 | 0.2 | 7.5
| 7 | 15.7 | 0.5 | 7.8 | 7 | 15.6 | 0.1 | 7.5
| 8 | 15.7 | 0.5 | 7.7 | 8 | 15.5 | 0.1 | 7.5
| 9 | 15.7 | 0.5 | 7.8 | 9 | 15.6 | 0.1 | 7.5
| 10 | 15.9 | 0.5 | 7.8 | 10 | 15.5 | 0.1 | 7.5
| 11 | 15.9 | 0.5 | 7.7 | 11 | 15.3 | 0.1 | 7.5
| 12 | 16 | 0.5 | 7.8 | 12 | 15.3 | 0.1 | 7.5
| 13 | 16.1 | 0.5 | 7.7 | 13 | 15.3 | 0.2 | 7.5
| 14 | 16.3 | 0.5 | 7.8 | 14 | 15.5 | 0.1 | 7.6
| 15 | 16.4 | 0.5 | 7.7 | 15 | 15.5 | 0.1 | 7.5
| 16 | 16.7 | 0.5 | 7.7 | 16 | 15.7 | 0.1 | 7.5
| 17 | 15.6 | 0.5 | 7.8 | 17 | 15.7 | 0.4 | 7.5
| 18 | 15.8 | 0.5 | 7.7 | 18 | 15.8 | 0.3 | 7.5
| 19 | 15.8 | 0.5 | 7.7 | 19 | 15.5 | 0.3 | 7.5
| 20 | 15.5 | 0.4 | 7.7 | 20 | 15.4 | 0.4 | 7.5
| 21 | 15.2 | 0.5 | 7.6 | 21 | 15 | 0.3 | 7.6
| 22 | 15.3 | 0.5 | 7.6 | 22 | 15.1 | 0.3 | 7.6
| 23 | 15.5 | 0.5 | 7.7 | 23 | 15.3 | 0.4 | 7.6
| 24 | 15.5 | 0.5 | 7.7 | 24 | 15.4 | 0.4 | 7.5
| 25 | 15.6 | 0.5 | 7.7 | 25 | 15.6 | 0.4 | 7.5
| 26 | 15.7 | 0.4 | 7.9 | 26 | 15.7 | 0.4 | 7.5
| 27 | 15.7 | 0.4 | 7.9 | 27 | 15.6 | 0.4 | 7.5
| 28 | 15.8 | 0.4 | 7.9 | 28 | 15.7 | 0.4 | 7.5
| 29 | 15.9 | 0.5 | 7.9 | 29 | 15.7 | 0.3 | 7.6
| 30 | 15.9 | 0.4 | 8 | 30 | 15.8 | 0.4 | 7.5
5月 | 1 | 15.8 | 0.5 | 7.9 | 1 | 15.6 | 0.3 | 7.5
| 2 | 16.1 | 0.5 | 7.9 | 2 | 15.6 | 0.3 | 7.6
| 3 | 16 | 0.4 | 8 | 3 | 15.7 | 0.3 | 7.6
| 4 | 16.1 | 0.4 | 8 | 4 | 15.8 | 0.3 | 7.5
| 5 | 16.2 | 0.4 | 7.9 | 5 | 16 | 0.3 | 7.6
| 6 | 16.3 | 0.4 | 7.9 | 6 | 15.8 | 0.4 | 7.5
| 7 | 16.2 | 0.4 | 7.9 | 7 | 15.8 | 0.4 | 7.5
| 8 | 16.3 | 0.4 | 7.9 | 8 | 15.7 | 0.4 | 7.5
| 9 | 16.4 | 0.4 | 7.9 | 9 | 15.8 | 0.3 | 7.6
| 10 | 16.4 | 0.4 | 8 | 10 | 15.9 | 0.3 | 7.6
| 11 | 16.3 | 0.4 | 7.9 | 11 | 15.9 | 0.3 | 7.5
| 12 | 16.3 | 0.4 | 7.9 | 12 | 16.1 | 0.3 | 7.6
| 13 | 16.5 | 0.4 | 7.9 | 13 | 16 | 0.4 | 7.5
| 14 | 16.6 | 0.4 | 7.9 | 14 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 15 | 16.6 | 0.4 | 7.9 | 15 | 16.1 | 0.4 | 7.6
| 16 | 16.7 | 0.4 | 7.9 | 16 | 15.9 | 0.4 | 7.5
| 17 | 16.7 | 0.4 | 7.9 | 17 | 15.8 | 0.3 | 7.5
| 18 | 16.6 | 0.4 | 8 | 18 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 19 | 16.8 | 0.4 | 7.9 | 19 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 20 | 17.1 | 0.4 | 7.9 | 20 | 15.9 | 0.4 | 7.5
| 21 | 17.2 | 0.4 | 7.9 | 21 | 16 | 0.3 | 7.6
| 22 | 17.4 | 0.4 | 7.9 | 22 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 23 | 17.5 | 0.4 | 7.9 | 23 | 16.2 | 0.3 | 7.5
| 24 | 17.6 | 0.4 | 8 | 24 | 16.2 | 0.3 | 7.6
| 25 | 17.6 | 0.4 | 8 | 25 | 16.1 | 0.3 | 7.5
| 26 | 17.7 | 0.4 | 8 | 26 | 16.5 | 0.3 | 7.6
| 27 | 17.7 | 0.4 | 7.9 | 27 | 16 | 0.4 | 7.5
| 28 | 17.9 | 0.5 | 7.9 | 28 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 29 | 17.8 | 0.4 | 7.9 | 29 | 16.2 | 0.3 | 7.5
| 30 | 17.8 | 0.5 | 7.9 | 30 | 16.3 | 0.4 | 7.5
| 31 | 17.8 | 0.4 | 8 | 31 | 16.1 | 0.4 | 7.5
6月 | 1 | 17.8 | 0.5 | 7.8 | 1 | 15.9 | 0.4 | 7.5
| 2 | 17.9 | 0.4 | 7.9 | 2 | 16.2 | 0.3 | 7.6
| 3 | 17.2 | 0.4 | 7.9 | 3 | 16.2 | 0.4 | 7.5
| 4 | 17.4 | 0.4 | 7.9 | 4 | 16.2 | 0.4 | 7.5
| 5 | 17.6 | 0.4 | 8 | 5 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 6 | 17.6 | 0.4 | 7.8 | 6 | 16.2 | 0.4 | 7.5
| 7 | 22 | 0.5 | 7.8 | 7 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 8 | 22.2 | 0.6 | 7.9 | 8 | 16.1 | 0.5 | 7.5
| 9 | 22.5 | 0.7 | 7.8 | 9 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 10 | 22.5 | 0.7 | 7.7 | 10 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 11 | 22.2 | 0.9 | 7.3 | 11 | 16 | 0.3 | 7.5
| 12 | 19.8 | 0.5 | 7.9 | 12 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 13 | 19.4 | 0.4 | 8 | 13 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 14 | 19.6 | 0.4 | 8 | 14 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 15 | 20 | 0.5 | 7.9 | 15 | 16.2 | 0.4 | 7.5
| 16 | 19.8 | 0.4 | 7.6 | 16 | 16.5 | 0.4 | 7.6
| 17 | 20 | 0.5 | 7.6 | 17 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 18 | 20.2 | 0.4 | 7.5 | 18 | 16.2 | 0.4 | 7.5
| 19 | 20.3 | 0.5 | 7.5 | 19 | 16.1 | 0.3 | 7.6
| 20 | 18.1 | 0.4 | 8 | 20 | 15.9 | 0.3 | 7.6
| 21 | 17.8 | 0.4 | 7.9 | 21 | 16 | 0.4 | 7.5
| 22 | 17.7 | 0.4 | 8 | 22 | 16 | 0.4 | 7.5
| 23 | 17.9 | 0.4 | 7.9 | 23 | 15.9 | 0.3 | 7.5
| 24 | 18 | 0.4 | 8 | 24 | 16.3 | 0.3 | 7.6
| 25 | 18.1 | 0.4 | 7.9 | 25 | 16.1 | 0.3 | 7.6
| 26 | 18 | 0.4 | 7.9 | 26 | 16 | 0.4 | 7.5
| 27 | 18.1 | 0.4 | 7.9 | 27 | 16.1 | 0.5 | 7.5
| 28 | 18.2 | 0.4 | 7.9 | 28 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 29 | 18.2 | 0.4 | 7.9 | 29 | 16.6 | 0.4 | 7.6
| 30 | 18.2 | 0.4 | 7.9 | 30 | 16.3 | 0.4 | 7.5
7月 | 1 | 18.4 | 0.4 | 7.9 | 1 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 2 | 18.8 | 0.4 | 7.9 | 2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 3 | 18.9 | 0.4 | 7.9 | 3 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 4 | 18.8 | 0.4 | 7.9 | 4 | 16.5 | 0.5 | 7.5
| 5 | 19.3 | 0.4 | 8 | 5 | 16.3 | 0.3 | 7.6
| 6 | 19.8 | 0.5 | 7.8 | 6 | 16.4 | 0.4 | 7.5
| 7 | 20 | 0.4 | 7.5 | 7 | 16.8 | 0.3 | 7.6
| 8 | 20.1 | 0.4 | 欠 | 8 | 16.1 | 0.3 | 7.6
| 9 | 20.5 | 0.4 | 7.3 | 9 | 16.8 | 0.3 | 7.6
| 10 | 20.6 | 0.5 | 欠 | 10 | 16.5 | 0.3 | 7.5
| 11 | 20.7 | 0.4 | 7.3 | 11 | 16.4 | 0.4 | 7.5
| 12 | 20.4 | 0.4 | 7.9 | 12 | 16.4 | 0.3 | 7.5
| 13 | 20 | 0.4 | 7.8 | 13 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 14 | 20 | 0.4 | 7.8 | 14 | 16.8 | 0.3 | 7.6
| 15 | 20 | 0.4 | 7.9 | 15 | 16.8 | 0.4 | 7.5
| 16 | 20.1 | 0.4 | 7.8 | 16 | 16.3 | 0.3 | 7.5
| 17 | 20.1 | 0.4 | 7.5 | 17 | 16.4 | 0.3 | 7.5
| 18 | 20 | 0.4 | 7.5 | 18 | 16.3 | 0.5 | 7.5
| 19 | 20.2 | 0.4 | 7.4 | 19 | 16.7 | 0.5 | 7.5
| 20 | 20.1 | 0.4 | 7.3 | 20 | 16.3 | 0.4 | 7.5
| 21 | 20.1 | 0.4 | 7.4 | 21 | 17 | 0.4 | 7.5
| 22 | 21.2 | 0.5 | 7.9 | 22 | 16 | 0.3 | 7.5
| 23 | 21.4 | 0.4 | 7.8 | 23 | 16.8 | 0.4 | 7.5
| 24 | 21.3 | 0.4 | 7.6 | 24 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 25 | 21.1 | 0.4 | 7.6 | 25 | 16.3 | 0.3 | 7.5
| 26 | 20.6 | 0.4 | 7.9 | 26 | 16.6 | 0.4 | 7.5
| 27 | 20.5 | 0.4 | 7.7 | 27 | 16.3 | 0.4 | 7.5
| 28 | 20.6 | 0.4 | 7.8 | 28 | 16.7 | 0.4 | 7.5
| 29 | 20.8 | 0.4 | 7.7 | 29 | 16.2 | 0.4 | 7.5
| 30 | 21 | 0.4 | 7.9 | 30 | 16.5 | 0.5 | 7.5
| 31 | 21 | 0.4 | 7.7 | 31 | 16.5 | 0.5 | 7.5
8月 | 1 | 20.9 | 0.4 | 7.8 | 1 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 2 | 21 | 0.4 | 7.7 | 2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
| 3 | 21.1 | 0.4 | 7.9 | 3 | 16.4 | 0.4 | 7.5
| 4 | 21.3 | 0.4 | 7.9 | 4 | 17.1 | 0.3 | 7.6
| 5 | 21.4 | 0.4 | 7.8 | 5 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 6 | 21.6 | 0.4 | 8.2 | 6 | 16.1 | 0.3 | 7.5
| 7 | 21.7 | 0.4 | 7.7 | 7 | 16.4 | 0.3 | 7.6
| 8 | 18.7 | 0.4 | 7.9 | 8 | 16.4 | 0.4 | 7.5
| 9 | 19.1 | 0.4 | 7.9 | 9 | 16.3 | 0.3 | 7.6
| 10 | 19.4 | 0.4 | 7.9 | 10 | 17.3 | 0.4 | 7.6
| 11 | 19.4 | 0.4 | 7.9 | 11 | 17.5 | 0.3 | 7.6
| 12 | 19.3 | 0.4 | 7.8 | 12 | 17.5 | 0.4 | 7.5
| 13 | 19.2 | 0.4 | 7.9 | 13 | 16.7 | 0.5 | 7.5
| 14 | 19.1 | 0.4 | 7.8 | 14 | 16.5 | 0 | 7.3
| 15 | 20.7 | 0.5 | 7.8 | 15 | 17.1 | 0.3 | 7.6
| 16 | 20.6 | 0.5 | 7.8 | 16 | 16.9 | 0.3 | 7.5
| 17 | 19.2 | 0.4 | 7.9 | 17 | 16.7 | 0.3 | 7.5
| 18 | 18.8 | 0.4 | 7.8 | 18 | 16.5 | 0.2 | 7.7
| 19 | 18.8 | 0.4 | 7.8 | 19 | 17 | 0.4 | 7.5
| 20 | 18.8 | 0.4 | 7.8 | 20 | 17.3 | 0.3 | 7.5
| 21 | 20.4 | 0.5 | 8.2 | 21 | 16.6 | 0.3 | 7.7
| 22 | 20 | 0.4 | 8.2 | 22 | 17 | 0.3 | 7.7
| 23 | 20.1 | 0.4 | 8 | 23 | 16.3 | 0.3 | 7.6
| 24 | 20.1 | 0.4 | 8.4 | 24 | 16.7 | 0.4 | 7.6
| 25 | 19.7 | 0.4 | 8.3 | 25 | 17.3 | 0.3 | 7.7
| 26 | 19.8 | 0.4 | 8.4 | 26 | 16.3 | 0.3 | 7.7
| 27 | 19.8 | 0.4 | 8.3 | 27 | 17 | 0.3 | 7.7
| 28 | 19.9 | 0.4 | 8.2 | 28 | 16.6 | 0.3 | 7.7
| 29 | 20.1 | 0.4 | 8.4 | 29 | 16.7 | 0.3 | 7.7
| 30 | 20.1 | 0.4 | 8.3 | 30 | 16.3 | 0.3 | 7.7
| 31 | 20.1 | 0.4 | 8.3 | 31 | 16.5 | 0.3 | 7.7
9月 | 1 | 20.2 | 0.5 | 8.3 | 1 | 17.1 | 0.3 | 7.7
| 2 | 20.2 | 0.4 | 8.4 | 2 | 17.2 | 0.4 | 7.7
| 3 | 20.3 | 0.4 | 8.4 | 3 | 16.5 | 0.3 | 7.7
| 4 | 20.3 | 0.4 | 8.1 | 4 | 16.6 | 0.4 | 7.6
| 5 | 20 | 0.4 | 8.3 | 5 | 16.9 | 0.3 | 7.7
| 6 | 20.3 | 0.5 | 8.3 | 6 | 16.3 | 0.3 | 7.7
| 7 | 20.2 | 0.4 | 8.4 | 7 | 16.6 | 0.3 | 7.7
| 8 | 20 | 0.5 | 8.3 | 8 | 16.4 | 0.3 | 7.7
| 9 | 20 | 0.4 | 8.3 | 9 | 16.1 | 0.3 | 7.7
| 10 | 19.9 | 0.5 | 8.4 | 10 | 16.4 | 0.4 | 7.6
| 11 | 19.9 | 0.4 | 8.3 | 11 | 16.2 | 0.3 | 7.7
| 12 | 20 | 0.5 | 8.4 | 12 | 16.3 | 0.3 | 7.7
| 13 | 19.2 | 0.4 | 8.2 | 13 | 16.4 | 0.3 | 7.7
| 14 | 19.1 | 0.4 | 8.4 | 14 | 16.3 | 0.4 | 7.6
| 15 | 19.3 | 0.4 | 8.2 | 15 | 16.6 | 0.3 | 7.7
| 16 | 18.6 | 0.4 | 8.4 | 16 | 16.1 | 0.3 | 7.7
| 17 | 18.6 | 0.4 | 8.3 | 17 | 16 | 0.5 | 7.6
| 18 | 19.5 | 0.4 | 8.3 | 18 | 16.2 | 0.3 | 7.7
| 19 | 19.6 | 0.4 | 8.2 | 19 | 16.5 | 0.3 | 7.7
| 20 | 19.5 | 0.4 | 8.4 | 20 | 16.3 | 0.4 | 7.6
| 21 | 18.7 | 0.4 | 8.3 | 21 | 16.3 | 0.4 | 7.6
| 22 | 18.7 | 0.4 | 8.3 | 22 | 16.2 | 0.3 | 7.6
| 23 | 18.7 | 0.4 | 8.3 | 23 | 16.2 | 0.4 | 7.6
| 24 | 18.9 | 0.4 | 8.1 | 24 | 16.4 | 0.4 | 7.6
| 25 | 18.8 | 0.4 | 8.4 | 25 | 16.2 | 0.4 | 7.6
| 26 | 18.7 | 0.4 | 8.3 | 26 | 16 | 0.4 | 7.6
| 27 | 18.6 | 0.4 | 8.3 | 27 | 16 | 0.4 | 7.6
| 28 | 18.5 | 0.4 | 8.3 | 28 | 16.1 | 0.3 | 7.6
| 29 | 18.5 | 0.4 | 8.1 | 29 | 16 | 0.4 | 7.5
| 30 | 18.6 | 0.4 | 8.5 | 30 | 16 | 0.3 | 7.6
10月 | 1 | 18.5 | 0.4 | 8.1 | 1 | 16.3 | 0.3 | 7.6
| 2 | 18.6 | 0.4 | 7.7 | 2 | 16.1 | 0.4 | 7.6
| 3 | 18.6 | 0.4 | 7.6 | 3 | 16.2 | 0.4 | 7.6
| 4 | 18.5 | 0.4 | 7.5 | 4 | 15.9 | 0.4 | 7.6
| 5 | 18.4 | 0.4 | 7.4 | 5 | 15.8 | 0.4 | 7.6
| 6 | 18.4 | 0.4 | 7.5 | 6 | 16.3 | 0.4 | 7.6
| 7 | 18.4 | 0.4 | 7.8 | 7 | 16.2 | 0.4 | 7.6
| 8 | 18.5 | 0.4 | 7.7 | 8 | 16.2 | 0.5 | 7.6
| 9 | 18.6 | 0.4 | 7.9 | 9 | 16.2 | 0.4 | 7.6
| 10 | 18.7 | 0.4 | 7.7 | 10 | 15.9 | 0.4 | 7.6
| 11 | 19 | 0.4 | 7.8 | 11 | 16.1 | 0.4 | 7.6
| 12 | 18.6 | 0.4 | 7.8 | 12 | 16.2 | 0.4 | 7.6
| 13 | 18.5 | 0.4 | 7.8 | 13 | 16.3 | 0.3 | 7.7
| 14 | 18.5 | 0.4 | 7.7 | 14 | 16.2 | 0.4 | 7.6
| 15 | 18.5 | 0.4 | 7.7 | 15 | 16.1 | 0.4 | 7.6
| 16 | 18.3 | 0.4 | 7.8 | 16 | 16 | 0.3 | 7.7
| 17 | 18 | 0.4 | 7.8 | 17 | 15.8 | 0.3 | 7.6
| 18 | 18.1 | 0.4 | 7.9 | 18 | 15.9 | 0.3 | 7.6
| 19 | 18.1 | 0.5 | 7.7 | 19 | 15.8 | 0.3 | 7.6
| 20 | 18 | 0.5 | 7.7 | 20 | 15.8 | 0.3 | 7.6
| 21 | 18.7 | 0.5 | 7.8 | 21 | 15.8 | 0.3 | 7.7
| 22 | 18.6 | 0.5 | 7.8 | 22 | 15.8 | 0.4 | 7.6
| 23 | 18.6 | 0.5 | 7.8 | 23 | 15.7 | 0.3 | 7.7
| 24 | 18.5 | 0.5 | 7.7 | 24 | 15.7 | 0.3 | 7.6
| 25 | 18 | 0.5 | 7.7 | 25 | 15.8 | 0.3 | 7.7
| 26 | 17.7 | 0.5 | 7.8 | 26 | 15.7 | 0.4 | 7.7
| 27 | 17.7 | 0.4 | 7.7 | 27 | 15.7 | 0.4 | 7.7
| 28 | 17.7 | 0.4 | 7.8 | 28 | 15.6 | 0.4 | 7.6
| 29 | 17.7 | 0.4 | 7.8 | 29 | 15.5 | 0.4 | 7.6
| 30 | 17.8 | 0.5 | 7.7 | 30 | 15.6 | 0.4 | 7.6
| 31 | 17.8 | 0.4 | 7.8 | 31 | 15.6 | 0.5 | 7.6
11月 | 1 | 17.8 | 0.4 | 7.8 | 1 | 15.6 | 0.4 | 7.7 |  | 空港南部給水場 |  |  |  | 横芝給水場
| 2 | 17.7 | 0.4 | 7.8 | 2 | 15.6 | 0.4 | 7.7
| 3 | 17.7 | 0.4 | 7.8 | 3 | 15.7 | 0.4 | 7.7 |  | 多 項 目 試 験 結 果 |  |  |  | 多 項 目 試 験 結 果
| 4 | 17.6 | 0.4 | 7.8 | 4 | 15.5 | 0.3 | 7.7
| 5 | 17.1 | 0.4 | 7.8 | 5 | 15.4 | 0.4 | 7.7 |  | 実施日時 | 平成25年11月6日 |  |  | 実施日時 | 平成25年11月6日
| 6 | 17.6 | 0.5 | 7.8 | 6 | 15.5 | 0.4 | 7.7
| 7 | 17.5 | 0.4 | 8 | 7 | 15.4 | 0.4 | 7.7 |  | 天候 | 気温 |  | ℃ | 天候 | 気温 |  | ℃
| 8 | 17.7 | 0.5 | 7.8 | 8 | 15.4 | 0.5 | 7.6
| 9 | 17.7 | 0.5 | 7.8 | 9 | 15.4 | 0.5 | 7.7 |  | 水温 |  | （℃） | 17.6 | 水温 |  | （℃） | 15.5
| 10 | 17.6 | 0.5 | 7.8 | 10 | 15.4 | 0.5 | 7.6 |  | 濁度 |  | （度） | 0.08 | 濁度 |  | （度） | 0.16
| 11 | 17.1 | 0.5 | 7.8 | 11 | 15.2 | 0.4 | 7.7 |  | ｐH |  |  | 8.2 | ｐH |  |  | 7.75
| 12 | 16.7 | 0.5 | 7.7 | 12 | 15 | 0.5 | 7.7 |  | 電気伝導率 |  | (ms/m) | 15.39 | 電気伝導率 |  | (ms/m) | 19.41
| 13 | 16.6 | 0.6 | 7.8 | 13 | 14.9 | 0.5 | 7.7 |  | 酸消費量 |  | (mg/ℓ) | 58.8 | 酸消費量 |  | (mg/ℓ) | 34.4
| 14 | 17.2 | 1 | 7.8 | 14 | 15.1 | 0.4 | 7.7 |  | 全硬度 |  | (mg/ℓ) | 61 | 全硬度 |  | (mg/ℓ) | 65
| 15 | 17 | 0.7 | 7.9 | 15 | 15 | 0.4 | 7.7 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 |  | (mg/ℓ) | 45 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 |  | (mg/ℓ) | 38.4
| 16 | 16.9 | 0.5 | 7.9 | 16 | 15 | 0.5 | 7.7 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 |  | (mg/ℓ) | 16 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 |  | (mg/ℓ) | 26.6
| 17 | 17.2 | 0.7 | 7.8 | 17 | 15 | 0.5 | 7.7 |  | 塩化物ｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | 5.7 | 塩化物ｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | 13.3
| 18 | 17.2 | 0.6 | 7.9 | 18 | 15.3 | 0.4 | 7.6 |  | 全蒸発残留物 |  | (mg/ℓ) | 116 | 全蒸発残留物 |  | (mg/ℓ) | 164
| 19 | 17.2 | 0.7 | 7.9 | 19 | 15.2 | 0.3 | 7.6 |  | 全鉄 |  | (mg/ℓ) | 0.03 | 全鉄 |  | (mg/ℓ) | 0.14
| 20 | 16.9 | 0.5 | 7.8 | 20 | 15.1 | 0.3 | 7.6 |  | ＣＯＤ |  | (mg/ℓ) | <0.5 | ＣＯＤ |  | (mg/ℓ) | <0.5
| 21 | 16.8 | 0.5 | 7.9 | 21 | 15.1 | 0.3 | 7.6 |  | ＢＯＤ |  | (mg/ℓ) | - | ＢＯＤ |  | (mg/ℓ) | -
| 22 | 16.8 | 0.5 | 7.9 | 22 | 15.2 | 0.3 | 7.6 |  | 溶存酸素 |  | (mg/ℓ) | 10.3 | 溶存酸素 |  | (mg/ℓ) | 10.1
| 23 | 16.7 | 0.5 | 7.9 | 23 | 15 | 0.3 | 7.7 |  | マンガン |  | (mg/ℓ) | 0.096 | マンガン |  | (mg/ℓ) | 0.02
| 24 | 16.7 | 0.5 | 7.8 | 24 | 15.1 | 0.4 | 7.6 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | - | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | -
| 25 | 16.9 | 0.4 | 7.9 | 25 | 15.2 | 0.3 | 7.7 |  | 亜硝酸ｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | <0.04 | 亜硝酸ｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | <0.04
| 26 | 16.9 | 0.4 | 7.9 | 26 | 15.2 | 0.3 | 7.7 |  | 硝酸ｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | 1.27 | 硝酸ｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | 22,4
| 27 | 17 | 0.4 | 7.9 | 27 | 15.3 | 0.3 | 7.6 |  | 全窒素 |  | (mg/ℓ) | 0.2 | 全窒素 |  | (mg/ℓ) | 5.2
| 28 | 16.7 | 0.4 | 7.9 | 28 | 15.2 | 0.4 | 7.6 |  | 全リン |  | (mg/ℓ) | 0.11 | 全リン |  | (mg/ℓ) | 0.09
| 29 | 16.5 | 0.4 | 7.9 | 29 | 15.1 | 0.4 | 7.6 |  | リン酸ｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | - | リン酸ｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | -
| 30 | 16.4 | 0.5 | 7.9 | 30 | 14.9 | 0.4 | 7.6 |  | 硫酸ｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | 9.6 | 硫酸ｲｵﾝ |  | (mg/ℓ) | 10.4
12月 | 1 | 16.4 | 0.5 | 7.9 | 1 | 14.9 | 0.4 | 7.6 |  | シリカ |  | (mg/ℓ) | 51.3 | シリカ |  | (mg/ℓ) | 57.1
| 2 | 16.4 | 0.5 | 7.9 | 2 | 14.9 | 0.4 | 7.6 |  | 色度 |  | （度） | 1 | 色度 |  | （度） | 1
| 3 | 16.5 | 0.4 | 7.9 | 3 | 15 | 0.4 | 7.6 |  | 懸濁物質 |  | (mg/ℓ) | - | 懸濁物質 |  | (mg/ℓ) | -
| 4 | 16.5 | 0.5 | 7.9 | 4 | 15.1 | 0.3 | 7.7
| 5 | 16.4 | 0.7 | 7.9 | 5 | 15.1 | 0.3 | 7.6
| 6 | 16.4 | 0.5 | 7.9 | 6 | 15 | 0.3 | 7.7
| 7 | 16.2 | 0.5 | 7.8 | 7 | 14.9 | 0.3 | 7.7
| 8 | 16 | 0.8 | 7.8 | 8 | 14.7 | 0.3 | 7.7
| 9 | 16 | 0.8 | 7.8 | 9 | 14.9 | 0.3 | 7.6
| 10 | 15.9 | 0.5 | 7.9 | 10 | 14.9 | 0.3 | 7.6
| 11 | 15.9 | 0.5 | 7.8 | 11 | 14.9 | 0.3 | 7.6
| 12 | 15.8 | 0.6 | 7.9 | 12 | 14.8 | 0.3 | 7.7
| 13 | 15.9 | 0.5 | 7.9 | 13 | 14.7 | 0.4 | 7.7
| 14 | 15.8 | 0.5 | 7.9 | 14 | 14.6 | 0.4 | 7.6
| 15 | 15.7 | 0.4 | 7.9 | 15 | 14.6 | 0.4 | 7.6
| 16 | 15.8 | 0.5 | 7.8 | 16 | 14.5 | 0.3 | 7.7
| 17 | 15.8 | 0.6 | 7.9 | 17 | 14.7 | 0.3 | 7.7
| 18 | 15.4 | 0.6 | 7.9 | 18 | 14.7 | 0.3 | 7.6
| 19 | 15.2 | 0.5 | 7.8 | 19 | 14.6 | 0.4 | 7.6
| 20 | 15 | 0.7 | 7.9 | 20 | 14.5 | 0.4 | 7.6
| 21 | 15.1 | 0.5 | 7.9 | 21 | 14.4 | 0.4 | 7.6
| 22 | 15.1 | 0.7 | 7.9 | 22 | 14.2 | 0.3 | 7.7
| 23 | 15.2 | 0.5 | 7.9 | 23 | 14.6 | 0.3 | 7.7
| 24 | 15.1 | 0.5 | 7.9 | 24 | 14.5 | 0.2 | 7.7
| 25 | 15 | 1 | 7.9 | 25 | 14.6 | 0.3 | 7.7
| 26 | 15.1 | 0.7 | 7.8 | 26 | 14.6 | 0.3 | 7.7
| 27 | 14.8 | 0.5 | 7.9 | 27 | 14.5 | 0.3 | 7.7
| 28 | 14.8 | 0.4 | 7.9 | 28 | 14.3 | 0.3 | 7.7
| 29 | 14.8 | 0.7 | 7.9 | 29 | 14 | 0.3 | 7.7
| 30 | 14.8 | 0.6 | 7.9 | 30 | 14.2 | 0.3 | 7.7
| 31 | 15 | 0.7 | 7.9 | 31 | 14.2 | 0.3 | 7.7
1月 | 1 | 15.1 | 0.5 | 7.9 | 1 | 14.2 | 0.4 | 7.8
| 2 | 15.1 | 0.6 | 7.9 | 2 | 14.2 | 0.3 | 7.7
| 3 | 15 | 0.7 | 7.9 | 3 | 14.3 | 0.3 | 7.7
| 4 | 14.9 | 0.6 | 7.9 | 4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
| 5 | 14.9 | 0.6 | 7.9 | 5 | 14.4 | 0.3 | 7.7
| 6 | 14.7 | 0.6 | 7.9 | 6 | 14.3 | 0.3 | 7.7
| 7 | 14.9 | 0.8 | 7.9 | 7 | 14.5 | 0.3 | 7.7
| 8 | 15 | 0.5 | 7.9 | 8 | 14.6 | 0.3 | 7.7
| 9 | 14.8 | 0.4 | 7.9 | 9 | 14.6 | 0.3 | 7.7
| 10 | 14.5 | 0.7 | 7.9 | 10 | 14.6 | 0.3 | 7.7
| 11 | 14.4 | 0.6 | 7.9 | 11 | 14.2 | 0.3 | 7.7
| 12 | 14.5 | 0.6 | 7.9 | 12 | 14 | 0.4 | 7.7
| 13 | 14.7 | 0.5 | 7.9 | 13 | 14.4 | 0.4 | 7.7
| 14 | 14.7 | 0.5 | 7.9 | 14 | 14.4 | 0.3 | 7.7
| 15 | 14.3 | 0.8 | 7.9 | 15 | 14.5 | 0.3 | 7.7
| 16 | 14.5 | 0.7 | 7.9 | 16 | 14.3 | 0.3 | 7.7
| 17 | 14.5 | 0.6 | 7.9 | 17 | 14.4 | 0.3 | 7.7
| 18 | 14.5 | 0.5 | 7.9 | 18 | 14.2 | 0.3 | 7.7
| 19 | 14.4 | 0.6 | 7.9 | 19 | 14.1 | 0.3 | 7.7
| 20 | 14.5 | 0.7 | 7.8 | 20 | 14.4 | 0.3 | 7.7
| 21 | 14.7 | 0.6 | 7.8 | 21 | 14.7 | 0.2 | 7.7
| 22 | 14.6 | 0.4 | 7.8 | 22 | 14.6 | 0.3 | 7.7
| 23 | 14.7 | 0.6 | 7.7 | 23 | 14.5 | 0.3 | 7.7
| 24 | 14.9 | 0.9 | 7.8 | 24 | 14.6 | 0.2 | 7.6
| 25 | 15.3 | 0.5 | 7.8 | 25 | 14.5 | 0.3 | 7.6
| 26 | 14.9 | 0.4 | 7.8 | 26 | 14.5 | 0.3 | 7.6
| 27 | 15 | 0.6 | 7.8 | 27 | 14.5 | 0.3 | 7.6
| 28 | 15.3 | 0.4 | 7.7 | 28 | 14.7 | 0.3 | 7.6
| 29 | 14.9 | 0.5 | 7.4 | 29 | 14.8 | 0.3 | 7.6
| 30 | 14.5 | 0.5 | 7.7 | 30 | 14.8 | 0.4 | 7.6
| 31 | 14.5 | 0.7 | 7.7 | 31 | 14.8 | 0.3 | 7.6
2月 | 1 | 14.3 | 0.7 | 7.7 | 1 | 14.7 | 0.3 | 7.6
| 2 | 14.5 | 0.5 | 7.8 | 2 | 14.6 | 0.2 | 7.6
| 3 | 14.8 | 0.4 | 7.7 | 3 | 14.9 | 0.3 | 7.6
| 4 | 14 | 0.4 | 7.9 | 4 | 14.5 | 0.3 | 7.6
| 5 | 13.7 | 0.5 | 7.9 | 5 | 14.3 | 0.3 | 7.6
| 6 | 13.8 | 0.5 | 7.9 | 6 | 14.5 | 0.2 | 7.6
| 7 | 13.9 | 0.4 | 7.9 | 7 | 14.6 | 0.2 | 7.6
| 8 | 13.3 | 0.4 | 7.9 | 8 | 14 | 0.2 | 7.6
| 9 | 13.5 | 0.4 | 7.9 | 9 | 13.9 | 0.3 | 7.6
| 10 | 13.8 | 0.4 | 7.9 | 10 | 14.3 | 0.2 | 7.6
| 11 | 13.6 | 0.4 | 7.9 | 11 | 14.2 | 0.2 | 7.6
| 12 | 13.5 | 0.5 | 7.9 | 12 | 14.3 | 0.2 | 7.6
| 13 | 13.7 | 0.4 | 7.9 | 13 | 14.5 | 0.2 | 7.6
| 14 | 13.4 | 0.4 | 7.9 | 14 | 14.1 | 0.2 | 7.6
| 15 | 13.6 | 0.4 | 7.9 | 15 | 14.3 | 0.2 | 7.6
| 16 | 13.9 | 0.5 | 7.9 | 16 | 14.2 | 0.3 | 7.6
| 17 | 14.3 | 0.5 | 7.9 | 17 | 14.4 | 0.3 | 7.5
| 18 | 14.3 | 0.4 | 7.8 | 18 | 14.5 | 0.3 | 7.5
| 19 | 14.3 | 0.4 | 7.9 | 19 | 14.5 | 0.2 | 7.6
| 20 | 14.3 | 0.4 | 7.9 | 20 | 14.5 | 0.2 | 7.6
| 21 | 14.4 | 0.5 | 7.9 | 21 | 14.4 | 0.3 | 7.5
| 22 | 14.5 | 0.4 | 7.9 | 22 | 14.4 | 0.3 | 7.5
| 23 | 14.6 | 0.4 | 7.9 | 23 | 14.4 | 0.3 | 7.6
| 24 | 14.6 | 0.4 | 7.9 | 24 | 14.5 | 0.2 | 7.6
| 25 | 14.9 | 0.4 | 7.9 | 25 | 14.6 | 0.3 | 7.6
| 26 | 15.1 | 0.4 | 7.9 | 26 | 14.7 | 0.3 | 7.5
| 27 | 15.3 | 0.4 | 7.9 | 27 | 14.9 | 0.4 | 7.5
| 28 | 15.6 | 0.4 | 7.8 | 28 | 15.1 | 0.4 | 7.5
3月 | 1 | 15.3 | 0.5 | 7.9 | 1 | 14.9 | 0.3 | 7.5
| 2 | 14.8 | 0.5 | 7.9 | 2 | 14.5 | 0.3 | 7.6
| 3 | 14.7 | 0.5 | 7.8 | 3 | 14.7 | 0.4 | 7.5
| 4 | 15 | 0.5 | 7.8 | 4 | 14.7 | 0.3 | 7.5
| 5 | 14.8 | 0.5 | 7.9 | 5 | 14.7 | 0.3 | 7.5
| 6 | 14.9 | 0.5 | 7.9 | 6 | 14.6 | 0.3 | 7.6
| 7 | 14.9 | 0.5 | 7.9 | 7 | 14.7 | 0.3 | 7.5
| 8 | 15.2 | 0.5 | 7.9 | 8 | 14.7 | 0.3 | 7.5
| 9 | 15.1 | 0.5 | 7.9 | 9 | 14.5 | 0.2 | 7.5
| 10 | 15.1 | 0.4 | 7.9 | 10 | 14.6 | 0.3 | 7.5
| 11 | 15.2 | 0.6 | 7.9 | 11 | 14.8 | 0.2 | 7.5
| 12 | 15.6 | 0.4 | 7.8 | 12 | 15 | 0.2 | 7.6
| 13 | 15.8 | 0.4 | 7.8 | 13 | 15 | 0.2 | 7.5
| 14 | 15.6 | 0.4 | 7.9 | 14 | 14.9 | 0.3 | 7.5
| 15 | 15.7 | 0.5 | 7.8 | 15 | 14.8 | 0.3 | 7.5
| 16 | 15.9 | 0.5 | 7.9 | 16 | 14.8 | 0.3 | 7.6
| 17 | 16.2 | 0.5 | 7.9 | 17 | 15 | 0.3 | 7.7
| 18 | 16.5 | 0.5 | 7.8 | 18 | 15.1 | 0.3 | 7.7
| 19 | 16.6 | 0.5 | 7.8 | 19 | 15.2 | 0.3 | 7.7
| 20 | 16.2 | 0.5 | 7.8 | 20 | 15 | 0.3 | 7.7
| 21 | 16.1 | 0.5 | 7.9 | 21 | 14.9 | 0.3 | 7.7
| 22 | 16.5 | 0.5 | 7.9 | 22 | 14.9 | 0.3 | 7.7
| 23 | 16.7 | 0.5 | 7.9 | 23 | 15 | 0.4 | 7.7
| 24 | 17.1 | 0.5 | 7.9 | 24 | 15.2 | 0.4 | 7.7
| 25 | 17.4 | 0.5 | 7.8 | 25 | 15.3 | 0.4 | 7.7
| 26 | 17.5 | 0.4 | 7.8 | 26 | 15.4 | 0.4 | 7.7
| 27 | 17.1 | 0.5 | 7.8 | 27 | 15.2 | 0.4 | 7.7
| 28 | 17.4 | 0.5 | 7.8 | 28 | 15.3 | 0.4 | 7.6
| 29 | 17.8 | 0.5 | 7.8 | 29 | 15.3 | 0.4 | 7.7
| 30 | 17.7 | 0.5 | 7.8 | 30 | 15.4 | 0.4 | 7.7
| 31 | 17.9 | 0.5 | 7.8 | 31 | 15.4 | 0.4 | 7.6

## 排水・汚泥処理
排水処理（汚泥処理）設備
浄水施設の薬品沈殿池から出る汚泥を処理する排水処理設備は、濃縮・脱水・乾燥の工程があります。
各浄水場の排水処理設備の概要は次のとおりです。
浄水場名 | 南八幡 | 印旛沼 |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見
取水源 | 江戸川 | 印旛沼 |  |  | 印旛沼 | 長柄ダム | 小糸川
[5 empty] | 鹿島川 |  | 湊川
水処理薬品 （凝集剤） | ポリ塩化 アルミニウム | 液体硫酸アルミニウム |  |  | 塩化アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム
汚泥処理施設 | 昭和５１年３月 | 平成２２年６月 | 平成２２年３月 | 昭和５２年３月 | 昭和５２年３月 | 平成２年２月 | 昭和５０年３月
|  | １号 | ２号 | ３号
汚泥処理 | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 |  | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 | 天日乾燥床 | 湿式造粒
方式 | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 脱水・熱風乾燥
規 模 | 91㎡ | 2３３㎡ |  | 280㎡ | 133㎡ | 215㎡ | φ2.41m
| ×４台 | ×２台 |  | ×１台 | ×４台 | ×７床 | ×４台
φ1.545m
×４台
処理能力 | 5.14/日 | 7.4/日 |  | 3.3/日 | 16.9/日 | 5.98/回 | 16.54/日
(t-Ds)
設計汚泥 | 50%以下 | 60%以下 |  | 60%以下 | 60%以下 | 75%以下 | 35%以下
含水率
汚泥処理 | 消石灰 | 消石灰 |  |  | 消石灰 | なし | ポリマー
薬品 | [6 empty] | 水ガラス
備考 | 1. 郡本浄水場については施設の廃止の届出をしてあり、濃縮汚泥を佐倉浄水場に搬送処理している。
2. 袖ケ浦浄水場及び皿木分場の汚泥は、濃縮汚泥を佐倉浄水場に搬送処理している。
3. 袖ケ浦浄水場の天日乾燥施設は、近年、使用を休止している。
年間発生土量（脱水汚泥量）の推移 | [6 empty] | （単位：ｔ）
年度 | 南八幡 | 印旛沼（千葉地区） |  |  | 佐倉 | 袖ヶ浦 | 人見
H15 | 794 | 5000 |  |  | 2957 | 301 | 2326
H16 | 720 | 6000 |  |  | 3887 | 250 | 1976
H17 | 555 | 5800 |  |  | 3757 | 200 | 1974
H18 | 510 | 5800 |  |  | 4127 | 0 | 2511
H19 | 835 | 5800 |  |  | 2954 | 0 | 2106
H20 | 1080 | 4700 |  |  | 3862 | 0 | 2419
H21 | 664 | 4500 |  |  | 3293 | 0 | 2251
H22 | 624 | 3000 |  |  | 3156 | 0 | 2271
H23 | 680 | 5200 |  |  | 2586 | 0 | 1709
H24 | 662 | 6800 |  |  | 3071 | 0 | 1989
H25 | 881 | 5000 |  |  | 2400 | 0 | 1404
※ | 印旛沼浄水場では、脱水処理の工程で石灰を混ぜている。
印旛沼浄水場(千葉地区)の汚泥発生量は、年間送水量比率で算出している。（H25年度：5000≒11080ｔ×45.5%）
郡本浄水場・袖ヶ浦浄水場・皿木分場の濃縮汚泥は、佐倉浄水場へ運搬後、脱水処理を実施している。
濃縮汚泥の発生量等については、環境生活部資源循環推進課が公表している「産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表」 を参照してください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/haishutsu/juuran.html

## 汚泥分析結果
発生土（脱水汚泥・乾燥汚泥）の溶出分析結果
単位： mg/L （水素イオン濃度、含水率以外）
Nｏ |  |  | 南八幡浄水場 |  | 佐倉浄水場 |  | 人見浄水場 |  | 印旛沼浄水場 |  | 分析方法等 (印旛沼浄水場以外）
|  | 分析項目 採取日 | 2013-07-11 | 2014-01-09 | 2013-07-12 | 2014-01-10 | 2013-07-11 | 2014-01-07 | 2013-06-07 | 2013-12-09
溶出試験 | 1 | カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | ― | 「土壌の汚染に係る環境基準について」（H3,環告46）に定められる方法（農用地に係る測定方法を除く。）
| 2 | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ―
| 3 | 有機燐 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.1 | ―
| 4 | 鉛 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | <0.05 | ―
| 5 | 六価クロム | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | ―
| 6 | 砒素 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | ―
| 7 | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ―
| 8 | アルキル水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ―
| 9 | PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ―
| 10 | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 11 | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.002 | <0.0002
| 12 | 1,2－ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.004 | <0.0004
| 13 | 1,1－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 14 | シス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 15 | 1,1,1－トリクロロエタン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.002 | <0.001
| 16 | 1,1,2－トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.003 | <0.0006
| 17 | トリクロロエチレン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ―
| 18 | テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ―
| 19 | 1,3－ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.002 | <0.0002
| 20 | チウラム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.006 | <0.001
| 21 | シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.003 | <0.001
| 22 | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.02 | <0.01
| 23 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 24 | セレン | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.002 | 0.002
| 25 | フッ素 | 0.19 | 0.17 | 0.34 | 0.71 | 0.6 | 0.29 | ― | ―
| 26 | ホウ素 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ― | ―
その他 | 27 | 水素イオン濃度 （ｐH） | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.5 | 6.6 | ― | 11.5
| 28 | 含水率 ( ％ ） | 46 | 51.2 | 49.1 | 59.6 | 48.5 | 23.9 | ― | 65.7 | 底質調査方法
| 29 | 強熱減量 ( ％ ) | 15 | 12 | 23 | 22 | 20 | 16 | ― | ―
平成25年度 汚泥の放射性物質及び空間放射線量の測定結果 は下記URL参照
http://www.pref.chiba.lg.jp/kigyou/kyshisetsu/press/2011/odei.html

## 浄水薬品
浄水薬品
浄水薬品については、浄水場毎に原水水質や処理方式により適合したものを選定して使用している。
（１）浄水場で使用している凝集剤の規格は次のとおりである。 |  |  |  |  | 薬品の使用量
項目 | 液体硫酸アルミニウム | ポリ塩化アルミニウム | 液体塩化アルミニウム |  | 浄水場 | 南八幡 | 印旛沼※１ |  |  | 郡本 |  | 佐倉 | 袖ヶ浦 |  |  |  | 人見
| (LAS) | (PAC) | (LAC) | [9 empty] | 袖ヶ浦 |  | 皿木
規格 | JIS K 1450-1996 に準拠した独自規格 | JIS K 1475-1996 | 独自規格 |  | 年度 | PAC | NaClO | 硫酸 | LAS | LAS | PAC | LAC | 硫酸※2 | PAC | MICS/ 硫酸※３ | PAC | PAC
外観 | 無色～黄味がかった 薄い褐色の透明液体 | 無色～淡黄褐色の液体 | 黄色透明液体 |  | H15 | 165.27 | 640.67 | 1060.2 | 2522.69 | 249.9 | 123.6 | 680.1 | 12.785 | 9.924 | 3.688 | 1.245 | 402.479
酸化アルミニウム | 7.0～8.2% | 10.0～11.0% | 11.0～12.0% |  | H16 | 168.6 | 607 | 973.5 | 3502 | 225 | 22.3 | 1117.4 | 26.3 | 21.7 | 10.88 | 3.24 | 500.9
pH値 | 3.0以上 | 3.5～5 | ― |  | H17 | 155.4 | 355.3 | 1243.2 | 2792.8 | 345.8 |  | 1064.4 | 56.03 | 2.05 | 34.17 | 6.06 | 689.7
アンモニア性窒素 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H18 | 170.5 | 388 | 1048.6 | 3325.9 | 402.4 |  | 1250.4 | 16.43 | 0.99 | 4.06 | 0.41 | 781.1
ヒ素 | 0.02%以下 | 5mg/l以下 | 5mg/l以下 |  | H19 | 274.27 | 348.86 | 903 | 3672.827 | 158.07 |  | 1255.123 | 27.17 | 14.247 | 8.655 | 0.196 | 584.915
鉄 | 0.02%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H20 | 191 | 366 | 862.8 | 2671.8 | 138.5 |  | 1515.8 | 72.74 | 60.25 | 12.11 | 4.35 | 877.8
マンガン | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 |  | H21 | 180.76 | 405.418 | 991.945 | 2263.747 | 387.28 |  | 1147.522 | 7.286 | 4.161 | 3.105 | 0.559 | 638.772
カドミウム | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 |  | H22 | 149.03 | 273.4 | 743 | 3390.605 | 330.95 |  | 1383.7 | 40.527 | 13.498 | 7.834 | 2.045 | 602.6
鉛 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H23 | 199 | 207 | 692 | 3789 | 176 |  | 1516 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 493
水銀 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 |  | H24 | 264 | 238 | 719 | 4313 | 248 |  | 1320 | 26 | 6 | 6 | 0.1 | 485
クロム | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H25 | 226 | 338 | 635 | 4523 | 256 |  | 1302 | 32 | 8 | 12 | 0 | 991
比重 | 7% 1.28 | 1.19以上 | 1.25以上
| 8% 1.32 |  |  | （注） | LAS | ：液体硫酸アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | 硫酸 | ：ｐH調整用
硫酸イオン | ― | 3.5%以下 | 3.5%以下 |  | PAC | ：ポリ塩化アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | MICS | ：含鉄液体硫酸アルミニウム（凝集剤、皿木分場ではｐH調整に使用）
※塩基度 | ― | 45～65% | ― |  | NaClO | ：次亜塩素酸ナトリウム（殺藻剤） |  |  |  |  | LAC | ：塩化アルミニウム（凝集剤）
特記事項 | 硫酸アルミニウム8%濃度のものは、冬の時期に結晶が析出することがあるので、保温するか、7%のものを使用する。 | ※[Al2(OH)nCl6-n]mにおいて塩基度=n/6×100(%) | リサイクル製品 強腐食性 | ※1 | 印旛沼浄水場の浄水薬品使用量は単独分を含む全使用量。
| 『取り扱い上の注意』 ①次亜塩素酸ソーダと混合すると有毒な塩素ガスを発生する。 ②取扱いは、保護具（保護メガネ、耐酸性手袋等）の着用。 ③他の薬品と混合すると沈殿が生じる場合がある。 |  |  | ※2 ※3 | 袖ケ浦浄水場の硫酸は平成20年度まで98%濃硫酸、21年度以降は75%硫酸を使用。 皿木分場のｐＨ処理剤は平成17年度までＭＩＣＳ、平成18年度以降は75%硫酸を使用。
『応急処置』 ①目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗眼し、眼科医の診断を受ける。 ②皮膚に付着した場合は、十分に水洗いする。
使用浄水場 | 印旛沼浄水場 | 南八幡浄水場 | 佐倉浄水場
| 郡本浄水場 | 袖ヶ浦浄水場
袖ヶ浦浄水場皿木分場
人見浄水場
（２）浄水場で使用しているpH調整剤の規格は次のとおりである。
項目 | 硫酸(H2SO4)
規格 | JWWA K134-2003に準拠した独自規格
濃度 | 75% | 75%
使用浄水場 | 袖ヶ浦浄水場 | 袖ヶ浦浄水場皿木分場
※袖ヶ浦浄水場は平成21年度より75％硫酸を使用している。