## 20(3)
（３）水源井
分・給水場名 施設能力(㎥／日） | 名 称 | 位 置 | 口 径 | 深 度
姉 崎 分 場 | 2号井戸 | 市原市不入斗字脇坂698－2 | 300 | 224
(7,500） | 3 〃 | 〃 〃 字君ヶ谷467－3 | 〃 | 212
| 4 〃 | 〃 〃 字文瀬ヶ谷363－2 | 〃 | 210
| 5 〃 | 〃 有秋台東2－17－1 | 〃 | 281
| 6 〃 | 〃 不入斗字曽別当台659-3 | 〃 | 285
| 7 〃 | 〃 迎田字神ノ木644－1 | 〃 | 263
| 8 〃 | 〃 深城字元居原897－2 | 225 | 235
| 9 〃 | 〃 不入斗字猪野々台423－3 | 300 | 243
千 葉 分 場 | 3 〃 | 千葉市中央区都町3－24－17 | 300 | 203
（12,500） | 7 〃 | 〃 〃 〃2－8－3 | 〃 | 204
| 8 〃 | 〃 〃 〃3－8－4 | 〃 | 199
| 9 〃 | 〃 〃 〃2－1－12 | 〃 | 210
| 10 〃 | 〃 〃 旭町11－12 | 〃 | 206
| 11 〃 | 〃 〃 都町2－22－6 | 〃 | 210
| 12 〃 | 〃 〃 星久喜町1420 | 〃 | 〃
| 13 〃 | 〃 〃 星久喜町213-4 | 〃 | 〃
大 宮 分 場 | 1 〃 | 〃 若葉区大宮町2200－2 | 300 | 200
（10,000） | 2 〃 | 〃 〃 〃 2212－2 | 〃 | 〃
| 3 〃 | 〃 〃 〃 2243－2 | 〃 | 〃
| 4 〃 | 〃 〃 〃 2114 | 〃 | 〃
| 5 〃 | 〃 〃 〃 2187－2 | 〃 | 220
| 6 〃 | 〃 緑区平山町79－2 | 〃 | 214
成田給水場 | 2 〃 | 成田市吾妻3－7－3 | 300 | 120
（10,500） | 3 〃 | 〃 〃1－22－4 | 〃 | 〃
| 4 〃 | 〃 〃1－18－5 | 〃 | 150
| 5 〃 | 〃 〃1－1－8 | 〃 | 120
| 6 〃 | 〃 〃1－1－7 | 〃 | 〃
| 7 〃 | 〃 橋賀台2－20－2 | 〃 | 〃
| 8 〃 | 〃 〃 2－20－3 | 〃 | 〃
計 | 29 本
（注） （ ）内は現有予備水源量

## 20(4)～(13)
（４）取水門・取水塔
取水場名 |  | 構 造 |  |  |  |  | 内径 |  | 高さ | [5 empty] | 水利権取水量
矢切取水場 |  | 鉄筋コンクリート造(取水門） | [6 empty] | 5.1 ｍ | [5 empty] | 258,336㎥/日 |  | （2.99㎥/s）
印旛取水場 |  | 〃 （〃） | [12 empty] | 114,912 |  | （1.33 ）
木下取水場 |  | 鋼製ウインチ式ローラーゲート（ 〃 ） | [12 empty] | 487,555 |  | （5.643 ）
高滝取水場 |  | 鉄筋コンクリート造( 〃 ） |  |  |  |  | 1ｍ×3ヶ所 | [7 empty] | 95,040 |  | （1.10 ）
計 | [14 empty] | 955,843㎥/日 |  | (11.063㎥/s)
（５）沈砂池
取・給水場名 |  | 構 造 |  |  | 幅 |  | 長 さ |  | 有効水深 |  |  |  | 有効容量 |  |  | 池 数
矢切取水場 |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  | 6.5 ｍ |  | 35 ｍ |  | 3.4 ｍ |  |  |  | 3,096 ㎥ |  |  | 774 | ㎥× |  | 4 池
印旛取水場 |  | 〃 |  |  | 9 |  | 38.1 |  | 3.0 |  |  |  | 4,000 |  |  | 1000 | × |  | 4
木下取水場 |  | 〃 |  |  | 15 |  | 36.8 |  | 3.0 |  |  |  | 6,624 |  |  | 1656 | × |  | 4
千葉分場 |  | 〃 |  |  | 6 |  | 12 |  | 3.2 |  |  |  | 230 |  |  | 230 | × |  | 1
大宮分場 |  | 〃 |  |  | 5 |  | 23.9 |  | 3.0 |  |  |  | 360 |  |  | 360 | × |  | 1
市原分場 |  | 〃 |  |  | 6 |  | 19 |  | 3.0 |  |  |  | 342 |  |  | 342 | × |  | 1
姉崎分場 |  | 〃 |  |  | 6 |  | 24 |  | 3.5 |  |  |  | 504 |  |  | 504 | × |  | 1
北習志野分場 |  | 〃 |  |  | 6 |  | 24 |  | 3.5 |  |  |  | 504 |  |  | 504 | × |  | 1
成田給水場 |  | 亀甲型鉄筋コンクリート造 |  |  | 6 |  | 24 |  | 3.5 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | × |  | 1
計 | [12 empty] | 16,160 ㎥ |  |  | 18 池
（６）着水井
浄水場名 |  | 構 造 |  |  | 幅 |  | 長 さ |  | 有効水深
栗山浄水場 |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  | 4.6 ｍ |  | 8.0 ｍ | [6 empty] | 3.3 | ｍ
柏井浄水場 |  | 〃 |  |  | 10.0 |  | 17.6 | [6 empty] | 4.0 | （西側）
〃 |  | 〃 |  |  | 6.5 |  | 9.5 | [6 empty] | 8.67 | （東側）
北総浄水場 |  | 〃 （円形） |  |  | 8.0（直径） |  | － | [6 empty] | 9.5
福増浄水場 |  | 〃 |  |  | 5.7 |  | 6.0 | [6 empty] | 6.7
ちば野菊の里浄水場 |  | 〃 |  |  | 9.3 |  | 8.0 | [6 empty] | 5.1
成田給水場 |  | 〃 |  |  | 4.6 |  | 7.6 | [6 empty] | 3.0
計 |  | 7
（７）沈でん池
浄水場名 | 構 造 |  | 幅 | 長さ | 直径 | 有効水深 |  | 処理能力 |  |  |  | 池 数 |  |  |  | 備 考
栗山浄水場 | 鉄筋コンクリート造 |  | －ｍ | －ｍ | 21 ｍ | 5.95 ｍ |  | 92000 |  | ㎥/日 |  | 23000 |  | ㎥/日×4 池 |  | アクセレーター1基 アクセレーター3基
〃 | 〃 |  | － | － | 28.6 | 7 |  | 168000 |  |  |  | 42000 |  | ×4 |  | アクセレーター4基
柏井浄水場 | 〃 |  | 31.1 | 70 | － | 3.5 |  | 475200 |  |  |  | 59400 |  | ×8 |  | (西側）
〃 | 〃 |  | 19.2 | 19.4 | － | 5.8 |  | 204800 |  |  |  | 51200 |  | ×4 |  | 移動傾斜板式(東側）
北総浄水場 | 〃 |  | 25 | 83 | － | 3.2 |  | 128800 |  |  |  | 32200 |  | ×4
福増浄水場 | 〃 |  | 15 | 85 | － | 4 |  | 108000 |  |  |  | 27000 |  | ×4
ちば野菊の里浄水場 | 〃 |  | 18.4 | 60.5 | － | 4.7 |  | 70725 |  |  |  | 35363 |  | ×2 |  | 傾斜管沈降装置付き
計 | [7 empty] | 1247525 |  | ㎥/日 |  | 30 池
（８）急速ろ過池
浄水場名 | 構 造 |  | 型 式 |  | 幅 | 長さ | ろ過速度 |  | ろ過能力 |  |  |  |  | 池 数
栗山浄水場 | 鉄筋コンクリート造 |  | ホイラー型 |  | 7 ｍ | 9 ｍ | 120 | ｍ/日 | 90720 |  |  |  | ㎥/日 | 7560 |  | ㎥/日×12 池
〃 | 〃 |  | 〃 |  | 8.4 | 12.6 | 120 |  | 126000 |  |  |  |  | 12600 |  | × | 10
柏井浄水場 | 〃 |  | ﾚｵﾎﾟﾙﾄﾞ型 |  | 9.4 | 14 | 120 |  | 409500 |  |  |  |  | 15750 |  | × | 26 | （西側）
〃 | 〃 |  | 〃 |  | 10.4 | 12 | 120 |  | 208320 |  |  |  |  | 14880 |  | × | 14 | （東側）
北総浄水場 | 〃 |  | Ｉ型ｽﾄﾚｰﾅ |  | 4.5 | 14.5 | 120 |  | 125440 |  |  |  |  | 7840 |  | × | 16
福増浄水場 | 〃 |  | ﾚｵﾎﾟﾙﾄﾞ型 |  | 10.6 | 6.1 | 120 |  | 124000 |  |  |  |  | 7750 |  | × | 16
ちば野菊の里浄水場 | 〃 |  | 多孔板付 有孔ブロック |  | 9.4 | 7.6 | 120 |  | 70725 |  |  |  |  | 5894 |  | × | 12
計 | [8 empty] | 1154705 |  |  |  | ㎥/日 |  |  | 106 |  | 池
（９）オゾン接触池
浄水場名 |  | 構 造 |  |  | 幅 |  | 長 さ |  | 有効水深 |  |  |  | 池 数
柏井浄水場 |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  | 9 | ｍ | 32.7 | ｍ | 6 |  | ｍ |  | 1,530㎥/池× |  |  | 2 池
福増浄水場 |  | 〃 |  |  | 5 |  | 18.6 |  | 6 |  |  |  | 560 × |  |  | 2 | （中間オゾン）
〃 |  | 〃 |  |  | 7 |  | 12 |  | 6 |  |  |  | 500 × |  |  | 2 | （後オゾン）
ちば野菊の里浄水場 |  | 〃 |  |  | 4 |  | 17.7 |  | 5 |  |  |  | 240 × |  |  | 2
計 | [12 empty] | 8 池
（10）活性炭吸着池
浄水場名 | 構 造 |  | 幅 |  | 長 さ |  | 通水面積 |  | 池 数 | [7 empty] | 吸着材
柏井浄水場 | 鉄筋コンクリート造 |  | 2.0 ｍ×2列 |  | 14 | ｍ×2列 | 56 | ㎡ |  | 56.0㎡ ×11 池 (1池予備) | [6 empty] | 粒状活性炭
福増浄水場 | 〃 |  | 9.45 |  | 4 |  | 37.8 |  |  | 37.8 ×16(8池/系×2系)(内4池予備) | [6 empty] | 生物活性炭
ちば野菊の里浄水場 | 〃 |  | 3.8 | ×2列 | 7.6 |  | 57.76 |  |  | 57.76 ×6 (1池予備) | [6 empty] | 生物活性炭
計 | [8 empty] | 33 池
（11）配水池
浄・給水場名 |  | 構 造 |  |  | 幅 |  | 長 さ |  | 有効水深 |  |  |  | 有効貯水量 |  |  | 池 数
栗山浄水場 |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  | 24 | ｍ | 40 | ｍ | 3 |  |  | ｍ | 5500 |  | ㎥ | 2750 |  | ㎥ | ×2池
〃 |  | 〃 |  |  | 12.4 |  | 50.68 |  | 3 |  |  |  | 3660 |  |  | 1830 |  |  | ×2
〃 |  | 〃 |  |  | 40 |  | 48 |  | 3 |  |  |  | 5500 |  |  | 5500 |  |  | ×1
〃 |  | 〃 |  |  | 28 |  | 44 |  | 3 |  |  |  | 3600 |  |  | 3600 |  |  | ×1
〃 |  | 〃 |  |  | 12 |  | 44 |  | 3 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | ×1
柏井浄水場 |  | 〃 |  |  | 32 |  | 60 |  | 3.25 |  |  |  | 48000 |  |  | 6000 |  |  | ×8
〃 |  | 〃 |  |  | 53.8 |  | 117.6 |  | 3.25 |  |  |  | 60000 |  |  | 20000 |  |  | ×3
〃 |  | 〃 |  |  | 53.8 |  | 83.8 |  | 3.25 |  |  |  | 14000 |  |  | 14000 |  |  | ×1
園生給水場 |  | 〃 |  |  | 28 |  | 40 |  | 4.1 |  |  |  | 22500 |  |  | 4500 |  |  | ×5
〃 |  | 〃 |  |  | 20 |  | 40 |  | 4.1 |  |  |  | 3200 |  |  | 3200 |  |  | ×1
幕張給水場 |  | 〃 |  |  | 65.3 |  | 75.3 |  | 11.7 |  |  |  | 90000 |  |  | 45000 |  |  | ×2
北総浄水場 |  | 〃 |  |  | 40 |  | 100 |  | 4 |  |  |  | 48000 |  |  | 16000 |  |  | ×3
成田給水場 |  | 〃 |  |  | 30 |  | 45 |  | 4 |  |  |  | 10800 |  |  | 5400 |  |  | ×2
福増浄水場 |  | 〃 |  |  | 30 |  | 56 |  | 6 |  |  |  | 30000 |  |  | 10000 |  |  | ×3
市原分場 |  | 〃 |  |  | 20 |  | 24 |  | 3.5 |  |  |  | 3340 |  |  | 1670 |  |  | ×2
姉崎分場 |  | 〃 |  |  | 24 |  | 24 |  | 3.5 |  |  |  | 6000 |  |  | 2000 |  |  | ×3
〃 |  | 〃 |  |  | 41 |  | 79 |  | 3.5 |  |  |  | 9800 |  |  | 9800 |  |  | ×1
ちば野菊の里 浄水場 |  | 〃 |  |  | 30.0 |  | 75.5 |  | 7.2 |  |  |  | 30000 |  |  | 15000 |  |  | ×2
誉田給水場 |  | 〃 |  |  | 38 |  | 60 |  | 5 |  |  |  | 44000 |  |  | 11000 |  |  | ×4
千葉分場 |  | 〃 |  |  | 29 | (直径） | 91 | (円周） | 4.3 |  |  |  | 2770 |  |  | 2770 |  |  | ×1
〃 |  | 〃 |  |  | 14.1 |  | 21.3 |  | 4.3 |  |  |  | 1270 |  |  | 1270 |  |  | ×1
大宮分場 |  | 〃 |  |  | 29.3 |  | 19.5 |  | 4 |  |  |  | 4400 |  |  | 2200 |  |  | ×2
北船橋給水場 |  | 〃 |  |  | 29 |  | 99 |  | 7 |  |  |  | 80000 |  |  | 20000 |  |  | ×4
〃 |  | 〃 |  |  | 29.2 |  | 124.2 |  | 7 |  |  |  | 24000 |  |  | 24000 |  |  | ×1
浄・給水場名 |  | 構 造 |  |  | 幅 |  | 長 さ |  | 有効水深 |  |  |  | 有効貯水量 |  |  | 池 数
北習志野分場 |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  | 24 | ｍ | 24 | ｍ | 3.5 |  |  | ｍ | 4000 |  | ㎥ | 2000 |  | ㎥ | ×2 池
妙典給水場 |  | 〃 |  |  | 51.3 |  | 106.3 |  | 13.8 |  |  |  | 60000 |  |  | 60000 |  |  | ×1
〃 |  | 〃 |  |  | 46.3 |  | 96.3 |  | 13.8 |  |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | ×1
船橋給水場 |  | 〃 |  |  | 32 |  | 48 |  | 4 |  |  |  | 18000 |  |  | 6000 |  |  | ×3
松戸給水場 |  | 〃 |  |  | 36 |  | 96 |  | 6 |  |  |  | 60000 |  |  | 20000 |  |  | ×3
沼南給水場 |  | 〃 |  |  | 40 |  | 110 |  | 6.33 |  |  |  | 53400 |  |  | 26700 |  |  | ×2
計 | [12 empty] | 787240 |  | ㎥ | 68 池
（12）高架水槽・配水塔
名 称 |  | 構 造 |  |  | 内 径 |  | 高 さ |  | 有効貯水量 |  |  |  | 基 数 |  | 摘 要
千葉高架水槽 |  | 鉄筋コンクリート |  |  | 11 | ｍ | 30 | ｍ | 475 |  |  | ㎥ | 1 | 基 | H.W.L Y.P |  | 50 ｍ
大宮高架水槽 |  | 鉄骨鋼板造 |  |  | 5 |  | 36.2 |  | 100 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 75
姉崎高架水槽 |  | 〃 |  |  | 10 |  | 36 |  | 304 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 97.5
北習志野高架水槽 |  | 〃 |  |  | 11.5 |  | 46 |  | 505 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 73.7
船橋高架水槽 |  | プレストコンクリート造 |  |  | 28.2 |  | 31 |  | 5000 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 45
坂月高架水槽 |  | 鉄骨鋼板造 |  |  | 20 |  | 33.7 |  | 2000 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 67
栗山配水塔 |  | 鉄筋コンクリート |  |  | 15 |  | 31.9 |  | 3534 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 46
辰巳配水塔 |  | プレストコンクリート造 |  |  | 9 |  | 21 |  | 1160 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 60.2
辰巳高架水槽 |  | 鉄骨鋼板造 |  |  | 14 |  | 46.3 |  | 3000 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 82.33
東寺山高架水槽 |  | 〃 |  |  | 14 |  | 57.5 |  | 4500 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 77.19
成田高架水槽 |  | 鋼板製多様式タンク |  |  | 22 |  | 36.2 |  | 1500 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 69.7
白井高架水槽 |  | プレストコンクリート造 |  |  | 15.2 |  | 41.1 |  | 3200 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 64.7
計 | [8 empty] | 25278 |  |  | ㎥ | 12 | 基
（13）調圧水槽
名 称 |  | 構 造 |  |  | 内 径 |  | 高 さ |  | 有効貯水量 |  |  |  | 基 数 |  | 摘 要
印旛～柏井導水管1号 |  | 鉄筋コンクリート |  |  | 7.5 | ｍ | 5.1 | ｍ | 200 |  |  | ㎥ | 1 | 基 | H.W.L Y.P |  | 8.0 ｍ
〃 2号 |  | 〃 |  |  | 23 |  | 6 |  | 2000 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 29
〃 3号 |  | 〃 |  |  | 23 |  | 6.45 |  | 1951 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 29.7
木下～柏井導水管1号 |  | 〃 |  |  | 15.0 |  | 15.08 |  | 1500 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 34
（木下～北総導水管2号と共用） |  |  |  |  | 7.0 |  | 15.08 |  | 400 | [7 empty] | 34
木下～柏井導水管2号 |  | 〃 |  |  | 10.0 |  | 3.2 |  | 290 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 29.5
〃 3号 |  | 〃 |  |  | 10.0 |  | 4.4 |  | 350 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 30.1
木下～北総導水管1号 |  | 鉄骨鋼板造 |  |  | 3.2 |  | 11.92 |  | 52 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 29
柏井（浄）第1誉田系 |  | 鋼板造 |  |  | 7.4 |  | 20.3 |  | 80 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 46.6
〃 北船橋系・海浜 |  | 〃 |  |  | 22.8 |  | 9.6 |  | 1000 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 35
NT系・第2誉田系
第2誉田線 |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  | 3.0×4.5 |  | 1.75 |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 42
北船橋（給） |  | プレストコンクリート造 |  |  | 18.0 |  | 9.512 |  | 1653 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 35
沼 南（給） |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  | 25.5 |  | 3.5 |  | 1060 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 31.5
姉崎～福増線 |  | 〃 |  |  | 16.0 |  | 9.4 |  | 1100 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 88.47
北総(浄)千葉N･T系1号 |  | 鋼板造 |  |  | 27.5 |  | 27.4 |  | 2674 | [5 empty] | 〃 |  | 49.8
〃 成田系1号 |  | 〃 |  |  | 27.5 |  | 27.4 |  | 295 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 46
〃 場内給水用 |  | 〃 |  |  | 27.5 |  | 27.4 |  | 503 | [5 empty] | 〃 |  | 52.5
北総～成田系2号 |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  | 2.5 |  | 7.95 |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 36
高滝取水場 |  | 〃 |  |  | 5.8 |  | 32.69 |  | 72 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 72
高滝～福増導水管接合 |  | 〃 |  |  | 20.0 |  | 10.749 |  | 1980 |  |  |  | 1 |  | 〃 |  | 92.3
幕張給水場北系､西系､ 東系用 |  | 横置円筒形鋼板製 |  |  | 3.5 |  | 長さ8.57 m |  | 91 |  |  |  | 2 |  | 〃 |  | 26.8
妙典給水場 |  | 〃 |  |  | 3.5 |  | 長さ8.5 |  | 60 |  |  |  | 3 |  | 〃 |  | 22.23
計 | [8 empty] | 17351 |  |  | ㎥ | 22 | 基

## 20(14)～(18)
（14）ポリ塩化アルミニウム注入装置
浄 水 場 名 | 形 式 | 注 入 能 力 |  |  | 台 数
栗山浄水場 | 湿 式 | 5.92 | L／min |  | 1.48 | L／min | × | 5 | 台 | (内１台予備）
〃 | 〃 | 11 |  |  | 2.75 |  | × | 5 |  | ( 〃 ）
柏井浄水場 | 〃 | 37.08 |  |  | 9.27 |  | × | 6 |  | (内２台予備）西側
〃 | 〃 | 28.3 |  |  | 28.30 |  | × | 2 |  | (内前ﾊﾟｯｸ大流量用1台予備）
〃 | 〃 | 5 |  |  | 5.00 |  | × | 2 |  | (内前ﾊﾟｯｸ小流量用1台予備） 東側
〃 | 〃 | 0.83 |  |  | 0.83 |  | × | 2 |  | (内後ﾊﾟｯｸ用 1台予備）
北総浄水場 | 〃 | 35 |  |  | 35.00 |  | × | 2 |  | (内１台予備）(前･後パック)
福増浄水場 | 〃 | 13.32 |  |  | 6.66 |  | × | 3 |  | (前パック 1台予備）
〃 | 〃 | 0.33 |  |  | 0.33 |  | × | 2 |  | (後パック)
ちば野菊の里 浄水場 | 〃 | 8.26 |  |  | 8.26 |  | × | 2 |  | (前パック用 内1台予備)
〃 | 〃 | 0.84 |  |  | 0.42 |  | × | 3 |  | (後パック用 内1台予備)
計 |  | 145.88 | L／min |  |  |  | 34 |  | 台
（15）苛性ソーダ注入装置
浄・給水場名 | 形 式 | 注 入 能 力 |  |  | 台 数
栗山浄水場 | 湿 式 | 5.75 | L／min |  | 5.75 | L／min | × | 2 | 台 | (内1台予備）
〃 | 〃 | 3.83 |  |  | 3.83 |  | × | 1
〃 | 〃 | 10.6 |  |  | 10.6 |  | × | 2 |  | ( 〃 ）
〃 | 〃 | 7.16 |  |  | 7.16 |  | × | 1
柏井浄水場 | 〃 | 123.6 |  |  | 20.60 |  | × | 7 |  | (内1台予備）西側
〃 | 〃 | 100 |  |  | 50.00 |  | × | 2 |  | (前苛性用）
〃 | 〃 | 33.4 |  |  | 16.70 |  | × | 2 |  | ( 〃 ）
〃 | 〃 | 116.6 |  |  | 58.30 |  | × | 2 |  | (後苛性用）
〃 | 〃 | 33.4 |  |  | 16.70 |  | × | 2 |  | ( 〃 ）
北総浄水場 | 〃 | 36 |  |  | 36.00 |  | × | 2 |  | (内１台予備）
福増浄水場 | 〃 | 3.83 |  |  | 3.83 |  | × | 2 |  | (前苛性）
〃 | 〃 | 6.02 |  |  | 3.01 |  | × | 3 |  | (内1台予備前・後苛性共用 ）
姉崎分場 | 〃 | 2.1 |  |  | 2.10 |  | × | 2 |  | (内１台予備）
ちば野菊の里 浄水場 | 〃 | 8.12 |  |  | 8.12 |  | × | 2 |  | (前苛性用 内1台予備)
〃 | 〃 | 6.5 |  |  | 3.25 |  | × | 3 |  | (後苛性用 内1台予備)
沼南給水場 | 〃 | 4.51 |  |  | 4.51 |  | × | 2 |  | ( 〃 ）
計 |  | 501.42 | L／min |  |  |  | 37 |  | 台
（16）硫酸注入装置
取・浄水場名 | 形 式 | 注 入 能 力 |  |  | 台 数
矢切取水場 | 湿 式 | 3.42 | L／min |  | 1.71 | L／min | × | 2 | 台
| 湿 式 |  | L／min |  | 1.81 |  | × | 1 |  | (共通予備）
柏井浄水場 | 〃 | 2.05 |  |  | 2.05 |  | × | 6 |  | (内2台予備）(西側)
〃 | 自吸式 | 3.18 |  |  | 3.18 |  | × | 2 |  | (内1台予備）(東側)
〃 | 〃 |  |  |  | 0.67 |  | × | 2 |  | (内1台予備）(東側)
北総浄水場 | 湿 式 | 30.00 |  |  | 30.00 |  | × | 2 |  | (内1台予備）
福増浄水場 | 〃 | 25.00 |  |  | 25.00 |  | × | 2 |  | (内1台予備）
計 | [6 empty] | 17 |  | 台
硫酸濃度：45％・・・・・・柏井浄水場(西側)、北総浄水場
：75％・・・・・・矢切取水場、福増浄水場
：95％・・・・・・柏井浄水場(東側)
（17）活性炭注入装置
取 水 場 名 |  | 粉 末 活 性 炭 注 入 機 |  |  |  | 貯 蔵 設 備
|  | 注 入 能 力 |  |  | 台 数 | 容 量 |  |  |  | 槽 数
矢切取水場 |  |  | 0～100 | mg/L | 2 台 | 200 ㎥ |  |  |  | 2 槽
印旛取水場 |  |  | 0～100 |  | 2 | 3.6 ㎥ |  |  |  | 2
木下取水場 |  |  | 0～100 |  | 2 | 288 ｔ |  |  |  | 2
高滝取水場 |  |  | 0～100 |  | 2 | 51 ㎥ |  |  |  | 2
計 |  |  |  |  | 8 台 |  |  |  |  | 8 槽
（18）次亜塩素酸ナトリウム注入機（購入次亜塩素酸ナトリウム12％濃度使用）
浄・給水場名 | 次亜塩素酸ナトリウム注入機 | [5 empty] | 次亜塩素酸ナトリウム注入機室
| 型 式 |  | 容 量 |  | 台数[()は予備で内数] |  | 構 造 |  |  |  | 面 積 |  | 棟 数
栗山浄水場 | 一軸偏芯ネジポンプ |  | 6.96 | L/min | 6.96 | ×1 台 | 鉄骨造 |  |  |  | 213.05 | ㎡ | 1棟
〃 | 〃 |  | 12.7 |  | 12.7 | ×1(1) | 〃
〃 | 〃 |  | 12.7 |  | 12.7 | ×1 | 〃
〃 | 〃 |  | 2.08 |  | 2.08 | ×1 | 〃
〃 | 〃 |  | 3.82 |  | 3.82 | ×1(1) | 〃
〃 | 〃 |  | 3.82 |  | 3.82 | ×1 | 〃
〃 | 〃 |  | 1.73 |  | 1.73 | ×1 | 〃
〃 | 〃 |  | 3.17 |  | 3.17 | ×1(1) | 〃
〃 | 〃 |  | 3.17 |  | 3.17 | ×1 | 〃
〃 | 〃 |  | 0.17 |  | 0.17 | ×1 | 〃
〃 | 〃 |  | 0.32 |  | 0.32 | ×1(1) | 〃
〃 | 〃 |  | 0.32 |  | 0.32 | ×1 | 〃
ちば野菊の里 浄水場 | 小出槽・流量調節弁（前塩素） |  | 10.7 |  | 10.7 | ×2(1) | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  | 29 |  | 1
〃 | 小出槽・流量調節弁（中塩素・吸着池） |  | 1.78 |  | 1.78 | ×2(1) | 高度処理棟内 |  |  |  | 19 |  | 1
〃 | 小出槽・流量調節弁（中塩素・混和池） |  | 5.34 |  | 5.34 | ×2(1) | ろ過池棟内 |  |  |  | 80 |  | 1
〃 | 小出槽・流量調節弁（後塩素） |  | 1.07 |  | 1.07 | ×2(1) | 〃
〃 | 一軸偏芯ネジポンプ（補正塩素） |  | 0.54 |  | 0.27 | ×3(1) | ポンプ棟内 |  |  |  | 17 |  | 1
東側

## 20(18)～(19)
浄・給水場名 | 次亜塩素酸ナトリウム注入機 |  |  |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム注入機室
| 型 式 | 容 量 |  | 台数[()は予備で内数] |  | 構 造 | 面 積 |  | 棟 数
柏井浄水場 | 一軸偏芯ネジポンプ | 10.37 | L/min | 10.37 | ×2 台 | 鉄筋コンクリート造 | 300 | ㎡ | 1棟
〃 | 〃 | 1.13 |  | 1.13 | ×2 | 〃 | (東側)
〃 | 〃 | 0.51 |  | 0.51 | ×2 | 〃 | 155 |  | 1
〃 | 〃 | 2.26 |  | 2.26 | ×2 | 〃 | (東側)
〃 | 〃 | 4.65 |  | 4.65 | ×3(1) | 中央管理本館内 | 94.5 (西側) |  | 1
〃 | 〃 | 4.95 |  | 4.95 | ×3(1) | 〃
〃 | 〃 | 4.95 |  | 4.95 | ×3(1) | 〃
〃 | 〃 | 1.58 |  | 1.58 | ×3(1) | 〃
北総浄水場 | 〃 | 6.52 |  | 6.52 | ×3 | 鉄筋コンクリート造
〃 | 〃 | 1.95 |  | 1.95 | ×3 | 〃 | 113.71 |  | 1
〃 | 〃 | 1.95 |  | 1.95 | ×2 | 〃
成田給水場 | ダイヤフラム式定量注入ポンプ | 0.283 |  | 0.283 | ×8(3) | ポンプ棟内 | 33.9 |  | 1
〃 | 〃 | 0.125 |  | 0.125 | ×4(1) | 〃
木下取水場 | 一軸偏芯ポンプ | 26.6 |  | 13.3 | ×2 | 鉄 骨 造 | 236 |  | 1
| ダイヤフラム式定量注入ポンプ |  |  | 7.2 | ×1(1)
福増浄水場 | 一軸偏芯ネジポンプ | 781.3 |  | 781.3 | ×3(1) | 鉄筋コンクリート造
〃 | 〃 | 1302 |  | 1302 | ×3(1) | 〃
〃 | 〃 | 390.7 |  | 390.7 | ×6(2) | 〃 | 187.5
〃 | 〃 | 543.5 |  | 543.5 | ×2(1) | 〃
〃 | 〃 | 704.5 |  | 704.5 | ×2(1) | 〃
市原分場 | ダイヤフラム式定量注入ポンプ | 0.346 |  | 0.346 | ×2(1) | 〃 | 50 |  | 1
〃 | 〃 | 0.054 |  | 0.054 | ×2(1) | 〃
姉崎分場 | 可変速ダイヤフラムポンプ | 0.125 |  | 0.125 | ×2(1) | 〃 | 200 |  | 1
〃 | 〃 | 0.2 |  | 0.2 | ×2(1) | 〃
〃 | 〃 | 1 |  | 1 | ×3(2) | 〃
誉田給水場 | デジタル定量ポンプ | 0.1538 |  | 0.1538 | ×2(1) | ポンプ棟内 | 90 |  | 1
〃 | 〃 | 0.1875 |  | 0.1875 | ×2(1) | 〃
〃 | 〃 | 0.3482 |  | 0.3482 | ×6(2) | 〃
〃 | 〃 | 0.298 |  | 0.298 | ×3(1) | 〃
千葉分場 | 〃 | 0.5 |  | 0.5 | ×2(1) | 鉄筋コンクリート造 | 50 |  | 1
〃 | ソレノイド駆動式ダイヤフラムポンプ | 0.03 |  | 0.03 | ×2(1) | 〃
大宮分場 | デジタル定量ポンプ | 0.283 |  | 0.283 | ×2(1) | 〃 | 50 |  | 1
〃 | ソレノイド駆動式ダイヤフラムポンプ | 0.03 |  | 0.03 | ×2(1) | 〃
北船橋給水場 | 一軸偏芯ネジポンプ | 1.6 |  | 1.6 | ×2(1) | 本館内 | 110.4 |  | 1
北習志野分場 | ダイヤフラム式定量注入ポンプ | 0.744 |  | 0.744 | ×2(1) | 鉄筋コンクリート造 | 38.54 |  | 1
船橋給水場 | 〃 | 0.098 |  | 0.098 | ×2(1) | 鉄筋コンクリート造 | 122.1 |  | 1
〃 | 〃 | 0.05 |  | 0.05 | ×1
〃 | 〃 | 0.065 |  | 0.065 | ×1
松戸給水場 | 一軸偏芯ネジポンプ | 0.797 |  | 0.797 | ×2(1) | 本館内 | 154.3 |  | 1
〃 | 〃 | 0.165 |  | 0.165 | ×2(1) | 〃
沼南給水場 | 〃 | 1.177 |  | 1.177 | ×2(1) | 鉄筋コンクリート造 | 112 |  | 1
〃
計 |  | 3868.470L/min |  | 128 (45) 台 |  |  |  |  | 21 棟
（19）生成次亜塩素酸ナトリウム注入機（生成次亜塩素酸ナトリウム1％濃度使用）
給 水 場 名 | 次亜塩素酸ナトリウム注入機 |  |  |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム注入機室
| 型 式 | 容 量 |  | 台数[()は予備で内数] |  | 構 造 | 面 積 |  | 棟 数
幕張給水場 | ダイヤフラム式定量注入ポンプ | 27.4 | L/min | 13.7 | ×3(1)台 | 管理本館地下２階 | 230 | ㎡ | 1棟
〃 | 〃 | 2.56 |  | 1.28 | ×3(1) | 〃
妙典給水場 | 一軸偏芯ネジポンプ | 13.1 |  | 13.1 | ×2(1) | 管理本館地下３階 | 112 |  | 1
〃 | 〃 | 1.5 |  | 1.5 | ×2(1) | 〃
計 |  | 44.56 | L/min | 10 (4) 台 |  |  |  |  | 2 棟

## 20(20)～(21)
（20）オゾン発生器
浄水場名 |  | 生 産 能 力 | [6 empty] | 台 数
柏井浄水場 |  |  |  | 22.4 | kg（O3）／h | [6 empty] | 11.2 |  | kg（O3）／h × | 2 | 台
福増浄水場 |  |  |  | 16 | [8 empty] | 8.0 | × | 2(中間オゾン）
〃 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 3.5 | × | 2(後オゾン ）
ちば野菊の里浄水場 |  |  |  | 9 | [8 empty] | 4.5 | × | 2
計 |  |  |  | 54.4 | kg（O3）／h | [9 empty] | 8 | 台
（21）取水ポンプ（地下水）
給水場名 | 取 水 ポ ン プ | [12 empty] | 上 家
| 種 類 |  | 口径 | 電動機容量 |  | 揚水量 |  | 揚程 | 台 数 |  |  |  |  | 構 造 | 面積 |  | 棟数
姉崎分場 | 水中モーターポンプ |  | 130 | 37 |  | 1.73 |  | 78 | 1.73 | × | 1 |  |  | 〃 | 7.29 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 37 |  | 5.19 |  | 85 | 1.73 | × | 3 |  |  | 〃 | 7.29 |  | 3
〃 | 〃 |  | 125 | 37 |  | 1.73 |  | 80 | 1.73 | × | 1 |  |  | 〃 | 7.88 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 37 |  | 1.5 |  | 90 | 1.5 | × | 1 |  |  | 〃 | 6.5 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 45 |  | 1.73 |  | 95 | 1.73 | × | 1 |  |  | 〃 | 7.29 |  | 1
〃 | 〃 |  | 80 | 15 |  | 0.51 |  | 95 | 0.51 | × | 1 |  |  | 〃 | 7.29 |  | 1
千葉分場 | 〃 |  | 100 | 11 |  | 0.7 |  | 23 | 0.7 | × | 1 |  |  | 〃 | 9.9 |  | 1
〃 | 〃 |  | 150 | 18.5 |  | 2.3 |  | 32 | 2.3 | × | 1 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | 9.9 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 22 |  | 1.45 |  | 50 | 1.45 | × | 1 |  |  | 〃 | 9.09 |  | 1
〃 | 〃 |  | 100 | 11 |  | 0.7 |  | 53 | 0.7 | × | 1 |  |  | 〃 | 9.9 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 15 |  | 0.75 |  | 30 | 0.75 | × | 1 |  |  | 〃 | 7.43 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 18.5 |  | 1.73 |  | 40 | 1.73 | × | 1 |  |  | 〃 | 7.43 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 26 |  | 2 |  | 40 | 2 | × | 1 |  |  | 〃 | 8.7 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 22 |  | 2 |  | 40 | 2 | × | 1 |  |  | 〃 | 8.7 |  | 1
大宮分場 | 〃 |  | 125 | 30 |  | 1.73 |  | 55 | 1.73 | × | 1 |  |  | 〃 | 8.7 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 30 |  | 1.7 |  | 55 | 1.7 | × | 1 |  |  | 〃 | 7.29 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 30 |  | 1.7 |  | 55 | 1.7 | × | 1 |  |  | 〃 | 8.7 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 30 |  | 1.73 |  | 55 | 1.73 | × | 1 |  |  | 〃 | 7.29 |  | 1
〃 | 〃 |  | 125 | 30 |  | 0.9 |  | 99 | 0.9 | × | 1 |  |  | 〃 | 7.29 |  | 1
〃 | 〃 |  | 100 | 11 |  | 0.7 |  | 48 | 0.7 | × | 1 |  |  | 〃 | 7.29 |  | 1
成田給水場 | 〃 |  | 100 | 15 |  | 3.12 |  | 55 | 1.04 | × | 3 |  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 10.77 8.07 |  | 1 2
〃 | 〃 |  | 125 | 22 |  | 6.95 |  | 58 | 1.39 | × | 4 |  |  | 〃 | 8.7 |  | 4
中川・江戸川導水施設 (東京都との共有施設） | 電動機直結ボリュート ポンプ |  | 1000 | 380 |  | 407.4 |  | 15 | 135.8 | × | 3 |  |  | 〃 | 4.2 |  | 1
計 | [5 empty] | 449.95 | ㎥/min |  |  | 32 |  |  | 台 |  |  | 30棟

## 20(22)～(25)
（22）取水ポンプ（表流水）
取水場名 | 取 水 ポ ン プ | [15 empty] | 上 家
| 種 類 | 口径 |  | 電動機容量 |  | 揚水量 |  | 揚程 |  | 台 数 [()は予備で内数] | [6 empty] | 構 造 | 面積 |  | 棟数
矢切取水場 | 立軸斜流ポンプ（野菊の里系） | 600 | ㎜ | 160 | kW | 44.85 | ㎥/min | 15 | ｍ | 44.85 | ㎥/min× | 2 | ( | 1 | ) | 台 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 506 | ㎡ | 1 | 棟
〃 | 立軸斜流ポンプ（栗山系） | 600 |  | 400 |  | 135.6 |  | 39 |  | 45.2 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 〃
印旛取水場 | 立軸片吸込渦巻ポンプ | 700 |  | 570 |  | 124.2 |  | 40 |  | 62.1 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 1,500 |  | 1
木下取水場 | 〃 （柏井系） | 800 |  | 1430 |  | 276.45 |  | 73 |  | 92.15 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 1032.5 |  | 1
〃 | 〃 （北総系） | 600 |  | 460 |  | 94 |  | 45 |  | 47 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 〃
高滝取水場 | 立軸両吸込渦巻ポンプ | 500 |  | 650 |  | 66 |  | 75 |  | 33 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 928.2 |  | 1
計 | [5 empty] | 741.10 ㎥/min |  |  |  |  | 19 |  | ( | 6 | ) | 台 |  |  | 4 棟
（23）送水ポンプ
浄水場名 | 送 水 ポ ン プ | [15 empty] | 上 家
| 種 類 | 口径 |  | 電動機容量 |  | 揚水量 |  | 揚程 |  | 台 数 [()は予備で内数] | [6 empty] | 構 造 | 面積 |  | 棟数
栗山浄水場 | 横軸両吸込渦巻ポンプ | 360 | ㎜ | 280 | kW | 93.75 | ㎥/min | 40 | ｍ | 31.25 | ㎥/min× | 4 | ( | 1 | ) | 台 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 240 | ㎡ | 1 | 棟
柏井浄水場 | 〃 | 500 |  | 130 |  | 96 |  | 18 |  | 32.0 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 1365 |  | 1
〃 | 〃 | 400 |  | 280 |  | 63 |  | 60 |  | 21.0 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 〃
〃 | 〃 | 500 |  | 330 |  | 162.4 |  | 35 |  | 40.6 | × | 5 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 1629 |  | 1
〃 | 〃 | 450 |  | 330 |  | 92.4 |  | 61 |  | 23.1 | × | 5 | ( | 1 | ) |  | 〃
北総浄水場 | 〃 | 300 |  | 160 |  | 26.38 |  | 51 |  | 13.19 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 1800 |  | 1
誉田給水場 | 〃 | 200 |  | 45 |  | 3.28 |  | 46 |  | 3.28 | × | 2 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 3938.24 |  | 1
千葉分場 | 〃 | 200 |  | 37 |  | 7.6 |  | 37 |  | 3.8 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 467 |  | 1
計 | [5 empty] | 544.81 | ㎥/min |  |  |  | 30 |  | ( | 8 | ) | 台 |  |  | 6 棟
（24）配水ポンプ
浄・給水場名 | 配 水 ポ ン プ | [15 empty] | 上 家
| 種 類 | 口径 |  | 電動機容量 |  | 揚水量 |  | 揚程 |  | 台 数 [()は予備で内数] | [6 empty] | 構 造 | 面積 |  | 棟数
栗山浄水場 | 横軸片吸込渦巻ポンプ | 300 | ㎜ | 225 | kW | 43 | ㎥/min | 45 | ｍ | 21.5 | ㎥/min× | 3 | ( | 1 | ) | 台 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 297.5 | ㎡ | 1 | 棟
〃 | 〃 | 250 |  | 190 |  | 32 |  | 55 |  | 16.0 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 121.6 |  | 1
柏井浄水場 | 横軸両吸込渦巻ポンプ | 500 |  | 450 |  | 87 |  | 50 |  | 43.5 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 1,369 |  | 1
〃 | 〃 | 350 |  | 355 |  | 156.4 |  | 39 |  | 39.1 | × | 5 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 1,629 |  | 1
園生給水場 | 〃 | 450 |  | 170 |  | 72.3 |  | 30 |  | 24.1 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建 | 309.1 |  | 1
〃 | 〃 | 250 |  | 90 |  | 7.65 |  | 45 |  | 7.65 | × | 1 |  |  |  |  | 〃
〃 | 〃 | 450 |  | 170 |  | 15.6 |  | 45 |  | 15.6 | × | 1 |  |  |  |  | 〃 | 498.9 |  | 1
〃 | 〃 | 400 |  | 110 |  | 58.35 |  | 23 |  | 19.45 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 〃
幕張給水場 | 〃 | 500 |  | 1000 |  | 217.89 |  | 59 |  | 72.63 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 給水場管理本館 地下2階 |  | 1
北総浄水場 | 〃 | 450 |  | 530 |  | 80.28 |  | 59 |  | 40.14 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 1,800 |  | 1
〃 | 〃 | 350 |  | 270 |  | 20.07 |  | 59 |  | 20.07 | × | 2 | ( | 1 | ) |  | 〃
成田給水場 | 横軸渦巻ポンプ | 150 |  | 75 |  | 5.73 |  | 43 |  | 5.73 | × | 2 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 432 |  | 1
〃 | 〃 | 200 |  | 150 |  | 22.92 |  | 43 |  | 11.46 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 〃
浄・給水場名 | 配 水 ポ ン プ | [15 empty] | 上 家
| 種 類 | 口径 |  | 電動機容量 |  | 揚水量 |  | 揚程 |  | 台 数 [()は予備で内数] | [6 empty] | 構 造 | 面積 |  | 棟数
市原分場 | 横軸両吸込渦巻ポンプ | 300 | ㎜ | 160 | kW | 6.25 | ㎥/min | 70 | ｍ | 6.25 | ㎥/min× | 2 | ( | 1 | ) | 台 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 270 | ㎡ | 1 | 棟
〃 | 〃 | 130 |  | 30 |  | 1.73 |  | 60 |  | 1.73 | × | 2 | ( | 1 | ) |  | 〃
姉崎分場 | 〃 | 300 |  | 132 |  | 31.5 |  | 45 |  | 10.5 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 461 |  | 1
〃 | 〃 | 300 |  | 120 |  | 10.5 |  | 45 |  | 10.5 | × | 1 |  |  |  |  | 〃
ちば野菊の里 浄水場 | 〃 | 450 |  | 410 |  | 79.5 |  | 68 |  | 26.5 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建 | 1108 |  | 1
誉田給水場 | 〃 | 300 |  | 132 |  | 16.48 |  | 45 |  | 8.24 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 582.43 |  | 1
〃 | 〃 | 500 |  | 330 |  | 85.5 |  | 45 |  | 28.5 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 〃 | 3,938.24 |  | 1
千葉分場 | 〃 | 200 |  | 37 |  | 10 |  | 26 |  | 5 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 高架水槽構内 | 340
大宮分場 | 〃 | 150 |  | 50 |  | 3.6 |  | 45 |  | 3.6 | × | 1 |  |  |  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 185 |  | 1
〃 | 〃 | 150 |  | 45 |  | 7.2 |  | 45 |  | 3.6 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 〃
北船橋給水場 | 〃 | 600 |  | 710 |  | 287.2 |  | 45 |  | 71.8 | × | 5 | ( | 1 | ) |  | 〃 （本館内） | 1,015.085
北習志野分場 | 〃 | 200 |  | 75 |  | 5.5 |  | 45 |  | 5.5 | × | 2 | ( | 1 | ) |  | 本館内 | 198
〃 | 〃 | 150 |  | 37 |  | 2.8 |  | 45 |  | 2.8 | × | 1 |  |  |  |  | 〃
〃 | ディーゼルエンジン付 電動機直結渦巻ポンプ | 200 |  | 75 |  | 5.5 |  | 45 |  | 5.5 | × | 1 |  |  |  |  | 〃
妙典給水場 | 横軸両吸込渦巻ポンプ | 800 |  | 1250 |  | 267.3 |  | 62 |  | 89.1 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 （本館内） | 1,706 |  | 1
船橋給水場 | 〃 | 350 |  | 190 |  | 55.6 |  | 30 |  | 27.8 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建 | 700.4 |  | 1
〃 | 〃 | 250 |  | 250 |  | 52.5 |  | 42 |  | 17.5 | × | 4 | ( | 1 | ) |  | 〃
松戸給水場 | 〃 | 400 |  | 350 |  | 157.5 |  | 42 |  | 31.5 | × | 6 | ( | 1 | ) |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 （本館内） | 1,123.01
沼南給水場 | 〃 | 400 |  | 450 |  | 79.4 |  | 45 |  | 39.7 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 〃 （〃） | 2,404
〃 | 〃 | 500 |  | 850 |  | 158.8 |  | 45 |  | 79.4 | × | 3 | ( | 1 | ) |  | 〃
計 | [5 empty] | 2143.55 | ㎥/min |  |  |  | 97 | ( | 27 |  | ) | 台 |  |  | 17 棟
浄水場名 | 種 類 |  |  | 口径 |  | 電動機容量 |  | 揚程 |  | 揚 水 量 |  |  |  |  | 台 数 [()は予備で内数]
栗山浄水場 | 立軸片吸込斜流ポンプ |  |  | 360 | ㎜ | 100 | kW | 24 | ｍ | 17 | ㎥/min | [5 empty] | 17.0㎥/min | ×2 台 | ( | 1 | )
柏井浄水場 | 立軸両吸込渦巻ポンプ(西側) |  |  | 400 |  | 140 |  | 29 |  | 21 | [6 empty] | 21 | ×2 | ( | 1 | )
〃 | 横軸両吸込渦巻ポンプ(東側) |  |  | 500 |  | 330 |  | 35 |  | 40 | [6 empty] | 40 | ×2 | ( | 1 | )
北総浄水場 | 横軸両吸込渦巻ポンプ（表洗用） |  |  | 250 |  | 75 |  | 44 |  | 6.6 | [6 empty] | 6.6 | ×2 | ( | 1 | )
〃 | 立軸両吸込渦巻ポンプ（揚水用） |  |  | 300 |  | 160 |  | 55 |  | 11 | [6 empty] | 11 | ×2 | ( | 1 | )
福増浄水場 | 〃 （表洗用） |  |  | 250 |  | 90 |  | 53 |  | 6.5 | [6 empty] | 6.5 | ×2 | ( | 1 | )
ちば野菊の里 浄水場 | 横軸両吸込渦巻ポンプ |  |  | 200 |  | 30 |  | 20 |  | 5 | [6 empty] | 5 | ×2 | ( | 1 | )
計 | [9 empty] | 107.1 | ㎥/min | [6 empty] | 14 台 | ( | 7 | )

## 20(26)
（26）発電設備
区分 浄・ 給水場名 | 周波数 |  | 電 圧 |  | 回転数 |  | 極数 |  | 定 格 |  | 出 力 |  | 台数 |  | 構 造 | 面 積 |  | 棟数 |  | 備 考
栗山浄水場 | 50 | Hz | 6600 | V | 1500 | rpm | 4 | 極 | 1600 | KW | 2000 | kVA | 1 | 台 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 102 | ㎡ | 1 | 棟
〃 | 50 |  | 200/100 |  | 1500 |  | 4 |  | 40 |  | 50 |  | 1
〃 | 50 |  | 200/100 |  | 3000 |  | 2 |  | 1.6 |  | 2 |  | 1
印旛取水場 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 40 |  | 50 |  | 1 |  | 本館内 |  |  |  |  | 制水弁用
〃 | 50 |  | 200/100 |  | 3000 |  | 2 |  | 1.6 |  | 2 |  | 1
柏井浄水場 | 50 |  | 200/100 |  | 1500 |  | 4 |  | 160 |  | 200 |  | 1 |  | ３拡ポンプ室内 |  |  |  |  | 制水弁等
〃 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 120 |  | 150 |  | 1 |  | ４拡ポンプ室内 |  |  |  |  | 制水弁等
〃 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 80 |  | 100 |  | 1 | [6 empty] | 塩素中和装置
〃 | 50 |  | 200/100 |  | 3000 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 1
〃 | 50 |  | 3150 |  | 600 |  | 10 |  | 3200 |  | 4000 |  | 1 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 905 |  | 1
園生給水場 | 50 |  | 200 |  | 3000 |  | 2 |  | 34.4 |  | 43 |  | 1 |  | 本館内 |  |  |  |  | 制水弁用
〃 | 50 |  | 200/100 |  | 3000 |  | 2 |  | 1.6 |  | 2 |  | 1 |  | 防 災 倉 庫 内
幕張給水場 | 50 |  | 6600 |  | 1500 |  | 4 |  | 300 |  | 375 |  | 1 |  | 本館内1階 | 120
坂月高架水槽 | 50 |  | 200/100 |  | 3000 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 屋外型
東寺山高架水槽 | 50 |  | 200/100 |  | 3000 |  | 多極 |  | 2.4 |  | 3 |  | 1 |  | 屋外型
木下取水場 | 50 |  | 3150 |  | 750 |  | 8 |  | 2400 |  | 3000 |  | 1 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 447 |  | 1
北総浄水場 | 50 |  | 3150 |  | 750 |  | 8 |  | 2000 |  | 2500 |  | 1 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 360 |  | 1
〃 | 50 |  | 200/100 |  | 1500 |  | 4 |  | 40 |  | 50 |  | 1
〃 | 50 |  | 200/100 |  | 3000 |  | 2 |  | 1.6 |  | 2 |  | 1
成田給水場 | 50 |  | 420 |  | 1500 |  | 4 |  | 320 |  | 400 |  | 1
高滝取水場 | 50 |  | 6600 |  | 1500 |  | 4 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1 |  | 本館内
高滝接合井 | 50 |  | 200/100 |  | 3000 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 屋外型
福増浄水場 | 50 |  | 6600 |  | 1500 |  | 4 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1 |  | 本館内
〃 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 40 |  | 50 |  | 1 |  | 鉄骨造車庫内 | 237 |  | 1
市原分場 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 40 |  | 50 |  | 1 |  | 本館内 |  |  |  |  | 制水弁用
〃 | 50 |  | 400/200 |  | 1500 |  | 4 |  | 16 |  | 20 |  | 1 |  | 防災倉庫内
〃 | 50 |  | 200/100 |  | 2400 |  | 2 |  | 3.6 |  | 4.5 |  | 1 |  | 〃
姉崎分場 | 50 |  | 200/100 |  | 2400 |  | 2 |  | 3.6 |  | 4.5 |  | 1 |  | 〃
〃 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 60 |  | 75 |  | 1 |  | ポンプ室内 |  |  |  |  | 制水弁用
姉崎調圧水槽 | 50 |  | 100 |  | 3000 |  | 多極 |  | 2.4 |  | 3 |  | 1 |  | 屋外型
辰巳高架水槽 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 12.8 |  | 16 |  | 1 |  | 電気室 |  |  |  |  | 制水弁用
ちば野菊の里 浄水場 | 50 |  | 6600 |  | 1500 |  | 4 |  | 1600 |  | 2000 |  | 1 |  | 本館内 | 293 |  | 1
〃 | 50 |  | 200 |  | － |  | － |  | 57.8 |  | － |  | 1 |  | ポンプ棟屋上 | 413.8 |  |  |  | 太陽光発電
誉田給水場 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 56 |  | 70 |  | 1 |  | ポンプ室内 |  |  |  |  | 制水弁用
〃 | 50 |  | 6600 |  | 750 |  | 8 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 375 |  | 1
千葉分場 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 60 |  | 75 |  | 1 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 45 |  | 1 |  | 制水弁用
〃 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 20 |  | 25 |  | 1 |  | 高架水槽内 |  |  |  |  | 〃
大宮分場 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 40 |  | 50 |  | 1 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 39 |  | 1 |  | 〃
北船橋給水場 | 50 |  | 3150 |  | 1500 |  | 4 |  | 2400 |  | 3000 |  | 1 |  | 自家発棟内 | 235.63 |  | 1
〃 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 100 |  | 125 |  | 1 |  | ポンプ室内 | 805
〃 | 50 |  | 200/100 |  | 3000 |  | 2 |  | 5.2 |  | 6.5 |  | 1 |  | 格納庫内 | 5.8
北習志野分場 | 50 |  | 400/200 |  | 1500 |  | 4 |  | 240 |  | 300 |  | 1 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 36
〃 | 50 |  | 200/100 |  | 3000 |  | 2 |  | 5.2 |  | 6.5 |  | 1 |  | 倉庫内 | 5.32
妙典給水場 | 50 |  | 6600 |  | 1500 |  | 4 |  | 2000 |  | 2500 |  | 1 |  | 本館内 | 1,706 |  | 1
船橋給水場 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 104 |  | 130 |  | 1 | [6 empty] | 制水弁用
〃 | 50 |  | 200/100 |  | 3000 |  | 2 |  | 5.2 |  | 6.5 |  | 2 |  | 防災倉庫内
松戸給水場 | 50 |  | 200 |  | 1500 |  | 4 |  | 80 |  | 100 |  | 1 |  | 本館内 |  |  |  |  | 制水弁用
〃 | 50 |  | 3150 |  | 1500 |  | 4 |  | 1600 |  | 2000 |  | 1 |  | 本館内
沼南給水場 | 50 |  | 3150 |  | 750 |  | 8 |  | 2000 |  | 2500 |  | 1 |  | 本館内
白井高架水槽 | 50 |  | 200 |  | 3000 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 屋外型
計 | [12 empty] | 51 | 台 |  |  |  | 11棟