## 印旛沼-原水
| 42461 |  |  | 印旛沼浄水場 【 原水 】
[29 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
[9 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2016-04-01 | (金) | 晴一時雨 | 北東 | 5 | 0.1 | 12 | 14 | 7:20 | 29.1 | 20 | 9.47 |  | 27.1 | 76 | 29.1 | 19.6 | 96 | 70 | 26
| 2016-04-02 | (土) | 雨後曇 | 北 | 2 | 1 | 9 | 14 | 8:50 | 51 | 29.1 | 9.1 |  | 27.7 | 78 | 30.5 | 28.4 | 96 | 64 | 32
| 2016-04-03 | (日) | 曇一時雨 | 西北西 | 1 | 0.4 | 10 | 15 | 7:20 | 39 | 35.4 | 9.14 |  | 28.1 | 76 | 29.8 | 17.7 | 100 | 63 | 37
| 2016-04-04 | (月) | 雨後晴 | 南南西 | 1 | 6.7 | 16 | 15 | 7:30 | 29.5 | 22.9 | 9.24 |  | 26.6 | 74 | 28.4 | 22.6 | 104 | 64 | 40
| 2016-04-05 | (火) | 雨後曇 | 東 | 3 | 1 | 10 | 14 | 7:30 | 40 | 31.3 | 9.17 |  | 27.5 | 88 | 32.7 | 25.6 | 110 | 70 | 40
| 2016-04-06 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 11 | 14 | 7:20 | 32.8 | 26.7 | 9.11 |  | 26.8 | 80 | 30.5 | 21.2 | 106 | 66 | 40 | 1.08 | <0.4 | 250 | 212 | 36 | 1.1 | 0.77 | 9.6 | 0.14 | 24 | 11 | 10 | 6.1 | 13 | 2.5 | 0.14
| 2016-04-07 | (木) | 雨 | 南西 | 1 | 35.6 | 15 | 15 | 7:10 | 24.6 | 24.3 | 9.3 |  | 27.2 | 83 | 30.5 | 18 | 116 | 72 | 44
| 2016-04-08 | (金) | 晴一時雨 | 東北東 | 2 | 0.4 | 13 | 17 | 7:30 | 25.1 | 26.4 | 9.17 |  | 25.2 | 77 | 29.8 | 19.4 | 107 | 66 | 41
| 2016-04-09 | (土) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 12 | 18 | 7:40 | 29.8 | 29.9 | 9.31 |  | 25.1 | 76 | 28.4 | 22.8 | 104 | 66 | 38
| 2016-04-10 | (日) | 曇 | 北北西 | 1 | 0 | 16 | 17 | 7:40 | 30.3 | 24.9 | 9.4 |  | 25.6 | 80 | 27.3 | 11.2 | 107 | 71 | 36
| 2016-04-11 | (月) | 晴 | 東北東 | 3 | 0 | 9 | 15 | 7:40 | 50.9 | 28.3 | 9.34 |  | 24.4 | 72 | 29.1 | 28.8 | 101 | 63 | 38
| 2016-04-12 | (火) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 8 | 13 | 7:30 | 41.9 | 27.6 | 9.27 |  | 27.4 | 78 | 27.7 | 23.1 | 105 | 66 | 39
| 2016-04-13 | (水) | 曇一時雨 | 西 | 1 | 0.9 | 12 | 16 | 7:30 | 38.9 | 26.3 | 9.53 |  | 26.5 | 76 | 27 | 24 | 100 | 62 | 38
| 2016-04-14 | (木) | 雨後曇 | 北 | 3 | 17 | 13 | 16 | 7:30 | 45 | 26.9 | 9.36 |  | 27 | 70 | 29.8 | 25.9 | 98 | 60 | 38
| 2016-04-15 | (金) | 晴 | 北西 | 7 | 0 | 16 | 18 | 7:20 | 42.9 | 27.7 | 9.37 |  | 25.3 | 70 | 26.3 | 25 | 89 | 58 | 31
| 2016-04-16 | (土) | 曇 | 東 | 3 | 0 | 12 | 16 | 7:20 | 40 | 30.6 | 9.46 |  | 26.1 | 70 | 25.6 | 24.2 | 96 | 60 | 36
| 2016-04-17 | (日) | 曇 | 南 | 4 | 0 | 16 | 18.5 | 7:30 | 43.3 | 29.6 | 9.41 |  | 26 | 70 | 27 | 27.2 | 93 | 60 | 33
| 2016-04-18 | (月) | 晴後雨 | 南南西 | 5 | 0.9 | 20 | 18 | 7:30 | 75.4 | 51.5 | 8.73 |  | 17.9 | 72 | 26.7 | 31.3 | 96 | 60 | 36
| 2016-04-19 | (火) | 晴後雨 | 東 | 1 | 0.6 | 17 | 18 | 7:30 | 58.6 | 56 | 8.95 |  | 27.8 | 76 | 29.8 | 27.2 | 98 | 64 | 34
| 2016-04-20 | (水) | 晴 | 東 | 3 | 0 | 14 | 17 | 7:20 | 51.6 | 43.3 | 9.19 |  | 27.4 | 72 | 30.5 | 31.1 | 97 | 66 | 31
| 2016-04-21 | (木) | 曇後雨 | 南 | 4 | 5 | 17 | 18 | 7:30 | 44.5 | 36 | 9.43 |  | 27.3 | 77 | 30.9 | 27.5 | 97 | 64 | 33
| 2016-04-22 | (金) | 曇一時晴 | 北 | 3 | 0 | 15 | 17.5 | 7:40 | 36.5 | 31.8 | 9.39 |  | 27.8 | 76 | 30.5 | 25.9 | 98 | 67 | 31
| 2016-04-23 | (土) | 晴 | 東南東 | 2 | 0 | 15 | 18.5 | 7:10 | 42.4 | 33.2 | 9.49 |  | 25.9 | 73 | 29.1 | 25 | 95 | 62 | 33
| 2016-04-24 | (日) | 雨後曇 | 東北東 | 5 | 2.4 | 13 | 18 | 7:30 | 58.7 | 32.1 | 9.13 |  | 27.9 | 72 | 29.8 | 30.7 | 92 | 60 | 32
| 2016-04-25 | (月) | 曇一時晴 | 北東 | 1 | 0 | 16 | 18 | 7:30 | 46.5 | 36.9 | 9.25 |  | 25.9 | 68 | 28.4 | 25.9 | 89 | 57 | 32
| 2016-04-26 | (火) | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 18 | 20 | 7:30 | 35.6 | 31 | 9.42 |  | 25.1 | 64 | 31.2 | 25.6 | 89 | 60 | 29
| 2016-04-27 | (水) | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 14 | 19 | 7:10 | 41.3 | 29.7 | 9.47 |  | 24.4 | 66 | 29.8 | 30.7 | 90 | 49 | 41 | 1.04 | <0.4 | 220 | 198.4 | 25.6 | 0.62 | -0.17 | 12.6
| 2016-04-28 | (木) | 雨 | 東 | 4 | 18.8 | 13 | 19 | 7:30 | 45.8 | 32.2 | 9.21 |  | 26.2 | 70 | 36.2 | 29.7 | 98 | 52 | 46
| 2016-04-29 | (金) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 17 | 19 | 7:40 | 42.2 | 35.1 | 9 |  | 25.6 | 71 | 34.1 | 24.3 | 90 | 56 | 34
| 2016-04-30 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 17 | 17 | 7:30 | 44.9 | 37 | 9.17 |  | 26.4 | 73 | 30.5 | 28.1 | 92 | 58 | 34
| 最高 |  |  |  | 7 | 35.6 | 20 | 20 |  | 75.4 | 56 | 9.53 | 0 | 28.1 | 88 | 36.2 | 31.3 | 116 | 72 | 46 | 1.08 | 0 | 250 | 212 | 36 | 1.1 | 0.77 | 12.6 | 0.14 | 24 | 11 | 10 | 6.1 | 13 | 2.5 | 0.14
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 13 |  | 24.6 | 20 | 8.73 | 0 | 17.9 | 64 | 25.6 | 11.2 | 89 | 49 | 26 | 1.04 | 0 | 220 | 198.4 | 25.6 | 0.62 | -0.17 | 9.6 | 0.14 | 24 | 11 | 10 | 6.1 | 13 | 2.5 | 0.14
| 平均 |  |  |  |  | 3.0267 | 13.8667 | 16.75 |  | 41.9367 | 31.79 | 9.266 |  | 26.1733 | 74.1333 | 29.5667 | 24.9233 | 98.3 | 62.5333 | 35.7667 | 1.06 |  | 235 | 205.2 | 30.8 | 0.86 | 0.3 | 11.1 | 0.14 | 24 | 11 | 10 | 6.1 | 13 | 2.5 | 0.14
| 合計 |  |  |  |  | 90.8
5月 | 2016-05-01 | (日) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0.3125 | 39.3 | 35.2 | 9.42 |  | 25.7 | 71 | 31.6 | 24.8 | 94 | 61 | 33
| 2016-05-02 | (月) | 晴 | 東北東 | 3 | 0 | 15 | 17.5 | 0.3125 | 44.2 | 37.5 | 9.4 |  | 24.8 | 72 | 31.2 | 25.4 | 95 | 59 | 36
| 2016-05-03 | (火) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 21 | 21.5 | 0.3125 | 34.2 | 33.3 | 9.5 |  | 26.9 | 52 | 30.5 | 28.4 | 88 | 54 | 34
| 2016-05-04 | (水) | 雨後晴 | 南 | 5 | 10 | 20 | 20 | 0.32639 | 42 | 27 | 9.06 |  | 27 | 76 | 30.5 | 30 | 90 | 56 | 34
| 2016-05-05 | (木) | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 23 | 22.5 | 0.31944 | 51.2 | 34.8 | 9.36 |  | 27 | 72 | 31.2 | 31.3 | 86 | 54 | 32
| 2016-05-06 | (金) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 2.6 | 18 | 21 | 0.30556 | 54 | 40.4 | 9.36 |  | 26.6 | 94 | 33.7 | 31.6 | 86 | 54 | 32
| 2016-05-07 | (土) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 19 | 20.5 | 0.3125 | 60.7 | 47.4 | 9.22 |  | 26.5 | 68 | 31.2 | 33.2 | 86 | 56 | 30
| 2016-05-08 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 22 | 23.5 | 0.3125 | 45.4 | 40.5 | 9.57 |  | 26.7 | 71 | 32 | 31.6 | 88 | 56 | 32
| 2016-05-09 | (月) | 曇後雨 | 南 | 1 | 11.5 | 18 | 21.5 | 0.3125 | 46.9 | 38.5 | 9.42 |  | 26.1 | 73 | 32.3 | 31 | 87 | 54 | 33
| 2016-05-10 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 6 | 17.5 | 17 | 20 | 0.31944 | 44.8 | 34.9 | 9.12 |  | 26.4 | 72 | 30.9 | 28.1 | 90 | 56 | 34
| 2016-05-11 | (水) | 雨後曇 | 南 | 7 | 14.2 | 24 | 22 | 0.30556 | 37.4 | 33.1 | 8.87 |  | 27.2 | 74 | 31.2 | 24.5 | 90 | 60 | 30 | [8 empty] | 0.37 | 19 | 9 | 11 | 3.9 | 8.3 | 2.2 | 0.16
| 2016-05-12 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 21 | 21.5 | 0.29167 | 34.6 | 31.4 | 8.19 |  | 26.4 | 72 | 34.8 | 19.6 | 86 | 55 | 31
| 2016-05-13 | (金) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0.31944 | 39.5 | 39.7 | 9.06 |  | 25.7 | 73 | 27.7 | 21.9 | 91 | 60 | 31
| 2016-05-14 | (土) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 22 | 22 | 0.31944 | 33.1 | 34 | 9.05 |  | 27.4 | 73 | 29.5 | 19.6 | 90 | 58 | 32
| 2016-05-15 | (日) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 12 | 20.5 | 0.3125 | 48.1 | 33 | 8.77 |  | 28.3 | 82 | 29.8 | 28.8 | 98 | 62 | 36 | 1.33 | <0.4 | 220 | 165 | 51 | 1.06 | 0.57 | 11
| 2016-05-16 | (月) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 18 | 22 | 0.31944 | 47.1 | 34.4 | 9.3 |  | 25.8 | 72 | 32 | 27.8 | 100 | 62 | 38
| 2016-05-17 | (火) | 雨後曇 | 南南西 | 1 | 38.8 | 19 | 21 | 0.3125 | 37.2 | 35.7 | 8.84 |  | 24.9 | 78 | 29.1 | 23.4 | 92 | 62 | 30
| 2016-05-18 | (水) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 19 | 21 | 0.3125 | 36.4 | 31.9 | 8.85 |  | 25.8 | 72 | 29.1 | 22.9 | 87 | 58 | 29
| 2016-05-19 | (木) | 晴 | 北東 | 5 | 0 | 18 | 22 | 0.3125 | 38.8 | 35 | 9.13 |  | 22.1 | 76 | 28.4 | 24 | 87 | 59 | 28
| 2016-05-20 | (金) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 17 | 19.5 | 0.3125 | 45 | 39.7 | 8.96 |  | 22.6 | 76 | 24.9 | 25.3 | 90 | 59 | 31
| 2016-05-21 | (土) | 晴一時雨 | 北北東 | 1 | 0.1 | 17 | 20.5 | 0.30556 | 45.1 | 34.8 | 9.03 |  | 24.3 | 75 | 27.3 | 24.2 | 87 | 58 | 29
| 2016-05-22 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 19 | 21 | 0.31944 | 37.3 | 39 | 9.36 |  | 22.6 | 77 | 27.7 | 24.2 | 88 | 59 | 29
| 2016-05-23 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 21 | 22.5 | 0.29861 | 39.1 | 36.7 | 9.1 |  | 25.3 | 73 | 27.7 | 27.2 | 89 | 56 | 33
| 2016-05-24 | (火) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 24 | 23.5 | 0.30556 | 35.8 | 38.4 | 8.99 |  | 24.5 | 68 | 27.3 | 27.3 | 82 | 51 | 31
| 2016-05-25 | (水) | 曇 | 南西 | 2 | 0 | 24 | 23 | 0.30556 | 53.2 | 40.7 | 8.21 |  | 27.6 | 84 | 29.8 | 27.2 | 96 | 62 | 34
| 2016-05-26 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 23 | 22.5 | 0.31944 | 35.6 | 39.1 | 8.69 |  | 25.4 | 75 | 30.5 | 22.3 | 90 | 57 | 33 | 1.17 | <0.4 | 190 | 152 | 42 | 1.18 | 0.47 | 11.4
| 2016-05-27 | (金) | 雨後晴 | 北東 | 1 | 40 | 21 | 22 | 0.31944 | 42.2 | 40 | 8.61 |  | 26.1 | 84 | 30.5 | 26.5 | 98 | 52 | 46
| 2016-05-28 | (土) | 曇 | 東北東 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0.3125 | 36.2 | 38.2 | 8.15 |  | 24 | 70 | 23.1 | 25.6 | 96 | 56 | 40
| 2016-05-29 | (日) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 21 | 22.5 | 0.3125 | 34.4 | 41.1 | 8.96 |  | 25.8 | 81 | 27 | 22.9 | 94 | 61 | 33
| 2016-05-30 | (月) | 雨後曇 | 北 | 3 | 14 | 17 | 20 | 0.30556 | 36.6 | 41.2 | 8.55 |  | 26.2 | 82 | 26.3 | 24.2 | 98 | 62 | 36
| 2016-05-31 | (火) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 19 | 21.5 | 0.31944 | 34.3 | 36.8 | 8.29 |  | 27.5 | 80 | 31.2 | 20.2 | 95 | 62 | 33
| 最高 |  |  |  | 7 | 40 | 24 | 23.5 |  | 60.7 | 47.4 | 9.57 |  | 28.3 | 94 | 34.8 | 33.2 | 100 | 62 | 46 | 1.33 | 0 | 220 | 165 | 51 | 1.18 | 0.57 | 11.4 | 0.37 | 19 | 9 | 11 | 3.9 | 8.3 | 2.2 | 0.16
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 17.5 |  | 33.1 | 27 | 8.15 |  | 22.1 | 52 | 23.1 | 19.6 | 82 | 51 | 28 | <0.2 | 0 | 190 | 152 | 42 | 1.06 | 0.47 | 11 | 0.37 | 19 | 9 | 11 | 3.9 | 8.3 | 2.2 | 0.16
| 平均 |  |  |  |  | 4.7968 | 19.4839 | 21.3065 |  | 41.6032 | 36.8839 | 8.9803 |  | 25.7806 | 74.7742 | 29.6774 | 25.9677 | 90.7742 | 57.7742 | 33 |  |  | 205 | 158.5 | 46.5 | 1.12 | 0.52 | 11.2 | 0.37 | 19 | 9 | 11 | 3.9 | 8.3 | 2.2
| 合計 |  |  |  |  | 148.7
6月 | 2016-06-01 | (水) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 22 | 22 | 7:30 | 27.1 | 37 | 8.49 |  | 28.4 | 86 | 31.2 | 21.2 | 98 | 63 | 35
| 2016-06-02 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 18 | 21 | 7:30 | 40.8 | 38.5 | 8.6 |  | 27.5 | 83 | 22 | 22.7 | 94 | 58 | 36
| 2016-06-03 | (金) | 晴 | 東北東 | 3 | 0 | 19 | 22 | 7:30 | 40.4 | 40.2 | 9.05 |  | 26 | 80 | 27.7 | 25 | 105 | 66 | 39
| 2016-06-04 | (土) | 晴後曇 | 南西 | 3 | 0 | 22 | 24 | 7:30 | 51 | 36.7 | 8.86 |  | 26.9 | 84 | 27 | 28.4 | 93 | 60 | 33
| 2016-06-05 | (日) | 雨後晴 | 南西 | 1 | 1.7 | 18 | 20 | 7:30 | 47.8 | 38.2 | 8.56 |  | 29 | 88 | 31.2 | 27.5 | 102 | 64 | 38
| 2016-06-06 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 4 | 0.1 | 18 | 20 | 7:30 | 53.4 | 41.4 | 8.28 |  | 28.7 | 83 | 29.8 | 30.3 | 98 | 67 | 31
| 2016-06-07 | (火) | 曇一時雨 | 北東 | 0 | 0.1 | 20 | 21 | 7:30 | 44.1 | 48.2 | 8.72 |  | 27.5 | 86 | 31.2 | 25.3 | 99 | 64 | 35
| 2016-06-08 | (水) | 雨後曇 | 東南東 | 1 | 0.2 | 19 | 22 | 7:30 | 47.5 | 50 | 8.56 |  | 28.1 | 87 | 30.9 | 24.8 | 107 | 70 | 37 | [8 empty] | 0.28 | 18 | 2.1 | 14 | 6.6 | 8.8 | 1.8 | 0.22
| 2016-06-09 | (木) | 雨後曇 | 東北東 | 2 | 8.9 | 21 | 21 | 7:30 | 41.6 | 48.7 | 8.43 |  | 26.7 | 88 | 29.8 | 23.4 | 104 | 68 | 36
| 2016-06-10 | (金) | 晴 | 東南東 | 2 | 0 | 21 | 24 | 7:30 | 33.4 | 44.5 | 8.32 |  | 27.6 | 90 | 30.2 | 20.1 | 106 | 69 | 37
| 2016-06-11 | (土) | 晴 | 南東 | 2 | 0 | 25 | 23.5 | 7:30 | 38.3 | 46.9 | 8.47 |  | 30.1 | 91 | 32.3 | 27.5 | 106 | 70 | 36
| 2016-06-12 | (日) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 24 | 25 | 7:30 | 47.1 | 53.2 | 8.45 |  | 29.4 | 88 | 30.9 | 26.9 | 103 | 68 | 35
| 2016-06-13 | (月) | 雨後曇 | 北東 | 4 | 55 | 20 | 22.5 | 7:20 | 51.1 | 51.5 | 8.28 |  | 29.8 | 86 | 32.7 | 25.1 | 100 | 70 | 30
| 2016-06-14 | (火) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 20 | 22 | 6:50 | 44.4 | 45.3 | 7.71 |  | 23.1 | 68 | 24.9 | 21 | 80 | 52 | 28
| 2016-06-15 | (水) | 曇 | 東 | 3 | 0 | 20 | 22 | 7:30 | 28.4 | 35.2 | 7.65 |  | 21.8 | 64 | 20.6 | 17.7 | 82 | 54 | 28
| 2016-06-16 | (木) | 曇後雨 | 南南西 | 1 | 2 | 23 | 22.5 | 7:30 | 30.6 | 31.3 | 7.72 |  | 23.2 | 78 | 21.3 | 20.9 | 84 | 56 | 28 | 0.81 | <0.4 | 210 | 174 | 32 | 1.05 | -0.5 | 9.4
| 2016-06-17 | (金) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 23 | 24.5 | 7:30 | 36.2 | 35.3 | 7.85 |  | 23.2 | 77 | 19.5 | 19.9 | 86 | 57 | 29
| 2016-06-18 | (土) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 23 | 25.5 | 7:30 | 23.6 | 30.8 | 8.33 |  | 24 | 76 | 23.4 | 19.3 | 92 | 60 | 32
| 2016-06-19 | (日) | 曇時々雨 | 南 | 1 | 0.2 | 28 | 26 | 7:40 | 32 | 30.5 | 7.91 |  | 25.2 | 83 | 21.3 | 20.9 | 93 | 63 | 30
| 2016-06-20 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 22 | 24.5 | 7:30 | 27.5 | 27.6 | 8.09 |  | 24.1 | 77 | 20.9 | 18.3 | 91 | 60 | 31
| 2016-06-21 | (火) | 雨後晴 | 東 | 2 | 4.1 | 23 | 24.5 | 6:50 | 28 | 32.3 | 8.1 |  | 25.6 | 84 | 24.9 | 20.2 | 92 | 68 | 24
| 2016-06-22 | (水) | 曇一時雨 | 東南東 | 1 | 1.1 | 23 | 24 | 7:30 | 31.5 | 30.5 | 7.98 |  | 23.9 | 85 | 22.7 | 19.3 | 94 | 63 | 31
| 2016-06-23 | (木) | 雨後曇 | 南西 | 0 | 8.8 | 22 | 23 | 7:30 | 25.9 | 33.2 | 7.63 |  | 25.2 | 86 | 20.6 | 15.5 | 98 | 66 | 32
| 2016-06-24 | (金) | 曇時々雨 | 北東 | 1 | 0.5 | 22 | 24 | 7:30 | 30.7 | 32.2 | 7.74 |  | 27.9 | 82 | 21.3 | 18 | 102 | 70 | 32
| 2016-06-25 | (土) | 雨後曇 | 南西 | 3 | 5.6 | 25 | 25 | 7:20 | 37.7 | 24.1 | 7.67 |  | 27.3 | 90 | 23.1 | 19.8 | 101 | 68 | 33
| 2016-06-26 | (日) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 26 | 24 | 7:30 | 40.1 | 29.8 | 7.84 |  | 29.9 | 96 | 27.6 | 22.1 | 102 | 68 | 34
| 2016-06-27 | (月) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 21 | 24 | 6:30 | 41 | 38 | 7.96 |  | 29.9 | 90 | 27.7 | 19.6 | 106 | 70 | 36
| 2016-06-28 | (火) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 14.5 | 18 | 21 | 7:30 | 45.7 | 39.8 | 8.09 |  | 28.1 | 93 | 25.9 | 22.4 | 106 | 71 | 35
| 2016-06-29 | (水) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 20 | 23 | 7:30 | 37.9 | 36.5 | 7.85 |  | 29.9 | 95 | 28 | 21 | 106 | 70 | 36
| 2016-06-30 | (木) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 23 | 23.5 | 7:30 | 40.8 | 40.6 | 8.08 |  | 28.4 | 98 | 27.7 | 21.8 | 106 | 72 | 34 | 1.27 | <0.4 | 240 | 200.8 | 41.2 | 1 | 0.09 | 9
| 最高 |  |  |  | 4 | 55 | 28 | 26 |  | 53.4 | 53.2 | 9.05 |  | 30.1 | 98 | 32.7 | 30.3 | 107 | 72 | 39 | 1.27 | 0 | 240 | 200.8 | 41.2 | 1.05 | 0.09 | 9.4 | 0.28 | 18 | 2.1 | 14 | 6.6 | 8.8 | 1.8 | 0.22
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 20 |  | 23.6 | 24.1 | 7.63 |  | 21.8 | 64 | 19.5 | 15.5 | 80 | 52 | 24 | <0.2 | 0 | 210 | 174 | 32 | 1 | -0.5 | 9 | 0.28 | 18 | 2.1 | 14 | 6.6 | 8.8 | 1.8 | 0.22
| 平均 |  |  |  |  | 3.4267 | 21.6333 | 23.0333 |  | 38.1867 | 38.2667 | 8.1757 |  | 26.88 | 84.7333 | 26.2767 | 22.1967 | 97.8667 | 64.8333 | 33.0333 |  |  | 225 | 187.4 | 36.6 | 1.025 | -0.205 | 9.2 | 0.28 | 18 | 2.1 | 14 | 6.6 | 8.8 | 1.8
| 合計 |  |  |  |  | 102.8
7月 | 2016-07-01 | (金) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 23 | 25 | 7:20 | 41.1 | 34.9 | 8.18 |  | 29.1 | 97 | 25.9 | 22.1 | 111 | 68 | 43
| 2016-07-02 | (土) | 曇後晴 | 南 | 1 | 0 | 25 | 25 | 7:30 | 44.9 | 41.1 | 8.16 |  | 30.7 | 93 | 29.1 | 19.3 | 110 | 72 | 38
| 2016-07-03 | (日) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 28 | 27 | 7:30 | 38.4 | 34.8 | 8.05 |  | 31.9 | 96 | 30.5 | 20.9 | 111 | 72 | 39
| 2016-07-04 | (月) | 晴一時雨 | 北 | 2 | 0.5 | 29 | 27 | 7:30 | 35.8 | 39 | 8.33 |  | 31.2 | 96 | 28.8 | 23.7 | 115 | 76 | 39
| 2016-07-05 | (火) | 曇 | 東 | 3 | 0 | 21 | 25 | 7:20 | 75.6 | 41 | 8.26 |  | 29.9 | 90 | 28.8 | 30.3 | 104 | 72 | 32
| 2016-07-06 | (水) | 曇後晴 | 南東 | 2 | 0 | 21 | 23.5 | 7:20 | 47.2 | 33.2 | 8.02 |  | 30.8 | 98 | 27.7 | 25.3 | 110 | 72 | 38 | [8 empty] | 0.56 | 19 | 13 | 11 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 0.22
| 2016-07-07 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 28 | 31 | 7:00 | 44.3 | 39.8 | 8.28 |  | 31.6 | 100 | 34.8 | 25.9 | 118 | 80 | 38 | 1.47 | <0.4 | 240 | 194 | 46 | 1.04 | 0.48 | 10.2
| 2016-07-08 | (金) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 24 | 25.5 | 7:30 | 55.3 | 40.5 | 8.68 |  | 31.1 | 95 | 30.5 | 26.5 | 115 | 73 | 42
| 2016-07-09 | (土) | 雨 | 西 | 3 | 12 | 23 | 24 | 7:00 | 50.9 | 44.8 | 7.85 |  | 30.8 | 95 | 30.9 | 24.8 | 113 | 72 | 41
| 2016-07-10 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 27 | 26 | 7:40 | 56.1 | 54 | 7.99 |  | 30.9 | 93 | 31.6 | 27.8 | 112 | 70 | 42
| 2016-07-11 | (月) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 28 | 26.5 | 7:40 | 48 | 40.9 | 7.93 |  | 32.5 | 98 | 30.9 | 22 | 115 | 80 | 35
| 2016-07-12 | (火) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 23 | 27 | 7:30 | 66.9 | 49.7 | 8.4 |  | 27.9 | 74 | 29.1 | 26.9 | 100 | 64 | 36
| 2016-07-13 | (水) | 雨 | 西南西 | 1 | 1.9 | 25 | 26.5 | 7:30 | 58.2 | 44.8 | 8.36 |  | 27.1 | 95 | 32.3 | 30 | 104 | 66 | 38
| 2016-07-14 | (木) | 晴後雨 | 北東 | 1 | 16.5 | 26 | 26.5 | 7:30 | 48 | 44.7 | 7.92 |  | 28.3 | 88 | 29.1 | 25.6 | 112 | 70 | 42
| 2016-07-15 | (金) | 雨後曇 | 東 | 6 | 1.6 | 24 | 26 | 7:10 | 56.7 | 40.2 | 8.14 |  | 29.1 | 94 | 35.5 | 25.3 | 124 | 66 | 58
| 2016-07-16 | (土) | 曇一時晴 | 北東 | 1 | 0 | 23 | 24.5 | 7:30 | 48.1 | 34.5 | 7.84 |  | 31.4 | 94 | 30.5 | 27.2 | 110 | 72 | 38
| 2016-07-17 | (日) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 27 | 27.5 | 7:30 | 48.8 | 45 | 8.21 |  | 30.9 | 97 | 30.9 | 24 | 115 | 75 | 40
| 2016-07-18 | (月) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 26 | 27.5 | 7:40 | 43 | 37.9 | 8.68 |  | 31.7 | 99 | 33.4 | 23.9 | 117 | 77 | 40
| 2016-07-19 | (火) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 27 | 27 | 7:30 | 55.3 | 34.4 | 8.87 |  | 29.5 | 92 | 30.5 | 29.1 | 108 | 73 | 35
| 2016-07-20 | (水) | 曇 | 南西 | 5 | 0 | 23 | 26.5 | 7:30 | 60.3 | 50.5 | 8.57 |  | 27.7 | 84 | 32 | 28.8 | 100 | 60 | 40
| 2016-07-21 | (木) | 雨 | 東北東 | 4 | 4.3 | 22 | 24.5 | 7:30 | 59.9 | 50.5 | 8.27 |  | 30.1 | 88 | 32 | 30 | 108 | 70 | 38
| 2016-07-22 | (金) | 雨後曇 | 東 | 2 | 0.1 | 23 | 24 | 7:30 | 53.3 | 49.7 | 7.74 |  | 29.8 | 90 | 29.8 | 23.7 | 106 | 76 | 30
| 2016-07-23 | (土) | 曇時々晴 | 東 | 5 | 0 | 20 | 23 | 7:30 | 52.1 | 48.5 | 7.87 |  | 31.7 | 92 | 31.6 | 25.3 | 112 | 72 | 40
| 2016-07-24 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 23 | 25 | 7:40 | 53 | 48.8 | 8.1 |  | 31.4 | 96 | 31.2 | 25.3 | 112 | 74 | 38
| 2016-07-25 | (月) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 22 | 24 | 7:20 | 59.8 | 54.2 | 8.2 |  | 31.7 | 94 | 34.8 | 27.8 | 109 | 70 | 39
| 2016-07-26 | (火) | 曇後雨 | 南南西 | 0 | 0.6 | 23 | 25 | 7:20 | 55.6 | 45 | 8.57 |  | 31.3 | 84 | 30.5 | 29.4 | 110 | 73 | 37
| 2016-07-27 | (水) | 雨後曇 | 南 | 1 | 2.8 | 23 | 24.5 | 7:30 | 58.1 | 48.5 | 7.93 |  | 31.5 | 76 | 36.2 | 30 | 118 | 75 | 43
| 2016-07-28 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 26 | 26.5 | 7:30 | 49.2 | 45.7 | 7.71 |  | 31.6 | 104 | 34.1 | 25.6 | 110 | 72 | 38 | 1.8 | <0.4 | 260 | 218 | 46 | 0.93 | -0.19 | 9.3
| 2016-07-29 | (金) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 29 | 27 | 7:30 | 45.5 | 43 | 7.88 |  | 32.1 | 94 | 30.5 | 23.7 | 110 | 78 | 32
| 2016-07-30 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 29 | 25 | 7:10 | 44.2 | 43.1 | 8.11 |  | 32.2 | 95 | 32 | 23.1 | 112 | 75 | 37
| 2016-07-31 | (日) | 時々雨 | 北東 | 3 | 1.1 | 28 | 29 | 8:10 | 48.7 | 50.7 | 8.58 |  | 29.8 | 92 | 32 | 25 | 104 | 68 | 36
| 最高 |  |  |  | 6 | 16.5 | 29 | 31 |  | 75.6 | 54.2 | 8.87 |  | 32.5 | 104 | 36.2 | 30.3 | 124 | 80 | 58 | 1.8 | 0 | 260 | 218 | 46 | 1.04 | 0.48 | 10.2 | 0.56 | 19 | 13 | 11 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 0.22
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 23 |  | 35.8 | 33.2 | 7.71 |  | 27.1 | 74 | 25.9 | 19.3 | 100 | 60 | 30 | <0.2 | 0 | 240 | 194 | 46 | 0.93 | -0.19 | 9.3 | 0.56 | 19 | 13 | 11 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 0.22
| 平均 |  |  |  |  | 1.3355 | 24.8065 | 25.871 |  | 51.6871 | 43.6581 | 8.1832 |  | 30.5581 | 92.6774 | 31.2097 | 25.7516 | 110.8065 | 72.0323 | 38.7742 |  |  | 250 | 206 | 46 | 0.985 | 0.145 | 9.75 | 0.56 | 19 | 13 | 11 | 2.2 | 5.5 | 2.3
| 合計 |  |  |  |  | 41.4
8月 | 2016-08-01 | (月) | 晴一時雨 | 北北西 | 2 | 1.3 | 26 | 27 | 7:30 | 65.4 | 47.1 | 8.14 |  | 30.9 | 92 | 29.1 | 30.7 | 110 | 66 | 44
| 2016-08-02 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 4 | 45.6 | 26 | 28 | 6:50 | 60.1 | 56.9 | 8.07 |  | 30.7 | 96 | 28.4 | 24.6 | 114 | 76 | 38
| 2016-08-03 | (水) | 晴時々雨 | 北 | 0 | 18.3 | 26 | 28 | 7:30 | 48 | 37.1 | 8 |  | 27 | 78 | 25.6 | 23.4 | 98 | 66 | 32
| 2016-08-04 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 29 | 28.5 | 7:00 | 45.9 | 35.9 | 8.03 |  | 24.5 | 74 | 24.1 | 22.1 | 90 | 59 | 31
| 2016-08-05 | (金) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 30 | 28 | 7:30 | 41.7 | 38 | 7.81 |  | 25.5 | 80 | 24.1 | 21.8 | 94 | 60 | 34
| 2016-08-06 | (土) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 31 | 28.5 | 7:30 | 43.8 | 36.8 | 8.23 |  | 25.8 | 82 | 26.6 | 22.4 | 93 | 60 | 33
| 2016-08-07 | (日) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 30 | 31 | 7:50 | 52.6 | 44.5 | 8.68 |  | 26.4 | 79 | 26.3 | 25.6 | 86 | 59 | 27
| 2016-08-08 | (月) | 晴一時雨 | 北東 | 4 | 0.5 | 27 | 28 | 7:40 | 60.3 | 46.4 | 8.32 |  | 26 | 81 | 25.9 | 27.8 | 98 | 61 | 37
| 2016-08-09 | (火) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 28 | 29 | 7:20 | 60 | 46.1 | 7.92 |  | 27.8 | 84 | 29.5 | 31 | 96 | 62 | 34
| 2016-08-10 | (水) | 晴 | 東 | 3 | 0 | 30 | 29 | 7:30 | 55.1 | 48.8 | 8.32 |  | 28.5 | 82 | 30.5 | 27.5 | 97 | 64 | 33
| 2016-08-11 | (木) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 26 | 26 | 7:30 | 56.4 | 50.9 | 8.07 |  | 27.6 | 78 | 28.8 | 28.1 | 92 | 60 | 32
| 2016-08-12 | (金) | 晴 | 東北東 | 2 | 0 | 26 | 26.5 | 7:10 | 61 | 54.5 | 8.22 |  | 27.7 | 80 | 29.5 | 30.7 | 92 | 60 | 32
| 2016-08-13 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 26 | 26.5 | 7:10 | 57.4 | 45.4 | 8.49 |  | 28.3 | 82 | 29.5 | 27.5 | 100 | 63 | 37
| 2016-08-14 | (日) | 曇時々晴 | 北東 | 2 | 0 | 24 | 26.5 | 7:10 | 59.9 | 53.3 | 8.83 |  | 27.6 | 78 | 29.8 | 28.8 | 97 | 64 | 33
| 2016-08-15 | (月) | 曇時々晴 | 南 | 1 | 0 | 26 | 27 | 7:00 | 65.5 | 51 | 8.52 |  | 27.5 | 78 | 23.4 | 31 | 100 | 66 | 34 | 2 | <0.4 | 240 | 184.7 | 59.3 | 0.91 | 0.46 | 10.7
| 2016-08-16 | (火) | 晴後雨 | 北東 | 2 | 19.3 | 23 | 27 | 7:30 | 53.4 | 50.6 | 8.1 |  | 29.5 | 81 | 27 | 27.8 | 98 | 66 | 32 | [8 empty] | 0.31 | 20 | 14 | 14 | 5.9 | 8.4 | 1.8 | 0.27
| 2016-08-17 | (水) | 雨後晴 | 西 | 2 | 46 | 25 | 26.5 | 8:10 | 69.3 | 53.7 | 7.77 |  | 22.2 | 68 | 25.6 | 25.3 | 78 | 54 | 24
| 2016-08-18 | (木) | 一時雨 | 東南東 | 1 | 6.6 | 28 | 28 | 7:40 | 42 | 38.8 | 7.96 |  | 22.9 | 67 | 22 | 22.1 | 80 | 50 | 30
| 2016-08-19 | (金) | 曇一時雨 | 東 | 4 | 0.8 | 27 | 28 | 7:30 | 37.5 | 40.7 | 7.89 |  | 25.5 | 80 | 24.1 | 19.6 | 90 | 60 | 30
| 2016-08-20 | (土) | 雨一時晴 | 東 | 3 | 52.4 | 26 | 26.5 | 7:50 | 47.8 | 46.5 | 7.65 |  | 19.5 | 81 | 25.6 | 21.2 | 88 | 53 | 35
| 2016-08-21 | (日) | 晴一時雨 | 南西 | 1 | 0.4 | 27 | 26.5 | 7:30 | 36.2 | 32 | 7.8 |  | 19.9 | 62 | 24.1 | 20.2 | 72 | 46 | 26
| 2016-08-22 | (月) | 雨 | 東 | 3 | 84.5 | 27 | 25.5 | 7:20 | 38.3 | 39.7 | 7.57 |  | 18.4 | 58 | 15.6 | 19 | 66 | 48 | 18
| 2016-08-23 | (火) | 曇時々雨 | 南西 | 1 | 0.2 | 27 | 27 | 7:20 | 50.8 | 57.4 | 7.48 |  | 16.9 | 42 | 14.2 | 15.8 | 64 | 41 | 23
| 2016-08-24 | (水) | 雨時々晴 | 東 | 1 | 58.5 | 27 | 26.5 | 7:30 | 41.3 | 48.2 | 7.38 |  | 16.3 | 46 | 14.2 | 15.6 | 68 | 40 | 28
| 2016-08-25 | (木) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | 28 | 27 | 7:30 | 34.8 | 44.9 | 7.32 |  | 17.4 | 48 | 19.2 | 15.8 | 62 | 43 | 19
| 2016-08-26 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 28 | 27.5 | 7:30 | 32.2 | 39.1 | 7.46 |  | 15.7 | 47 | 16.3 | 15.3 | 59 | 42 | 17
| 2016-08-27 | (土) | 曇後雨 | 北東 | 4 | 0.4 | 25 | 26 | 7:40 | 30.7 | 35.2 | 7.74 |  | 17.7 | 56 | 16.3 | 17.7 | 77 | 46 | 31
| 2016-08-28 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 5 | 0.6 | 22 | 24 | 7:30 | 47.9 | 35.4 | 7.8 |  | 20.5 | 55 | 16.7 | 20.9 | 71 | 47 | 24
| 2016-08-29 | (月) | 曇時々雨 | 北東 | 5 | 8.5 | 25 | 24 | 7:20 | 41.6 | 36.1 | 7.73 |  | 16.9 | 56 | 16.7 | 17.1 | 68 | 46 | 22 | 1.71 | <0.4 | 160 | 116 | 42 | 1 | -0.68 | 6.6
| 2016-08-30 | (火) | 雨後曇 | 北東 | 7 | 15 | 25 | 25 | 7:20 | 66.1 | 30.6 | 7.77 |  | 19.7 | 62 | 19.5 | 27.7 | 74 | 49 | 25
| 2016-08-31 | (水) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 28 | 26 | 7:30 | 42.1 | 41.5 | 7.71 |  | 19.57 | 62 | 19.9 | 17.1 | 78 | 53 | 25
| 最高 |  |  |  | 7 | 84.5 | 31 | 31 |  | 69.3 | 57.4 | 8.83 |  | 30.9 | 96 | 30.5 | 31 | 114 | 76 | 44 | 2 | 0 | 240 | 184.7 | 59.3 | 1 | 0.46 | 10.7 | 0.31 | 20 | 14 | 14 | 5.9 | 8.4 | 1.8 | 0.27
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 24 |  | 30.7 | 30.6 | 7.32 |  | 15.7 | 42 | 14.2 | 15.3 | 59 | 40 | 17 | <0.2 | 0 | 160 | 116 | 42 | 0.91 | -0.68 | 6.6 | 0.31 | 20 | 14 | 14 | 5.9 | 8.4 | 1.8 | 0.27
| 平均 |  |  |  |  | 11.5774 | 26.7419 | 27.0484 |  | 49.8419 | 43.971 | 7.9606 |  | 23.5603 | 70.8065 | 23.4871 | 23.2645 | 85.4839 | 55.8065 | 29.6774 |  |  | 200 | 150.35 | 50.65 | 0.955 | -0.11 | 8.65 | 0.31 | 20 | 14 | 14 | 5.9 | 8.4 | 1.8
| 合計 |  |  |  |  | 358.9
9月 | 2016-09-01 | (木) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 28 | 25 | 7:00 | 31.4 | 26.1 | 7.95 |  | 24.3 | 66 | 23.4 | 16.4 | 86 | 59 | 27
| 2016-09-02 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 24 | 25 | 7:00 | 23.9 | 30.5 | 9.04 |  | 23 | 69 | 21.3 | 16.1 | 85 | 58 | 27
| 2016-09-03 | (土) | 晴後雨 | 東 | 2 | 1.9 | 27 | 27 | 7:50 | 35.5 | 34.3 | 8.83 |  | 23.8 | 110 | 24.1 | 20.5 | 90 | 62 | 28
| 2016-09-04 | (日) | 曇後晴 | 北 | 2 | 0 | 25 | 26 | 7:40 | 37.7 | 28.2 | 8.9 |  | 21.8 | 71 | 22 | 19.9 | 90 | 57 | 33
| 2016-09-05 | (月) | 晴時々雨 | 南西 | 0 | 3.3 | 30 | 28 | 7:40 | 38.9 | 38.1 | 8.97 |  | 22.9 | 70 | 25.2 | 18 | 86 | 62 | 24
| 2016-09-06 | (火) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 30 | 29 | 7:30 | 39 | 37.8 | 9 |  | 25.2 | 76 | 22.4 | 23.1 | 95 | 64 | 31
| 2016-09-07 | (水) | 雨後曇 | 北北東 | 0 | 2.9 | 26 | 26 | 7:30 | 36.9 | 34.6 | 8.59 |  | 23.9 | 80 | 26.3 | 20.9 | 96 | 70 | 26 | [8 empty] | 0.26 | 27 | 13 | 10 | 5.2 | 7.1 | 1.8 | 0.17
| 2016-09-08 | (木) | 曇時々雨 | 南 | 2 | 0.9 | 25 | 27.5 | 7:30 | 44.5 | 32.1 | 8.81 |  | 25.9 | 74 | 26.3 | 19.9 | 96 | 70 | 26
| 2016-09-09 | (金) | 晴一時雨 | 北東 | 1 | 1.1 | 25 | 27 | 7:30 | 39.1 | 33.5 | 8.77 |  | 28.5 | 80 | 24.5 | 19.3 | 103 | 68 | 35
| 2016-09-10 | (土) | 曇後晴 | 北 | 2 | 0 | 25 | 26.5 | 7:20 | 41 | 30.1 | 8.73 |  | 27.5 | 74 | 26.6 | 22.4 | 93 | 61 | 32
| 2016-09-11 | (日) | 雨 | 東 | 2 | 21.2 | 23 | 24 | 7:40 | 53.3 | 30.3 | 9.11 |  | 24.5 | 74 | 27.7 | 19 | 110 | 66 | 44
| 2016-09-12 | (月) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 0.9 | 24 | 24.5 | 7:20 | 45.9 | 35.6 | 8.87 |  | 25.2 | 72 | 30.2 | 22.1 | 91 | 57 | 34
| 2016-09-13 | (火) | 雨 | 東北東 | 2 | 35 | 23 | 24 | 7:30 | 39.8 | 29.5 | 8.65 |  | 28.3 | 78 | 28.4 | 21.2 | 110 | 78 | 32
| 2016-09-14 | (水) | 曇 | 北西 | 4 | 0 | 22 | 23.5 | 7:40 | 33 | 26.3 | 8.23 |  | 27.3 | 84 | 22.7 | 17.4 | 110 | 60 | 50 | 0.77 | <0.4 | 240 | 211.2 | 26.8 | 0.81 | 0.09 | 6.4
| 2016-09-15 | (木) | 雨後曇 | 東 | 2 | 8.5 | 23 | 23.5 | 7:20 | 32.4 | 26.2 | 8.25 |  | 26.1 | 80 | 23.4 | 18.2 | 97 | 64 | 33
| 2016-09-16 | (金) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 22 | 24 | 7:20 | 34.2 | 25.6 | 8.31 |  | 25.6 | 78 | 25.6 | 20.5 | 104 | 67 | 37
| 2016-09-17 | (土) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 25 | 24 | 7:20 | 37.2 | 27.4 | 8.32 |  | 27.2 | 76 | 23.4 | 22.8 | 99 | 68 | 31
| 2016-09-18 | (日) | 曇一時雨 | 北西 | 0 | 1.2 | 24 | 24.5 | 7:20 | 28.3 | 22.3 | 8.17 |  | 25.8 | 79 | 24.5 | 17.4 | 99 | 65 | 34
| 2016-09-19 | (月) | 雨 | 北東 | 4 | 10 | 23 | 24 | 7:20 | 42.3 | 26.3 | 7.95 |  | 26 | 82 | 24.1 | 22.4 | 104 | 72 | 32
| 2016-09-20 | (火) | 雨 | 北 | 2 | 79.6 | 20 | 21 | 7:20 | 32.1 | 25.5 | 7.79 |  | 28.5 | 76 | 24.1 | 15.8 | 101 | 67 | 34
| 2016-09-21 | (水) | 雨後曇 | 北 | 3 | 0.1 | 19 | 21 | 7:30 | 22.6 | 27.6 | 7.59 |  | 22.3 | 61 | 17.8 | 14.2 | 78 | 52 | 26
| 2016-09-22 | (木) | 雨 | 北 | 4 | 27.1 | 19 | 21 | 7:30 | 36.6 | 31.1 | 7.49 |  | 20.4 | 60 | 17 | 15.2 | 76 | 50 | 26
| 2016-09-23 | (金) | 雨 | 東南 | 1 | 7 | 20 | 21 | 7:40 | 24.8 | 37.9 | 7.44 |  | 22 | 64 | 20.6 | 13.9 | 86 | 57 | 29
| 2016-09-24 | (土) | 曇後雨 | 北 | 1 | 2 | 22 | 22 | 7:30 | 24.6 | 31.2 | 7.42 |  | 23.1 | 66 | 18.8 | 15.2 | 83 | 59 | 24
| 2016-09-25 | (日) | 曇 | 東 | 0 | 0 | 23 | 23 | 7:40 | 23.8 | 19.8 | 7.43 |  | 20.6 | 60 | 14.9 | 15 | 78 | 51 | 27
| 2016-09-26 | (月) | 晴後曇 | 北 | 1 | 0 | 26 | 24.5 | 7:40 | 13.8 | 19.7 | 7.68 |  | 19.5 | 65 | 15.3 | 12.5 | 93 | 60 | 33
| 2016-09-27 | (火) | 曇時々晴 | 北北西 | 1 | 0 | 22 | 24 | 7:10 | 19.1 | 18.7 | 7.81 |  | 23.1 | 72 | 17 | 14.5 | 92 | 64 | 28
| 2016-09-28 | (水) | 曇 | 西南西 | 0 | 0 | 23 | 25 | 7:10 | 19 | 16.8 | 7.99 |  | 24.7 | 74 | 18.1 | 16.6 | 95 | 72 | 23
| 2016-09-29 | (木) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 0.2 | 25 | 25 | 7:40 | 25.8 | 19.7 | 8.47 |  | 25.1 | 76 | 18.5 | 17.7 | 100 | 72 | 28 | 0.85 | <0.4 | 210 | 182 | 24 | 0.93 | 0.4 | 5.6
| 2016-09-30 | (金) | 曇 | 東北東 | 2 | 0 | 28.8 | 23 | 7:40 | 28.8 | 20.1 | 8.5 |  | 26.2 | 84 | 15.6 | 18 | 106 | 66 | 40
| 最高 |  |  |  | 4 | 79.6 | 30 | 29 |  | 53.3 | 38.1 | 9.11 |  | 28.5 | 110 | 30.2 | 23.1 | 110 | 78 | 50 | 0.85 | 0 | 240 | 211.2 | 26.8 | 0.93 | 0.4 | 6.4 | 0.26 | 27 | 13 | 10 | 5.2 | 7.1 | 1.8 | 0.17
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 21 |  | 13.8 | 16.8 | 7.42 |  | 19.5 | 60 | 14.9 | 12.5 | 76 | 50 | 23 | <0.2 | 0 | 210 | 182 | 24 | 0.81 | 0.09 | 5.6 | 0.26 | 27 | 13 | 10 | 5.2 | 7.1 | 1.8 | 0.17
| 平均 |  |  |  |  | 6.7633 | 24.06 | 24.45 |  | 32.8433 | 28.0967 | 8.302 |  | 24.61 | 74.3667 | 22.3267 | 18.2033 | 94.4 | 63.2667 | 31.1333 |  |  | 225 | 196.6 | 25.4 | 0.87 | 0.245 | 6 | 0.26 | 27 | 13 | 10 | 5.2 | 7.1 | 1.8
| 合計 |  |  |  |  | 202.9
10月 | 2016-10-01 | (土) | 雨 | 北 | 2 | 3.3 | 18 | 23 | 7:30 | 31.7 | 23 | 8.21 |  | 28.5 | 84 | 19.9 | 16.1 | 118 | 76 | 42
| 2016-10-02 | (日) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 21 | 21.5 | 7:30 | 26.3 | 18.4 | 7.98 |  | 32.3 | 88 | 29.8 | 14.5 | 114 | 74 | 40
| 2016-10-03 | (月) | 曇時々雨 | 東北東 | 1 | 7.7 | 22 | 23.5 | 7:30 | 25.2 | 23.1 | 8.68 |  | 29.3 | 84 | 30.5 | 20.5 | 116 | 80 | 36
| 2016-10-04 | (火) | 曇 | 西 | 0 | 0 | 23 | 23.5 | 7:30 | 31.5 | 24.6 | 8.22 |  | 29.8 | 94 | 27.7 | 15.8 | 112 | 78 | 34
| 2016-10-05 | (水) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 21 | 23.6 | 7:30 | 27.7 | 23.6 | 8.65 |  | 32.5 | 93 | 26.6 | 16.4 | 122 | 81 | 41 | [8 empty] | 0.36 | 31 | 20 | 8.5 | 4.9 | 11 | 3.1 | 0.11
| 2016-10-06 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 27 | 24 | 7:30 | 29.1 | 55.6 | 8.42 |  | 28.6 | 93 | 24.9 | 16.7 | 118 | 81 | 37
| 2016-10-07 | (金) | 晴 | 東 | 3 | 0 | 24 | 22 | 7:20 | 34.2 | 64.2 | 8.48 |  | 30 | 97 | 27 | 17.7 | 124 | 84 | 40 | 1.1 | <0.4 | 280 | 248 | 32 | 0.94 | 0.52 | 6.9
| 2016-10-08 | (土) | 曇後雨 | 北 | 1 | 5 | 19 | 21.6 | 7:30 | 30.1 | 29.3 | 8.93 |  | 31.4 | 94 | 28 | 18.8 | 122 | 83 | 39
| 2016-10-09 | (日) | 雨後晴 | 南西 | 4 | 23.2 | 26 | 23.5 | 7:30 | 45.6 | 23.2 | 8.12 |  | 30.3 | 93 | 33 | 17.4 | 122 | 81 | 41
| 2016-10-10 | (月) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 16 | 20 | 7:30 | 29.5 | 25 | 8.12 |  | 29 | 82 | 26.3 | 16.7 | 103 | 68 | 35
| 2016-10-11 | (火) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 16 | 20 | 7:20 | 33.4 | 38.9 | 7.84 |  | 27.3 | 72 | 27.3 | 16.9 | 95 | 64 | 31
| 2016-10-12 | (水) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 16 | 18 | 7:20 | 30 | 28.2 | 7.96 |  | 24 | 68 | 27.7 | 15.4 | 92 | 60 | 32
| 2016-10-13 | (木) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 16 | 19 | 7:30 | 33.2 | 26.9 | 8.72 |  | 27.6 | 80 | 26.3 | 20.2 | 104 | 66 | 38
| 2016-10-14 | (金) | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 15 | 16.5 | 7:30 | 30.1 | 23 | 8.66 |  | 27.4 | 77 | 25.6 | 17.2 | 100 | 62 | 38
| 2016-10-15 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 14 | 17.5 | 7:40 | 30.2 | 23.7 | 8.7 |  | 26.4 | 86 | 34.8 | 17.1 | 100 | 56 | 44
| 2016-10-16 | (日) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 20 | 18 | 7:30 | 31.6 | 23.6 | 9.29 |  | 28.3 | 80 | 27 | 20.2 | 109 | 70 | 39
| 2016-10-17 | (月) | 雨 | 北北西 | 1 | 22.8 | 16 | 18 | 7:40 | 25.4 | 25.5 | 9.27 |  | 26.8 | 82 | 29.8 | 19.3 | 102 | 64 | 38
| 2016-10-18 | (火) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 19 | 19 | 7:00 | 26.3 | 22.3 | 8.99 |  | 26.7 | 80 | 22 | 18.2 | 105 | 71 | 34
| 2016-10-19 | (水) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 21 | 20.5 | 7:30 | 25.2 | 24.1 | 9.21 |  | 26.9 | 78 | 26.3 | 21.8 | 102 | 75 | 27
| 2016-10-20 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 18 | 20 | 7:30 | 28.3 | 23.1 | 9.11 |  | 26.7 | 82 | 24.5 | 15.8 | 108 | 70 | 38
| 2016-10-21 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 16 | 20 | 7:00 | 33 | 21.9 | 9 |  | 26.7 | 88 | 29.8 | 18 | 112 | 70 | 42
| 2016-10-22 | (土) | 曇 | 西北西 | 1 | 0 | 13 | 20 | 7:30 | 24.9 | 24.1 | 9.03 |  | 31.9 | 90 | 29.8 | 17.1 | 112 | 74 | 38
| 2016-10-23 | (日) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 17 | 19 | 7:20 | 29.9 | 21.2 | 9.01 |  | 30.1 | 76 | 27 | 15.2 | 116 | 76 | 40
| 2016-10-24 | (月) | 晴 | 北東 | 5 | 0 | 13 | 18 | 7:30 | 30.7 | 22.3 | 9.07 |  | 29.7 | 86 | 29.1 | 20.2 | 112 | 72 | 40
| 2016-10-25 | (火) | 曇一時雨 | 西北西 | 2 | 0.6 | 11 | 18 | 7:30 | 26.4 | 21.9 | 9.35 |  | 29.5 | 82 | 28.8 | 15.8 | 110 | 72 | 38
| 2016-10-26 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 12 | 17.5 | 7:30 | 24.4 | 26.3 | 9.28 |  | 28.6 | 78 | 29.1 | 16.4 | 114 | 70 | 44
| 2016-10-27 | (木) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 16 | 19 | 7:30 | 24.3 | 23.9 | 9.12 |  | 31 | 85 | 33.4 | 14.5 | 118 | 74 | 44 | 0.81 | <0.4 | 250 | 221.2 | 26.8 | 1.1 | 0.98 | 6.4
| 2016-10-28 | (金) | 曇後雨 | 北 | 2 | 17 | 9 | 17.5 | 7:30 | 23.7 | 19.7 | 9.38 |  | 32.5 | 95 | 32 | 15.2 | 114 | 72 | 42
| 2016-10-29 | (土) | 曇一時雨 | 北西 | 2 | 5.3 | 12 | 19.5 | 7:30 | 23 | 21.3 | 9.04 |  | 30.9 | 84 | 30.5 | 13.3 | 118 | 74 | 44
| 2016-10-30 | (日) | 雨後曇 | 北 | 2 | 0.3 | 11 | 16 | 7:40 | 21.9 | 20.2 | 8.94 |  | 32.7 | 88 | 27.3 | 14.9 | 115 | 78 | 37
| 2016-10-31 | (月) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 11 | 15 | 7:30 | 25.7 | 23.7 | 8.99 |  | 35 | 85 | 39.1 | 14.2 | 118 | 76 | 42
| 最高 |  |  |  | 5 | 23.2 | 27 | 24 |  | 45.6 | 64.2 | 9.38 |  | 35 | 97 | 39.1 | 21.8 | 124 | 84 | 44 | 1.1 | 0 | 280 | 248 | 32 | 1.1 | 0.98 | 6.9 | 0.36 | 31 | 20 | 8.5 | 4.9 | 11 | 3.1 | 0.11
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 15 |  | 21.9 | 18.4 | 7.84 |  | 24 | 68 | 19.9 | 13.3 | 92 | 56 | 27 | <0.2 | 0 | 250 | 221.2 | 26.8 | 0.94 | 0.52 | 6.4 | 0.36 | 31 | 20 | 8.5 | 4.9 | 11 | 3.1 | 0.11
| 平均 |  |  |  |  | 2.7484 | 17.0645 | 19.7484 |  | 28.7903 | 26.3161 | 8.7668 |  | 29.3032 | 84.6452 | 28.4161 | 17.0161 | 111.1935 | 72.6452 | 38.5484 |  |  | 265 | 234.6 | 29.4 | 1.02 | 0.75 | 6.65 | 0.36 | 31 | 20 | 8.5 | 4.9 | 11 | 3.1
| 合計 |  |  |  |  | 85.2
11月 | 2016-11-01 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 7.6 | 12 | 14.5 | 7:20 | 21.3 | 20.1 | 9.16 |  | 30.5 | 87 | 30.5 | 15.2 | 117 | 76 | 41
| 2016-11-02 | (水) | 曇後雨 | 北北東 | 5 | 0.2 | 10 | 14 | 7:30 | 28.7 | 20.1 | 8.97 |  | 32.4 | 87 | 30.9 | 15.8 | 113 | 75 | 38
| 2016-11-03 | (木) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 1.3 | 11 | 14 | 7:50 | 26.4 | 21.2 | 8.48 |  | 31.5 | 84 | 33.4 | 12.2 | 108 | 73 | 35
| 2016-11-04 | (金) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 13 | 14.5 | 7:40 | 26.1 | 19.8 | 8.75 |  | 30.3 | 90 | 35.5 | 16.4 | 112 | 72 | 40
| 2016-11-05 | (土) | 雨後晴 | 西 | 2 | 0.1 | 10 | 13 | 7:30 | 25.8 | 22.3 | 8.94 |  | 33.1 | 89 | 34.1 | 14.4 | 116 | 75 | 41
| 2016-11-06 | (日) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 10 | 16 | 7:10 | 24.9 | 20.5 | 9.22 |  | 33.6 | 84 | 31.2 | 16.7 | 128 | 85 | 43
| 2016-11-07 | (月) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 11 | 13 | 7:40 | 29 | 17.3 | 9.27 |  | 29.8 | 90 | 34.8 | 18.3 | 126 | 77 | 49
| 2016-11-08 | (火) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 3.3 | 5 | 10.5 | 6:50 | 32 | 18.1 | 8.94 |  | 36.3 | 90 | 35.5 | 18 | 128 | 80 | 48
| 2016-11-09 | (水) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 9 | 14 | 6:50 | 25.3 | 17.2 | 9.35 |  | 32.4 | 82 | 36.9 | 17.4 | 116 | 76 | 40 | [8 empty] | 0.16 | 28 | 16 | 10 | 5.1 | 14 | 3.1 | 0.12
| 2016-11-10 | (木) | 曇一時雨 | 北東 | 1 | 1 | 6 | 10.5 | 7:20 | 26.1 | 20.6 | 9.21 |  | 33.4 | 84 | 29.8 | 15.5 | 118 | 78 | 40 | 0.69 | <0.4 | 290 | 259.6 | 26.4 | 1.01 | 0.87 | 8.2
| 2016-11-11 | (金) | 雨時々曇 | 東 | 9 | 63 | 28.5 | 10 | 7:30 | 28.5 | 17.5 | 9.1 |  | 30.3 | 86 | 35.5 | 15.8 | 114 | 72 | 42
| 2016-11-12 | (土) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 12 | 12 | 7:30 | 24.3 | 24 | 8.61 |  | 27.5 | 74 | 26.3 | 12.3 | 102 | 64 | 38
| 2016-11-13 | (日) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 10 | 13 | 7:30 | 26.1 | 34.7 | 8.15 |  | 20.9 | 64 | 22 | 14.2 | 102 | 56 | 46
| 2016-11-14 | (月) | 曇後雨 | 北西 | 0 | 5.3 | 10 | 14 | 7:30 | 21.7 | 27.4 | 8.79 |  | 22.2 | 66 | 22 | 13 | 104 | 60 | 44
| 2016-11-15 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 13 | 14.2 | 7:30 | 20.3 | 26.7 | 8.77 |  | 21.2 | 62 | 22.7 | 12 | 90 | 56 | 34
| 2016-11-16 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 7 | 13 | 7:10 | 20 | 23.2 | 8.43 |  | 23.5 | 73 | 22 | 11.7 | 94 | 76 | 18
| 2016-11-17 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7:30 | 21.1 | 15.4 | 8.5 |  | 25.8 | 74 | 25.6 | 12.6 | 102 | 68 | 34
| 2016-11-18 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7:30 | 20.5 | 24.1 | 8.37 |  | 30.2 | 93 | 28.8 | 13 | 118 | 82 | 36
| 2016-11-19 | (土) | 雨 | 北 | 2 | 16.4 | 8 | 13 | 7:30 | 25.6 | 14.1 | 9.29 |  | 25.3 | 72 | 22 | 14.2 | 94 | 64 | 30
| 2016-11-20 | (日) | 曇後晴 | 西北西 | 1 | 0 | 10 | 14 | 7:30 | 24.6 | 12.5 | 9.08 |  | 25 | 74 | 22.7 | 13.3 | 96 | 66 | 30
| 2016-11-21 | (月) | 曇一時雨 | 北北東 | 0 | 0.5 | 10 | 14 | 7:30 | 23.8 | 21.3 | 8.93 |  | 26.7 | 86 | 24.1 | 13.6 | 110 | 74 | 36
| 2016-11-22 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 4.1 | 10 | 13.5 | 7:30 | 27.2 | 22.8 | 8.91 |  | 27.6 | 79 | 27 | 13.4 | 106 | 73 | 33
| 2016-11-23 | (水) | 曇 | 北西 | 3 | 0 | 10 | 14 | 7:30 | 48.1 | 13.6 | 8.99 |  | 30.5 | 91 | 30.9 | 19.9 | 118 | 78 | 40
| 2016-11-24 | (木) | 雪後曇 | 北東 | 5 | 27.1 | 2 | 11 | 7:40 | 29.1 | 17.3 | 8.15 |  | 27.6 | 90 | 34.1 | 18 | 116 | 94 | 22
| 2016-11-25 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 7:40 | 15.6 | 28.9 | 7.84 |  | 28.2 | 78 | 31.2 | 8.1 | 102 | 71 | 31
| 2016-11-26 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7:50 | 16.9 | 20.5 | 8.51 |  | 28.1 | 82 | 26.3 | 11.7 | 115 | 74 | 41
| 2016-11-27 | (日) | 曇一時雨 | 北 | 1 | 6.5 | 8 | 10 | 7:40 | 24.6 | 21 | 8.57 |  | 27.6 | 86 | 30.5 | 15.2 | 116 | 76 | 40
| 2016-11-28 | (月) | 雨後晴 | 北 | 0 | 9.2 | 9 | 11 | 7:40 | 17.6 | 17 | 8.21 |  | 31.2 | 86 | 30.5 | 13.6 | 118 | 84 | 34
| 2016-11-29 | (火) | 晴 | 北北西 | 3 | 0 | 7 | 10.5 | 7:30 | 14.3 | 18.8 | 8.04 |  | 32.1 | 86 | 30.5 | 9.5 | 110 | 74 | 36
| 2016-11-30 | (水) | 晴一時雨 | 北 | 3 | 0.1 | 4 | 9.5 | 7:30 | 22.7 | 19.8 | 8.04 |  | 25.8 | 80 | 32 | 14.5 | 118 | 78 | 40 | 1.21 | <0.4 | 210 | 192.4 | 19.6 | 0.86 | -0.64 | 2.25
| 最高 |  |  |  | 9 | 63 | 28.5 | 16 |  | 48.1 | 34.7 | 9.35 |  | 36.3 | 93 | 36.9 | 19.9 | 128 | 94 | 49 | 1.21 | 0 | 290 | 259.6 | 26.4 | 1.01 | 0.87 | 8.2 | 0.16 | 28 | 16 | 10 | 5.1 | 14 | 3.1 | 0.12
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 7.5 |  | 14.3 | 12.5 | 7.84 |  | 20.9 | 62 | 22 | 8.1 | 90 | 56 | 18 | <0.2 | 0 | 210 | 192.4 | 19.6 | 0.86 | -0.64 | 2.25 | 0.16 | 28 | 16 | 10 | 5.1 | 14 | 3.1 | 0.12
| 平均 |  |  |  |  | 4.8567 | 9.0167 | 12.4733 |  | 24.6067 | 20.5933 | 8.719 |  | 28.6867 | 81.6333 | 29.31 | 14.3167 | 110.9 | 73.5667 | 37.3333 |  |  | 250 | 226 | 23 | 0.935 | 0.115 | 5.225 | 0.16 | 28 | 16 | 10 | 5.1 | 14 | 3.1
| 合計 |  |  |  |  | 145.7
12月 | 2016-12-01 | (木) | 雨後曇 | 北 | 2 | 6.2 | 6 | 11 | 7:30 | 18.3 | 19.8 | 8.09 |  | 32.1 | 88 | 29.8 | 13 | 116 | 72 | 44
| 2016-12-02 | (金) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 9 | 10.5 | 9:30 | 16.2 | 20.3 | 7.82 |  | 30.7 | 92 | 28.4 | 11.1 | 124 | 78 | 46
| 2016-12-03 | (土) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 5 | 9.5 | 7:30 | 18.2 | 13.4 | 8.67 |  | 29.4 | 90 | 27 | 14.2 | 126 | 82 | 44
| 2016-12-04 | (日) | 晴後雨 | 北北西 | 1 | 2.8 | 8 | 11 | 7:30 | 16.5 | 16.3 | 8.52 |  | 30.7 | 91 | 31.6 | 12 | 125 | 84 | 41
| 2016-12-05 | (月) | 雨後晴 | 南 | 2 | 1.3 | 10 | 13 | 7:30 | 17.4 | 14.8 | 9.05 |  | 29.7 | 84 | 27 | 12 | 124 | 84 | 40
| 2016-12-06 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 6 | 12 | 7:30 | 17.6 | 15.9 | 9.14 |  | 28.4 | 88 | 27.3 | 13.6 | 124 | 86 | 38
| 2016-12-07 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 10.5 | 7:30 | 21.1 | 16.9 | 9.18 |  | 28.6 | 84 | 31.2 | 16.7 | 124 | 94 | 30 | [8 empty] | 0.28 | 28 | 20 | 8.9 | 3.5 | 12 | 3.2 | 0.094
| 2016-12-08 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 11.5 | 7:50 | 25.4 | 20.3 | 8.7 |  | 30.2 | 94 | 34 | 15.5 | 130 | 86 | 44
| 2016-12-09 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7:50 | 25.5 | 23.1 | 8.94 |  | 33.7 | 96 | 33 | 13.4 | 132 | 83 | 49
| 2016-12-10 | (土) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 9 | 10 | 7:50 | 29 | 22.2 | 9 |  | 31.4 | 94 | 30.5 | 16.6 | 108 | 84 | 24
| 2016-12-11 | (日) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 5 | 10.5 | 7:50 | 29.5 | 20.1 | 8.96 |  | 34.2 | 95 | 32.3 | 13.9 | 128 | 80 | 48
| 2016-12-12 | (月) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | -1 | 7 | 7:40 | 24 | 17 | 9.33 |  | 33.6 | 97 | 33.7 | 15.2 | 138 | 89 | 49
| 2016-12-13 | (火) | 曇後雨 | 南南西 | 0 | 1.9 | 3 | 8 | 7:30 | 22.7 | 16.4 | 9.31 |  | 35.1 | 97 | 27.7 | 17.1 | 128 | 86 | 42
| 2016-12-14 | (水) | 雨後曇 | 北北東 | 6 | 38.4 | 7 | 10 | 7:40 | 26.6 | 22.3 | 9.19 |  | 31.2 | 100 | 30.5 | 16.3 | 138 | 88 | 50
| 2016-12-15 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 4 | 10.5 | 7:40 | 22.1 | 28.5 | 8.2 |  | 30.5 | 82 | 35.5 | 10.6 | 111 | 71 | 40 | 1.13 | <0.4 | 240 | 218.4 | 17.6 | 0.8 | -0.18 | 2.3
| 2016-12-16 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7:40 | 24.3 | 33.9 | 7.96 |  | 27.4 | 75 | 30.5 | 15 | 101 | 66 | 35
| 2016-12-17 | (土) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 7:40 | 23.8 | 28.1 | 8.39 |  | 27.1 | 76 | 28.4 | 13.9 | 110 | 72 | 38
| 2016-12-18 | (日) | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7:40 | 27.9 | 21.5 | 8.94 |  | 29.3 | 94 | 28.4 | 15.4 | 109 | 76 | 33
| 2016-12-19 | (月) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6:40 | 22.9 | 22.5 | 9.17 |  | 29 | 76 | 28.4 | 14.2 | 106 | 70 | 36
| 2016-12-20 | (火) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 2 | 8.5 | 7:30 | 25 | 19 | 9.27 |  | 26 | 88 | 32.7 | 14.9 | 110 | 68 | 42
| 2016-12-21 | (水) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7:30 | 21.7 | 15.3 | 9.39 |  | 28.9 | 80 | 24.9 | 15.8 | 114 | 70 | 44
| 2016-12-22 | (木) | 晴一時雨 | 南西 | 1 | 3 | 6 | 10.5 | 7:10 | 17.8 | 17.3 | 9.4 |  | 26.5 | 84 | 28.4 | 13.9 | 114 | 74 | 40
| 2016-12-23 | (金) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 14 | 16 | 7:40 | 27.1 | 15.8 | 9.33 |  | 29.1 | 84 | 26.3 | 19 | 112 | 74 | 38
| 2016-12-24 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 10.5 | 7:30 | 28.5 | 19.3 | 9.24 |  | 30.7 | 85 | 32 | 19 | 115 | 79 | 36
| 2016-12-25 | (日) | 曇後晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7:30 | 25.9 | 23.8 | 8.64 |  | 30.6 | 86 | 37.6 | 13.7 | 120 | 76 | 44
| 2016-12-26 | (月) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 7:30 | 28.2 | 24.4 | 9.12 |  | 29.8 | 84 | 34.1 | 13.6 | 118 | 74 | 44
| 2016-12-27 | (火) | 雨 | 南西 | 5 | 19.6 | 11 | 14 | 7:30 | 26.8 | 19.9 | 9.31 |  | 29.2 | 92 | 33 | 16.4 | 120 | 76 | 44 | 1.1 | <0.4 | 260 | 226 | 30 | 1.1 | 1.08 | 5.5
| 2016-12-28 | (水) | 雨後晴 | 北 | 3 | 0.8 | 4 | 8.5 | 7:30 | 47.6 | 30 | 8.96 |  | 29.5 | 89 | 32.3 | 19.6 | 120 | 72 | 48
| 2016-12-29 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7:30 | 31.2 | 24.1 | 8.49 |  | 32.7 | 88 | 33.4 | 16.6 | 118 | 78 | 40
| 2016-12-30 | (金) | 晴 | 西北西 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7:40 | 32.4 | 22.3 | 9.08 |  | 30.7 | 87 | 29.8 | 19.9 | 114 | 76 | 38
| 2016-12-31 | (土) | 晴 | 南 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7:50 | 26.5 | 24.3 | 8.54 |  | 34.6 | 88 | 35.5 | 13.6 | 120 | 77 | 43
| 最高 |  |  |  | 6 | 38.4 | 14 | 16 |  | 47.6 | 33.9 | 9.4 |  | 35.1 | 100 | 37.6 | 19.9 | 138 | 94 | 50 | 1.13 | 0 | 260 | 226 | 30 | 1.1 | 1.08 | 5.5 | 0.28 | 28 | 20 | 8.9 | 3.5 | 12 | 3.2 | 0.094
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 5.6 |  | 16.2 | 13.4 | 7.82 |  | 26 | 75 | 24.9 | 10.6 | 101 | 66 | 24 | 1.1 | 0 | 240 | 218.4 | 17.6 | 0.8 | -0.18 | 2.3 | 0.28 | 28 | 20 | 8.9 | 3.5 | 12 | 3.2 | 0.094
| 平均 |  |  |  |  | 2.3871 | 4.5806 | 9.5677 |  | 24.7645 | 20.929 | 8.8816 |  | 30.3419 | 88 | 30.8129 | 15.0226 | 119.2581 | 78.2258 | 41.0323 |  |  | 250 | 222.2 | 23.8 | 0.95 | 0.45 | 3.9 | 0.28 | 28 | 20 | 8.9 | 3.5 | 12 | 3.2
| 合計 |  |  |  |  | 74
1月 | 1899-12-31 | （日） | 晴 | 北 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 8:00 | 26.6 | 20.3 | 9.15 |  | 31.5 | 88 | 32 | 16.4 | 120 | 78 | 42
| 1900-01-01 | （月） | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8:10 | 28.6 | 22.9 | 9.17 |  | 32.8 | 89 | 32 | 16.1 | 118 | 78 | 40
| 1900-01-02 | （火） | 晴 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:30 | 25.3 | 21.6 | 9.24 |  | 31.4 | 90 | 33.4 | 17.4 | 120 | 78 | 42
| 1900-01-03 | （水） | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7:30 | 26 | 17.9 | 8.17 |  | 36 | 93 | 37.6 | 11.4 | 130 | 80 | 50
| 1900-01-04 | （木） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7:30 | 30.5 | 18.8 | 8.78 |  | 34.1 | 95 | 33.4 | 15 | 126 | 83 | 43
| 1900-01-05 | （金） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -3 | 5.5 | 7:30 | 26.8 | 20.1 | 9.3 |  | 31.8 | 92 | 33.7 | 14.9 | 120 | 78 | 42
| 1900-01-06 | （土） | 晴 | 東 | 0 | 0 | -4 | 4.5 | 7:30 | 26.9 | 17.5 | 9.24 |  | 31.5 | 92 | 32.3 | 13.9 | 123 | 81 | 42
| 1900-01-07 | （日） | 曇後雨 | 西北西 | 1 | 20.4 | -1 | 5.5 | 7:30 | 23.3 | 15.8 | 9.49 |  | 33.8 | 93 | 31.6 | 14.1 | 122 | 82 | 40
| 1900-01-08 | （月） | 雨後曇 | 北 | 10 | 24 | 5 | 10 | 7:30 | 67.8 | 18.8 | 8.83 |  | 31.3 | 80 | 27.7 | 31.6 | 110 | 72 | 38
| 1900-01-09 | （火） | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 5 | 8 | 7:30 | 38.3 | 42.8 | 8.06 |  | 24.2 | 62 | 21.3 | 13.6 | 92 | 62 | 30
| 1900-01-10 | （水） | 晴 | 東 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 7:40 | 35.6 | 41.2 | 8.09 |  | 22.2 | 68 | 24.9 | 13.6 | 90 | 58 | 32 | 1.57 | <0.4 | 190 | 164.4 | 27.6 | 0.78 | -0.54 | 6.4 | 0.21 | 22 | 16 | 6.5 | 0.86 | 12 | 2.7 | 0.12
| 1900-01-11 | （木） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -3 | 8 | 7:30 | 29.7 | 33.4 | 7.85 |  | 23.7 | 64 | 23.4 | 13.6 | 86 | 54 | 32
| 1900-01-12 | （金） | 晴 | 南 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 7:30 | 27.8 | 24.5 | 9.25 |  | 26.5 | 79 | 24.9 | 16.1 | 102 | 67 | 35
| 1900-01-13 | （土） | 曇一時雪 | 西 | 0 | 0.1 | -2 | 7.5 | 7:40 | 29.4 | 24.7 | 9.16 |  | 24.7 | 76 | 27.7 | 17.7 | 106 | 68 | 38
| 1900-01-14 | （日） | 晴 | 北 | 3 | 0 | -1 | 4 | 7:50 | 20.6 | 23.6 | 8.58 |  | 29.6 | 84 | 33.4 | 18 | 114 | 72 | 42
| 1900-01-15 | （月） | 晴 | 西 | 1 | 0 | -5 | 3.5 | 7:30 | 25.6 | 23.2 | 9.29 |  | 25.6 | 74 | 25.6 | 14.5 | 102 | 72 | 30
| 1900-01-16 | （火） | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 7:20 | 26.2 | 21.3 | 9.26 |  | 28.7 | 80 | 28.4 | 14.5 | 104 | 68 | 36
| 1900-01-17 | （水） | 晴 | 西 | 0 | 0 | -2 | 4.5 | 7:30 | 23.4 | 21.1 | 9.57 |  | 27.7 | 79 | 29.1 | 13.6 | 104 | 66 | 38
| 1900-01-18 | （木） | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 7.5 | 7:20 | 27.4 | 20.9 | 9.6 |  | 29.2 | 82 | 28.4 | 16.7 | 110 | 72 | 38
| 1900-01-19 | （金） | 雪後曇 | 北西 | 1 | 2.8 | 0 | 7 | 7:30 | 27.5 | 18.7 | 9.55 |  | 28.8 | 85 | 29.5 | 17.4 | 113 | 72 | 41
| 1900-01-20 | （土） | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 7.5 | 7:30 | 28.9 | 15.7 | 9.63 |  | 29.9 | 86 | 32 | 18 | 114 | 77 | 37
| 1900-01-21 | （日） | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 7:50 | 24.8 | 17.8 | 9.47 |  | 32.7 | 84 | 36.2 | 14.4 | 118 | 77 | 41
| 1900-01-22 | （月） | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 7:30 | 28.4 | 17.6 | 9.59 |  | 33.1 | 88 | 32 | 16.7 | 122 | 80 | 42
| 1900-01-23 | （火） | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7:30 | 33.6 | 24.9 | 9.37 |  | 32.6 | 92 | 32 | 16.9 | 120 | 76 | 44
| 1900-01-24 | （水） | 晴 | 北東 | 0 | 0 | -4 | 4 | 7:30 | 28.8 | 23.4 | 8.84 |  | 33.5 | 87 | 36.2 | 13 | 137 | 86 | 51
| 1900-01-25 | （木） | 晴 | 南 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7:30 | 25.7 | 17.9 | 9.48 |  | 31.8 | 90 | 34.4 | 14.9 | 134 | 86 | 48 | 0.85 | <0.4 | 230 | 211.3 | 22.7 | 0.88 | 1.03 | 8.4
| 1900-01-26 | （金） | 曇 | 南西 | 3 | 0 | 9 | 7 | 7:30 | 27.6 | 17.3 | 9.74 |  | 28.9 | 89 | 32 | 16.6 | 123 | 90 | 33
| 1900-01-27 | （土） | 晴 | 東 | 1 | 0 | -2 | 8 | 7:40 | 33.2 | 20.4 | 9.53 |  | 31.1 | 90 | 34.8 | 25 | 132 | 78 | 54
| 1900-01-28 | （日） | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 3 | 7.5 | 7:30 | 40.4 | 25.8 | 9.54 |  | 30.2 | 84 | 31.2 | 22.1 | 116 | 76 | 40
| 1900-01-29 | （月） | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7:30 | 27.7 | 21 | 9.5 |  | 32 | 80 | 31.2 | 17.1 | 116 | 76 | 40
| 1900-01-30 | （火） | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7:10 | 53.1 | 30.4 | 9.28 |  | 30 | 84 | 32.7 | 21.8 | 144 | 80 | 64
| 最高 |  |  |  | 10 | 24 | 9 | 10 |  | 67.8 | 42.8 | 9.74 |  | 36 | 95 | 37.6 | 31.6 | 144 | 90 | 64 | 1.57 | 0 | 230 | 211.3 | 27.6 | 0.88 | 1.03 | 8.4 | 0.21 | 22 | 16 | 6.5 | 0.86 | 12 | 2.7 | 0.12
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -5 | 3.5 |  | 20.6 | 15.7 | 7.85 |  | 22.2 | 62 | 21.3 | 11.4 | 86 | 54 | 30 | 0.85 | 0 | 190 | 164.4 | 22.7 | 0.78 | -0.54 | 6.4 | 0.21 | 22 | 16 | 6.5 | 0.86 | 12 | 2.7 | 0.12
| 平均 |  |  |  |  | 1.5258 | 0.3871 | 6.7097 |  | 30.5 | 22.6226 | 9.1484 |  | 30.029 | 83.8387 | 30.8065 | 16.6645 | 115.7419 | 74.9355 | 40.8065 |  |  | 210 | 187.85 | 25.15 | 0.83 | 0.245 | 7.4 | 0.21 | 22 | 16 | 6.5 | 0.86 | 12 | 2.7
| 合計 |  |  |  |  | 47.3
2月 | 2017-02-01 | (水) | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7:30 | 39.6 | 27.7 | 9.12 |  | 35.5 | 88 | 32.6 | 18.6 | 120 | 80 | 40
| 2017-02-02 | (木) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 1 | 7.5 | 7:40 | 30.7 | 20.8 | 9.37 |  | 32.6 | 92 | 41.9 | 18.2 | 130 | 86 | 44
| 2017-02-03 | (金) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7:20 | 47.8 | 29.8 | 9.07 |  | 32.3 | 88 | 36.9 | 18.3 | 124 | 80 | 44
| 2017-02-04 | (土) | 晴 | 東 | 0 | 0 | -2 | 8 | 7:30 | 42.3 | 29.4 | 9.36 |  | 28.8 | 89 | 38.3 | 19.8 | 122 | 80 | 42
| 2017-02-05 | (日) | 曇後雨 | 北北西 | 3 | 0.7 | 4 | 7 | 7:50 | 39 | 29.9 | 9.49 |  | 32.7 | 92 | 36.2 | 18.3 | 124 | 79 | 45
| 2017-02-06 | (月) | 雨後晴 | 西 | 2 | 0.1 | 7 | 9 | 7:50 | 33.4 | 29.8 | 9.46 |  | 33 | 90 | 38.3 | 18 | 128 | 82 | 46
| 2017-02-07 | (火) | 晴 | 北西 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7:30 | 38.6 | 22.7 | 9.54 |  | 34.8 | 90 | 42.6 | 20.9 | 130 | 78 | 52
| 2017-02-08 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7:30 | 63.4 | 33.3 | 8.87 |  | 35.5 | 85 | 40.5 | 29.7 | 122 | 79 | 43 | [8 empty] | 0.22 | 28 | 18 | 12 | 5.7 | 12 | 4.8 | 0.28
| 2017-02-09 | (木) | 雨 | 北 | 2 | 7.9 | 1 | 7.5 | 7:20 | 48 | 28.6 | 9.42 |  | 34.7 | 86 | 40.5 | 21.5 | 125 | 78 | 47
| 2017-02-10 | (金) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 0.7 | 2 | 6.5 | 7:30 | 39.6 | 26 | 9.36 |  | 35 | 90 | 43.3 | 20.5 | 128 | 77 | 51
| 2017-02-11 | (土) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 2 | 7.5 | 7:50 | 36.4 | 25.8 | 9.49 |  | 36.1 | 94 | 40.5 | 21.2 | 127 | 84 | 43
| 2017-02-12 | (日) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7:20 | 40.9 | 27 | 9.49 |  | 35.2 | 86 | 39.4 | 22.1 | 126 | 80 | 46
| 2017-02-13 | (月) | 晴 | 南 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 7:30 | 39.9 | 30.1 | 9.64 |  | 32.5 | 83 | 36.9 | 21 | 115 | 75 | 40
| 2017-02-14 | (火) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7:30 | 31.4 | 26.4 | 9.11 |  | 36 | 88 | 40.1 | 16.6 | 126 | 78 | 48
| 2017-02-15 | (水) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 7:30 | 36.6 | 29.1 | 9.56 |  | 32.4 | 79 | 39.1 | 18 | 118 | 64 | 54 | 1.1 | <0.4 | 260 | 215.2 | 44.8 | 1.22 | 1 | 10.8
| 2017-02-16 | (木) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 3 | 5.5 | 7:40 | 37 | 24.7 | 9.64 |  | 31.5 | 76 | 36.9 | 21.3 | 123 | 66 | 57
| 2017-02-17 | (金) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7:30 | 36.6 | 22.1 | 9.66 |  | 30.7 | 64 | 36.9 | 20.9 | 100 | 76 | 24
| 2017-02-18 | (土) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7:20 | 69.5 | 40.4 | 9.21 |  | 32.1 | 82 | 46.9 | 26.9 | 110 | 60 | 50
| 2017-02-19 | (日) | 晴一時雪 | 北西 | 5 | 0.5 | 2 | 9.5 | 7:20 | 50.5 | 26.5 | 8.96 |  | 34 | 78 | 40.5 | 23.3 | 112 | 68 | 44
| 2017-02-20 | (月) | 晴後雨 | 東 | 0 | 22.3 | 1 | 8 | 7:20 | 68.4 | 60.9 | 9.09 |  | 30 | 70 | 36.9 | 25.6 | 106 | 64 | 42
| 2017-02-21 | (火) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 4 | 11 | 7:30 | 75.9 | 47.1 | 8.75 |  | 30.8 | 73 | 40.5 | 31 | 102 | 60 | 42
| 2017-02-22 | (水) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7:40 | 74.6 | 50.5 | 8.79 |  | 30.7 | 74 | 41.9 | 27.8 | 104 | 66 | 38
| 2017-02-23 | (木) | 雨後曇 | 西 | 2 | 1.8 | 14 | 13.5 | 7:30 | 64.1 | 56.2 | 8.3 |  | 31.9 | 74 | 41.9 | 23.7 | 110 | 63 | 47
| 2017-02-24 | (金) | 晴後曇 | 北西 | 5 | 0 | 6 | 8.5 | 7:20 | 58.1 | 38.4 | 9.22 |  | 32.8 | 78 | 37.6 | 25.3 | 116 | 80 | 36 | 2.08 | <0.4 | 290 | 225.5 | 60.5 | 1.04 | 0.81 | 10.6
| 2017-02-25 | (土) | 雨後晴 | 北 | 1 | 0.5 | 5 | 9 | 7:30 | 56.6 | 49.7 | 8.53 |  | 32.3 | 80 | 42.6 | 21.5 | 116 | 70 | 46
| 2017-02-26 | (日) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 9.5 | 7:40 | 42.5 | 39.1 | 9.3 |  | 31 | 82 | 39.8 | 19.9 | 115 | 72 | 43
| 2017-02-27 | (月) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 0.1 | 5 | 10 | 7:30 | 41.6 | 35.8 | 9.44 |  | 34.4 | 82 | 41.2 | 21.5 | 116 | 75 | 41
| 2017-02-28 | (火) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7:30 | 49.3 | 32.1 | 9.49 |  | 34 | 83 | 42.6 | 30 | 112 | 69 | 43
| 最高 |  |  |  | 7 | 22.3 | 14 | 13.5 |  | 75.9 | 60.9 | 9.66 |  | 36.1 | 94 | 46.9 | 31 | 130 | 86 | 57 | 2.08 | 0 | 290 | 225.5 | 60.5 | 1.22 | 1 | 10.8 | 0.22 | 28 | 18 | 12 | 5.7 | 12 | 4.8 | 0.28
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -2 | 5.5 |  | 30.7 | 20.8 | 8.3 |  | 28.8 | 64 | 32.6 | 16.6 | 100 | 60 | 24 | 1.1 | 0 | 260 | 215.2 | 44.8 | 1.04 | 0.81 | 10.6 | 0.22 | 28 | 18 | 12 | 5.7 | 12 | 4.8 | 0.28
| 平均 |  |  |  |  | 1.2357 | 3.5 | 8.2679 |  | 47.5821 | 33.5679 | 9.2404 |  | 32.975 | 82.7143 | 39.7607 | 22.1929 | 118.1071 | 73.8929 | 44.2143 |  |  | 275 | 220.35 | 52.65 | 1.13 | 0.905 | 10.7 | 0.22 | 28 | 18 | 12 | 5.7 | 12 | 4.8
| 合計 |  |  |  |  | 34.6
3月 | 2017-03-01 | (水) | 晴後雨 | 北北東 | 2 | 3.3 | 3 | 8 | 7:30 | 43.5 | 32.2 | 9.57 |  | 34.2 | 80 | 43.3 | 23.7 | 112 | 70 | 42 | [8 empty] | 0.19 | 28 | 7.9 | 12 | 7.7 | 16 | 4 | 0.14
| 2017-03-02 | (木) | 雨 | 北 | 3 | 13.7 | 6 | 9.5 | 7:30 | 39.1 | 31 | 9.53 |  | 34.6 | 85 | 42.2 | 20.1 | 118 | 71 | 47
| 2017-03-03 | (金) | 晴時々曇 | 北西 | 1 | 0 | 6 | 11.5 | 7:30 | 19.4 | 16.6 | 8.33 |  | 38.9 | 86 | 46.2 | 15.8 | 124 | 78 | 46
| 2017-03-04 | (土) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7:30 | 36.5 | 26.3 | 9.6 |  | 32.1 | 58 | 39.8 | 21.2 | 106 | 68 | 38
| 2017-03-05 | (日) | 晴後曇 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 9.5 | 7:30 | 36.4 | 23.9 | 9.63 |  | 32.3 | 77 | 40.8 | 22.4 | 105 | 62 | 43
| 2017-03-06 | (月) | 晴後雨 | 北 | 1 | 7.1 | 8 | 11 | 7:20 | 34.2 | 23.9 | 9.7 |  | 30.6 | 68 | 39.8 | 19 | 105 | 59 | 46 | 2.26 | <0.4 | 220 | 179.5 | 36.5 | 1.07 | 1.16 | 8.7
| 2017-03-07 | (火) | 曇一時雨 | 東 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7:30 | 35.3 | 22.8 | 9.6 |  | 32 | 72 | 39.1 | 19.5 | 104 | 62 | 42
| 2017-03-08 | (水) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 3 | 8.5 | 7:20 | 35.5 | 24.7 | 9.5 |  | 32.2 | 73 | 40.1 | 18.6 | 111 | 66 | 45
| 2017-03-09 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7:30 | 30.1 | 20.1 | 9.15 |  | 33.8 | 80 | 38.3 | 16.1 | 110 | 68 | 42
| 2017-03-10 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7:30 | 30 | 22.6 | 9.5 |  | 32.7 | 82 | 36.2 | 16.1 | 100 | 70 | 30
| 2017-03-11 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 6 | 10 | 7:30 | 34.1 | 21.2 | 9.09 |  | 34.8 | 80 | 40.5 | 16.7 | 114 | 72 | 42
| 2017-03-12 | (日) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 6 | 11 | 7:30 | 40.5 | 20.9 | 9.6 |  | 32.8 | 76 | 39.8 | 22.4 | 106 | 62 | 44
| 2017-03-13 | (月) | 曇後雨 | 北 | 1 | 0.2 | 6 | 11 | 7:30 | 36.5 | 23.9 | 9.48 |  | 30.1 | 76 | 39.8 | 20.5 | 108 | 64 | 44
| 2017-03-14 | (火) | 雨 | 北 | 3 | 4.5 | 7 | 11.5 | 7:30 | 32.6 | 22.8 | 9.29 |  | 31.9 | 78 | 41.9 | 16.7 | 104 | 66 | 38
| 2017-03-15 | (水) | 雨 | 北 | 2 | 13 | 3 | 9 | 7:30 | 28.7 | 22.4 | 8.28 |  | 33.5 | 93 | 40.8 | 16 | 125 | 77 | 48
| 2017-03-16 | (木) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7:20 | 44.5 | 27.9 | 9.19 |  | 28.9 | 78 | 41.9 | 19.9 | 104 | 60 | 44
| 2017-03-17 | (金) | 晴後雨 | 北 | 2 | 0.1 | 2 | 9 | 7:40 | 36.2 | 23.7 | 9.56 |  | 31 | 76 | 40.5 | 19 | 101 | 58 | 43
| 2017-03-18 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7:20 | 37.6 | 21.5 | 9.67 |  | 30.4 | 73 | 37.6 | 20.5 | 103 | 60 | 43
| 2017-03-19 | (日) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 8 | 13 | 7:30 | 37.3 | 21.1 | 9.71 |  | 29.6 | 70 | 41.9 | 24 | 96 | 55 | 41
| 2017-03-20 | (月) | 曇 | 西北西 | 1 | 0 | 11 | 15 | 8:10 | 38.6 | 24.6 | 9.71 |  | 31.5 | 75 | 41.2 | 22.4 | 102 | 60 | 42
| 2017-03-21 | (火) | 雨 | 南西 | 1 | 13.8 | 9 | 12 | 7:30 | 39.7 | 22.1 | 9.67 |  | 31 | 75 | 41.9 | 23.4 | 99 | 58 | 41
| 2017-03-22 | (水) | 雨後晴 | 北北西 | 4 | 0.2 | 7 | 11 | 7:40 | 40.3 | 22.1 | 9.58 |  | 31.2 | 81 | 41.2 | 23.4 | 102 | 60 | 42 | 0.38 | <0.4 | 230 | 183 | 47 | 1.17 | 1.13 | 10.5
| 2017-03-23 | (木) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 7 | 11 | 7:30 | 38.6 | 21 | 9.6 |  | 31.5 | 76 | 40.5 | 20.9 | 100 | 59 | 41
| 2017-03-24 | (金) | 雨後晴 | 東 | 2 | 0.1 | 6 | 11 | 7:20 | 31.3 | 21.3 | 9.54 |  | 31.8 | 74 | 40.1 | 18.6 | 112 | 69 | 43
| 2017-03-25 | (土) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7:20 | 34.6 | 22 | 9.6 |  | 32.1 | 78 | 43.3 | 20.2 | 112 | 62 | 50
| 2017-03-26 | (日) | 雨 | 北東 | 3 | 10.3 | 7 | 11 | 7:30 | 33.8 | 23.4 | 9.65 |  | 31.2 | 77 | 36.9 | 22.6 | 114 | 66 | 48
| 2017-03-27 | (月) | 雨後晴 | 北西 | 3 | 39 | 1 | 7.5 | 7:30 | 32.4 | 18.9 | 8.99 |  | 34.6 | 82 | 38.7 | 17.7 | 112 | 69 | 43
| 2017-03-28 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7:20 | 37.2 | 53.1 | 7.75 |  | 20.9 | 52 | 26.3 | 13.6 | 68 | 43 | 25
| 2017-03-29 | (水) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 6 | 9 | 7:30 | 28.8 | 32.7 | 8.57 |  | 25.7 | 56 | 26.3 | 13.6 | 84 | 54 | 30
| 2017-03-30 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7:10 | 29.5 | 26.6 | 9.23 |  | 23.3 | 60 | 29.1 | 15.8 | 80 | 60 | 20
| 2017-03-31 | (金) | 晴後雨 | 北 | 2 | 4 | 10 | 12.5 | 7:10 | 26.8 | 23.2 | 9.42 |  | 26.1 | 68 | 28.4 | 15.8 | 88 | 62 | 26
年間 | 最高 |  |  |  | 10 | 84.5 | 31 | 31 |  | 75.9 | 64.2 | 9.74 |  | 38.9 | 110 | 46.9 | 33.2 | 144 | 94 | 64 | 2.26 |  | 290 | 259.6 | 60.5 | 1.22 | 1.16 | 12.6 | 0.56 | 31 | 20 | 14 | 7.7 | 16 | 4.8 | 0.28
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -5 | 3.5 |  | 13.8 | 12.5 | 7.32 |  | 15.7 | 42 | 14.2 | 8.1 | 59 | 40 | 17 |  |  | 160 | 116 | 17.6 | 0.62 | -0.68 | 2.25 | 0.14 | 18 | 2.1 | 6.5 | 0.86 | 5.5 | 1.8
| 平均 |  |  |  |  | 3.9578 | 14.2858 | 17.1808 |  | 37.2107 | 30.9277 | 8.7437 |  | 28.3229 | 80.5863 | 29.9967 | 20.3866 | 104.6877 | 67.7233 | 36.9644 |  |  | 234.5833 | 198.025 | 35.975 | 0.98333 | 0.37542 | 8.2813 | 0.27833 | 24.3333 | 13.3333 | 10.6583 | 4.805 | 10.675 | 2.775
| 合計 |  |  |  |  | 1444.6
降雨日数

## 印旛沼-配水
| 42461 |  |  | 印旛沼浄水場 【 共同処理水 】
[29 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
[9 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2016-04-01 | (金) | 晴一時雨 | 北東 | 5 | 0.1 | 12 | 14.5 | 7:50 | 3.3 | 6.4 | 6.85 | 0.05 | 26.6 | 40 | 30.5 | 7.4 | 101 | 70 | 31 | <0.2 |  | 200
| 2016-04-02 | (土) | 雨後曇 | 北 | 2 | 1 | 9 | 14 | 9:10 | 4.1 | 8.3 | 6.89 | 0.05 | 30 | 48 | 31.2 | 8.5 | 102 | 64 | 38 | <0.2 |  | 240
| 2016-04-03 | (日) | 曇一時雨 | 西北西 | 1 | 0.4 | 10 | 13.5 | 7:30 | 3.3 | 5.5 | 6.84 | <0.05 | 30.2 | 51 | 29.8 | 6.8 | 101 | 65 | 36 | <0.2 |  | 230
| 2016-04-04 | (月) | 雨後晴 | 南南西 | 1 | 6.7 | 16 | 15 | 7:50 | 3.7 | 6.9 | 6.96 | <0.05 | 28.2 | 48 | 28.4 | 8.5 | 98 | 62 | 36 | <0.2 |  | 240
| 2016-04-05 | (火) | 雨後曇 | 東 | 3 | 1 | 10 | 15 | 7:45 | 3.5 | 8.4 | 7.05 | <0.05 | 31.8 | 54 | 30.5 | 7.4 | 110 | 70 | 40 | <0.2 |  | 200
| 2016-04-06 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 11 | 14 | 7:40 | 4.6 | 8.7 | 7.05 | 0.05 | 32.3 | 58 | 29.1 | 9.2 | 110 | 68 | 42 | <0.2 | <0.4 | 250 | 244.4 | 5.6 | 1.22 | -1.43 | 4.6 | 0.13 | 53 | 12 | 5.2 | 2.3 | 11 | 1.8 | <0.06
| 2016-04-07 | (木) | 雨 | 南西 | 1 | 35.6 | 15 | 15 | 7:40 | 3.5 | 7 | 6.97 | 0.05 | 29.9 | 52 | 30.5 | 7.3 | 102 | 65 | 37 | <0.2 |  | 220
| 2016-04-08 | (金) | 晴一時雨 | 東北東 | 2 | 0.4 | 13 | 16.5 | 7:10 | 2.4 | 6.9 | 6.97 | 0.05 | 29.4 | 49 | 29.5 | 7.9 | 101 | 62 | 39 | <0.2 |  | 230
| 2016-04-09 | (土) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 12 | 17.5 | 7:00 | 3.8 | 8.2 | 7.01 | <0.05 | 30.9 | 49 | 29.5 | 9 | 104 | 64 | 40 | <0.2 |  | 150
| 2016-04-10 | (日) | 曇 | 北北西 | 1 | 0 | 16 | 17 | 7:10 | 4.2 | 8.3 | 6.93 | 0.05 | 31.5 | 50 | 27 | 7.9 | 107 | 69 | 38 | <0.2 |  | 140
| 2016-04-11 | (月) | 晴 | 東北東 | 3 | 0 | 9 | 17.5 | 7:10 | 3.4 | 8.3 | 6.9 | <0.05 | 31.2 | 46 | 28.4 | 8.2 | 101 | 67 | 34 | <0.2 |  | 200
| 2016-04-12 | (火) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 8 | 14.5 | 6:50 | 3.7 | 7.2 | 6.85 | 0.05 | 30.5 | 55 | 28.4 | 7.9 | 104 | 66 | 38 | <0.2 |  | 190
| 2016-04-13 | (水) | 曇一時雨 | 西 | 1 | 0.9 | 12 | 17 | 7:50 | 3.2 | 7.4 | 7.03 | 0.1 | 29.1 | 52 | 29.8 | 8.2 | 100 | 66 | 34 | <0.2 |  | 210
| 2016-04-14 | (木) | 雨後曇 | 北 | 3 | 17 | 13 | 16.5 | 7:50 | 2 | 8.1 | 7.06 | <0.05 | 29.4 | 46 | 29.8 | 8.3 | 98 | 63 | 35 | <0.2 |  | 210
| 2016-04-15 | (金) | 晴 | 北西 | 7 | 0 | 16 | 18 | 8:00 | 4.6 | 10.7 | 7.05 | 0.05 | 29.8 | 48 | 30.2 | 8.8 | 96 | 61 | 35 | <0.2 |  | 200
| 2016-04-16 | (土) | 曇 | 東 | 3 | 0 | 12 | 17 | 8:00 | 4.2 | 8.5 | 7.08 | 0.05 | 28.2 | 47 | 26.6 | 8.3 | 96 | 62 | 34 | <0.2 |  | 160
| 2016-04-17 | (日) | 曇 | 南 | 4 | 0 | 16 | 18.5 | 8:00 | 4.2 | 8.7 | 6.87 | <0.05 | 27.8 | 46 | 27 | 8.5 | 95 | 62 | 33 | <0.2 |  | 160
| 2016-04-18 | (月) | 晴後雨 | 南南西 | 5 | 0.9 | 20 | 18 | 7:50 | 5 | 12 | 6.89 | <0.05 | 27.3 | 58 | 27.7 | 8.8 | 100 | 64 | 36 | <0.2 |  | 230
| 2016-04-19 | (火) | 晴後雨 | 東 | 1 | 0.6 | 17 | 19 | 7:50 | 3.9 | 9.8 | 6.8 | 0.05 | 30.2 | 51 | 30.2 | 8.2 | 100 | 68 | 32 | <0.2 |  | 220
| 2016-04-20 | (水) | 晴 | 東 | 3 | 0 | 14 | 17 | 7:50 | 4 | 10.2 | 6.81 | 0.05 | 30.3 | 50 | 29.8 | 8.7 | 100 | 66 | 34 | <0.2 |  | 190
| 2016-04-21 | (木) | 曇後雨 | 南 | 4 | 5 | 17 | 18 | 7:00 | 3.5 | 8 | 7.04 | <0.05 | 30.5 | 43 | 30.5 | 8.8 | 99 | 64 | 35 | <0.2 |  | 210
| 2016-04-22 | (金) | 曇一時晴 | 北 | 3 | 0 | 15 | 18.5 | 7:10 | 3.1 | 6.3 | 6.77 | <0.05 | 30.7 | 43 | 30.2 | 7.9 | 110 | 68 | 42 | <0.2 |  | 190
| 2016-04-23 | (土) | 晴 | 東南東 | 2 | 0 | 15 | 18 | 7:20 | 3.7 | 9.8 | 6.86 | 0.1 | 28.3 | 48 | 29.1 | 8.5 | 102 | 72 | 30 | <0.2 |  | 150
| 2016-04-24 | (日) | 雨後曇 | 東北東 | 5 | 2.4 | 13 | 13 | 7:00 | 3.1 | 7.8 | 6.77 | <0.05 | 29.2 | 51 | 29.8 | 8.2 | 102 | 66 | 36 | <0.2 |  | 150
| 2016-04-25 | (月) | 曇一時晴 | 北東 | 1 | 0 | 16 | 18 | 7:00 | 3.3 | 8 | 6.84 | 0.05 | 27.9 | 44 | 30.5 | 7.3 | 101 | 62 | 39 | <0.2 |  | 190
| 2016-04-26 | (火) | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 18 | 19 | 7:00 | 2.5 | 7.3 | 6.62 | <0.05 | 28.7 | 37 | 28.4 | 9.5 | 90 | 54 | 36 | <0.2 |  | 210
| 2016-04-27 | (水) | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 14 | 20 | 8:00 | 3.7 | 9.9 | 6.81 | <0.05 | 29.7 | 43 | 30.2 | 10 | 90 | 54 | 36 | <0.2 | <0.4 | 210 | 210.4 | 3.6 | 0.97 | 0.17 | 5
| 2016-04-28 | (木) | 雨 | 東 | 4 | 18.8 | 13 | 19 | 7:10 | 4.5 | 8.3 | 6.7 | <0.05 | 28.7 | 42 | 34.1 | 8.5 | 94 | 56 | 38 | <0.2 |  | 200
| 2016-04-29 | (金) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 17 | 18.5 | 7:00 | 3.3 | 8 | 6.78 | <0.05 | 29 | 49 | 32.7 | 8.5 | 86 | 54 | 32 | <0.2 |  | 160
| 2016-04-30 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 17 | 16 | 7:10 | 3.2 | 9.2 | 6.92 | <0.05 | 29.2 | 45 | 30.9 | 8.5 | 93 | 58 | 35 | <0.2 |  | 170
| 最高 |  |  |  | 7 | 35.6 | 20 | 20 | 0.38194 | 5 | 12 | 7.08 | 0.1 | 32.3 | 58 | 34.1 | 10 | 110 | 72 | 42 | 0 | 0 | 250 | 244.4 | 5.6 | 1.22 | 0.17 | 5 | 0.13 | 53 | 12 | 5.2 | 2.3 | 11 | 1.8 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.28472 | 2 | 5.5 | 6.62 | <0.05 | 26.6 | 37 | 26.6 | 6.8 | 86 | 54 | 30 | 0 | 0 | 140 | 210.4 | 3.6 | 0.97 | -1.43 | 4.6 | 0.13 | 53 | 12 | 5.2 | 2.3 | 11 | 1.8 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 3.0267 | 13.8667 | 16.7667 | 0.31354 | 3.6167 | 8.27 | 6.899 |  | 29.55 | 48.1 | 29.6767 | 8.3167 | 99.7667 | 63.7333 | 36.0333 |  |  | 197 | 227.4 | 4.6 | 1.095 | -0.63 | 4.8 | 0.13 | 53 | 12 | 5.2 | 2.3 | 11 | 1.8
| 合計 |  |  |  |  | 90.8
5月 | 2016-05-01 | (日) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 16 | 18 | 7:10 | 2.7 | 6.4 | 6.82 | <0.05 | 30.4 | 41 | 34.1 | 9.6 | 96 | 61 | 35 | <0.2 |  | 180
| 2016-05-02 | (月) | 晴 | 東北東 | 3 | 0 | 15 | 17.5 | 7:00 | 3.3 | 8.4 | 6.85 | 0.05 | 30.2 | 45 | 30.6 | 8.8 | 94 | 60 | 34 | <0.2 |  | 200
| 2016-05-03 | (火) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 21 | 19.5 | 8:00 | 2.1 | 8.1 | 6.84 | <0.05 | 30.3 | 46 | 32 | 9.6 | 94 | 58 | 36 | <0.2 |  | 100
| 2016-05-04 | (水) | 雨後晴 | 南 | 5 | 10 | 20 | 19.5 | 7:00 | 4.6 | 8.7 | 6.82 | <0.05 | 29 | 54 | 27.7 | 10 | 96 | 60 | 36 | <0.2 |  | 110
| 2016-05-05 | (木) | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 23 | 21 | 8:00 | 2.7 | 7.7 | 6.72 | <0.05 | 29.4 | 41 | 31.6 | 9.5 | 88 | 54 | 34 | <0.2 |  | 130
| 2016-05-06 | (金) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 2.6 | 18 | 21 | 7:50 | 4.1 | 11.1 | 6.87 | <0.05 | 29.8 | 44 | 34.1 | 10 | 90 | 56 | 34 | <0.2 |  | 190
| 2016-05-07 | (土) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 19 | 20 | 8:00 | 4.7 | 10.8 | 6.82 | <0.05 | 29.1 | 42 | 33.4 | 9.8 | 90 | 56 | 34 | <0.2 |  | 130
| 2016-05-08 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 22 | 21.5 | 8:30 | 4.3 | 9.3 | 6.86 | <0.05 | 29.9 | 42 | 32 | 10 | 91 | 56 | 35 | <0.2 |  | 140
| 2016-05-09 | (月) | 曇後雨 | 南 | 1 | 11.5 | 18 | 21.5 | 7:50 | 4.5 | 10.9 | 6.76 | <0.05 | 29.6 | 42 | 32.7 | 10 | 92 | 56 | 36 | <0.2 |  | 200
| 2016-05-10 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 6 | 17.5 | 17 | 20.5 | 7:20 | 3 | 7.9 | 6.85 | <0.05 | 28.1 | 42 | 31.2 | 8.5 | 92 | 58 | 34 | <0.2 |  | 210
| 2016-05-11 | (水) | 雨後曇 | 南 | 7 | 14.2 | 24 | 22.5 | 7:40 | 3.7 | 9 | 6.8 | <0.05 | 29.8 | 56 | 33.4 | 9 | 94 | 60 | 34 | <0.2 |  | 220 | [5 empty] | 0.18 | 55 | 3.4 | 5.1 | 2.7 | 8.5 | 0.86 | <0.06
| 2016-05-12 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 21 | 21.5 | 7:40 | 2 | 7.6 | 6.75 | 0.05 | 28.4 | 50 | 34.1 | 6.5 | 92 | 58 | 34 | <0.2 |  | 190
| 2016-05-13 | (金) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | 23 | 22 | 7:10 | 3 | 9.9 | 6.94 | <0.05 | 28.8 | 54 | 29.1 | 9.2 | 94 | 62 | 32 | <0.2 |  | 190
| 2016-05-14 | (土) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 22 | 22 | 7:20 | 4.7 | 11.5 | 7.03 | 0.05 | 29.7 | 60 | 30.2 | 10 | 96 | 58 | 38 | 0.31 |  | 190
| 2016-05-15 | (日) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 12 | 21 | 7:15 | 6.3 | 13.4 | 7.01 | <0.05 | 28.4 | 61 | 30.5 | 10 | 102 | 64 | 38 | <0.2 | <0.4 | 180 | 178 | 5.8 | 0.92 | -1.28 | 4.8
| 2016-05-16 | (月) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 18 | 21 | 7:10 | 6.6 | 15 | 7.16 | <0.05 | 28.6 | 60 | 29.8 | 10 | 90 | 60 | 30 | <0.2 |  | 180
| 2016-05-17 | (火) | 雨後曇 | 南南西 | 1 | 38.8 | 19 | 21 | 7:00 | 6.1 | 12.8 | 7.22 | 0.05 | 29.5 | 64 | 29.8 | 10 | 96 | 64 | 32 | <0.2 |  | 180
| 2016-05-18 | (水) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 19 | 20.5 | 7:00 | 6.1 | 14.8 | 7.11 | <0.05 | 29.5 | 59 | 32.3 | 10 | 96 | 64 | 32 | <0.2 |  | 190
| 2016-05-19 | (木) | 晴 | 北東 | 5 | 0 | 18 | 21 | 7:00 | 5 | 11.3 | 6.97 | <0.05 | 27.5 | 52 | 28 | 10 | 93 | 60 | 33 | <0.2 |  | 180
| 2016-05-20 | (金) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 17 | 20 | 7:00 | 6.1 | 13.4 | 7.04 | 0.05 | 26.6 | 57 | 25.9 | 9 | 91 | 61 | 30 | <0.2 |  | 180
| 2016-05-21 | (土) | 晴一時雨 | 北北東 | 1 | 0.1 | 17 | 20 | 7:50 | 5.4 | 9.6 | 7.05 | 0.1 | 26.7 | 57 | 28 | 9.3 | 89 | 61 | 28 | <0.2 |  | 170
| 2016-05-22 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 19 | 21 | 7:00 | 5.6 | 9.8 | 7.09 | 0.05 | 26.9 | 58 | 28 | 10 | 89 | 60 | 29 | <0.2 |  | 180
| 2016-05-23 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 21 | 21 | 7:40 | 4.4 | 12.7 | 7.02 | 0.1 | 25.3 | 55 | 27.7 | 10 | 88 | 58 | 30 | <0.2 |  | 160
| 2016-05-24 | (火) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 24 | 23 | 7:50 | 5.8 | 12.2 | 7.04 | 0.05 | 27.2 | 54 | 30.5 | 10 | 85 | 54 | 31 | <0.2 |  | 190
| 2016-05-25 | (水) | 曇 | 南西 | 2 | 0 | 24 | 23 | 7:50 | 4.4 | 11.8 | 6.89 | <0.05 | 29 | 64 | 30.5 | 10 | 94 | 60 | 34 | <0.2 |  | 190
| 2016-05-26 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 23 | 22.5 | 7:10 | 4.7 | 10.8 | 6.95 | <0.05 | 29.1 | 60 | 29.5 | 9.8 | 92 | 62 | 30 | 0.21 | <0.4 | 170 | 169 | 5 | 1.06 | -1.32 | 5.6
| 2016-05-27 | (金) | 雨後晴 | 北東 | 1 | 40 | 21 | 22 | 7:10 | 8.4 | 14.6 | 6.94 | 0.05 | 27.6 | 66 | 28.4 | 10 | 98 | 52 | 46 | <0.2 |  | 200
| 2016-05-28 | (土) | 曇 | 東北東 | 0 | 0 | 16 | 21 | 7:10 | 3.5 | 9.2 | 6.82 | 0.05 | 26.4 | 53 | 24.1 | 9.8 | 94 | 56 | 38 | <0.2 |  | 160
| 2016-05-29 | (日) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 21 | 22 | 8:00 | 6.8 | 12.7 | 7.11 | <0.05 | 28.5 | 68 | 27.7 | 10 | 97 | 63 | 34 | 0.25 |  | 180
| 2016-05-30 | (月) | 雨後曇 | 北 | 3 | 14 | 17 | 19 | 7:50 | 5.7 | 12.7 | 7.09 | <0.05 | 28.9 | 66 | 27.3 | 10 | 100 | 66 | 34 | <0.2 |  | 200
| 2016-05-31 | (火) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 19 | 21 | 7:20 | 4.6 | 11.2 | 6.98 | <0.05 | 28.7 | 68 | 30.5 | 10 | 96 | 64 | 32 | <0.2 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 7 | 40 | 24 | 23 |  | 8.4 | 15 | 7.22 | 0.1 | 30.4 | 68 | 34.1 | 10 | 102 | 66 | 46 | 0.31 | 0 | 220 | 178 | 5.8 | 1.06 | -1.28 | 5.6 | 0.18 | 55 | 3.4 | 5.1 | 2.7 | 8.5 | 0.86 | <0.06
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 17.5 |  | 2 | 6.4 | 6.72 | <0.05 | 25.3 | 41 | 24.1 | 6.5 | 85 | 52 | 28 | <0.2 | 0 | 100 | 169 | 5 | 0.92 | -1.32 | 4.8 | 0.18 | 55 | 3.4 | 5.1 | 2.7 | 8.5 | 0.86 | <0.06
| 平均 |  |  |  |  | 4.7968 | 19.4839 | 20.9032 |  | 4.6742 | 10.8161 | 6.9426 |  | 28.6097 | 54.2258 | 30.1516 | 9.6258 | 93.1935 | 59.4194 | 33.7742 |  |  | 176.4516 | 173.5 | 5.4 | 0.99 | -1.3 | 5.2 | 0.18 | 55 | 3.4 | 5.1 | 2.7 | 8.5 | 0.86
| 合計 |  |  |  |  | 148.7
6月 | 2016-06-01 | (水) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 22 | 22 | 7:40 | 3.3 | 11.3 | 6.96 | 0.05 | 31 | 78 | 32.7 | 10 | 103 | 68 | 35 | <0.2 |  | 210
| 2016-06-02 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 18 | 21 | 7:10 | 5.6 | 12.4 | 7.09 | 0.05 | 29.1 | 72 | 22 | 10 | 94 | 60 | 34 | <0.2 |  | 190
| 2016-06-03 | (金) | 晴 | 東北東 | 3 | 0 | 19 | 22 | 7:20 | 6 | 12.9 | 7.25 | 0.1 | 25.8 | 60 | 28.4 | 10 | 93 | 62 | 31 | <0.2 |  | 190
| 2016-06-04 | (土) | 晴後曇 | 南西 | 3 | 0 | 22 | 23 | 7:10 | 4.9 | 12.2 | 7.16 | 0.05 | 29.1 | 72 | 27.7 | 10 | 96 | 63 | 33 | <0.2 |  | 120
| 2016-06-05 | (日) | 雨後晴 | 南西 | 1 | 1.7 | 18 | 22 | 7:10 | 5.2 | 12.9 | 6.97 | <0.05 | 31.1 | 68 | 32 | 10 | 104 | 64 | 40 | <0.2 |  | 150
| 2016-06-06 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 4 | 0.1 | 18 | 20 | 7:10 | 5.7 | 10.5 | 6.74 | 0.05 | 32.5 | 67 | 31.2 | 10 | 100 | 66 | 34 | <0.2 |  | 220
| 2016-06-07 | (火) | 曇一時雨 | 北東 | 0 | 0.1 | 20 | 21 | 7:00 | 4.3 | 11.1 | 6.85 | 0.1 | 31.1 | 60 | 31.2 | 10 | 101 | 64 | 37 | <0.2 |  | 180
| 2016-06-08 | (水) | 雨後曇 | 東南東 | 1 | 0.2 | 19 | 21 | 7:00 | 5.7 | 13 | 6.95 | 0.05 | 31.7 | 71 | 32.3 | 10 | 108 | 72 | 36 | <0.2 |  | 220 | [5 empty] | 0.45 | 43 | 1.7 | 5.8 | 2.8 | 8.1 | 0.65 | <0.06
| 2016-06-09 | (木) | 雨後曇 | 東北東 | 2 | 8.9 | 21 | 21.5 | 7:00 | 5.3 | 12.3 | 6.94 | 0.05 | 31.6 | 66 | 29.8 | 10 | 108 | 66 | 42 | <0.2 |  | 220
| 2016-06-10 | (金) | 晴 | 東南東 | 2 | 0 | 21 | 22.5 | 6:50 | 6.6 | 13 | 6.82 | <0.05 | 32.3 | 71 | 30.5 | 10 | 108 | 70 | 38 | <0.2 |  | 190
| 2016-06-11 | (土) | 晴 | 南東 | 2 | 0 | 25 | 24 | 7:10 | 7.3 | 14.1 | 6.78 | <0.05 | 32.6 | 66 | 32.7 | 10 | 109 | 71 | 38 | <0.2 |  | 170
| 2016-06-12 | (日) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 24 | 24 | 7:10 | 5.5 | 13.7 | 7.07 | <0.05 | 32 | 69 | 32.7 | 10 | 105 | 71 | 34 | <0.2 |  | 170
| 2016-06-13 | (月) | 雨後曇 | 北東 | 4 | 55 | 20 | 24.5 | 7:50 | 7.6 | 14.6 | 7.03 | <0.05 | 32 | 66 | 32.7 | 10 | 104 | 70 | 34 | <0.2 |  | 210
| 2016-06-14 | (火) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 20 | 22 | 7:30 | 7.5 | 7.3 | 6.75 | <0.05 | 25.9 | 48 | 26.3 | 8.8 | 89 | 54 | 35 | <0.2 |  | 190
| 2016-06-15 | (水) | 曇 | 東 | 3 | 0 | 20 | 22.5 | 7:00 | 6.1 | 4.9 | 6.8 | <0.05 | 24.7 | 52 | 22 | 10 | 84 | 54 | 30 | <0.2 |  | 180
| 2016-06-16 | (木) | 曇後雨 | 南南西 | 1 | 2 | 23 | 22.5 | 7:10 | 7.7 | 5.1 | 6.86 | <0.05 | 24.2 | 54 | 21.3 | 10 | 88 | 60 | 28 | 0.26 | <0.4 | 210 | 195.4 | 10.6 | 1.38 | -1.49 | 6.6
| 2016-06-17 | (金) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 23 | 23 | 8:00 | 4.7 | 6.3 | 6.95 | <0.05 | 25.2 | 56 | 20.6 | 9.5 | 88 | 59 | 29 | <0.2 |  | 180
| 2016-06-18 | (土) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 23 | 25.5 | 7:10 | 5.3 | 9 | 6.94 | 0.05 | 27 | 59 | 24.1 | 10 | 94 | 62 | 32 | 0.21 |  | 150
| 2016-06-19 | (日) | 曇時々雨 | 南 | 1 | 0.2 | 28 | 26 | 8:30 | 3.2 | 7.9 | 6.95 | <0.05 | 26.8 | 59 | 22.4 | 9 | 93 | 63 | 30 | <0.2 |  | 160
| 2016-06-20 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 22 | 23.5 | 7:00 | 4.7 | 9 | 6.91 | <0.05 | 26.4 | 63 | 21.3 | 9.5 | 92 | 62 | 30 | <0.2 |  | 190
| 2016-06-21 | (火) | 雨後晴 | 東 | 2 | 4.1 | 23 | 25 | 7:30 | 6 | 11.1 | 7.13 | 0.1 | 27.4 | 60 | 26.3 | 10 | 96 | 70 | 26 | <0.2 |  | 200
| 2016-06-22 | (水) | 曇一時雨 | 東南東 | 1 | 1.1 | 23 | 24.5 | 7:10 | 6 | 13.6 | 7.09 | 0.05 | 27.9 | 67 | 23.4 | 8.5 | 97 | 67 | 30 | <0.2 |  | 200
| 2016-06-23 | (木) | 雨後曇 | 南西 | 0 | 8.8 | 22 | 23.5 | 7:00 | 3.4 | 9.5 | 7.01 | 0.1 | 27.8 | 72 | 22 | 8.2 | 101 | 72 | 29 | <0.2 |  | 190
| 2016-06-24 | (金) | 曇時々雨 | 北東 | 1 | 0.5 | 22 | 24 | 7:10 | 7.1 | 8.1 | 7.04 | 0.05 | 27.8 | 60 | 22.7 | 10 | 100 | 68 | 32 | <0.2 |  | 180
| 2016-06-25 | (土) | 雨後曇 | 南西 | 3 | 5.6 | 25 | 25 | 7:00 | 10.9 | 12.5 | 7.12 | <0.05 | 29.5 | 71 | 24.5 | 10 | 103 | 69 | 34 | <0.2 |  | 150
| 2016-06-26 | (日) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 26 | 23 | 7:10 | 6.8 | 9.3 | 6.95 | <0.05 | 31 | 70 | 30.5 | 10 | 110 | 70 | 40 | 0.22 |  | 180
| 2016-06-27 | (月) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 21 | 24 | 6:00 | 4.7 | 9.2 | 7.04 | 0.05 | 31.4 | 66 | 27.7 | 10 | 106 | 72 | 34 | <0.2 |  | 190
| 2016-06-28 | (火) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 14.5 | 18 | 24 | 7:00 | 7 | 12.5 | 7.05 | <0.05 | 31.5 | 74 | 26.6 | 10 | 110 | 75 | 35 | <0.2 |  | 210
| 2016-06-29 | (水) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 20 | 23 | 6:50 | 8.5 | 10.4 | 6.96 | <0.05 | 32.1 | 71 | 28.4 | 10 | 108 | 74 | 34 | <0.2 |  | 230
| 2016-06-30 | (木) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 23 | 24 | 7:00 | 8.7 | 10.7 | 7.06 | <0.05 | 31.6 | 72 | 28.4 | 10 | 107 | 69 | 38 | 0.27 | <0.4 | 230 | 221.4 | 8.6 | 0.99 | -1.08 | 4.4
| 最高 |  |  |  | 4 | 55 | 28 | 26 |  | 10.9 | 14.6 | 7.25 | 0.1 | 32.6 | 78 | 32.7 | 10 | 110 | 75 | 42 | 0.27 | 0 | 230 | 221.4 | 10.6 | 1.38 | -1.08 | 6.6 | 0.45 | 43 | 1.7 | 5.8 | 2.8 | 8.1 | 0.65 | <0.06
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 20 |  | 3.2 | 4.9 | 6.74 | <0.05 | 24.2 | 48 | 20.6 | 8.2 | 84 | 54 | 26 | <0.2 | 0 | 120 | 195.4 | 8.6 | 0.99 | -1.49 | 4.4 | 0.45 | 43 | 1.7 | 5.8 | 2.8 | 8.1 | 0.65 | <0.06
| 平均 |  |  |  |  | 3.4267 | 21.6333 | 23.1167 |  | 6.0433 | 10.68 | 6.974 |  | 29.3367 | 65.3333 | 27.1467 | 9.7833 | 99.9667 | 66.2333 | 33.7333 |  |  | 188.6667 | 208.4 | 9.6 | 1.185 | -1.285 | 5.5 | 0.45 | 43 | 1.7 | 5.8 | 2.8 | 8.1 | 0.65
| 合計 |  |  |  |  | 102.8
7月 | 2016-07-01 | (金) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 23 | 24.5 | 6:40 | 5.2 | 10.3 | 7.04 | 0.05 | 31 | 71 | 29.8 | 10 | 108 | 74 | 34 | <0.2 |  | 220
| 2016-07-02 | (土) | 曇後晴 | 南 | 1 | 0 | 25 | 25 | 8:00 | 5.9 | 12.7 | 7.05 | 0.05 | 32.3 | 72 | 29.1 | 10 | 112 | 76 | 36 | 0.23 |  | 220
| 2016-07-03 | (日) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 28 | 27 | 8:00 | 7.7 | 13.1 | 7.06 | 0.1 | 31.3 | 68 | 30.5 | 10 | 116 | 76 | 40 | 0.26 |  | 220
| 2016-07-04 | (月) | 晴一時雨 | 北 | 2 | 0.5 | 29 | 27 | 8:00 | 5.2 | 12.2 | 7.03 | 0.1 | 32 | 74 | 29.8 | 10 | 116 | 77 | 39 | <0.2 |  | 220
| 2016-07-05 | (火) | 曇 | 東 | 3 | 0 | 21 | 24.5 | 7:40 | 7.4 | 13.1 | 6.96 | <0.05 | 31.7 | 65 | 29.1 | 10 | 104 | 70 | 34 | <0.2 |  | 230
| 2016-07-06 | (水) | 曇後晴 | 南東 | 2 | 0 | 21 | 24.5 | 7:50 | 7.3 | 8.4 | 6.95 | <0.05 | 31.8 | 72 | 29.1 | 10 | 110 | 73 | 37 | <0.2 |  | 230 | [5 empty] | 0.99 | 47 | 11 | 5.6 | 1 | 6.7 | 1.3 | <0.06
| 2016-07-07 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 28 | 27 | 7:30 | 9.6 | 12.9 | 7.04 | <0.05 | 34.1 | 60 | 32.7 | 10 | 116 | 80 | 36 | 0.31 | <0.4 | 220 | 214.6 | 9.4 | 0.98 | -1.04 | 4.8
| 2016-07-08 | (金) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 24 | 25.5 | 8:00 | 11.1 | 15 | 7.09 | <0.05 | 33.4 | 70 | 31.6 | 10 | 114 | 73 | 41 | <0.2 |  | 240
| 2016-07-09 | (土) | 雨 | 西 | 3 | 12 | 23 | 25 | 7:40 | 9.2 | 14.2 | 7.08 | 0.05 | 31.2 | 70 | 31.6 | 10 | 114 | 75 | 39 | <0.2 |  | 170
| 2016-07-10 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 27 | 25.5 | 8:30 | 9.7 | 14.6 | 6.89 | <0.05 | 33.1 | 67 | 31.6 | 10 | 114 | 72 | 42 | 0.24 |  | 220
| 2016-07-11 | (月) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 28 | 25 | 6:50 | 9.2 | 12.7 | 6.95 | 0.1 | 34.8 | 73 | 33.7 | 10 | 126 | 80 | 46 | <0.2 |  | 240
| 2016-07-12 | (火) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 23 | 27 | 6:50 | 11.5 | 13.8 | 6.92 | 0.05 | 31.7 | 58 | 32.7 | 10 | 98 | 60 | 38 | <0.2 |  | 250
| 2016-07-13 | (水) | 雨 | 西南西 | 1 | 1.9 | 25 | 27 | 7:00 | 10.2 | 13.3 | 6.98 | 0.05 | 33.2 | 64 | 33 | 10 | 118 | 73 | 45 | <0.2 |  | 270
| 2016-07-14 | (木) | 晴後雨 | 北東 | 1 | 16.5 | 26 | 26.5 | 7:00 | 9.3 | 15 | 7 | 0.05 | 31.7 | 60 | 29.8 | 10 | 112 | 72 | 40 | <0.2 |  | 250
| 2016-07-15 | (金) | 雨後曇 | 東 | 6 | 1.6 | 24 | 27 | 6:50 | 9.9 | 14.2 | 6.96 | <0.05 | 33.5 | 60 | 32 | 10 | 110 | 76 | 34 | <0.2 |  | 240
| 2016-07-16 | (土) | 曇一時晴 | 北東 | 1 | 0 | 23 | 23 | 7:00 | 7.3 | 11.4 | 6.79 | 0.05 | 33.3 | 66 | 31.2 | 10 | 110 | 74 | 36 | <0.2 |  | 240
| 2016-07-17 | (日) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 27 | 25.5 | 7:00 | 9.5 | 14.6 | 6.95 | <0.05 | 34.6 | 66 | 32.7 | 10 | 116 | 76 | 40 | 0.23 |  | 240
| 2016-07-18 | (月) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 26 | 25.5 | 7:00 | 11.2 | 13.5 | 6.99 | <0.05 | 34.7 | 77 | 34.4 | 10 | 117 | 78 | 39 | 0.31 |  | 260
| 2016-07-19 | (火) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 27 | 27 | 6:50 | 10.3 | 12 | 6.9 | <0.05 | 32.4 | 67 | 31.2 | 10 | 113 | 74 | 39 | <0.2 |  | 220
| 2016-07-20 | (水) | 曇 | 南西 | 5 | 0 | 23 | 27 | 7:00 | 10.9 | 14.5 | 7 | <0.05 | 32.6 | 59 | 31.6 | 10 | 100 | 67 | 33 | <0.2 |  | 230
| 2016-07-21 | (木) | 雨 | 東北東 | 4 | 4.3 | 22 | 26.5 | 6:55 | 8.4 | 11.6 | 6.9 | <0.05 | 32.9 | 62 | 32.3 | 10 | 108 | 70 | 38 | <0.2 |  | 220
| 2016-07-22 | (金) | 雨後曇 | 東 | 2 | 0.1 | 23 | 25 | 7:00 | 8.3 | 14.7 | 6.91 | <0.05 | 31.5 | 70 | 38.3 | 10 | 114 | 76 | 38 | <0.2 |  | 240
| 2016-07-23 | (土) | 曇時々晴 | 東 | 5 | 0 | 20 | 23.5 | 8:00 | 7 | 12.7 | 6.97 | <0.05 | 33.5 | 62 | 33.7 | 10 | 112 | 74 | 38 | <0.2 |  | 210
| 2016-07-24 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 23 | 23.5 | 7:00 | 9.4 | 14 | 6.89 | <0.05 | 34 | 72 | 32.3 | 10 | 114 | 75 | 39 | 0.26 |  | 220
| 2016-07-25 | (月) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 22 | 24.5 | 7:50 | 9.9 | 15 | 6.86 | <0.05 | 34 | 68 | 33.4 | 10 | 112 | 74 | 38 | <0.2 |  | 260
| 2016-07-26 | (火) | 曇後雨 | 南南西 | 0 | 0.6 | 23 | 26 | 7:50 | 9.7 | 15 | 6.96 | <0.05 | 31.6 | 64 | 32.3 | 10 | 110 | 72 | 38 | <0.2 |  | 250
| 2016-07-27 | (水) | 雨後曇 | 南 | 1 | 2.8 | 23 | 25 | 7:10 | 9.8 | 15 | 6.96 | 0.05 | 31.6 | 60 | 36.2 | 10 | 130 | 78 | 52 | <0.2 |  | 250
| 2016-07-28 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 26 | 26.5 | 7:50 | 9.3 | 10.2 | 6.89 | <0.05 | 33.3 | 60 | 33.4 | 10 | 112 | 74 | 38 | 0.28 | <0.4 | 240 | 233.4 | 10.6 | 1.14 | -1.23 | 4.8
| 2016-07-29 | (金) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 29 | 26 | 7:10 | 13.2 | 10.9 | 6.95 | <0.05 | 34.3 | 69 | 32 | 10 | 116 | 78 | 38 | <0.2 |  | 250
| 2016-07-30 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 29 | 25 | 7:40 | 7.1 | 11.2 | 7.03 | <0.05 | 34.8 | 68 | 32.7 | 9.8 | 114 | 76 | 38 | 0.2 |  | 230
| 2016-07-31 | (日) | 時々雨 | 北東 | 3 | 1.1 | 28 | 27.5 | 7:20 | 7.2 | 12.6 | 6.97 | <0.05 | 33.7 | 65 | 34.1 | 10 | 108 | 72 | 36 | <0.2 |  | 240
| 最高 |  |  |  | 6 | 16.5 | 29 | 27.5 |  | 13.2 | 15 | 7.09 |  | 34.8 | 77 | 38.3 | 10 | 130 | 80 | 52 | 0.31 | 0 | 270 | 233.4 | 10.6 | 1.14 | -1.04 | 4.8 | 0.99 | 47 | 11 | 5.6 | 1 | 6.7 | 1.3 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 23 |  | 5.2 | 8.4 | 6.79 |  | 31 | 58 | 29.1 | 9.8 | 98 | 60 | 33 | <0.2 | 0 | 170 | 214.6 | 9.4 | 0.98 | -1.23 | 4.8 | 0.99 | 47 | 11 | 5.6 | 1 | 6.7 | 1.3 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 1.3355 | 24.8065 | 25.6452 |  | 8.9323 | 13.0452 | 6.9652 |  | 32.8903 | 66.4194 | 32.1903 | 9.9935 | 112.7097 | 74.0323 | 38.6774 |  |  | 233.5484 | 224 | 10 | 1.06 | -1.135 | 4.8 | 0.99 | 47 | 11 | 5.6 | 1 | 6.7 | 1.3
| 合計 |  |  |  |  | 41.4
8月 | 2016-08-01 | (月) | 晴一時雨 | 北北西 | 2 | 1.3 | 26 | 27.5 | 7:00 | 8.7 | 13.5 | 6.97 | 0.05 | 33.9 | 64 | 32 | 10 | 114 | 76 | 38 | <0.2 |  | 250
| 2016-08-02 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 4 | 45.6 | 26 | 27.5 | 7:00 | 9.4 | 14.7 | 7 | 0.05 | 32.8 | 64 | 36.2 | 10 | 108 | 78 | 30 | <0.2 |  | 230
| 2016-08-03 | (水) | 晴時々雨 | 北 | 0 | 18.3 | 26 | 26.5 | 7:10 | 6.8 | 10.8 | 6.88 | 0.05 | 29.6 | 54 | 24.9 | 10 | 100 | 66 | 34 | <0.2 |  | 220
| 2016-08-04 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 29 | 26 | 6:50 | 6.1 | 7.9 | 6.86 | 0.05 | 28 | 44 | 22 | 8.2 | 98 | 56 | 42 | <0.2 |  | 210
| 2016-08-05 | (金) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 30 | 26.5 | 7:00 | 7.2 | 8.9 | 6.75 | 0.1 | 28.9 | 51 | 27.7 | 9.5 | 98 | 62 | 36 | <0.2 |  | 220
| 2016-08-06 | (土) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 31 | 27 | 7:00 | 9.5 | 8.8 | 6.91 | 0.05 | 28.7 | 55 | 25.9 | 10 | 95 | 63 | 32 | 0.24 |  | 150
| 2016-08-07 | (日) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 30 | 28 | 7:10 | 10.1 | 9.5 | 6.86 | 0.05 | 28 | 51 | 28.4 | 10 | 90 | 62 | 28 | 0.21 |  | 180
| 2016-08-08 | (月) | 晴一時雨 | 北東 | 4 | 0.5 | 27 | 28 | 7:00 | 10.7 | 10.6 | 6.9 | <0.05 | 29 | 50 | 27.7 | 10 | 96 | 61 | 35 | <0.2 |  | 190
| 2016-08-09 | (火) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 28 | 26 | 6:40 | 10.1 | 9.1 | 6.88 | 0.1 | 30.2 | 57 | 29.5 | 9.5 | 98 | 64 | 34 | <0.2 |  | 210
| 2016-08-10 | (水) | 晴 | 東 | 3 | 0 | 30 | 28 | 7:00 | 11 | 9.4 | 6.81 | <0.05 | 30.6 | 58 | 31.2 | 10 | 98 | 68 | 30 | <0.2 |  | 210
| 2016-08-11 | (木) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 26 | 26 | 7:00 | 8.8 | 9.8 | 6.92 | 0.05 | 29.9 | 50 | 29.8 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0.21 |  | 220
| 2016-08-12 | (金) | 晴 | 東北東 | 2 | 0 | 26 | 26.5 | 7:40 | 10.7 | 7.6 | 6.92 | <0.05 | 29.6 | 54 | 29.8 | 10 | 96 | 64 | 32 | <0.2 |  | 200
| 2016-08-13 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 26 | 27 | 7:40 | 13.8 | 10.3 | 6.92 | 0.05 | 28.9 | 54 | 29.8 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0.28 |  | 220
| 2016-08-14 | (日) | 曇時々晴 | 北東 | 2 | 0 | 24 | 27 | 7:40 | 8.9 | 10.5 | 7 | 0.05 | 28.7 | 49 | 30.5 | 10 | 98 | 65 | 33 | 0.22 |  | 200
| 2016-08-15 | (月) | 曇時々晴 | 南 | 1 | 0 | 26 | 28 | 6:50 | 9.8 | 12.5 | 6.94 | 0.05 | 29 | 56 | 25.6 | 9.2 | 104 | 70 | 34 | 0.22 | <0.4 | 200 | 187.8 | 10.2 | 1.04 | -1.21 | 4
| 2016-08-16 | (火) | 晴後雨 | 北東 | 2 | 19.3 | 23 | 27 | 7:10 | 13.3 | 11.5 | 6.83 | 0.05 | 31.3 | 59 | 26.3 | 10 | 99 | 68 | 31 | <0.2 |  | 200 | [5 empty] | 0.71 | 54 | 13 | 5.9 | 0.77 | 7.3 | 0.74 | <0.06
| 2016-08-17 | (水) | 雨後晴 | 西 | 2 | 46 | 25 | 26 | 7:40 | 7.6 | 10.4 | 6.77 | 0.05 | 23.7 | 46 | 29.8 | 9.8 | 86 | 58 | 28 | <0.2 |  | 210
| 2016-08-18 | (木) | 一時雨 | 東南東 | 1 | 6.6 | 28 | 27.5 | 7:00 | 5.1 | 8.4 | 6.85 | <0.05 | 25.4 | 44 | 23.8 | 7.6 | 82 | 52 | 30 | <0.2 |  | 200
| 2016-08-19 | (金) | 曇一時雨 | 東 | 4 | 0.8 | 27 | 28 | 7:50 | 6.2 | 7.9 | 6.81 | 0.05 | 27 | 45 | 23.8 | 10 | 90 | 60 | 30 | <0.2 |  | 180
| 2016-08-20 | (土) | 雨一時晴 | 東 | 3 | 52.4 | 26 | 26.5 | 7:20 | 5.3 | 4.9 | 6.67 | 0.1 | 22.7 | 42 | 25.9 | 8.8 | 86 | 54 | 32 | <0.2 |  | 180
| 2016-08-21 | (日) | 晴一時雨 | 南西 | 1 | 0.4 | 27 | 26 | 7:00 | 8.9 | 4.3 | 6.81 | 0.05 | 22.5 | 36 | 24.9 | 8.5 | 74 | 46 | 28 | 0.22 |  | 190
| 2016-08-22 | (月) | 雨 | 東 | 3 | 84.5 | 27 | 27 | 7:00 | 6.3 | 4.3 | 6.68 | 0.05 | 21.6 | 34 | 17.4 | 6.8 | 74 | 46 | 28 | <0.2 |  | 170
| 2016-08-23 | (火) | 曇時々雨 | 南西 | 1 | 0.2 | 27 | 25.5 | 7:00 | 5 | 3.8 | 6.65 | 0.1 | 19.7 | 30 | 17.8 | 9.8 | 64 | 41 | 23 | <0.2 |  | 170
| 2016-08-24 | (水) | 雨時々晴 | 東 | 1 | 58.5 | 27 | 25 | 7:00 | 6.3 | 5.4 | 6.67 | 0.05 | 18.6 | 32 | 12.8 | 6.6 | 68 | 34 | 34 | <0.2 |  | 150
| 2016-08-25 | (木) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | 28 | 25.5 | 7:00 | 4.5 | 3.1 | 6.77 | <0.05 | 18.1 | 30 | 15.6 | 7.6 | 64 | 43 | 21 | <0.2 |  | 130
| 2016-08-26 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 28 | 26.5 | 7:00 | 5.1 | 3.8 | 6.87 | 0.1 | 18.1 | 35 | 16.7 | 6.5 | 66 | 44 | 22 | <0.2 |  | 140
| 2016-08-27 | (土) | 曇後雨 | 北東 | 4 | 0.4 | 25 | 26.1 | 7:00 | 5 | 4.5 | 7.01 | 0.05 | 19 | 40 | 15.6 | 6.3 | 66 | 43 | 23 | <0.2 |  | 150
| 2016-08-28 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 5 | 0.6 | 22 | 24 | 7:10 | 5.8 | 5 | 6.97 | 0.05 | 19.3 | 45 | 20.6 | 7.4 | 72 | 48 | 24 | <0.2 |  | 150
| 2016-08-29 | (月) | 曇時々雨 | 北東 | 5 | 8.5 | 25 | 24 | 6:50 | 6.2 | 5.3 | 7.01 | 0.05 | 20 | 42 | 17 | 8.1 | 73 | 44 | 29 | <0.2 | <0.4 | 140 | 132.2 | 5.8 | 0.94 | -1.54 | 2.8
| 2016-08-30 | (火) | 雨後曇 | 北東 | 7 | 15 | 25 | 25 | 7:00 | 6.2 | 6 | 7.1 | 0.15 | 20.7 | 46 | 19.9 | 6.6 | 75 | 50 | 25 | <0.2 |  | 150
| 2016-08-31 | (水) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 28 | 25 | 7:10 | 8 | 5.6 | 7.05 | 0.01 | 22.7 | 51 | 20.6 | 7.7 | 79 | 55 | 24 | <0.2 |  | 150
| 最高 |  |  |  | 7 | 84.5 | 31 | 28 |  | 13.8 | 14.7 | 7.1 |  | 33.9 | 64 | 36.2 | 10 | 114 | 78 | 42 | 0.28 | 0 | 250 | 187.8 | 10.2 | 1.04 | -1.21 | 4 | 0.71 | 54 | 13 | 5.9 | 0.77 | 7.3 | 0.74 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 24 |  | 4.5 | 3.1 | 6.65 |  | 18.1 | 30 | 12.8 | 6.3 | 64 | 34 | 21 | <0.2 | 0 | 130 | 132.2 | 5.8 | 0.94 | -1.54 | 2.8 | 0.71 | 54 | 13 | 5.9 | 0.77 | 7.3 | 0.74 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 11.5774 | 26.7419 | 26.4548 |  | 7.9484 | 8.0032 | 6.8723 |  | 25.6839 | 47.3548 | 24.5 | 8.8548 | 87.3871 | 57.129 | 30.2581 |  |  | 186.129 | 160 | 8 | 0.99 | -1.375 | 3.4 | 0.71 | 54 | 13 | 5.9 | 0.77 | 7.3 | 0.74
| 合計 |  |  |  |  | 358.9
9月 | 2016-09-01 | (木) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 28 | 25 | 7:20 | 7.9 | 5.4 | 7 | 0.1 | 23.8 | 50 | 23.8 | 8.1 | 85 | 59 | 26 | <0.2 |  | 170
| 2016-09-02 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 24 | 25 | 7:20 | 9.8 | 8.8 | 7.14 | 0.05 | 25.4 | 56 | 22 | 9.5 | 88 | 60 | 28 | <0.2 |  | 150
| 2016-09-03 | (土) | 晴後雨 | 東 | 2 | 1.9 | 27 | 27 | 7:20 | 8.5 | 10.7 | 7.21 | 0.1 | 24.8 | 58 | 24.1 | 10 | 92 | 64 | 28 | <0.2 |  | 190
| 2016-09-04 | (日) | 曇後晴 | 北 | 2 | 0 | 25 | 25 | 7:20 | 9.7 | 6.1 | 7.11 | 0.1 | 28 | 60 | 24.1 | 8.8 | 120 | 76 | 44 | <0.2 |  | 200
| 2016-09-05 | (月) | 晴時々雨 | 南西 | 0 | 3.3 | 30 | 26.5 | 7:00 | 8.1 | 8.3 | 7.12 | 0.05 | 26.1 | 50 | 24.1 | 9.8 | 88 | 62 | 26 | <0.2 |  | 190
| 2016-09-06 | (火) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 30 | 27 | 6:50 | 8.2 | 7.9 | 7.04 | 0.05 | 27 | 54 | 26.3 | 10 | 96 | 70 | 26 | <0.2 |  | 190
| 2016-09-07 | (水) | 雨後曇 | 北北東 | 0 | 2.9 | 26 | 26.5 | 7:10 | 9.8 | 7.5 | 7.06 | 0.1 | 29.1 | 54 | 27.3 | 9.8 | 100 | 68 | 32 | <0.2 |  | 250 | [5 empty] | 0.27 | 53 | 11 | 5.9 | ＜０．５ | 7.3 | 1.2 | 0.071
| 2016-09-08 | (木) | 曇時々雨 | 南 | 2 | 0.9 | 25 | 27 | 7:00 | 9.7 | 6.9 | 6.95 | 0.05 | 27.4 | 52 | 27 | 9.8 | 98 | 68 | 30 | <0.2 |  | 220
| 2016-09-09 | (金) | 晴一時雨 | 北東 | 1 | 1.1 | 25 | 27 | 7:00 | 8.8 | 6.9 | 6.99 | 0.1 | 29.7 | 55 | 24.9 | 9 | 103 | 66 | 37 | <0.2 |  | 240
| 2016-09-10 | (土) | 曇後晴 | 北 | 2 | 0 | 25 | 27 | 6:50 | 9.6 | 5.9 | 7.01 | 0.15 | 28.9 | 47 | 27.3 | 9.2 | 95 | 62 | 33 | <0.2 |  | 250
| 2016-09-11 | (日) | 雨 | 東 | 2 | 21.2 | 23 | 26.5 | 7:00 | 9.7 | 6.7 | 7.03 | 0.05 | 28.3 | 42 | 28.4 | 9.5 | 106 | 63 | 43 | <0.2 |  | 230
| 2016-09-12 | (月) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 0.9 | 24 | 25 | 7:00 | 6.4 | 6.3 | 6.96 | 0.1 | 29.8 | 45 | 31.2 | 7.9 | 94 | 60 | 34 | <0.2 |  | 220
| 2016-09-13 | (火) | 雨 | 東北東 | 2 | 35 | 23 | 25 | 7:10 | 9.6 | 5.8 | 6.92 | 0.1 | 28.3 | 54 | 29.8 | 9.8 | 112 | 78 | 34 | <0.2 |  | 240
| 2016-09-14 | (水) | 曇 | 北西 | 4 | 0 | 22 | 24 | 7:00 | 7.8 | 5.5 | 6.81 | 0.05 | 28.9 | 40 | 24.9 | 6.6 | 114 | 66 | 48 | <0.2 | <0.4 | 220 | 213.2 | 8.8 | 1.13 | -1.61 | 2.5
| 2016-09-15 | (木) | 雨後曇 | 東 | 2 | 8.5 | 23 | 24.5 | 7:00 | 6.7 | 4.5 | 6.95 | 0.1 | 28.9 | 51 | 26.3 | 7.6 | 97 | 66 | 31 | <0.2 |  | 200
| 2016-09-16 | (金) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 22 | 24.5 | 6:50 | 6.9 | 6.1 | 6.97 | 0.1 | 28.1 | 55 | 25.2 | 9 | 106 | 67 | 39 | <0.2 |  | 200
| 2016-09-17 | (土) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 25 | 24 | 7:00 | 7.3 | 5.6 | 7.05 | 0.1 | 26.9 | 57 | 22.7 | 9.3 | 101 | 68 | 33 | 0.217 |  | 230
| 2016-09-18 | (日) | 曇一時雨 | 北西 | 0 | 1.2 | 24 | 24 | 7:00 | 5.7 | 4.8 | 6.9 | 0.1 | 29 | 58 | 25.9 | 7.6 | 103 | 68 | 35 | <0.2 |  | 240
| 2016-09-19 | (月) | 雨 | 北東 | 4 | 10 | 23 | 23 | 7:00 | 6.8 | 6.6 | 6.98 | 0.05 | 30 | 57 | 25.6 | 7 | 103 | 70 | 33 | <0.2 |  | 220
| 2016-09-20 | (火) | 雨 | 北 | 2 | 79.6 | 20 | 22.5 | 7:50 | 6.6 | 3.7 | 6.92 | 0.1 | 29.6 | 56 | 25.6 | 7.9 | 100 | 66 | 34 | <0.2 |  | 230
| 2016-09-21 | (水) | 雨後曇 | 北 | 3 | 0.1 | 19 | 20.5 | 7:50 | 3 | 1 | 6.82 | 0.1 | 24.6 | 46 | 23.1 | 5.7 | 84 | 56 | 28 | <0.2 |  | 210
| 2016-09-22 | (木) | 雨 | 北 | 4 | 27.1 | 19 | 21 | 7:50 | 4 | 5.5 | 6.9 | 0.05 | 20.5 | 44 | 18.5 | 7.3 | 80 | 54 | 26 | <0.2 |  | 210
| 2016-09-23 | (金) | 雨 | 東南 | 1 | 7 | 20 | 21.3 | 7:10 | 5.5 | 5.6 | 6.97 | <0.05 | 23.7 | 49 | 21.3 | 7 | 85 | 57 | 28 | <0.2 |  | 170
| 2016-09-24 | (土) | 曇後雨 | 北 | 1 | 2 | 22 | 22 | 7:10 | 7.3 | 4.2 | 6.93 | 0.1 | 24.1 | 50 | 20.6 | 6.2 | 83 | 60 | 23 | 0.2 |  | 220
| 2016-09-25 | (日) | 曇 | 東 | 0 | 0 | 23 | 22.5 | 7:50 | 6.1 | 1.4 | 7.05 | 0.1 | 22.2 | 42 | 17 | 6.3 | 79 | 56 | 23 | <0.2 |  | 170
| 2016-09-26 | (月) | 晴後曇 | 北 | 1 | 0 | 26 | 23 | 7:00 | 2.9 | 3.5 | 6.97 | 0.1 | 22.3 | 52 | 19.2 | 7 | 84 | 58 | 26 | <0.2 |  | 150
| 2016-09-27 | (火) | 曇時々晴 | 北北西 | 1 | 0 | 22 | 24 | 7:50 | 5.3 | 6.5 | 7.22 | 0.3 | 23.5 | 58 | 19.2 | 7.9 | 94 | 69 | 25 | <0.2 |  | 190
| 2016-09-28 | (水) | 曇 | 西南西 | 0 | 0 | 23 | 24.5 | 7:50 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.05 | 22.6 | 66 | 18.5 | 10 | 95 | 68 | 27 | <0.2 |  | 190
| 2016-09-29 | (木) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 0.2 | 25 | 25 | 7:00 | 8 | 8.1 | 7.43 | 0.05 | 27 | 68 | 20.2 | 9.5 | 100 | 72 | 28 | <0.2 | <0.4 | 200 | 187.6 | 10.4 | 1.3 | -0.69 | 3.4
| 2016-09-30 | (金) | 曇 | 東北東 | 2 | 0 | 28.8 | 24 | 7:00 | 9.1 | 8.9 | 7.51 | 0.1 | 26.5 | 68 | 19.9 | 10 | 102 | 70 | 32 | <0.2 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 4 | 79.6 | 30 | 27 |  | 9.8 | 10.7 | 7.51 |  | 30 | 68 | 31.2 | 10 | 120 | 78 | 48 | 0.217 | 0 | 250 | 213.2 | 10.4 | 1.3 | -0.69 | 3.4 | 0.27 | 53 | 11 | 5.9 | 0 | 7.3 | 1.2 | 0.071
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 20.5 |  | 2.9 | 1 | 6.81 |  | 20.5 | 40 | 17 | 5.7 | 79 | 54 | 23 | <0.2 | 0 | 150 | 187.6 | 8.8 | 1.13 | -1.61 | 2.5 | 0.27 | 53 | 11 | 5.9 | 0 | 7.3 | 1.2 | 0.071
| 平均 |  |  |  |  | 6.7633 | 24.06 | 24.46 |  | 7.4067 | 6.06 | 7.044 |  | 26.5 | 53.1333 | 23.8 | 8.4367 | 96.2333 | 64.9 | 31.3333 |  |  | 206.3333 | 200.4 | 9.6 | 1.215 | -1.15 | 2.95 | 0.27 | 53 | 11 | 5.9 | 0 | 7.3 | 1.2
| 合計 |  |  |  |  | 202.9
10月 | 2016-10-01 | (土) | 雨 | 北 | 2 | 3.3 | 18 | 23 | 7:00 | 9.4 | 6.6 | 7.34 | 0.15 | 28.5 | 60 | 17.8 | 9.1 | 114 | 82 | 32 | <0.2 |  | 180
| 2016-10-02 | (日) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 21 | 22 | 7:10 | 8.1 | 4.9 | 7.32 | 0.15 | 32.3 | 70 | 31.2 | 8.8 | 116 | 74 | 42 | <0.2 |  | 200
| 2016-10-03 | (月) | 曇時々雨 | 東北東 | 1 | 7.7 | 22 | 23.5 | 7:10 | 8.4 | 6.9 | 7.3 | 0.1 | 31.6 | 60 | 28.4 | 8.8 | 114 | 78 | 36 | <0.2 |  | 250
| 2016-10-04 | (火) | 曇 | 西 | 0 | 0 | 23 | 22.5 | 7:00 | 9.9 | 7.1 | 7.22 | <0.05 | 31.5 | 68 | 29.1 | 8.7 | 115 | 77 | 38 | <0.2 |  | 220
| 2016-10-05 | (水) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 21 | 23.5 | 7:00 | 9 | 7.2 | 7.31 | 0.1 | 34.1 | 70 | 27 | 9.3 | 121 | 82 | 39 | <0.2 |  | 250 | [5 empty] | 0.17 | 52 | 19 | 4.6 | 0.91 | 9.1 | 2.4 | <0.06
| 2016-10-06 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 27 | 23.5 | 6:40 | 9 | 6.4 | 7.28 | 0.15 | 34 | 72 | 27 | 8.8 | 119 | 76 | 43 | <0.2 |  | 220
| 2016-10-07 | (金) | 晴 | 東 | 3 | 0 | 24 | 23 | 6:50 | 10.8 | 10.2 | 7.28 | 0.15 | 34.4 | 75 | 27.3 | 9.5 | 124 | 83 | 41 | 0.22 | <0.4 | 270 | 262.4 | 11.6 | 1.07 | -0.79 | 3.9
| 2016-10-08 | (土) | 曇後雨 | 北 | 1 | 5 | 19 | 22 | 6:50 | 10.2 | 8.8 | 7.37 | 0.1 | 33.3 | 68 | 29.8 | 10 | 123 | 82 | 41 | <0.2 |  | 260
| 2016-10-09 | (日) | 雨後晴 | 南西 | 4 | 23.2 | 26 | 23 | 6:50 | 9.9 | 8 | 7.23 | <0.05 | 33.3 | 77 | 29.5 | 10 | 130 | 83 | 47 | <0.2 |  | 250
| 2016-10-10 | (月) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 16 | 21.5 | 7:10 | 9.2 | 8.3 | 7.13 | 0.1 | 33.2 | 67 | 29.8 | 8.8 | 112 | 76 | 36 | <0.2 |  | 240
| 2016-10-11 | (火) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 16 | 20 | 7:00 | 6.7 | 3 | 7.15 | 0.1 | 32.5 | 66 | 32 | 7.4 | 106 | 72 | 34 | <0.2 |  | 220
| 2016-10-12 | (水) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 16 | 19 | 6:50 | 7.1 | 4.9 | 7.19 | 0.1 | 26.3 | 54 | 25.9 | 7.9 | 96 | 58 | 38 | <0.2 |  | 190
| 2016-10-13 | (木) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 16 | 19 | 7:10 | 8.2 | 7.2 | 7.18 | 0.25 | 27.2 | 59 | 25.6 | 8.5 | 95 | 62 | 33 | <0.2 |  | 170
| 2016-10-14 | (金) | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7:10 | 6.7 | 1.9 | 7.2 | 0.2 | 28.6 | 62 | 27 | 7.9 | 106 | 70 | 36 | <0.2 |  | 210
| 2016-10-15 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 14 | 17.5 | 7:20 | 9.1 | 3.3 | 7.32 | 0.1 | 33.3 | 60 | 29.1 | 8.2 | 116 | 68 | 48 | <0.2 |  | 230
| 2016-10-16 | (日) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 20 | 18.5 | 8:00 | 9.3 | 7.5 | 7.22 | 0.3 | 31.8 | 57 | 28.4 | 9.5 | 106 | 70 | 36 | <0.2 |  | 230
| 2016-10-17 | (月) | 雨 | 北北西 | 1 | 22.8 | 16 | 19 | 7:00 | 9 | 7.4 | 7.21 | 0.1 | 30.8 | 58 | 29.1 | 9.8 | 110 | 70 | 40 | <0.2 |  | 230
| 2016-10-18 | (火) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 19 | 19 | 6:50 | 7.8 | 6.7 | 7.17 | 0.15 | 28.9 | 56 | 24.1 | 7.6 | 104 | 70 | 34 | <0.2 |  | 250
| 2016-10-19 | (水) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 21 | 20.5 | 6:50 | 6.5 | 7.3 | 7.17 | 0.1 | 30.6 | 58 | 27 | 8.4 | 108 | 71 | 37 | <0.2 |  | 220
| 2016-10-20 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 18 | 20.5 | 6:50 | 10 | 6.7 | 7.3 | 0.3 | 30.4 | 59 | 25.9 | 9 | 109 | 69 | 40 | <0.2 |  | 220
| 2016-10-21 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 16 | 20 | 6:50 | 12.3 | 8.4 | 7.29 | 0.1 | 29.4 | 60 | 23.4 | 9.8 | 118 | 78 | 40 | <0.2 |  | 200
| 2016-10-22 | (土) | 曇 | 西北西 | 1 | 0 | 13 | 19.5 | 7:10 | 4.9 | 7.6 | 7.27 | <0.05 | 32 | 62 | 29.8 | 8.8 | 114 | 76 | 38 | <0.2 |  | 230
| 2016-10-23 | (日) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 17 | 19 | 7:00 | 7.5 | 6.9 | 7.21 | <0.05 | 31.9 | 60 | 28.4 | 7.9 | 120 | 80 | 40 | <0.2 |  | 240
| 2016-10-24 | (月) | 晴 | 北東 | 5 | 0 | 13 | 18.5 | 7:10 | 7.8 | 9.9 | 7.32 | <0.05 | 32.8 | 63 | 31.2 | 9.8 | 116 | 74 | 42 | <0.2 |  | 220
| 2016-10-25 | (火) | 曇一時雨 | 西北西 | 2 | 0.6 | 11 | 18 | 7:00 | 7.3 | 11.8 | 7.38 | <0.05 | 33.4 | 62 | 32.3 | 9.5 | 115 | 76 | 39 | <0.2 |  | 240
| 2016-10-26 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 12 | 18 | 7:00 | 6.5 | 10.2 | 7.28 | <0.05 | 30.8 | 60 | 29.1 | 8.8 | 112 | 76 | 36 | <0.2 |  | 260
| 2016-10-27 | (木) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 16 | 19.5 | 7:00 | 6.4 | 9.7 | 7.28 | <0.05 | 33.8 | 69 | 22.7 | 9.1 | 118 | 76 | 42 | <0.2 | <0.4 | 250 | 240.2 | 5.8 | 0.91 | -0.92 | 3.6
| 2016-10-28 | (金) | 曇後雨 | 北 | 2 | 17 | 9 | 19 | 7:00 | 6.6 | 10.2 | 7.27 | 0.05 | 34.6 | 66 | 32.7 | 9.8 | 116 | 74 | 42 | <0.2 |  | 260
| 2016-10-29 | (土) | 曇一時雨 | 北西 | 2 | 5.3 | 12 | 18.5 | 7:00 | 5.6 | 10.2 | 7.37 | 0.1 | 34 | 64 | 32.3 | 8.7 | 120 | 76 | 44 | <0.2 |  | 180
| 2016-10-30 | (日) | 雨後曇 | 北 | 2 | 0.3 | 11 | 18 | 7:10 | 7.2 | 9.4 | 7.24 | 0.05 | 34.6 | 64 | 32.7 | 9.5 | 122 | 80 | 42 | <0.2 |  | 190
| 2016-10-31 | (月) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 11 | 16 | 7:00 | 5.7 | 10.5 | 7.22 | 0.05 | 32.2 | 64 | 31.2 | 8.5 | 114 | 79 | 35 | <0.2 |  | 220
| 最高 |  |  |  | 5 | 23.2 | 27 | 23.5 |  | 12.3 | 11.8 | 7.38 |  | 34.6 | 77 | 32.7 | 10 | 130 | 83 | 48 | 0.22 | 0 | 270 | 262.4 | 11.6 | 1.07 | -0.79 | 3.9 | 0.17 | 52 | 19 | 4.6 | 0.91 | 9.1 | 2.4 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 15 |  | 4.9 | 1.9 | 7.13 |  | 26.3 | 54 | 17.8 | 7.4 | 95 | 58 | 32 | <0.2 | 0 | 170 | 240.2 | 5.8 | 0.91 | -0.92 | 3.6 | 0.17 | 52 | 19 | 4.6 | 0.91 | 9.1 | 2.4 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 2.7484 | 17.0645 | 19.9839 |  | 8.1323 | 7.5839 | 7.2587 |  | 31.8097 | 63.5484 | 28.2839 | 8.9097 | 113.8387 | 74.7742 | 39.0645 |  |  | 225.8065 | 251.3 | 8.7 | 0.99 | -0.855 | 3.75 | 0.17 | 52 | 19 | 4.6 | 0.91 | 9.1 | 2.4
| 合計 |  |  |  |  | 85.2
11月 | 2016-11-01 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 7.6 | 12 | 17.5 | 7:00 | 7 | 11.2 | 7.36 | 0.1 | 33.2 | 66 | 32.7 | 9.5 | 117 | 76 | 41 | 0.27 |  | 230
| 2016-11-02 | (水) | 曇後雨 | 北北東 | 5 | 0.2 | 10 | 16 | 7:00 | 6.6 | 9 | 7.34 | 0.05 | 32.8 | 67 | 29.1 | 8.5 | 114 | 78 | 36 | <0.2 |  | 230
| 2016-11-03 | (木) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 1.3 | 11 | 16 | 7:00 | 7.8 | 8.9 | 7.16 | 0.05 | 34.5 | 60 | 35.5 | 8.1 | 110 | 72 | 38 | 0.27 |  | 220
| 2016-11-04 | (金) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 13 | 14 | 7:10 | 9.1 | 10.6 | 7.31 | 0.05 | 32.7 | 60 | 29.1 | 7.6 | 122 | 79 | 43 | <0.2 |  | 240
| 2016-11-05 | (土) | 雨後晴 | 西 | 2 | 0.1 | 10 | 15 | 8:10 | 8.4 | 10.8 | 7.31 | <0.05 | 34.8 | 71 | 33.4 | 8.5 | 124 | 79 | 45 | 0.2 |  | 230
| 2016-11-06 | (日) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 10 | 16.5 | 7:50 | 7.4 | 6.4 | 7.27 | <0.05 | 35.5 | 71 | 31.2 | 7.4 | 128 | 86 | 42 | <0.2 |  | 230
| 2016-11-07 | (月) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 11 | 14 | 7:00 | 5.7 | 5.8 | 7.18 | <0.05 | 33.3 | 60 | 36.2 | 8.2 | 128 | 82 | 46 | <0.2 |  | 240
| 2016-11-08 | (火) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 3.3 | 5 | 12.5 | 7:30 | 8.1 | 6.4 | 7.31 | 0.05 | 36.5 | 58 | 33.4 | 9.8 | 124 | 82 | 42 | <0.2 |  | 270
| 2016-11-09 | (水) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 9 | 14 | 7:30 | 6.9 | 6.5 | 7.31 | 0.05 | 34.6 | 60 | 34.1 | 8.8 | 118 | 78 | 40 | <0.2 |  | 220 | [5 empty] | 0.18 | 51 | 16 | 5.3 | 2.6 | 12 | 2.6 | <0.06
| 2016-11-10 | (木) | 曇一時雨 | 北東 | 1 | 1 | 6 | 11 | 7:10 | 7.2 | 10.9 | 7.09 | 0.05 | 36 | 60 | 29.1 | 6.3 | 120 | 80 | 40 | <0.2 | <0.4 | 270 | 261.2 | 8.8 | 1.22 | -1.37 | 4.9
| 2016-11-11 | (金) | 雨時々曇 | 東 | 9 | 63 | 28.5 | 11 | 7:00 | 4.6 | 4.4 | 7.2 | 0.05 | 33.3 | 60 | 37.6 | 7.6 | 126 | 67 | 59 | <0.2 |  | 250
| 2016-11-12 | (土) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 12 | 12 | 7:10 | 7.7 | 11.3 | 7.03 | 0.05 | 27.8 | 54 | 26.3 | 7 | 102 | 66 | 36 | 0.23 |  | 220
| 2016-11-13 | (日) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 10 | 12 | 7:15 | 9.9 | 14.3 | 7.07 | 0.05 | 23.1 | 28 | 19.2 | 6.3 | 83 | 62 | 21 | 0.25 |  | 200
| 2016-11-14 | (月) | 曇後雨 | 北西 | 0 | 5.3 | 10 | 14.5 | 7:10 | 5.7 | 11.1 | 7.11 | <0.05 | 23.1 | 55 | 22.7 | 9 | 86 | 62 | 24 | <0.2 |  | 200
| 2016-11-15 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 13 | 14.4 | 7:00 | 8.2 | 13.1 | 7.05 | <0.05 | 23.7 | 47 | 23.4 | 9.2 | 89 | 56 | 33 | <0.2 |  | 210
| 2016-11-16 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 7 | 14.8 | 6:50 | 6.2 | 10.5 | 6.96 | 0.05 | 23 | 52 | 23.4 | 8.2 | 93 | 55 | 38 | <0.2 |  | 190
| 2016-11-17 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 6 | 15 | 7:00 | 7.3 | 5.3 | 7.2 | <0.05 | 28.2 | 62 | 26.3 | 7.3 | 100 | 66 | 34 | <0.2 |  | 180
| 2016-11-18 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 4 | 13.5 | 7:00 | 8.7 | 12.5 | 7.24 | <0.05 | 27.6 | 60 | 24.1 | 9.5 | 104 | 68 | 36 | <0.2 |  | 210
| 2016-11-19 | (土) | 雨 | 北 | 2 | 16.4 | 8 | 14.5 | 7:10 | 6.3 | 5 | 7.35 | <0.05 | 26.7 | 53 | 23.1 | 9.2 | 94 | 63 | 31 | <0.2 |  | 220
| 2016-11-20 | (日) | 曇後晴 | 西北西 | 1 | 0 | 10 | 15 | 7:10 | 4.7 | 1.8 | 7.34 | <0.05 | 26.2 | 44 | 18.1 | 9.8 | 78 | 48 | 30 | <0.2 |  | 220
| 2016-11-21 | (月) | 曇一時雨 | 北北東 | 0 | 0.5 | 10 | 15.5 | 6:50 | 6.1 | 10.7 | 7.26 | <0.05 | 28.7 | 61 | 23.1 | 7.6 | 110 | 75 | 35 | <0.2 |  | 200
| 2016-11-22 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 4.1 | 10 | 14.5 | 7:10 | 7.1 | 11.5 | 7.29 | <0.05 | 28.6 | 63 | 22 | 8.1 | 106 | 74 | 32 | <0.2 |  | 210
| 2016-11-23 | (水) | 曇 | 北西 | 3 | 0 | 10 | 16 | 7:10 | 6 | 4.7 | 7.42 | <0.05 | 31.8 | 60 | 29.5 | 8.2 | 114 | 77 | 37 | 0.2 |  | 230
| 2016-11-24 | (木) | 雪後曇 | 北東 | 5 | 27.1 | 2 | 12 | 7:00 | 4.2 | 3.8 | 7.17 | 0.1 | 32.1 | 60 | 40.5 | 7.3 | 116 | 94 | 22 | <0.2 |  | 220
| 2016-11-25 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7:00 | 6.5 | 8.3 | 7.12 | 0.1 | 31.3 | 59 | 34.1 | 7.6 | 106 | 72 | 34 | <0.2 |  | 210
| 2016-11-26 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7:10 | 8.4 | 7.2 | 7.39 | <0.05 | 31.6 | 68 | 32.7 | 7 | 112 | 73 | 39 | 0.37 |  | 240
| 2016-11-27 | (日) | 曇一時雨 | 北 | 1 | 6.5 | 8 | 11 | 7:00 | 6.3 | 8.9 | 7.25 | 0.05 | 31.1 | 60 | 29.1 | 6.6 | 116 | 74 | 42 | 0.31 |  | 230
| 2016-11-28 | (月) | 雨後晴 | 北 | 0 | 9.2 | 9 | 10.5 | 7:00 | 5.1 | 6.7 | 7.31 | <0.05 | 31.9 | 71 | 27.3 | 7 | 117 | 78 | 39 | <0.2 |  | 220
| 2016-11-29 | (火) | 晴 | 北北西 | 3 | 0 | 7 | 11 | 7:00 | 4 | 5.6 | 7.28 | <0.05 | 31.2 | 74 | 28.4 | 6.6 | 122 | 80 | 42 | <0.2 |  | 240
| 2016-11-30 | (水) | 晴一時雨 | 北 | 3 | 0.1 | 4 | 10 | 7:10 | 5.9 | 8.5 | 7.29 | 0.05 | 27.3 | 60 | 20.6 | 7.6 | 110 | 76 | 34 | 0.25 | <0.4 | 240 | 198.2 | 5.8 | 0.98 | -1.36 | 1.2
| 最高 |  |  |  | 9 | 63 | 28.5 | 17.5 |  | 9.9 | 14.3 | 7.42 |  | 36.5 | 74 | 40.5 | 9.8 | 128 | 94 | 59 | 0.37 | 0 | 270 | 261.2 | 8.8 | 1.22 | -1.36 | 4.9 | 0.18 | 51 | 16 | 5.3 | 2.6 | 12 | 2.6 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 4 | 1.8 | 6.96 |  | 23 | 28 | 18.1 | 6.3 | 78 | 48 | 21 | <0.2 | 0 | 180 | 198.2 | 5.8 | 0.98 | -1.37 | 1.2 | 0.18 | 51 | 16 | 5.3 | 2.6 | 12 | 2.6 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 4.8567 | 9.0167 | 13.4567 |  | 6.77 | 8.39 | 7.2323 |  | 30.4067 | 59.4667 | 28.51 | 7.98 | 109.6333 | 72.6 | 37.0333 |  |  | 224 | 229.7 | 7.3 | 1.1 | -1.365 | 3.05 | 0.18 | 51 | 16 | 5.3 | 2.6 | 12 | 2.6
| 合計 |  |  |  |  | 145.7
12月 | 2016-12-01 | (木) | 雨後曇 | 北 | 2 | 6.2 | 6 | 11 | 7:10 | 5.1 | 6.9 | 7.35 | 0.05 | 29.7 | 68 | 30.5 | 8.2 | 114 | 74 | 40 | <0.2 |  | 240
| 2016-12-02 | (金) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 9 | 10.5 | 7:00 | 5.3 | 7.8 | 7.32 | <0.05 | 33.3 | 69 | 30.5 | 7.3 | 116 | 78 | 38 | <0.2 |  | 220
| 2016-12-03 | (土) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 5 | 11.5 | 7:10 | 4.2 | 5.9 | 7.46 | <0.05 | 32.1 | 72 | 29.1 | 9.3 | 120 | 78 | 42 | <0.2 |  | 250
| 2016-12-04 | (日) | 晴後雨 | 北北西 | 1 | 2.8 | 8 | 12 | 7:10 | 4.6 | 5.3 | 7.14 | 0.05 | 34.8 | 68 | 31.2 | 7.3 | 126 | 84 | 42 | <0.2 |  | 260
| 2016-12-05 | (月) | 雨後晴 | 南 | 2 | 1.3 | 10 | 13 | 7:10 | 6.1 | 7.7 | 7.25 | 0.05 | 30.9 | 61 | 29.1 | 8.5 | 122 | 86 | 36 | <0.2 |  | 260
| 2016-12-06 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 6 | 12.5 | 7:10 | 8.1 | 5.8 | 7.28 | 0.1 | 34 | 68 | 28.4 | 9.2 | 124 | 86 | 38 | <0.2 |  | 240
| 2016-12-07 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 10.5 | 7:00 | 6.7 | 7.3 | 7.26 | 0.05 | 34.3 | 69 | 29.1 | 9.2 | 122 | 84 | 38 | <0.2 |  | 250 | [5 empty] | 0.18 | 54 | 19 | 5.5 | 2.2 | 11 | 2.8 | <0.06
| 2016-12-08 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7:20 | 8.2 | 7.6 | 7.28 | 0.05 | 36.4 | 80 | 34 | 8.8 | 122 | 84 | 38 | <0.2 |  | 240
| 2016-12-09 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 4 | 10.5 | 7:10 | 7.8 | 9.3 | 7.3 | 0.15 | 36.3 | 65 | 32 | 8.7 | 130 | 83 | 47 | <0.2 |  | 270
| 2016-12-10 | (土) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 9 | 10.5 | 7:10 | 4.8 | 6.1 | 7.29 | <0.05 | 36.5 | 71 | 31.6 | 7.6 | 111 | 81 | 30 | <0.2 |  | 250
| 2016-12-11 | (日) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7:20 | 4.7 | 5.9 | 7.22 | 0.05 | 36.9 | 72 | 29.8 | 9.2 | 134 | 90 | 44 | <0.2 |  | 250
| 2016-12-12 | (月) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | -1 | 10 | 7:00 | 4.3 | 5.4 | 7.36 | 0.05 | 36 | 72 | 30.5 | 8.5 | 134 | 89 | 45 | <0.2 |  | 270
| 2016-12-13 | (火) | 曇後雨 | 南南西 | 0 | 1.9 | 3 | 9 | 7:10 | 4.9 | 5.8 | 7.4 | <0.05 | 35.9 | 72 | 32 | 9.5 | 132 | 90 | 42 | <0.2 |  | 260
| 2016-12-14 | (水) | 雨後曇 | 北北東 | 6 | 38.4 | 7 | 10 | 7:10 | 3.3 | 6.9 | 7.31 | <0.05 | 37.3 | 69 | 32.7 | 7.6 | 134 | 86 | 48 | <0.2 |  | 270
| 2016-12-15 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 7:00 | 5.3 | 5 | 7.15 | 0.05 | 33.3 | 62 | 36.2 | 9.8 | 108 | 72 | 36 | 0.29 | <0.4 | 230 | 22.5 | 7 | 1.3 | -1.37 | 1.3
| 2016-12-16 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 7:00 | 7.7 | 8 | 7.13 | 0.05 | 29.9 | 57 | 30.5 | 9.2 | 104 | 66 | 38 | <0.2 |  | 230
| 2016-12-17 | (土) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 7:00 | 7.7 | 7.3 | 7.29 | 0.05 | 28.9 | 58 | 27.7 | 8.8 | 110 | 74 | 36 | <0.2 |  | 200
| 2016-12-18 | (日) | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | 7:10 | 6.2 | 5 | 7.23 | 0.1 | 29.3 | 62 | 29.1 | 8.2 | 110 | 84 | 26 | 0.21 |  | 210
| 2016-12-19 | (月) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7:00 | 5.7 | 5.3 | 7.05 | <0.05 | 29.9 | 52 | 27 | 7.9 | 108 | 70 | 38 | <0.2 |  | 220
| 2016-12-20 | (火) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6:50 | 5.1 | 6.9 | 7.26 | 0.05 | 29.8 | 60 | 29.8 | 9.2 | 108 | 76 | 32 | <0.2 |  | 230
| 2016-12-21 | (水) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7:10 | 5.9 | 7.6 | 7.34 | 0.05 | 29 | 59 | 26.3 | 8.8 | 110 | 72 | 38 | <0.2 |  | 210
| 2016-12-22 | (木) | 晴一時雨 | 南西 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6:50 | 5.6 | 3.8 | 7.42 | 0.05 | 26.7 | 60 | 33.4 | 9.8 | 112 | 68 | 44 | <0.2 |  | 220
| 2016-12-23 | (金) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 14 | 12 | 7:20 | 4.3 | 5.4 | 7.23 | <0.05 | 28.9 | 58 | 26.3 | 9.8 | 114 | 74 | 40 | <0.2 |  | 200
| 2016-12-24 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 12.5 | 7:10 | 5.7 | 5.6 | 7.28 | 0.05 | 32.3 | 61 | 29.8 | 7.7 | 116 | 78 | 38 | <0.2 |  | 260
| 2016-12-25 | (日) | 曇後晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 10.5 | 7:00 | 3.5 | 5.1 | 7.13 | <0.05 | 32.6 | 62 | 31.2 | 7.7 | 112 | 76 | 36 | <0.2 |  | 270
| 2016-12-26 | (月) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7:10 | 5.9 | 5.7 | 7.09 | <0.05 | 34.5 | 60 | 41.9 | 8.2 | 122 | 78 | 44 | <0.2 |  | 240
| 2016-12-27 | (火) | 雨 | 南西 | 5 | 19.6 | 11 | 13.5 | 7:00 | 5.4 | 5.6 | 7.41 | 0.05 | 31 | 60 | 35.5 | 8.2 | 120 | 75 | 45 | <0.2 | <0.4 | 260 | 250.2 | 7.8 | 1.4 | -1 | 3.3
| 2016-12-28 | (水) | 雨後晴 | 北 | 3 | 0.8 | 4 | 11 | 7:00 | 4.9 | 6.4 | 7.26 | <0.05 | 29.6 | 60 | 32 | 8.2 | 118 | 78 | 40 | <0.2 |  | 210
| 2016-12-29 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 7:10 | 5.3 | 6.7 | 7.21 | 0.05 | 34.2 | 60 | 33.4 | 7 | 119 | 76 | 43 | <0.2 |  | 270
| 2016-12-30 | (金) | 晴 | 西北西 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7:20 | 4.4 | 5.3 | 7.32 | 0.05 | 32.3 | 64 | 29.8 | 7.2 | 116 | 72 | 44 | <0.2 |  | 240
| 2016-12-31 | (土) | 晴 | 南 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 7:20 | 6.9 | 7.2 | 7.27 | 0.05 | 34.6 | 64 | 36.2 | 7.4 | 119 | 77 | 42 | <0.2 |  | 270
| 最高 |  |  |  | 6 | 38.4 | 14 | 13.5 |  | 8.2 | 9.3 | 7.46 |  | 37.3 | 80 | 41.9 | 9.8 | 134 | 90 | 48 | 0.29 | 0 | 270 | 250.2 | 7.8 | 1.4 | -1 | 3.3 | 0.18 | 54 | 19 | 5.5 | 2.2 | 11 | 2.8 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 6.2 |  | 3.3 | 3.8 | 7.05 |  | 26.7 | 52 | 26.3 | 7 | 104 | 66 | 26 | 0.21 | 0 | 200 | 22.5 | 7 | 1.3 | -1.37 | 1.3 | 0.18 | 54 | 19 | 5.5 | 2.2 | 11 | 2.8 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 2.3871 | 4.5806 | 10.2484 |  | 5.6 | 6.3097 | 7.2674 |  | 32.6194 | 64.3548 | 31.1806 | 8.4516 | 118.2903 | 78.6774 | 39.6129 |  |  | 241.9355 | 136.35 | 7.4 | 1.35 | -1.185 | 2.3 | 0.18 | 54 | 19 | 5.5 | 2.2 | 11 | 2.8
| 合計 |  |  |  |  | 74
1月 | 1899-12-31 | （日） | 晴 | 北 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7:40 | 5.6 | 5.7 | 7.36 | 0.1 | 35.3 | 69 | 34.1 | 7.9 | 116 | 78 | 38 | <0.2 |  | 260
| 1900-01-01 | （月） | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7:40 | 6.2 | 7.1 | 7.24 | 0.05 | 34.7 | 68 | 34.1 | 7.9 | 121 | 80 | 41 | <0.2 |  | 240
| 1900-01-02 | （火） | 晴 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:10 | 6 | 7.9 | 7.37 | 0.1 | 33.5 | 66 | 31.2 | 7.3 | 122 | 78 | 44 | <0.2 |  | 260
| 1900-01-03 | （水） | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:00 | 4 | 5.2 | 7.23 | 0.05 | 34.1 | 72 | 34.1 | 6.3 | 124 | 82 | 42 | <0.2 |  | 250
| 1900-01-04 | （木） | 晴 | 北 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7:00 | 6.3 | 5.7 | 7.28 | 0.05 | 36.6 | 77 | 34.1 | 6.6 | 129 | 86 | 43 | <0.2 |  | 260
| 1900-01-05 | （金） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -3 | 7 | 7:00 | 5.9 | 7.9 | 7.38 | 0.05 | 33.6 | 64 | 33.4 | 7.6 | 123 | 79 | 44 | <0.2 |  | 240
| 1900-01-06 | （土） | 晴 | 東 | 0 | 0 | -4 | 6.5 | 7:00 | 6.7 | 7 | 7.46 | 0.05 | 35.2 | 73 | 32 | 9.6 | 124 | 81 | 43 | <0.2 |  | 220
| 1900-01-07 | （日） | 曇後雨 | 西北西 | 1 | 20.4 | -1 | 9 | 7:10 | 5.9 | 6 | 7.47 | 0.05 | 33.6 | 68 | 31.6 | 8.5 | 122 | 82 | 40 | <0.2 |  | 230
| 1900-01-08 | （月） | 雨後曇 | 北 | 10 | 24 | 5 | 12.5 | 7:00 | 3.8 | 6.3 | 7.45 | 0.1 | 32.7 | 60 | 29.8 | 7.4 | 120 | 78 | 42 | <0.2 |  | 230
| 1900-01-09 | （火） | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 5 | 8 | 7:10 | 6.7 | 5.3 | 7.06 | <0.05 | 26.1 | 50 | 26.3 | 6.6 | 90 | 58 | 32 | <0.2 |  | 250
| 1900-01-10 | （水） | 晴 | 東 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7:00 | 5.7 | 4.6 | 7 | <0.05 | 27.7 | 48 | 27.7 | 7 | 96 | 60 | 36 | 0.21 | <0.4 | 200 | 190.2 | 5.8 | 1.02 | -1.8 | 3 | 0.3 | 43 | 16 | 3.1 | <0.5 | 12 | 2.4 | <0.06
| 1900-01-11 | （木） | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -3 | 10 | 7:00 | 4.4 | 3.9 | 7.21 | 0.15 | 24.8 | 50 | 22.7 | 6.6 | 85 | 56 | 29 | <0.2 |  | 200
| 1900-01-12 | （金） | 晴 | 南 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7:00 | 6.3 | 6 | 7.42 | 0.25 | 29.1 | 60 | 25.6 | 7.1 | 102 | 68 | 34 | <0.2 |  | 200
| 1900-01-13 | （土） | 曇一時雪 | 西 | 0 | 0.1 | -2 | 9 | 7:10 | 6 | 6.3 | 7.28 | 0.2 | 30.9 | 58 | 29.8 | 7.6 | 108 | 71 | 37 | <0.2 |  | 200
| 1900-01-14 | （日） | 晴 | 北 | 3 | 0 | -1 | 6 | 7:10 | 5.5 | 3.9 | 7.25 | 0.25 | 27.2 | 56 | 29.1 | 8.5 | 112 | 70 | 42 | <0.2 |  | 230
| 1900-01-15 | （月） | 晴 | 西 | 1 | 0 | -5 | 5 | 7:10 | 4.8 | 3.2 | 7.29 | 0.25 | 30.7 | 58 | 31.2 | 6.2 | 104 | 72 | 32 | <0.2 |  | 200
| 1900-01-16 | （火） | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:40 | 6.6 | 3.5 | 7.13 | 0.25 | 29.8 | 52 | 28.4 | 8.8 | 110 | 74 | 36 | <0.2 |  | 190
| 1900-01-17 | （水） | 晴 | 西 | 0 | 0 | -2 | 5.5 | 7:10 | 8.3 | 4.5 | 7.2 | 0.1 | 32.7 | 59 | 28.8 | 8.4 | 113 | 74 | 39 | <0.2 |  | 230
| 1900-01-18 | （木） | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7:00 | 6.9 | 4 | 7.4 | 0.1 | 29.7 | 56 | 30.5 | 8.8 | 106 | 70 | 36 | <0.2 |  | 210
| 1900-01-19 | （金） | 雪後曇 | 北西 | 1 | 2.8 | 0 | 7.5 | 7:00 | 8.9 | 5 | 7.29 | 0.1 | 33.1 | 60 | 32 | 8.8 | 114 | 74 | 40 | <0.2 |  | 240
| 1900-01-20 | （土） | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | 7:10 | 7.9 | 4.8 | 7.44 | 0.05 | 31.2 | 58 | 31.2 | 8.5 | 112 | 76 | 36 | <0.2 |  | 200
| 1900-01-21 | （日） | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7:20 | 5.5 | 4.3 | 7.19 | 0.1 | 35.6 | 60 | 38.3 | 7.3 | 119 | 76 | 43 | <0.2 |  | 230
| 1900-01-22 | （月） | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 7:00 | 6.5 | 4.9 | 7.47 | 0.05 | 32.8 | 68 | 29.8 | 7.6 | 122 | 78 | 44 | <0.2 |  | 230
| 1900-01-23 | （火） | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7:00 | 3.5 | 3.5 | 7.08 | 0.1 | 34 | 50 | 31.2 | 5.4 | 124 | 80 | 44 | <0.2 |  | 240
| 1900-01-24 | （水） | 晴 | 北東 | 0 | 0 | -4 | 5 | 7:00 | 5.7 | 3.4 | 7.11 | <0.05 | 36.8 | 57 | 35.9 | 5.7 | 124 | 79 | 45 | <0.2 |  | 220
| 1900-01-25 | （木） | 晴 | 南 | 0 | 0 | -3 | 5 | 7:00 | 3.5 | 2.9 | 7.14 | 0.05 | 34.2 | 50 | 36.2 | 5.1 | 122 | 82 | 40 | <0.2 | <0.4 | 240 | 233.2 | 4.8 | 1.37 | -1.54 | 3
| 1900-01-26 | （金） | 曇 | 南西 | 3 | 0 | 9 | 5 | 6:50 | 6 | 4.3 | 7.42 | 0.1 | 35.8 | 61 | 32.7 | 7.3 | 123 | 80 | 43 | <0.2 |  | 270
| 1900-01-27 | （土） | 晴 | 東 | 1 | 0 | -2 | 7.5 | 7:00 | 3.6 | 3.3 | 7.17 | 0.05 | 34.8 | 52 | 34.8 | 8.5 | 126 | 80 | 46 | <0.2 |  | 270
| 1900-01-28 | （日） | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 3 | 5.2 | 7:00 | 5.2 | 3.3 | 7.13 | <0.05 | 34.7 | 56 | 31.2 | 7.9 | 116 | 74 | 42 | <0.2 |  | 260
| 1900-01-29 | （月） | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7:00 | 5 | 4.3 | 7.15 | <0.05 | 33.4 | 58 | 32 | 7.3 | 118 | 76 | 42 | <0.2 |  | 280
| 1900-01-30 | （火） | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6:45 | 5 | 6.1 | 7.12 | 0.1 | 33.1 | 56 | 32 | 7.6 | 128 | 80 | 48 | <0.2 |  | 250
| 最高 |  |  |  | 10 | 24 | 9 | 12.5 |  | 8.9 | 7.9 | 7.47 |  | 36.8 | 77 | 38.3 | 9.6 | 129 | 86 | 48 | 0.21 | 0 | 280 | 233.2 | 5.8 | 1.37 | -1.54 | 3 | 0.3 | 43 | 16 | 3.1 | 0 | 12 | 2.4 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -5 | 4 |  | 3.5 | 2.9 | 7 |  | 24.8 | 48 | 22.7 | 5.1 | 85 | 56 | 29 | 0.21 | 0 | 190 | 190.2 | 4.8 | 1.02 | -1.8 | 3 | 0.3 | 43 | 16 | 3.1 | 0 | 12 | 2.4 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 1.5258 | 0.3871 | 7.6032 |  | 5.7387 | 4.971 | 7.2642 |  | 32.5 | 59.6774 | 31.3484 | 7.4742 | 115.3226 | 75.2258 | 40.0968 |  |  | 233.2258 | 211.7 | 5.3 | 1.195 | -1.67 | 3 | 0.3 | 43 | 16 | 3.1 | 0 | 12 | 2.4
| 合計 |  |  |  |  | 47.3
2月 | 2017-02-01 | (水) | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7:00 | 4.6 | 5.5 | 7.12 | 0.1 | 34.9 | 50 | 32.6 | 7.6 | 120 | 80 | 40 | <0.2 |  | 290
| 2017-02-02 | (木) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 1 | 7.5 | 7:00 | 7.5 | 7 | 7.1 | 0.05 | 33.5 | 58 | 41.9 | 9.5 | 136 | 84 | 52 | <0.2 |  | 240
| 2017-02-03 | (金) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6:40 | 3.2 | 4.1 | 7.05 | 0.1 | 34.9 | 60 | 37.6 | 5.8 | 124 | 84 | 40 | <0.2 |  | 260
| 2017-02-04 | (土) | 晴 | 東 | 0 | 0 | -2 | 8 | 6:50 | 6.6 | 5.5 | 7.08 | 0.1 | 37 | 58 | 38.7 | 7.6 | 124 | 84 | 40 | <0.2 |  | 260
| 2017-02-05 | (日) | 曇後雨 | 北北西 | 3 | 0.7 | 4 | 7.5 | 7:20 | 5.2 | 5 | 7.13 | 0.1 | 37.1 | 58 | 36.9 | 7.6 | 126 | 81 | 45 | <0.2 |  | 260
| 2017-02-06 | (月) | 雨後晴 | 西 | 2 | 0.1 | 7 | 9 | 7:10 | 4.4 | 4.8 | 7.03 | 0.1 | 38.2 | 54 | 36.9 | 6.3 | 128 | 82 | 46 | <0.2 |  | 270
| 2017-02-07 | (火) | 晴 | 北西 | 7 | 0 | 5 | 7.5 | 7:10 | 5 | 5.2 | 7.16 | 0.05 | 37.9 | 58 | 37.6 | 7.1 | 131 | 83 | 48 | <0.2 |  | 250
| 2017-02-08 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7:10 | 4.9 | 5 | 7.15 | <0.05 | 36.7 | 60 | 39.8 | 7.1 | 124 | 82 | 42 | <0.2 |  | 240 | [5 empty] | 0.14 | 62 | 16 | 3.9 | 1.2 | 13 | 2.7 | <0.06
| 2017-02-09 | (木) | 雨 | 北 | 2 | 7.9 | 1 | 8 | 7:00 | 5.5 | 5.2 | 7.06 | 0.05 | 38.6 | 57 | 39.8 | 7.6 | 129 | 81 | 48 | <0.2 |  | 260
| 2017-02-10 | (金) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 0.7 | 2 | 10 | 7:10 | 5.4 | 4 | 7.13 | 0.05 | 36.6 | 58 | 41.2 | 7.3 | 125 | 78 | 47 | <0.2 |  | 270
| 2017-02-11 | (土) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 2 | 9.5 | 7:30 | 5.5 | 5.3 | 7.15 | 0.05 | 39.6 | 56 | 41.9 | 7.6 | 135 | 88 | 47 | <0.2 |  | 270
| 2017-02-12 | (日) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 6.5 | 7:00 | 5.9 | 4.5 | 7.11 | 0.05 | 37.9 | 56 | 39.8 | 7.6 | 126 | 82 | 44 | <0.2 |  | 270
| 2017-02-13 | (月) | 晴 | 南 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 7:00 | 5.2 | 4.4 | 7.12 | 0.05 | 37.4 | 53 | 38.3 | 7.3 | 126 | 80 | 46 | <0.2 |  | 240
| 2017-02-14 | (火) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7:00 | 4.1 | 3.7 | 7.04 | 0.1 | 37.5 | 52 | 39.1 | 6.3 | 136 | 77 | 59 | <0.2 |  | 240
| 2017-02-15 | (水) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7:00 | 4.9 | 4.6 | 7.03 | 0.15 | 36.1 | 48 | 37.6 | 6.6 | 114 | 66 | 48 | <0.2 | <0.4 | 240 | 232.6 | 5.4 | 1.1 | -1.73 | 3
| 2017-02-16 | (木) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 3 | 7.5 | 7:00 | 4.2 | 3.7 | 7.01 | 0.1 | 35.5 | 42 | 40.5 | 7.3 | 114 | 64 | 50 | <0.2 |  | 240
| 2017-02-17 | (金) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7:00 | 3.2 | 2 | 7.05 | 0.1 | 35.4 | 43 | 39.1 | 6.3 | 109 | 61 | 48 | <0.2 |  | 260
| 2017-02-18 | (土) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 4 | 11.5 | 7:00 | 6.1 | 5.1 | 7.06 | 0.1 | 35.2 | 48 | 39.1 | 8.2 | 106 | 58 | 48 | <0.2 |  | 250
| 2017-02-19 | (日) | 晴一時雪 | 北西 | 5 | 0.5 | 2 | 9.5 | 7:10 | 5.7 | 5.2 | 7.14 | 0.05 | 34.5 | 48 | 37.6 | 8.2 | 110 | 64 | 46 | <0.2 |  | 240
| 2017-02-20 | (月) | 晴後雨 | 東 | 0 | 22.3 | 1 | 8.5 | 6:50 | 5.8 | 5 | 7.12 | 0.1 | 36.4 | 48 | 39.1 | 7.3 | 112 | 68 | 44 | <0.2 |  | 280
| 2017-02-21 | (火) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 4 | 11.5 | 7:10 | 3.2 | 4.4 | 6.98 | 0.1 | 35 | 46 | 41.5 | 7.7 | 110 | 66 | 44 | <0.2 |  | 230
| 2017-02-22 | (水) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 7:00 | 7.1 | 5.6 | 6.85 | 0.05 | 36.7 | 48 | 40.8 | 7.6 | 109 | 68 | 41 | <0.2 |  | 220
| 2017-02-23 | (木) | 雨後曇 | 西 | 2 | 1.8 | 14 | 13 | 7:10 | 3.7 | 3.6 | 7.01 | 0.05 | 35.2 | 53 | 43.3 | 7 | 108 | 69 | 39 | <0.2 |  | 270
| 2017-02-24 | (金) | 晴後曇 | 北西 | 5 | 0 | 6 | 9 | 7:00 | 5.9 | 5.7 | 7.06 | <0.05 | 35.8 | 56 | 38 | 6.3 | 113 | 70 | 43 | <0.2 | <0.4 | 240 | 236.4 | 5.6 | 0.95 | -1.54 | 3.4
| 2017-02-25 | (土) | 雨後晴 | 北 | 1 | 0.5 | 5 | 8 | 7:10 | 4 | 4 | 6.85 | 0.05 | 35.6 | 52 | 41.2 | 7.6 | 120 | 72 | 48 | <0.2 |  | 240
| 2017-02-26 | (日) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 11 | 7:00 | 4.4 | 4.4 | 6.94 | <0.05 | 37.2 | 52 | 40.1 | 6.2 | 118 | 73 | 45 | <0.2 |  | 240
| 2017-02-27 | (月) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 0.1 | 5 | 10.5 | 7:10 | 4.5 | 4.2 | 7.12 | <0.05 | 37.3 | 56 | 42.2 | 7 | 123 | 73 | 50 | <0.2 |  | 240
| 2017-02-28 | (火) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 4 | 11 | 7:10 | 4.1 | 4.2 | 7.15 | 0.05 | 35.8 | 52 | 42.6 | 6.8 | 115 | 72 | 43 | <0.2 |  | 240
| 最高 |  |  |  | 7 | 22.3 | 14 | 13 |  | 7.5 | 7 | 7.16 |  | 39.6 | 60 | 43.3 | 9.5 | 136 | 88 | 59 | 0 | 0 | 290 | 236.4 | 5.6 | 1.1 | -1.54 | 3.4 | 0.14 | 62 | 16 | 3.9 | 1.2 | 13 | 2.7 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -2 | 6.5 |  | 3.2 | 2 | 6.85 |  | 33.5 | 42 | 32.6 | 5.8 | 106 | 58 | 39 | 0 | 0 | 220 | 232.6 | 5.4 | 0.95 | -1.73 | 3 | 0.14 | 62 | 16 | 3.9 | 1.2 | 13 | 2.7 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 1.2357 | 3.5 | 8.8393 |  | 4.9929 | 4.675 | 7.0643 |  | 36.4107 | 52.8571 | 39.4571 | 7.2286 | 120.3929 | 74.6429 | 45.75 |  |  | 251.7857 | 234.5 | 5.5 | 1.025 | -1.635 | 3.2 | 0.14 | 62 | 16 | 3.9 | 1.2 | 13 | 2.7
| 合計 |  |  |  |  | 34.6
3月 | 2017-03-01 | (水) | 晴後雨 | 北北東 | 2 | 3.3 | 3 | 10 | 7:00 | 4.1 | 4.2 | 7.16 | <0.05 | 37.1 | 50 | 42.6 | 6.8 | 112 | 70 | 42 | <0.2 |  | 260 | [5 empty] | 0.17 | 57 | 7.6 | 4.2 | 2.3 | 13 | 2.7 | <0.06
| 2017-03-02 | (木) | 雨 | 北 | 3 | 13.7 | 6 | 11 | 7:10 | 4.7 | 6 | 7.2 | <0.05 | 36.6 | 58 | 42.6 | 7.6 | 114 | 71 | 43 | <0.2 |  | 240
| 2017-03-03 | (金) | 晴時々曇 | 北西 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7:00 | 5.7 | 4.5 | 7.06 | 0.05 | 40 | 60 | 38.3 | 8.2 | 130 | 80 | 50 | <0.2 |  | 280
| 2017-03-04 | (土) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7:10 | 5.2 | 6.8 | 7.19 | 0.05 | 35 | 50 | 38.3 | 7 | 108 | 70 | 38 | <0.2 |  | 230
| 2017-03-05 | (日) | 晴後曇 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 11.5 | 7:10 | 4.7 | 5.4 | 7.14 | <0.05 | 35.9 | 49 | 41.2 | 7.3 | 113 | 69 | 44 | <0.2 |  | 220
| 2017-03-06 | (月) | 晴後雨 | 北 | 1 | 7.1 | 8 | 11.5 | 7:00 | 4.6 | 6.7 | 7.16 | <0.05 | 35.1 | 44 | 40.1 | 8.2 | 112 | 64 | 48 | <0.2 | <0.4 | 210 | 210.2 | 3.8 | 0.83 | -1.5 | 3.2
| 2017-03-07 | (火) | 曇一時雨 | 東 | 1 | 3 | 5 | 10.5 | 7:00 | 5.4 | 5 | 7.02 | 0.05 | 33.7 | 48 | 41.2 | 7 | 110 | 66 | 44 | <0.2 |  | 230
| 2017-03-08 | (水) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 3 | 9.5 | 7:00 | 4.9 | 6.7 | 7.25 | 0.1 | 34.7 | 52 | 39.1 | 8.5 | 108 | 63 | 45 | <0.2 |  | 230
| 2017-03-09 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 3 | 12.5 | 7:00 | 3.6 | 4.2 | 7.06 | <0.05 | 36.5 | 44 | 37.6 | 7 | 112 | 66 | 46 | <0.2 |  | 310
| 2017-03-10 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7:00 | 4.1 | 5.8 | 7.15 | 0.05 | 33.5 | 50 | 39.1 | 7.6 | 114 | 66 | 48 | <0.2 |  | 250
| 2017-03-11 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 6 | 11 | 7:00 | 4.1 | 5.5 | 7.19 | 0.05 | 35.1 | 50 | 39.1 | 7.3 | 112 | 70 | 42 | <0.2 |  | 260
| 2017-03-12 | (日) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 6 | 13 | 7:10 | 2.7 | 4.8 | 7.2 | 0.05 | 34.3 | 52 | 40.5 | 6.6 | 108 | 66 | 42 | <0.2 |  | 250
| 2017-03-13 | (月) | 曇後雨 | 北 | 1 | 0.2 | 6 | 11 | 7:00 | 7.1 | 6.4 | 7.17 | 0.05 | 35.6 | 50 | 39.1 | 8.2 | 112 | 68 | 44 | <0.2 |  | 260
| 2017-03-14 | (火) | 雨 | 北 | 3 | 4.5 | 7 | 13 | 7:10 | 4.9 | 5.3 | 7.25 | 0.1 | 37.2 | 64 | 42.6 | 7.4 | 116 | 72 | 44 | <0.2 |  | 230
| 2017-03-15 | (水) | 雨 | 北 | 2 | 13 | 3 | 11 | 7:10 | 4.2 | 4.2 | 7.07 | 0.1 | 40 | 60 | 45.1 | 6 | 123 | 78 | 45 | <0.2 |  | 260
| 2017-03-16 | (木) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7:00 | 7.6 | 4.6 | 7.1 | 0.05 | 34.7 | 56 | 40.8 | 6.5 | 103 | 62 | 41 | <0.2 |  | 270
| 2017-03-17 | (金) | 晴後雨 | 北 | 2 | 0.1 | 2 | 10 | 7:10 | 7.1 | 7.5 | 7.19 | 0.05 | 30.4 | 52 | 40.5 | 7.9 | 106 | 60 | 46 | 0.21 |  | 210
| 2017-03-18 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 5 | 11 | 7:00 | 8.2 | 9.9 | 7.27 | 0.05 | 34 | 49 | 39.8 | 8.8 | 105 | 62 | 43 | <0.2 |  | 220
| 2017-03-19 | (日) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 8 | 13 | 7:10 | 7.1 | 8.3 | 7.29 | 0.05 | 31.7 | 53 | 43.3 | 8.8 | 100 | 59 | 41 | <0.2 |  | 230
| 2017-03-20 | (月) | 曇 | 西北西 | 1 | 0 | 11 | 14 | 7:30 | 7.6 | 8.8 | 7.35 | 0.1 | 34.6 | 50 | 41.2 | 9.8 | 106 | 62 | 44 | <0.2 |  | 220
| 2017-03-21 | (火) | 雨 | 南西 | 1 | 13.8 | 9 | 9 | 7:00 | 6 | 7 | 7.16 | <0.05 | 33.8 | 48 | 41.9 | 8.8 | 102 | 59 | 43 | <0.2 |  | 230
| 2017-03-22 | (水) | 雨後晴 | 北北西 | 4 | 0.2 | 7 | 13 | 7:10 | 5.3 | 7.5 | 7.27 | <0.05 | 34.2 | 50 | 40.8 | 9.5 | 102 | 56 | 46 | 0.2 | <0.4 | 200 | 197.2 | 6.8 | 1.28 | -1.37 | 3.8
| 2017-03-23 | (木) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 7:10 | 5.9 | 6.3 | 7.25 | <0.05 | 32.2 | 52 | 39.1 | 8.2 | 106 | 64 | 42 | <0.2 |  | 210
| 2017-03-24 | (金) | 雨後晴 | 東 | 2 | 0.1 | 6 | 12.5 | 7:00 | 7.9 | 8.5 | 7.27 | <0.05 | 34.4 | 52 | 40.5 | 9.3 | 106 | 63 | 43 | <0.2 |  | 220
| 2017-03-25 | (土) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7:00 | 4.6 | 7.1 | 7.21 | 0.1 | 33.5 | 50 | 41.9 | 6.3 | 110 | 70 | 40 | <0.2 |  | 250
| 2017-03-26 | (日) | 雨 | 北東 | 3 | 10.3 | 7 | 11.5 | 7:10 | 7.8 | 9.5 | 7.34 | 0.05 | 35 | 54 | 38.3 | 8.5 | 113 | 64 | 49 | 0.23 |  | 240
| 2017-03-27 | (月) | 雨後晴 | 北西 | 3 | 39 | 1 | 11 | 7:10 | 4.8 | 6.5 | 7.22 | 0.05 | 35.8 | 64 | 41.2 | 6.6 | 114 | 72 | 42 | <0.2 |  | 220
| 2017-03-28 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7:00 | 6.9 | 5.5 | 6.9 | 0.05 | 25.5 | 38 | 28.4 | 5.4 | 77 | 50 | 27 | <0.2 |  | 240
| 2017-03-29 | (水) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 6 | 10.5 | 7:10 | 4.9 | 6.6 | 7.13 | 0.05 | 26.9 | 42 | 30.5 | 7 | 84 | 54 | 30 | <0.2 |  | 190
| 2017-03-30 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6:50 | 6.8 | 4.4 | 7.14 | 0.05 | 26.6 | 42 | 25.6 | 6.3 | 96 | 50 | 46 | <0.2 |  | 210
| 2017-03-31 | (金) | 晴後雨 | 北 | 2 | 4 | 10 | 12 | 6:50 | 5.7 | 6.3 | 7.2 | 0.05 | 27.7 | 40 | 29.1 | 6.6 | 90 | 62 | 28 | <0.2 |  | 200
年間 | 最高 |  |  |  | 10 | 84.5 | 31 | 28 |  | 13.8 | 15 | 7.51 | 0.3 | 40 | 80 | 45.1 | 10 | 136 | 94 | 59 | 0.37 |  | 310 | 262.4 | 11.6 | 1.4 | 0.17 | 6.6 | 0.99 | 62 | 19 | 5.9 | 2.8 | 13 | 2.8 | 0.071
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -5 | 4 |  | 2 | 1 | 6.62 | 0.01 | 18.1 | 28 | 12.8 | 5.1 | 64 | 34 | 21 |  |  | 100 | 22.5 | 3.6 | 0.83 | -1.8 | 1.2 | 0.13 | 43 | 1.7 | 3.1 | 0.77 | 6.7 | 0.65
| 平均 |  |  |  |  | 3.9578 | 14.2858 | 17.3973 |  | 6.3038 | 7.9488 | 7.0809 | 0.078644 | 30.8277 | 57.1425 | 30.3986 | 8.563 | 106.0986 | 68.8192 | 37.2795 |  |  | 216.4932 | 205.0792 | 7.225 | 1.1042 | -1.2517 | 3.7875 | 0.3225 | 52 | 12.1417 | 5.0083 | 1.878 | 9.9167 | 1.8458
| 合計 |  |  |  |  | 1444.6
降雨日数

## 南八幡
南八幡浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量 | 江戸川流量 |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ(Kg) | (m3/秒）
4月 | 2016-04-01 | (金) | 晴 | 0.5 | 15.6 | 14.2 | 14.4 | 8.4 | 2.9 | 8.65 | 7.81 | 26 | 27.1 |  | 38 |  | 81.7 | [5 empty] | 27 |  | 182 |  | 0.06 | 3401 | 40 |  | 2016-04-14 | 気温 | 14.6 | ℃
| 2016-04-02 | (土) | 曇 | 0.5 | 9.8 | 14.4 | 14.3 | 7.7 | 2.4 | 8.44 | 7.42 | 23.6 | 25.2 | [14 empty] | 1142 | 36 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-04-03 | (日) | 雨 | 0 | 11.3 | 14 | 14.1 | 6.2 | 1.9 | 8.11 | 7.34 | 23.2 | 23.8 | [14 empty] | 1458 | 35 |  | 水温 | ℃ | 14.1 | 14.4
| 2016-04-04 | (月) | 雨 | 5 | 17.9 | 14.7 | 14.6 | 7.5 | 2.4 | 8.65 | 7.66 | 25 | 25.3 |  | 36.4 |  | 76.1 | [5 empty] | 24.2 |  | 171 |  | 0.06 | 1688 | 35 |  | 濁度 | 度 | 5.3 | 2.4
| 2016-04-05 | (火) | 曇 | 0 | 10.3 | 14.8 | 14.7 | 6.3 | 2.4 | 7.92 | 7.57 | 25.1 | 25.6 |  | 37.4 |  | 76.1 | [5 empty] | 23.9 |  | 174 |  | 0.07 | 1253 | 40 |  | ｐH |  | 7.44 | 7.3
| 2016-04-06 | (水) | 晴 |  | 15.1 | 14.3 | 14.6 | 6.3 | 2.6 | 8.02 | 7.59 | 25.5 | 25.8 |  | 40 |  | 77.5 | [5 empty] | 23.6 |  | 174 |  | 0.08 | 1441 | 52 |  | 電気伝導率 | mS/m | 18.1 | 19.2
| 2016-04-07 | (木) | 雨 | 34.5 | 14.1 | 14.9 | 15.1 | 5.7 | 1.9 | 7.94 | 7.49 | 24.7 | 26 |  | 40.4 |  | 78.1 | [5 empty] | 24.7 |  | 176 |  | 0.05 | 1185 | 53 |  | 酸消費量 | mg/l | 29 | 26
| 2016-04-08 | (金) | 曇 | 0.5 | 18.2 | 14.7 | 14.9 | 5.7 | 2 | 7.32 | 7.3 | 20.6 | 22.9 |  | 33 |  | 66.1 | [5 empty] | 20.3 |  | 153 |  | 0.07 | 1125 | 94 |  | 全硬度 | mg/l | 54.1 | 54.1
| 2016-04-09 | (土) | 曇 |  | 17.9 | 14.4 | 14.8 | 6.7 | 2.5 | 7.28 | 7.28 | 20.8 | 20.9 |  | 32 |  | 62.7 | [5 empty] | 18.3 |  | 142 |  | 0.09 | 955 | 108 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36 | 38.4
| 2016-04-10 | (日) | 曇 |  | 16.9 | 15.3 | 15.1 | 6.9 | 2.2 | 7.23 | 7.21 | 20.5 | 21.5 | [14 empty] | 725 | 92 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 18.1 | 15.7
| 2016-04-11 | (月) | 雨 | 0 | 10.9 | 14.6 | 15 | 8.9 | 2.1 | 7.24 | 7.15 | 15.5 | 19.1 |  | 25 |  | 54.1 | [5 empty] | 17.2 |  | 132 |  | 0.08 | 938 | 68 |  | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 18.7
| 2016-04-12 | (火) | 晴 |  | 10.3 | 13.7 | 14.3 | 7.6 | 2.5 | 7.29 | 7.22 | 15 | 15.8 |  | 22 |  | 47.8 | [5 empty] | 12.5 |  | 110 |  | 0.09 | 805 | 57 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 124 | 135
| 2016-04-13 | (水) | 曇 | 0.5 | 12.4 | 14 | 14.2 | 5.5 | 2.4 | 7.38 | 7.29 | 17.8 | 19 |  | 25 |  | 51.7 | [5 empty] | 19.1 |  | 130 |  | 0.09 | 670 | 52 |  | 全鉄 | mg/l | 0.19 | 0.09
| 2016-04-14 | (木) | 雨 | 17.5 | 14.6 | 14.1 | 14.4 | 5.3 | 2.4 | 7.44 | 7.3 | 18.1 | 19.2 | 29 | 26 | 54.1 | 54.1 | 36 | 38.4 | 18.1 | 15.7 | 14 | 18.7 | 124 | 135 | 0.19 | 0.09 | 793 | 50 |  | COD | mg/l | 2.4 | 2.1
| 2016-04-15 | (金) | 晴 |  | 18.3 | 14.1 | 14.3 | 4.6 | 2.1 | 7.49 | 7.35 | 19.8 | 19.6 |  | 32 |  | 58.5 | [5 empty] | 16.4 |  | 140 |  | 0.09 | 872 | 57 |  | BOD | mg/l | 1 | 0.6
| 2016-04-16 | (土) | 曇 |  | 14.4 | 15 | 14.8 | 4.7 | 2.1 | 7.36 | 7.36 | 21.3 | 19.4 | [14 empty] | 617 | 84 |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.3 | 9.6
| 2016-04-17 | (日) | 曇 | 2.5 | 19.1 | 15.6 | 15.5 | 4.8 | 2.5 | 7.51 | 7.43 | 20.2 | 16.2 | [14 empty] | 599 | 63 |  | 全マンガン | mg/l | 0.025 | 0.034
| 2016-04-18 | (月) | 晴 | 0 | 21.4 | 16.1 | 16.1 | 6.5 | 2.4 | 7.5 | 7.38 | 20.2 | 21.2 |  | 29.8 |  | 60.9 | [5 empty] | 19.2 |  | 147 |  | 0.1 | 934 | 50 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.05 | 0.04
| 2016-04-19 | (火) | 晴 | 0 | 17.7 | 16.1 | 16.3 | 5.4 | 2.1 | 7.45 | 7.33 | 16.5 | 18.7 |  | 26.6 |  | 54.5 | [5 empty] | 16.2 |  | 132 |  | 0.09 | 740 | 57 |  | 全窒素 | mg/l | 1.48 | 1.34
| 2016-04-20 | (水) | 晴 |  | 14.9 | 16.9 | 17 | 6.3 | 2.9 | 7.54 | 7.43 | 17.6 | 18.1 |  | 27.6 |  | 53.7 | [5 empty] | 15 |  | 130 |  | 0.13 | 1110 | 49 |  | 全リン | mg/l | 0.066 | 0.029
| 2016-04-21 | (木) | 曇 | 3.5 | 18.5 | 17.9 | 17.8 | 6.7 | 2.3 | 7.82 | 7.52 | 19.5 | 19.6 |  | 28.8 |  | 57.5 | [5 empty] | 16.8 |  | 138 |  | 0.07 | 1075 | 47 |  | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2016-04-22 | (金) | 晴 | 0 | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 6.8 | 2.6 | 7.75 | 7.51 | 20.5 | 20.7 |  | 30.6 |  | 60.7 | [5 empty] | 17.8 |  | 132 |  | 0.07 | 1234 | 50 |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.6 | 22.9
| 2016-04-23 | (土) | 曇 | 0 | 17.1 | 18 | 18.1 | 7 | 2.2 | 7.82 | 7.43 | 19 | 19.9 | [14 empty] | 1207 | 58 |  | シリカ | mg/l | 18.2 | 17
| 2016-04-24 | (日) | 雨 | 3 | 12.6 | 18 | 18.4 | 3.7 | 1.9 | 7.39 | 7.36 | 18.9 | 19.1 | [14 empty] | 740 | 58 |  | 色度 | 度 | 5.1 | 2.5
| 2016-04-25 | (月) | 晴 |  | 18.9 | 17.6 | 17.8 | 4.6 | 2.4 | 7.41 | 7.39 | 19.3 | 19 |  | 28.4 |  | 55.1 | [5 empty] | 16.9 |  | 126 |  | 0.08 | 582 | 51 |  | 懸濁物質 | mg/l | 5.4 | 4.4
| 2016-04-26 | (火) | 晴 |  | 20.5 | 18.2 | 18.4 | 5.3 | 2.9 | 7.51 | 7.46 | 18.9 | 19.7 |  | 30.6 |  | 56.5 | [5 empty] | 17.5 |  | 132 |  | 0.1 | 582 | 48
| 2016-04-27 | (水) | 曇 | 0 | 17.9 | 19.2 | 19.4 | 7.3 | 2.7 | 7.6 | 7.57 | 19.6 | 20.4 |  | 30.6 |  | 57.7 | [5 empty] | 19 |  | 128 |  | 0.07 | 996 | 35
| 2016-04-28 | (木) | 雨 | 13.5 | 13.4 | 18.9 | 19.1 | 7.1 | 2.7 | 7.6 | 7.51 | 18.8 | 19.4 |  | 29.2 |  | 56.1 | [5 empty] | 17.4 |  | 122 |  | 0.08 | 758 | 45
| 2016-04-29 | (金) | 晴 | 0.5 | 17.3 | 18.4 | 18.8 | 6.7 | 2.6 | 7.38 | 7.5 | 18.9 | 19.2 | [14 empty] | 811 | 100 |  | 備考
| 2016-04-30 | (土) | 晴 |  | 17.5 | 14.8 | 16.4 | 11.9 | 2.1 | 7.27 | 7.32 | 15.1 | 18.1 | [14 empty] | 608 | 89
| 最高 |  |  | 34.5 | 21.4 | 19.2 | 19.4 | 11.9 | 2.9 | 8.65 | 7.81 | 26 | 27.1 | 29 | 40.4 | 54.1 | 81.7 | 36 | 38.4 | 18.1 | 15.7 | 14 | 27 | 124 | 182 | 0.19 | 0.13 | 3401 | 108
| 最低 |  |  | 0 | 9.8 | 13.7 | 14.1 | 3.7 | 1.9 | 7.23 | 7.15 | 15 | 15.8 | 29 | 22 | 54.1 | 47.8 | 36 | 38.4 | 18.1 | 15.7 | 14 | 12.5 | 124 | 110 | 0.19 | 0.05 | 582 | 35
| 平均 |  |  |  | 15.79 | 15.8267 | 16.02 | 6.47 | 2.37 | 7.6437 | 7.416 | 20.1833 | 20.85 | 29 | 30.9238 | 54.1 | 61.7714 | 36 | 38.4 | 18.1 | 15.7 | 14 | 19.1286 | 124 | 143.1429 | 0.19 | 0.081429 | 1034.8 | 58.4333
| 合計 |  |  | 82 | [23 empty] | 31044
5月 | 2016-05-01 | (日) | 曇 |  | 19 | 15.2 | 15.5 | 8.4 | 2.5 | 7.22 | 7.25 | 14.5 | 16.9 | [14 empty] | 388 | 73 |  | 2016-05-12 | 気温 | 22.8 | ℃
| 2016-05-02 | (月) | 曇 |  | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 10.7 | 3 | 7.15 | 7.2 | 15.7 | 15.8 |  | 20.8 |  | 46 | [5 empty] | 13.7 |  | 110 |  | 0.13 | 414 | 48 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-05-03 | (火) | 曇 |  | 22.7 | 17.3 | 17.3 | 7.2 | 2.5 | 7.26 | 7.33 | 14.3 | 15.6 | [14 empty] | 176 | 40 |  | 水温 | ℃ | 20.4 | 20.7
| 2016-05-04 | (水) | 曇 | 10 | 20.3 | 18.7 | 18.5 | 7.1 | 2.6 | 7.23 | 7.44 | 15.4 | 15.6 | [14 empty] | 150 | 47 |  | 濁度 | 度 | 7.4 | 3.4
| 2016-05-05 | (木) | 晴 |  | 24.7 | 19.5 | 19.2 | 8.9 | 2.9 | 7.31 | 7.54 | 16.7 | 16.8 | [14 empty] | 256 | 56 |  | ｐH |  | 7.32 | 7.45
| 2016-05-06 | (金) | 曇 | 1.5 | 20.6 | 20.2 | 20 | 10.9 | 3.7 | 7.28 | 7.55 | 18.2 | 18.4 |  | 30.6 |  | 54.5 | [5 empty] | 14.8 |  | 128 |  | 0.17 | 308 | 69 |  | 電気伝導率 | mS/m | 20.2 | 20.5
| 2016-05-07 | (土) | 晴 |  | 21.7 | 20.4 | 20.6 | 9.2 | 3.4 | 7.26 | 7.55 | 17.4 | 17.7 | [14 empty] | 405 | 40 |  | 酸消費量 | mg/l | 34.4 | 34
| 2016-05-08 | (日) | 晴 |  | 22.3 | 20.4 | 20.8 | 8.7 | 3.6 | 7.46 | 7.57 | 17 | 17 | [14 empty] | 432 | 35 |  | 全硬度 | mg/l | 58.1 | 58.1
| 2016-05-09 | (月) | 曇 | 17 | 20.6 | 20.3 | 20.6 | 8.3 | 4.9 | 7.57 | 7.65 | 18.8 | 18.1 |  | 26 |  | 52.1 | [5 empty] | 15 |  | 128 |  | 0.15 | 687 | 35 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 44 | 44
| 2016-05-10 | (火) | 曇 | 10.5 | 18.2 | 19.9 | 20.2 | 7.4 | 3.9 | 7.42 | 7.53 | 16.8 | 19.4 |  | 27.8 |  | 53.1 | [5 empty] | 19.5 |  | 132 |  | 0.12 | 670 | 36 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 14.1 | 14.1
| 2016-05-11 | (水) | 曇 | 4 | 23.3 | 20.7 | 20.6 | 7.2 | 3.5 | 7.45 | 7.5 | 18.7 | 18.7 |  | 33.6 |  | 54.1 | [5 empty] | 15.4 |  | 126 |  | 0.12 | 537 | 53 |  | 塩化物イオン | mg/l | 18 | 18.7
| 2016-05-12 | (木) | 晴 |  | 22.8 | 20.4 | 20.7 | 7.4 | 3.4 | 7.32 | 7.45 | 20.2 | 20.5 | 34.4 | 34 | 58.1 | 58.1 | 44 | 44 | 14.1 | 14.1 | 18 | 18.7 | 139 | 138 | 0.32 | 0.13 | 720 | 52 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 139 | 138
| 2016-05-13 | (金) | 晴 |  | 22.6 | 20.8 | 21.1 | 6.3 | 3.2 | 7.37 | 7.43 | 20.2 | 21.2 |  | 33.2 |  | 58.3 | [5 empty] | 21.3 |  | 140 |  | 0.11 | 419 | 36 |  | 全鉄 | mg/l | 0.32 | 0.13
| 2016-05-14 | (土) | 晴 |  | 22.9 | 21.5 | 21.8 | 5.5 | 3.7 | 7.43 | 7.51 | 19.6 | 20.9 | [14 empty] | 435 | 32 |  | COD | mg/l | 3.1 | 2.7
| 2016-05-15 | (日) | 晴 |  | 19.1 | 21.2 | 21.4 | 5.2 | 3.6 | 7.44 | 7.54 | 19.1 | 19.7 | [14 empty] | 350 | 35 |  | BOD | mg/l | 1.1 | 0.6
| 2016-05-16 | (月) | 曇 |  | 19.3 | 21.5 | 21.5 | 6.7 | 3.9 | 7.59 | 7.6 | 19.1 | 19.6 |  | 33 |  | 57.9 | [5 empty] | 16.7 |  | 134 |  | 0.12 | 930 | 32 |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.8 | 8
| 2016-05-17 | (火) | 雨 | 24 | 20.2 | 21.5 | 21.4 | 6.1 | 2.7 | 7.41 | 7.48 | 21 | 20.1 |  | 33 |  | 58.9 | [5 empty] | 17.8 |  | 128 |  | 0.09 | 614 | 40 |  | 全マンガン | mg/l | 0.05 | 0.032
| 2016-05-18 | (水) | 晴 |  | 19.1 | 20.5 | 21 | 6.7 | 3.2 | 7.22 | 7.4 | 22.6 | 22.8 |  | 39.6 |  | 66.5 | [5 empty] | 20.2 |  | 151 |  | 0.12 | 572 | 76 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.09 | 0.09
| 2016-05-19 | (木) | 晴 |  | 21.8 | 19.8 | 20.3 | 6.5 | 3.3 | 7.18 | 7.34 | 20.4 | 21.4 |  | 36.4 |  | 61.9 | [5 empty] | 19.2 |  | 141 |  | 0.15 | 341 | 43 |  | 全窒素 | mg/l | 1.62 | 1.46
| 2016-05-20 | (金) | 曇 |  | 17.8 | 19.6 | 19.9 | 6.1 | 3.2 | 7.3 | 7.38 | 18.5 | 19.5 |  | 33.4 |  | 57.5 | [5 empty] | 17 |  | 134 |  | 0.16 | 290 | 37 |  | 全リン | mg/l | 0.097 | 0.056
| 2016-05-21 | (土) | 晴 | 0 | 20.1 | 19.8 | 19.6 | 6.6 | 3.4 | 7.26 | 7.43 | 18.3 | 18.7 | [14 empty] | 324 | 36 |  | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2016-05-22 | (日) | 晴 |  | 23 | 20.5 | 20.6 | 5.7 | 3 | 7.43 | 7.49 | 18.2 | 18.6 | [14 empty] | 213 | 36 |  | 硫酸イオン | mg/l | 24.4 | 24.6
| 2016-05-23 | (月) | 晴 |  | 23.7 | 21.2 | 21.2 | 6.8 | 3.4 | 7.61 | 7.63 | 19.1 | 18.9 |  | 32.4 |  | 54.7 | [5 empty] | 16.3 |  | 129 |  | 0.13 | 589 | 36 |  | シリカ | mg/l | 17.5 | 17.1
| 2016-05-24 | (火) | 晴 |  | 25 | 22.3 | 22.3 | 7.7 | 2.9 | 7.87 | 7.6 | 20.8 | 20.6 |  | 34.8 |  | 59.1 | [5 empty] | 18.5 |  | 131 |  | 0.06 | 1365 | 35 |  | 色度 | 度 | 5.4 | 3.6
| 2016-05-25 | (水) | 曇 | 0 | 23.7 | 22.1 | 22.4 | 6.3 | 2.6 | 7.47 | 7.57 | 22.4 | 22 |  | 37.4 |  | 63.7 | [5 empty] | 20.7 |  | 144 |  | 0.07 | 904 | 33 |  | 懸濁物質 | mg/l | 10.7 | 5.1
| 2016-05-26 | (木) | 曇 |  | 23.5 | 22.2 | 22.2 | 5.7 | 3.2 | 7.5 | 7.55 | 22.1 | 22.4 |  | 40 |  | 64.5 | [5 empty] | 20.2 |  | 150 |  | 0.1 | 683 | 32
| 2016-05-27 | (金) | 雨 | 38 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 6.1 | 3.5 | 7.36 | 7.51 | 21.4 | 22.1 |  | 39.4 |  | 63.1 | [5 empty] | 25.6 |  | 148 |  | 0.09 | 435 | 31
| 2016-05-28 | (土) | 曇 |  | 19.1 | 22 | 22 | 4.9 | 2.9 | 7.22 | 7.31 | 18.5 | 20.4 | [14 empty] | 478 | 33
| 2016-05-29 | (日) | 曇 |  | 24 | 22.2 | 22.2 | 6.8 | 3 | 7.23 | 7.35 | 20.7 | 21.1 | [14 empty] | 256 | 31 |  | 備考
| 2016-05-30 | (月) | 雨 | 10.5 | 17.2 | 22.3 | 22.7 | 6.8 | 3.1 | 7.24 | 7.42 | 20.9 | 21.6 |  | 39.8 |  | 61.3 | [5 empty] | 19.5 |  | 148 |  | 0.11 | 273 | 32
| 2016-05-31 | (火) | 曇 |  | 20.8 | 22 | 22.2 | 6.8 | 3.1 | 7.2 | 7.34 | 21.8 | 21.6 |  | 40.4 |  | 63.7 | [5 empty] | 19.1 |  | 140 |  | 0.1 | 256 | 42
| 最高 |  |  | 38 | 25 | 22.4 | 22.7 | 10.9 | 4.9 | 7.87 | 7.65 | 22.6 | 22.8 | 34.4 | 40.4 | 58.1 | 66.5 | 44 | 44 | 14.1 | 14.1 | 18 | 25.6 | 139 | 151 | 0.32 | 0.17 | 1365 | 76
| 最低 |  |  | 0 | 16.4 | 15.2 | 15.5 | 4.9 | 2.5 | 7.15 | 7.2 | 14.3 | 15.6 | 34.4 | 20.8 | 58.1 | 46 | 44 | 44 | 14.1 | 14.1 | 18 | 13.7 | 139 | 110 | 0.32 | 0.06 | 150 | 31
| 平均 |  |  |  | 21.2226 | 20.4774 | 20.6129 | 7.1194 | 3.2516 | 7.3632 | 7.4658 | 18.9806 | 19.4742 | 34.4 | 33.9789 | 58.1 | 58.3684 | 44 | 44 | 14.1 | 14.1 | 18 | 18.3789 | 139 | 135.7895 | 0.32 | 0.11737 | 479.6774 | 41.6774
| 合計 |  |  | 115.5 | [23 empty] | 14870
6月 | 2016-06-01 | (水) | 曇 |  | 21.6 | 22.4 | 22.7 | 7.8 | 3.3 | 7.2 | 7.4 | 22.2 | 21.7 |  | 40.4 |  | 64.1 | [5 empty] | 18.9 |  | 143 |  | 0.13 | 478 | 31 |  | 2016-06-09 | 気温 | 20.8 | ℃
| 2016-06-02 | (木) | 晴 |  | 22.1 | 21.6 | 22.2 | 7.1 | 3.7 | 7.28 | 7.38 | 23.3 | 22.4 |  | 41 |  | 64.5 | [5 empty] | 19.7 |  | 149 |  | 0.11 | 631 | 28 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-06-03 | (金) | 晴 |  | 20.7 | 21.7 | 21.8 | 8.2 | 3.5 | 7.32 | 7.39 | 23.6 | 23 |  | 42.6 |  | 66.1 | [5 empty] | 20.3 |  | 149 |  | 0.1 | 887 | 26 |  | 水温 | ℃ | 22.7 | 22.9
| 2016-06-04 | (土) | 晴 | 0 | 24.4 | 22.4 | 22.2 | 6.9 | 3.3 | 7.36 | 7.51 | 22.8 | 23.5 | [14 empty] | 538 | 29 |  | 濁度 | 度 | 6 | 1.6
| 2016-06-05 | (日) | 雨 | 1.5 | 18.6 | 22.1 | 22.2 | 8.3 | 3.9 | 7.27 | 7.36 | 21.4 | 23 | [14 empty] | 572 | 28 |  | ｐH |  | 7.24 | 7.17
| 2016-06-06 | (月) | 曇 |  | 19.7 | 21.9 | 22.1 | 7 | 3 | 7.25 | 7.27 | 22.8 | 23.9 |  | 43.8 |  | 69.1 | [5 empty] | 21 |  | 154 |  | 0.1 | 1032 | 27 |  | 電気伝導率 | mS/m | 25.5 | 25.7
| 2016-06-07 | (火) | 曇 | 0 | 20.1 | 22.2 | 22.2 | 6.2 | 1.8 | 7.22 | 7.17 | 24.8 | 24 |  | 42.8 |  | 70.7 | [5 empty] | 22 |  | 148 |  | 0.06 | 1459 | 26 |  | 酸消費量 | mg/l | 49 | 45.6
| 2016-06-08 | (水) | 曇 | 0 | 22.8 | 22.4 | 22.4 | 5.2 | 2 | 7.18 | 7.09 | 24.9 | 25.6 |  | 45.4 |  | 74.3 | [5 empty] | 22.9 |  | 158 |  | 0.06 | 1988 | 26 |  | 全硬度 | mg/l | 75.1 | 74.1
| 2016-06-09 | (木) | 雨 | 33 | 20.8 | 22.7 | 22.9 | 6 | 1.6 | 7.24 | 7.17 | 25.5 | 25.7 | 49 | 45.6 | 75.1 | 74.1 | 54.1 | 55.1 | 21 | 19 | 23.2 | 24.9 | 166 | 162 | 0.21 | 0.05 | 1638 | 27 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 54.1 | 55.1
| 2016-06-10 | (金) | 晴 |  | 25.2 | 23 | 23.2 | 5.4 | 1.5 | 7.2 | 7.11 | 25.7 | 26.2 |  | 46.8 |  | 75.1 | [5 empty] | 23.8 |  | 170 |  | 0.05 | 1305 | 27 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 21 | 19
| 2016-06-11 | (土) | 晴 |  | 25.7 | 23.6 | 23.9 | 2.6 | 3 | 7.18 | 7.3 | 25.3 | 25.8 | [14 empty] | 533 | 26 |  | 塩化物イオン | mg/l | 23.2 | 24.9
| 2016-06-12 | (日) | 晴 |  | 25.7 | 24.4 | 24.4 | 5.6 | 2.8 | 7.28 | 7.4 | 25.8 | 27 | [14 empty] | 688 | 24 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 166 | 162
| 2016-06-13 | (月) | 雨 | 80.5 | 19.8 | 24.2 | 24.5 | 7.2 | 3.2 | 7.26 | 7.39 | 24.7 | 26.5 |  | 50.3 |  | 76.3 | [5 empty] | 24.1 |  | 172 |  | 0.07 | 1623 | 24 |  | 全鉄 | mg/l | 0.21 | 0.05
| 2016-06-14 | (火) | 曇 |  | 23.1 | 22.8 | 23.6 | 17.7 | 2.2 | 7.19 | 7.15 | 19.1 | 22.2 |  | 44.2 |  | 66.7 | [5 empty] | 19.2 |  | 144 |  | 0.05 | 1270 | 147 |  | COD | mg/l | 3.5 | 2.8
| 2016-06-15 | (水) | 曇 | 0 | 20.8 | 21.6 | 21.9 | 9.1 | 2.3 | 7.05 | 6.99 | 17.1 | 19.7 |  | 33 |  | 60.1 | [5 empty] | 16.8 |  | 134 |  | 0.08 | 1305 | 43 |  | BOD | mg/l | 0.9 | 0.7
| 2016-06-16 | (木) | 曇 | 4.5 | 23.6 | 21.6 | 21.7 | 8.4 | 1.9 | 7.05 | 6.94 | 16.9 | 17.6 |  | 28.8 |  | 52.1 | [5 empty] | 13.7 |  | 118 |  | 0.07 | 847 | 37 |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.6 | 7.3
| 2016-06-17 | (金) | 晴 | 1.5 | 25 | 22.1 | 22.1 | 8.2 | 2.4 | 7.02 | 6.99 | 17.7 | 16.9 |  | 29.6 |  | 52.1 | [5 empty] | 12.3 |  | 114 |  | 0.08 | 520 | 27 |  | 全マンガン | mg/l | 0.043 | 0.025
| 2016-06-18 | (土) | 晴 |  | 28.1 | 23.2 | 23.6 | 4.3 | 3 | 7.03 | 7.06 | 18.2 | 17.3 | [14 empty] | 441 | 40 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.04 | 0.09
| 2016-06-19 | (日) | 晴 | 5.5 | 26.9 | 24.7 | 24.8 | 8.9 | 2.9 | 7.21 | 7.19 | 20.1 | 19.6 | [14 empty] | 397 | 24 |  | 全窒素 | mg/l | 1.26 | 1.22
| 2016-06-20 | (月) | 曇 | 1 | 22.7 | 24.4 | 24.6 | 10.6 | 3.2 | 7.41 | 7.34 | 20.8 | 20.4 |  | 39.6 |  | 63.1 | [5 empty] | 15.3 |  | 137 |  | 0.08 | 1614 | 20 |  | 全リン | mg/l | 0.084 | 0.027
| 2016-06-21 | (火) | 雨 | 3.5 | 24 | 25.1 | 25.3 | 7.7 | 2.9 | 7.21 | 7.29 | 23.8 | 23.3 |  | 43.8 |  | 70.5 | [5 empty] | 19.2 |  | 151 |  | 0.06 | 785 | 21 |  | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2016-06-22 | (水) | 曇 | 0 | 22.7 | 25.1 | 25.1 | 5.6 | 2.4 | 7.19 | 7.21 | 25.6 | 25 |  | 49 |  | 76.9 | [5 empty] | 19.7 |  | 163 |  | 0.06 | 767 | 26 |  | 硫酸イオン | mg/l | 29.6 | 30.7
| 2016-06-23 | (木) | 雨 | 7.5 | 22.6 | 25.1 | 25.1 | 5.6 | 2 | 7.17 | 7.16 | 26.9 | 26.7 |  | 52.3 |  | 81.5 | [5 empty] | 21 |  | 172 |  | 0.05 | 600 | 23 |  | シリカ | mg/l | 16.2 | 15.2
| 2016-06-24 | (金) | 曇 | 2 | 23.2 | 25.2 | 25.2 | 5.5 | 2.4 | 7.09 | 7.14 | 28.5 | 28.4 |  | 56.9 |  | 86.1 | [5 empty] | 23.4 |  | 184 |  | 0.06 | 494 | 74 |  | 色度 | 度 | 6 | 3.2
| 2016-06-25 | (土) | 曇 | 2 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 3.5 | 2.5 | 7.17 | 7.14 | 29.4 | 28.5 | [14 empty] | 608 | 51 |  | 懸濁物質 | mg/l | 6.9 | 3.1
| 2016-06-26 | (日) | 曇 |  | 27.4 | 24 | 24.8 | 7.2 | 2.4 | 7.1 | 7.18 | 26.3 | 27.5 | [14 empty] | 670 | 94
| 2016-06-27 | (月) | 晴 |  | 26.1 | 24.2 | 24.6 | 14.5 | 2.6 | 7.1 | 7.13 | 24 | 26.1 |  | 44 |  | 78.3 | [5 empty] | 21.8 |  | 171 |  | 0.08 | 723 | 57
| 2016-06-28 | (火) | 雨 | 18.5 | 18.1 | 24.2 | 24.5 | 7.6 | 2.5 | 7.18 | 7.19 | 23.7 | 24.6 |  | 40 |  | 75.3 | [5 empty] | 19.6 |  | 162 |  | 0.08 | 591 | 36
| 2016-06-29 | (水) | 曇 | 0 | 20.9 | 23.4 | 23.7 | 11.6 | 2.1 | 7.11 | 7.1 | 23.3 | 23.2 |  | 38.2 |  | 70.5 | [5 empty] | 17.5 |  | 144 |  | 0.08 | 776 | 123 |  | 備考
| 2016-06-30 | (木) | 曇 | 0.5 | 23.2 | 23 | 23.2 | 9.6 | 2.5 | 7.12 | 7.07 | 22.9 | 23.1 |  | 39 |  | 71.7 | [5 empty] | 18.2 |  | 146 |  | 0.09 | 670 | 75
| 最高 |  |  | 80.5 | 28.1 | 25.2 | 25.3 | 17.7 | 3.9 | 7.41 | 7.51 | 29.4 | 28.5 | 49 | 56.9 | 75.1 | 86.1 | 54.1 | 55.1 | 21 | 19 | 23.2 | 24.9 | 166 | 184 | 0.21 | 0.13 | 1988 | 147
| 最低 |  |  | 0 | 18.1 | 21.6 | 21.7 | 2.6 | 1.5 | 7.02 | 6.94 | 16.9 | 16.9 | 49 | 28.8 | 75.1 | 52.1 | 54.1 | 55.1 | 21 | 19 | 23.2 | 12.3 | 166 | 114 | 0.21 | 0.05 | 397 | 20
| 平均 |  |  |  | 23 | 23.3033 | 23.5133 | 7.6367 | 2.6267 | 7.188 | 7.207 | 23.2367 | 23.6133 | 49 | 42.5955 | 75.1 | 69.9636 | 54.1 | 55.1 | 21 | 19 | 23.2 | 19.7864 | 166 | 152.0455 | 0.21 | 0.075 | 881.6667 | 42.2333
| 合計 |  |  | 161.5 | [23 empty] | 26450
7月 | 2016-07-01 | (金) | 曇 |  | 26.7 | 23 | 23.3 | 6.5 | 2.2 | 7.1 | 7.1 | 22.7 | 23.2 |  | 37 |  | 69.7 | [5 empty] | 18 |  | 164 |  | 0.09 | 564 | 61 |  | 2016-07-14 | 気温 | 27.3 | ℃
| 2016-07-02 | (土) | 曇 |  | 25.4 | 24.6 | 24.2 | 3.7 | 1.5 | 7.13 | 7.18 | 22 | 22.5 | [14 empty] | 370 | 43 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-07-03 | (日) | 晴 |  | 29 | 25.9 | 25.2 | 2.9 | 2 | 7.27 | 7.34 | 20.9 | 22.1 | [14 empty] | 370 | 34 |  | 水温 | ℃ | 28.2 | 28.1
| 2016-07-04 | (月) | 晴 | 0 | 29.9 | 26.5 | 26.5 | 8.5 | 2.1 | 7.39 | 7.47 | 23.6 | 22.8 |  | 42.8 |  | 68.7 | [5 empty] | 17 |  | 150 |  | 0.05 | 1367 | 31 |  | 濁度 | 度 | 7.7 | 2.1
| 2016-07-05 | (火) | 曇 | 0 | 21.9 | 27 | 27 | 6.3 | 1.8 | 7.32 | 7.42 | 24.8 | 24.2 |  | 39.4 |  | 73.3 | [5 empty] | 18.8 |  | 159 |  | 0.04 | 970 | 54 |  | ｐH |  | 7.36 | 7.36
| 2016-07-06 | (水) | 曇 |  | 22.5 | 27 | 26.8 | 7.6 | 2.1 | 7.28 | 7.35 | 27.2 | 26.2 |  | 47.8 |  | 79.1 | [5 empty] | 20.9 |  | 172 |  | 0.05 | 635 | 48 |  | 電気伝導率 | mS/m | 29 | 29.3
| 2016-07-07 | (木) | 晴 |  | 30.8 | 26.9 | 26.9 | 4.5 | 2.1 | 7.23 | 7.31 | 26.4 | 27.3 |  | 51.7 |  | 81.9 | [5 empty] | 22 |  | 178 |  | 0.06 | 520 | 30 |  | 酸消費量 | mg/l | 62.1 | 57.7
| 2016-07-08 | (金) | 曇 |  | 24.2 | 26.9 | 27 | 4.5 | 2.1 | 7.29 | 7.33 | 26.8 | 26.9 |  | 49 |  | 81.9 | [5 empty] | 21.8 |  | 176 |  | 0.06 | 418 | 22 |  | 全硬度 | mg/l | 88.1 | 87.9
| 2016-07-09 | (土) | 雨 | 10 | 23.9 | 26.2 | 26.6 | 4.5 | 1.9 | 7.19 | 7.34 | 26.4 | 27.2 | [14 empty] | 410 | 19 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.9 | 58.1
| 2016-07-10 | (日) | 晴 |  | 27.3 | 26.2 | 26.3 | 7.7 | 2.4 | 7.18 | 7.3 | 27 | 27.5 | [14 empty] | 393 | 42 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26.2 | 29.8
| 2016-07-11 | (月) | 晴 |  | 30.2 | 27 | 27.1 | 5.6 | 2.3 | 7.24 | 7.35 | 27.6 | 27.6 |  | 50.5 |  | 84.1 | [5 empty] | 22.3 |  | 182 |  | 0.05 | 820 | 35 |  | 塩化物イオン | mg/l | 22.6 | 24.5
| 2016-07-12 | (火) | 曇 |  | 27.8 | 27.6 | 27.8 | 6.2 | 2.5 | 7.35 | 7.44 | 27.7 | 28 |  | 52.1 |  | 85.7 | [5 empty] | 23.6 |  | 179 |  | 0.06 | 1153 | 18 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 188 | 188
| 2016-07-13 | (水) | 曇 | 2 | 27.2 | 28.2 | 28.2 | 8.1 | 2.6 | 7.43 | 7.49 | 28.5 | 28.6 |  | 56.3 |  | 86.3 | [5 empty] | 24 |  | 186 |  | 0.07 | 1153 | 15 |  | 全鉄 | mg/l | 0.22 | 0.05
| 2016-07-14 | (木) | 曇 | 19.5 | 27.3 | 28.2 | 28.1 | 7.7 | 2.1 | 7.36 | 7.36 | 29 | 29.3 | 62.1 | 57.7 | 88.1 | 87.9 | 61.9 | 58.1 | 26.2 | 29.8 | 22.6 | 24.5 | 188 | 188 | 0.22 | 0.05 | 1136 | 21 |  | COD | mg/l | 4.2 | 3.4
| 2016-07-15 | (金) | 曇 | 15.5 | 24.1 | 27.8 | 28.1 | 8.9 | 2 | 7.34 | 7.37 | 29 | 29.1 |  | 56.5 |  | 86.3 | [5 empty] | 25 |  | 188 |  | 0.06 | 1204 | 37 |  | BOD | mg/l | 2 | 1.2
| 2016-07-16 | (土) | 曇 |  | 23.4 | 26.2 | 27.2 | 14.9 | 1.6 | 7.11 | 7.17 | 23.4 | 25.1 | [14 empty] | 1161 | 198 |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.1 | 6.8
| 2016-07-17 | (日) | 曇 | 0 | 25.7 | 24.8 | 26 | 16.1 | 1.6 | 6.96 | 7.09 | 20.8 | 25.4 | [14 empty] | 1093 | 124 |  | 全マンガン | mg/l | 0.064 | 0.023
| 2016-07-18 | (月) | 晴 | 0 | 29.5 | 25.2 | 25 | 5.5 | 1.6 | 6.96 | 6.72 | 17.2 | 20.7 | [14 empty] | 1059 | 68 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.51 | 0.09
| 2016-07-19 | (火) | 晴 |  | 28.8 | 26.3 | 26.4 | 9 | 1.5 | 7.05 | 7.04 | 18.7 | 19.8 |  | 33.2 |  | 60.3 | [5 empty] | 15.6 |  | 139 |  | 0.05 | 1127 | 52 |  | 全窒素 | mg/l | 1.98 | 1.42
| 2016-07-20 | (水) | 曇 | 25 | 25 | 27.6 | 26.9 | 8.1 | 1.8 | 7.24 | 7.15 | 21.9 | 19.9 |  | 34.8 |  | 61.9 | [5 empty] | 15.3 |  | 140 |  | 0.06 | 1127 | 75 |  | 全リン | mg/l | 0.107 | 0.047
| 2016-07-21 | (木) | 雨 | 14.5 | 22.3 | 27.8 | 27.6 | 10 | 1.3 | 7.19 | 7.28 | 24 | 22.7 |  | 40.4 |  | 70.5 | [5 empty] | 17.5 |  | 158 |  | 0.04 | 1110 | 91 |  | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2016-07-22 | (金) | 雨 | 1 | 21.6 | 26.2 | 26.9 | 8.5 | 1.9 | 7.09 | 7.13 | 20.2 | 22.3 |  | 39.4 |  | 69.1 | [5 empty] | 17.5 |  | 154 |  | 0.07 | 1067 | 65 |  | 硫酸イオン | mg/l | 31.8 | 34.2
| 2016-07-23 | (土) | 曇 |  | 23.4 | 25.4 | 25.4 | 5.7 | 1.6 | 7.1 | 7.12 | 20.3 | 20.6 | [14 empty] | 922 | 61 |  | シリカ | mg/l | 19 | 18.2
| 2016-07-24 | (日) | 晴 |  | 24.8 | 25 | 25.4 | 7.4 | 1.3 | 7.23 | 7.17 | 21.2 | 21.6 | [14 empty] | 956 | 52 |  | 色度 | 度 | 8.3 | 5
| 2016-07-25 | (月) | 晴 |  | 24.5 | 25.1 | 25.2 | 8.5 | 1.9 | 7.5 | 7.31 | 24.7 | 23.2 |  | 45.2 |  | 74.5 | [5 empty] | 17.9 |  | 154 |  | 0.06 | 1076 | 40 |  | 懸濁物質 | mg/l | 6.3 | 3.1
| 2016-07-26 | (火) | 曇 | 0.5 | 24.4 | 25.4 | 25.4 | 8.8 | 1.8 | 7.55 | 7.43 | 25.2 | 25.3 |  | 49 |  | 79.3 | [5 empty] | 19.5 |  | 162 |  | 0.05 | 1264 | 33
| 2016-07-27 | (水) | 曇 | 0 | 23.9 | 25.3 | 25.4 | 10.4 | 2.2 | 7.41 | 7.42 | 26.1 | 26.3 |  | 51.1 |  | 82.3 | [5 empty] | 20.2 |  | 171 |  | 0.06 | 1195 | 34
| 2016-07-28 | (木) | 曇 |  | 28.6 | 25.4 | 26 | 21.2 | 1.7 | 7.31 | 7.37 | 27.2 | 27.4 |  | 52.1 |  | 85.5 | [5 empty] | 21.2 |  | 182 |  | 0.05 | 1173 | 114
| 2016-07-29 | (金) | 晴 |  | 29.3 | 26.1 | 26.2 | 16 | 1.8 | 7.3 | 7.38 | 27.1 | 27.7 |  | 50.9 |  | 86.7 | [5 empty] | 22.3 |  | 184 |  | 0.05 | 1173 | 67 |  | 備考
| 2016-07-30 | (土) | 晴 |  | 29.3 | 27 | 27 | 10.2 | 1.8 | 7.33 | 7.4 | 24.1 | 26.9 | [14 empty] | 1199 | 48
| 2016-07-31 | (日) | 曇 | 0.5 | 30.1 | 27.3 | 27.2 | 8.6 | 1.8 | 7.64 | 7.45 | 22.2 | 24.1 | [14 empty] | 1190 | 32
| 最高 |  |  | 25 | 30.8 | 28.2 | 28.2 | 21.2 | 2.6 | 7.64 | 7.49 | 29 | 29.3 | 62.1 | 57.7 | 88.1 | 87.9 | 61.9 | 58.1 | 26.2 | 29.8 | 22.6 | 25 | 188 | 188 | 0.22 | 0.09 | 1367 | 198
| 最低 |  |  | 0 | 21.6 | 23 | 23.3 | 2.9 | 1.3 | 6.96 | 6.72 | 17.2 | 19.8 | 62.1 | 33.2 | 88.1 | 60.3 | 61.9 | 58.1 | 26.2 | 29.8 | 22.6 | 15.3 | 188 | 139 | 0.22 | 0.04 | 370 | 15
| 平均 |  |  |  | 26.2194 | 26.2935 | 26.3968 | 8.4548 | 1.9 | 7.2603 | 7.2832 | 24.3194 | 24.8871 | 62.1 | 46.845 | 88.1 | 77.75 | 61.9 | 58.1 | 26.2 | 29.8 | 22.6 | 20.245 | 188 | 168.3 | 0.22 | 0.0565 | 947.5806 | 53.6774
| 合計 |  |  | 88.5 | [23 empty] | 29375
8月 | 2016-08-01 | (月) | 曇 | 0 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 12 | 1.9 | 7.6 | 7.45 | 23.6 | 24.1 |  | 39 |  | 72.7 | [5 empty] | 20.2 |  | 160 |  | 0.04 | 1358 | 27 |  | 2016-08-18 | 気温 | 28.7 | ℃
| 2016-08-02 | (火) | 曇 | 66 | 26.9 | 28.2 | 28.2 | 10.2 | 1.8 | 7.49 | 7.46 | 24 | 24.2 |  | 41.8 |  | 73.1 | [5 empty] | 19.7 |  | 160 |  | 0.05 | 1049 | 42 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-08-03 | (水) | 曇 | 3 | 27.5 | 28.8 | 28.4 | 19.8 | 1.5 | 7.18 | 7.32 | 25.2 | 25.5 |  | 46 |  | 76.5 | [5 empty] | 21.2 |  | 166 |  | 0.04 | 1129 | 215 |  | 水温 | ℃ | 28.2 | 28.5
| 2016-08-04 | (木) | 曇 |  | 29.6 | 25.8 | 27.2 | 36 | 1.8 | 6.89 | 6.97 | 14.4 | 18.9 |  | 35 |  | 60.1 | [5 empty] | 14.6 |  | 134 |  | 0.06 | 1834 | 249 |  | 濁度 | 度 | 7.2 | 1.7
| 2016-08-05 | (金) | 晴 |  | 30.3 | 26.2 | 26.6 | 12.7 | 1.3 | 6.95 | 6.88 | 19 | 18.4 |  | 31.6 |  | 58.5 | [5 empty] | 12.7 |  | 127 |  | 0.04 | 1420 | 182 |  | ｐH |  | 7.25 | 7.32
| 2016-08-06 | (土) | 晴 |  | 29.7 | 27.6 | 27.6 | 14.4 | 1.2 | 6.94 | 6.91 | 19 | 18.6 | [14 empty] | 714 | 130 |  | 電気伝導率 | mS/m | 28 | 27.9
| 2016-08-07 | (日) | 晴 |  | 29.9 | 29 | 28.6 | 23.7 | 1.4 | 7.07 | 7.02 | 20.9 | 20.6 | [14 empty] | 679 | 92 |  | 酸消費量 | mg/l | 58.3 | 57.1
| 2016-08-08 | (月) | 雨 | 0 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 16.7 | 1.4 | 7.14 | 7.11 | 20.5 | 20.9 |  | 38.2 |  | 64.1 | [5 empty] | 14.3 |  | 141 |  | 0.05 | 935 | 65 |  | 全硬度 | mg/l | 83.9 | 83.1
| 2016-08-09 | (火) | 曇 |  | 32.9 | 28.9 | 28.7 | 16.1 | 1.6 | 7.29 | 7.24 | 21.4 | 21.2 |  | 39 |  | 67.1 | [5 empty] | 14.7 |  | 140 |  | 0.05 | 750 | 43 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60.5 | 58.1
| 2016-08-10 | (水) | 晴 |  | 30.6 | 29.1 | 29.1 | 14.3 | 1.6 | 7.3 | 7.3 | 21.5 | 21.7 |  | 40 |  | 68.1 | [5 empty] | 15.2 |  | 146 |  | 0.04 | 653 | 36 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 23.4 | 25
| 2016-08-11 | (木) | 曇 |  | 27.9 | 28.8 | 29 | 16 | 1.8 | 7.25 | 7.28 | 21.5 | 22 | [14 empty] | 547 | 27 |  | 塩化物イオン | mg/l | 21.3 | 23.4
| 2016-08-12 | (金) | 曇 |  | 26.2 | 28.6 | 28.7 | 7.5 | 1.7 | 7.28 | 7.3 | 23.1 | 22.9 |  | 43.8 |  | 72.1 | [5 empty] | 16.3 |  | 152 |  | 0.04 | 714 | 23 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 184 | 176
| 2016-08-13 | (土) | 晴 | 0 | 27.8 | 28.6 | 28.6 | 4 | 1.8 | 7.29 | 7.27 | 24.4 | 24 | [14 empty] | 511 | 22 |  | 全鉄 | mg/l | 0.28 | 0.05
| 2016-08-14 | (日) | 曇 | 0 | 25.8 | 28.3 | 28.2 | 4.9 | 1.8 | 7.46 | 7.42 | 24 | 23.7 | [14 empty] | 273 | 22 |  | COD | mg/l | 4.2 | 3.2
| 2016-08-15 | (月) | 曇 |  | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 4 | 2.5 | 7.39 | 7.42 | 26.3 | 26 |  | 52.9 |  | 78.3 | [5 empty] | 20 |  | 165 |  | 0.07 | 370 | 21 |  | BOD | mg/l | 0.9 | 0.8
| 2016-08-16 | (火) | 曇 | 15.5 | 28.7 | 28.4 | 28.2 | 13.7 | 2.5 | 7.28 | 7.39 | 27.9 | 26.8 |  | 54.5 |  | 80.9 | [5 empty] | 21.1 |  | 166 |  | 0.07 | 926 | 25 |  | 溶存酸素 | mg/l | 4 | 6
| 2016-08-17 | (水) | 晴 | 20 | 28.8 | 28 | 28.2 | 9.8 | 2.1 | 7.37 | 7.38 | 27.9 | 27.9 |  | 56.3 |  | 84.1 | [5 empty] | 22.9 |  | 178 |  | 0.06 | 829 | 54 |  | 全マンガン | mg/l | 0.041 | 0.037
| 2016-08-18 | (木) | 曇 | 16.5 | 28.7 | 28.2 | 28.5 | 7.2 | 1.7 | 7.25 | 7.32 | 28 | 27.9 | 58.3 | 57.1 | 83.9 | 83.1 | 60.5 | 58.1 | 23.4 | 25 | 21.3 | 23.4 | 184 | 176 | 0.28 | 0.05 | 820 | 66 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.04 | 0.11
| 2016-08-19 | (金) | 晴 | 0 | 27.7 | 28 | 28.2 | 10.9 | 1.5 | 7.08 | 7.16 | 23.5 | 24.6 |  | 48 |  | 76.1 | [5 empty] | 19 |  | 160 |  | 0.06 | 951 | 123 |  | 全窒素 | mg/l | 1.46 | 1.53
| 2016-08-20 | (土) | 雨 | 60 | 26 | 27 | 27.4 | 13.5 | 1.6 | 7.03 | 7.05 | 19.1 | 20.5 | [14 empty] | 598 | 102 |  | 全リン | mg/l | 0.141 | 0.078
| 2016-08-21 | (日) | 晴 |  | 27.9 | 27.4 | 27.5 | 9.7 | 1.6 | 7.07 | 7.03 | 18.4 | 19.3 | [14 empty] | 495 | 83 |  | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2016-08-22 | (月) | 雨 | 102 | 25.9 | 27.7 | 27.8 | 6 | 1.6 | 7.05 | 7.09 | 22.8 | 20.1 |  | 39.8 |  | 63.1 | [5 empty] | 14.2 |  | 131 |  | 0.06 | 683 | 94 |  | 硫酸イオン | mg/l | 34.1 | 30.8
| 2016-08-23 | (火) | 曇 |  | 26.6 | 26 | 26.8 | 16.4 | 1.8 | 7.05 | 7.07 | 19.5 | 19.3 |  | 37.2 |  | 61.7 | [5 empty] | 13.8 |  | 128 |  | 0.08 | 1230 | 513 |  | シリカ | mg/l | 17.5 | 17.2
| 2016-08-24 | (水) | 曇 | 3 | 28.2 | 24.7 | 25.7 | 28 | 1.8 | 6.98 | 6.92 | 16.3 | 16.9 |  | 31 |  | 54.9 | [5 empty] | 11.4 |  | 117 |  | 0.09 | 1716 | 437 |  | 色度 | 度 | 7.8 | 5.3
| 2016-08-25 | (木) | 晴 |  | 29.2 | 25.3 | 25.4 | 28 | 1.3 | 7.1 | 6.93 | 19.1 | 18.9 |  | 35 |  | 62.1 | [5 empty] | 12 |  | 129 |  | 0.05 | 1802 | 311 |  | 懸濁物質 | mg/l | 8.5 | 2.9
| 2016-08-26 | (金) | 晴 |  | 29.7 | 25.6 | 25.8 | 20.8 | 2 | 7.08 | 7.01 | 20.3 | 19.6 |  | 34.4 |  | 65.1 | [5 empty] | 11.3 |  | 134 |  | 0.09 | 743 | 239
| 2016-08-27 | (土) | 曇 | 0 | 28.6 | 26.3 | 26.1 | 18.8 | 1.9 | 7.12 | 7.11 | 19.3 | 20.2 | [14 empty] | 666 | 172
| 2016-08-28 | (日) | 曇 | 1 | 21.9 | 24.9 | 25.8 | 8.1 | 1.7 | 7.14 | 7.11 | 21.5 | 20.4 | [14 empty] | 905 | 325
| 2016-08-29 | (月) | 雨 | 8 | 24.9 | 23.2 | 24.2 | 76 | 2.1 | 7.18 | 7.02 | 17.2 | 18.4 |  | 31 |  | 60.7 | [5 empty] | 11.4 |  | 126 |  | 0.09 | 1742 | 295 |  | 備考
| 2016-08-30 | (火) | 雨 | 24.5 | 25.1 | 23.6 | 23.8 | 14.9 | 1.7 | 7.17 | 7.04 | 18.1 | 17.9 |  | 31.8 |  | 59.1 | [5 empty] | 10.6 |  | 124 |  | 0.06 | 1674 | 326
| 2016-08-31 | (水) | 晴 |  | 29 | 23 | 23.8 | 27.1 | 1.8 | 7.25 | 7.11 | 17.5 | 18.6 |  | 36 |  | 62.5 | [5 empty] | 10.8 |  | 134 |  | 0.08 | 1674 | 436
| 最高 |  |  | 102 | 32.9 | 29.1 | 29.1 | 76 | 2.5 | 7.6 | 7.46 | 28 | 27.9 | 58.3 | 57.1 | 83.9 | 84.1 | 60.5 | 58.1 | 23.4 | 25 | 21.3 | 23.4 | 184 | 178 | 0.28 | 0.09 | 1834 | 513
| 最低 |  |  | 0 | 21.9 | 23 | 23.8 | 4 | 1.2 | 6.89 | 6.88 | 14.4 | 16.9 | 58.3 | 31 | 83.9 | 54.9 | 60.5 | 58.1 | 23.4 | 25 | 21.3 | 10.6 | 184 | 117 | 0.28 | 0.04 | 273 | 21
| 平均 |  |  |  | 27.9419 | 27.0935 | 27.3226 | 16.8129 | 1.7355 | 7.1845 | 7.1642 | 21.4581 | 21.6129 | 58.3 | 40.8818 | 83.9 | 68.3636 | 60.5 | 58.1 | 23.4 | 25 | 21.3 | 15.9455 | 184 | 145.1818 | 0.28 | 0.06 | 980.3226 | 154.7419
| 合計 |  |  | 319.5 | [23 empty] | 30390
9月 | 2016-09-01 | (木) | 晴 |  | 29.1 | 22 | 23.2 | 76 | 1.8 | 7.27 | 7.01 | 16.7 | 17.3 |  | 32.2 |  | 58.7 | [5 empty] | 11.4 |  | 119 |  | 0.07 | 3535 | 289 |  | 2016-09-08 | 気温 | 27.7 | ℃
| 2016-09-02 | (金) | 曇 |  | 25.8 | 23.6 | 23.6 | 36.8 | 1.1 | 7.28 | 7.05 | 18.6 | 18.5 |  | 32.2 |  | 62.3 | [5 empty] | 13 |  | 130 |  | 0.04 | 3374 | 206 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-09-03 | (土) | 曇 | 0.5 | 26.9 | 24.4 | 24.3 | 22.7 | 0.7 | 7.16 | 7.01 | 18.5 | 18.2 | [14 empty] | 2182 | 167 |  | 水温 | ℃ | 27.2 | 27.4
| 2016-09-04 | (日) | 雨 | 2.5 | 26.7 | 25.4 | 25.4 | 11.9 | 0.8 | 7.27 | 7.25 | 20.7 | 20.8 | [14 empty] | 1068 | 146 |  | 濁度 | 度 | 7.4 | 1.7
| 2016-09-05 | (月) | 晴 |  | 29.7 | 26.2 | 26.2 | 18.8 | 1.3 | 7.3 | 7.31 | 22 | 22 |  | 41.6 |  | 73.5 | [5 empty] | 14.3 |  | 156 |  | 0.07 | 1006 | 138 |  | ｐH |  | 7.32 | 7.47
| 2016-09-06 | (火) | 曇 |  | 30.5 | 27.3 | 27 | 14.6 | 1.3 | 7.39 | 7.38 | 22.9 | 22.9 |  | 42.6 |  | 75.9 | [5 empty] | 14.9 |  | 162 |  | 0.05 | 741 | 123 |  | 電気伝導率 | mS/m | 24.1 | 23.6
| 2016-09-07 | (水) | 雨 | 4 | 26.7 | 27.4 | 27.1 | 7.9 | 1.6 | 7.42 | 7.48 | 22.7 | 23.4 |  | 43 |  | 76.5 | [5 empty] | 16 |  | 162 |  | 0.06 | 600 | 103 |  | 酸消費量 | mg/l | 46.8 | 45
| 2016-09-08 | (木) | 曇 | 0.5 | 27.7 | 27.2 | 27.4 | 7.4 | 1.7 | 7.32 | 7.47 | 24.1 | 23.6 | 46.8 | 45 | 77.7 | 77.3 | 57.1 | 56.5 | 20.6 | 20.8 | 16.7 | 15.5 | 175 | 156 | 0.33 | 0.07 | 680 | 259 |  | 全硬度 | mg/l | 77.7 | 77.3
| 2016-09-09 | (金) | 晴 | 0 | 28.4 | 24.8 | 26 | 52.5 | 1.8 | 7.14 | 7.21 | 15 | 19.6 |  | 31.6 |  | 63.1 | [5 empty] | 14.6 |  | 138 |  | 0.08 | 2780 | 390 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 57.1 | 56.5
| 2016-09-10 | (土) | 曇 | 0 | 27.3 | 24.4 | 25 | 30.4 | 1.8 | 7.22 | 7.16 | 17.8 | 18.1 | [14 empty] | 1068 | 317 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20.6 | 20.8
| 2016-09-11 | (日) | 雨 | 8 | 23.6 | 24.5 | 24.6 | 6.4 | 1.7 | 7.11 | 7.15 | 17.5 | 17.4 | [14 empty] | 874 | 234 |  | 塩化物イオン | mg/l | 16.7 | 15.5
| 2016-09-12 | (月) | 曇 | 0 | 25.3 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 1.9 | 7.23 | 7.27 | 20.3 | 19.7 |  | 36.8 |  | 65.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 139 |  | 0.07 | 1889 | 182 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 175 | 156
| 2016-09-13 | (火) | 雨 | 38.5 | 22.2 | 24.1 | 24.6 | 16.8 | 1.4 | 7.33 | 7.15 | 21.3 | 20.7 |  | 35.6 |  | 68.1 | [5 empty] | 15.2 |  | 144 |  | 0.06 | 2957 | 155 |  | 全鉄 | mg/l | 0.33 | 0.07
| 2016-09-14 | (水) | 曇 | 0 | 22.2 | 23.2 | 23.8 | 16 | 1.4 | 7.26 | 7.14 | 21.6 | 22 |  | 38 |  | 72.5 | [5 empty] | 17.8 |  | 152 |  | 0.06 | 3169 | 334 |  | COD | mg/l | 2.9 | 2.2
| 2016-09-15 | (木) | 曇 | 14 | 23 | 23.1 | 23.2 | 36 | 1.1 | 7.29 | 6.99 | 17.3 | 18.8 |  | 29.2 |  | 60.7 | [5 empty] | 15.2 |  | 128 |  | 0.05 | 4214 | 244 |  | BOD | mg/l | 0.7 | 0.6
| 2016-09-16 | (金) | 曇 | 0 | 22.9 | 22.8 | 23 | 13.1 | 1.4 | 7.28 | 7.1 | 20.2 | 19.4 |  | 34.4 |  | 64.7 | [5 empty] | 13.4 |  | 138 |  | 0.05 | 794 | 199 |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.1 | 7
| 2016-09-17 | (土) | 晴 |  | 26.7 | 23.3 | 23.3 | 104 | 1.9 | 7.23 | 7.26 | 20.2 | 19.2 | [14 empty] | 512 | 193 |  | 全マンガン | mg/l | 0.029 | 0.03
| 2016-09-18 | (日) | 雨 | 2 | 25.7 | 23.8 | 23.8 | 12.6 | 1.4 | 7.28 | 7.35 | 20.7 | 23.4 | [14 empty] | 495 | 172 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.08 | 0.06
| 2016-09-19 | (月) | 雨 | 29 | 23.3 | 23 | 23.4 | 10 | 2.2 | 7.26 | 7.33 | 20.6 | 21 | [14 empty] | 384 | 288 |  | 全窒素 | mg/l | 2.22 | 2.18
| 2016-09-20 | (火) | 雨 | 92 | 19.3 | 21.2 | 22 | 17.5 | 3 | 7.27 | 7.41 | 16.3 | 20.3 |  | 38.2 |  | 67.9 | [5 empty] | 12.6 |  | 148 |  | 0.13 | 1093 | 362 |  | 全リン | mg/l | 0.104 | 0.049
| 2016-09-21 | (水) | 曇 | 0 | 18.6 | 20.2 | 20.8 | 26 | 2 | 7.18 | 7.25 | 15 | 16.4 |  | 31.8 |  | 55.5 | [5 empty] | 10.3 |  | 116 |  | 0.09 | 1255 | 540 |  | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2016-09-22 | (木) | 雨 | 65.5 | 18.8 | 19.4 | 20.1 | 41 | 1.9 | 7.12 | 7.16 | 13.2 | 14.5 | [14 empty] | 1768 | 623 |  | 硫酸イオン | mg/l | 29.3 | 30.9
| 2016-09-23 | (金) | 曇 | 10.5 | 20.3 | 19.3 | 19.8 | 40 | 1.9 | 7.21 | 7.11 | 15.3 | 14.8 |  | 29.2 |  | 51.1 | [5 empty] | 8.7 |  | 106 |  | 0.08 | 1682 | 472 |  | シリカ | mg/l | 24 | 23.3
| 2016-09-24 | (土) | 曇 | 2 | 22.4 | 19.6 | 19.6 | 36.8 | 1.5 | 7.24 | 7.16 | 16.7 | 16.5 | [14 empty] | 1059 | 370 |  | 色度 | 度 | 4.2 | 3
| 2016-09-25 | (日) | 晴 |  | 23.8 | 19.9 | 19.9 | 33.7 | 2.1 | 7.26 | 7.21 | 18.2 | 17.5 | [14 empty] | 777 | 320 |  | 懸濁物質 | mg/l | 11.5 | 2.5
| 2016-09-26 | (月) | 曇 |  | 25.9 | 20.7 | 20.5 | 26.2 | 2.1 | 7.27 | 7.26 | 18.4 | 18.1 |  | 30.8 |  | 62.1 | [5 empty] | 9.7 |  | 120 |  | 0.09 | 777 | 277
| 2016-09-27 | (火) | 曇 |  | 24.2 | 21.8 | 21.5 | 18.4 | 1.9 | 7.33 | 7.3 | 19.2 | 19.2 |  | 36 |  | 66.3 | [5 empty] | 10.1 |  | 138 |  | 0.09 | 555 | 247
| 2016-09-28 | (水) | 曇 | 0 | 28 | 22.4 | 22.3 | 12.2 | 1.6 | 7.26 | 7.31 | 20.3 | 19.5 |  | 36.4 |  | 68.1 | [5 empty] | 10.8 |  | 134 |  | 0.07 | 658 | 222
| 2016-09-29 | (木) | 雨 | 0 | 26.3 | 22.9 | 22.6 | 12.9 | 1.7 | 7.3 | 7.34 | 21.3 | 20.8 |  | 37.8 |  | 70.7 | [5 empty] | 12.1 |  | 142 |  | 0.08 | 512 | 204 |  | 備考
| 2016-09-30 | (金) | 曇 |  | 21.1 | 21.5 | 22.2 | 13.3 | 2 | 7.35 | 7.4 | 21.1 | 21 |  | 38 |  | 71.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 140 |  | 0.09 | 418 | 204
| 最高 |  |  | 92 | 30.5 | 27.4 | 27.4 | 104 | 3 | 7.42 | 7.48 | 24.1 | 23.6 | 46.8 | 45 | 77.7 | 77.3 | 57.1 | 56.5 | 20.6 | 20.8 | 16.7 | 17.8 | 175 | 162 | 0.33 | 0.13 | 4214 | 623
| 最低 |  |  | 0 | 18.6 | 19.3 | 19.6 | 6.4 | 0.7 | 7.11 | 6.99 | 13.2 | 14.5 | 46.8 | 29.2 | 77.7 | 51.1 | 57.1 | 56.5 | 20.6 | 20.8 | 16.7 | 8.7 | 175 | 106 | 0.33 | 0.04 | 384 | 103
| 平均 |  |  |  | 24.7467 | 23.1267 | 23.36 | 26.5367 | 1.6667 | 7.261 | 7.2327 | 19.1233 | 19.4867 | 46.8 | 36.02 | 77.7 | 66.56 | 57.1 | 56.5 | 20.6 | 20.8 | 16.7 | 13.03 | 175 | 138.4 | 0.33 | 0.0725 | 1429.2 | 266
| 合計 |  |  | 269 | [23 empty] | 42876
10月 | 2016-10-01 | (土) | 雨 | 1.5 | 18.9 | 21.3 | 21.4 | 108 | 3.1 | 7.33 | 7.41 | 21.1 | 21.1 | [14 empty] | 393 | 190 |  | 2016-10-13 | 気温 | 16.4 | ℃
| 2016-10-02 | (日) | 曇 |  | 23.1 | 20.4 | 21 | 9.5 | 2.5 | 7.35 | 7.41 | 21.2 | 21.1 | [14 empty] | 401 | 172 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-10-03 | (月) | 曇 | 2.5 | 24.1 | 21.2 | 21.2 | 10.7 | 2.5 | 7.33 | 7.4 | 22.9 | 22 |  | 36.2 |  | 76.6 | [5 empty] | 14.4 |  | 160 |  | 0.1 | 1272 | 155 |  | 水温 | ℃ | 19.1 | 18.9
| 2016-10-04 | (火) | 晴 |  | 25.6 | 21.4 | 21.6 | 9.3 | 1.7 | 7.39 | 7.37 | 24.5 | 23.1 |  | 40 |  | 76.8 | [5 empty] | 15.2 |  | 158 |  | 0.07 | 1247 | 147 |  | 濁度 | 度 | 2.6 | 2.1
| 2016-10-05 | (水) | 曇 | 0 | 24.2 | 22.2 | 22.2 | 5.6 | 0.9 | 7.39 | 7.33 | 23.6 | 24 |  | 40.6 |  | 79.8 | [5 empty] | 16.7 |  | 169 |  | 0.04 | 717 | 142 |  | ｐH |  | 7.39 | 7.49
| 2016-10-06 | (木) | 晴 |  | 27.5 | 22.4 | 22.4 | 7.2 | 1.8 | 7.5 | 7.52 | 27.1 | 24.1 |  | 40.4 |  | 79.8 | [5 empty] | 15.9 |  | 170 |  | 0.1 | 327 | 134 |  | 電気伝導率 | mS/m | 25 | 24.8
| 2016-10-07 | (金) | 曇 |  | 22.6 | 21.6 | 22.1 | 6.8 | 2.1 | 7.48 | 7.48 | 30.9 | 25.2 |  | 43.2 |  | 82.4 | [5 empty] | 17.3 |  | 176 |  | 0.11 | 327 | 133 |  | 酸消費量 | mg/l | 43.4 | 41
| 2016-10-08 | (土) | 曇 | 7 | 20.1 | 20.8 | 21.2 | 4.9 | 1.9 | 7.46 | 7.48 | 24.6 | 25.4 | [14 empty] | 309 | 128 |  | 全硬度 | mg/l | 82.6 | 78.6
| 2016-10-09 | (日) | 雨 | 23 | 22.3 | 20.9 | 21 | 2.7 | 1.4 | 7.4 | 7.45 | 23.2 | 23.8 | [14 empty] | 309 | 129 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 58.3 | 55.1
| 2016-10-10 | (月) | 曇 |  | 18.6 | 19 | 21.5 | 8.2 | 1.8 | 7.39 | 7.44 | 22.3 | 23.3 | [14 empty] | 177 | 128 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24.3 | 23.5
| 2016-10-11 | (火) | 曇 |  | 17.8 | 19.2 | 19.6 | 3.8 | 2 | 7.38 | 7.51 | 22.5 | 23 |  | 38.2 |  | 74.5 | [5 empty] | 16.3 |  | 162 |  | 0.11 | 141 | 112 |  | 塩化物イオン | mg/l | 17.1 | 19.4
| 2016-10-12 | (水) | 晴 |  | 18.3 | 18.8 | 19 | 4.3 | 1.9 | 7.36 | 7.54 | 23.5 | 22.6 |  | 38.4 |  | 74.1 | [5 empty] | 15.3 |  | 158 |  | 0.12 | 353 | 101 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 172 | 172
| 2016-10-13 | (木) | 曇 |  | 16.4 | 19.1 | 18.9 | 2.6 | 2.1 | 7.39 | 7.49 | 25 | 24.8 | 43.4 | 41 | 82.6 | 78.6 | 58.3 | 55.1 | 24.3 | 23.5 | 17.1 | 19.4 | 172 | 172 | 0.18 | 0.13 | 274 | 97 |  | 全鉄 | mg/l | 0.18 | 0.13
| 2016-10-14 | (金) | 曇 |  | 16.6 | 18.2 | 18.5 | 1.9 | 2.6 | 7.33 | 7.46 | 27 | 26 |  | 41 |  | 82.4 | [5 empty] | 20.7 |  | 183 |  | 0.13 | 141 | 92 |  | COD | mg/l | 3.4 | 2.1
| 2016-10-15 | (土) | 晴 |  | 17.8 | 17.6 | 18 | 2.2 | 1.9 | 7.37 | 7.53 | 26.4 | 27 | [14 empty] | 18 | 87 |  | BOD | mg/l | 0.5 | 0.6
| 2016-10-16 | (日) | 晴 |  | 19.3 | 17.8 | 18.1 | 2.3 | 1.5 | 7.51 | 7.55 | 26.5 | 26.6 | [14 empty] | 18 | 86 |  | 溶存酸素 | mg/l | 8 | 9.3
| 2016-10-17 | (月) | 雨 | 29 | 16.6 | 18.2 | 18.2 | 4.4 | 1.6 | 7.42 | 7.53 | 26.6 | 26.9 |  | 43.4 |  | 87.2 | [5 empty] | 21.5 |  | 184 |  | 0.09 | 35 | 86 |  | 全マンガン | mg/l | 0.031 | 0.028
| 2016-10-18 | (火) | 晴 | 3 | 21.3 | 18.2 | 18.2 | 1.9 | 1.9 | 7.41 | 7.46 | 26.3 | 26.8 |  | 42.8 |  | 85.8 | [5 empty] | 21.6 |  | 192 |  | 0.09 | 327 | 126 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.05 | 0.04
| 2016-10-19 | (水) | 晴 |  | 21.4 | 19.2 | 19 | 5.1 | 2.3 | 7.35 | 7.38 | 27.9 | 27.3 |  | 44.2 |  | 86.6 | [5 empty] | 22.5 |  | 192 |  | 0.12 | 247 | 94 |  | 全窒素 | mg/l | 2.61 | 2.52
| 2016-10-20 | (木) | 晴 |  | 23.1 | 19.4 | 19.4 | 3.6 | 2 | 7.42 | 7.43 | 25.4 | 26.6 |  | 41.2 |  | 85.4 | [5 empty] | 21.8 |  | 184 |  | 0.11 | 124 | 77 |  | 全リン | mg/l | 0.074 | 0.064
| 2016-10-21 | (金) | 晴 |  | 18.9 | 19.9 | 19.9 | 2.7 | 1.7 | 7.46 | 7.49 | 23.7 | 24.7 |  | 39.6 |  | 79.2 | [5 empty] | 18.3 |  | 178 |  | 0.09 | 88 | 83 |  | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2016-10-22 | (土) | 曇 |  | 17.6 | 19.6 | 19.6 | 2.2 | 1.2 | 7.45 | 7.5 | 25.8 | 25.1 | [14 empty] | 62 | 70 |  | 硫酸イオン | mg/l | 34.3 | 32.3
| 2016-10-23 | (日) | 晴 |  | 19 | 19 | 19.4 | 2.7 | 1.3 | 7.56 | 7.58 | 26.5 | 26.8 | [14 empty] | 9 | 65 |  | シリカ | mg/l | 26.2 | 24.7
| 2016-10-24 | (月) | 晴 |  | 15.9 | 18.3 | 18.6 | 3.7 | 1.8 | 7.54 | 7.64 | 27.2 | 27.4 |  | 45.6 |  | 86.8 | [5 empty] | 21.2 |  | 192 |  | 0.1 | 18 | 60 |  | 色度 | 度 | 2.9 | 2.9
| 2016-10-25 | (火) | 晴 | 0 | 15.4 | 17.8 | 18.1 | 3.6 | 1.7 | 7.56 | 7.65 | 26.9 | 27.2 |  | 45.2 |  | 86.4 | [5 empty] | 20.7 |  | 189 |  | 0.09 | 44 | 61 |  | 懸濁物質 | mg/l | 4.5 | 2.7
| 2016-10-26 | (水) | 晴 | 0 | 18.7 | 17.6 | 17.8 | 3.4 | 1.5 | 7.53 | 7.65 | 27.3 | 27.6 |  | 45.8 |  | 87 | [5 empty] | 21.6 |  | 190 |  | 0.09 | 44 | 60
| 2016-10-27 | (木) | 晴 |  | 21.8 | 18 | 18.2 | 3 | 1.8 | 7.58 | 7.62 | 27.8 | 27.9 |  | 47 |  | 88.4 | [5 empty] | 22.2 |  | 196 |  | 0.1 | 79 | 56
| 2016-10-28 | (金) | 曇 | 16.5 | 13.6 | 17.2 | 17.4 | 3.1 | 1.1 | 7.64 | 7.69 | 28.1 | 28.1 |  | 47.2 |  | 89 | [5 empty] | 21.9 |  | 196 |  | 0.08 | 62 | 56
| 2016-10-29 | (土) | 曇 | 0 | 15.8 | 16.8 | 16.9 | 2 | 0.8 | 7.42 | 7.51 | 26.3 | 26.4 | [14 empty] | 26 | 71 |  | 備考
| 2016-10-30 | (日) | 曇 | 0.5 | 12.2 | 15.6 | 16.2 | 3 | 0.9 | 7.4 | 7.55 | 27.9 | 28 | [14 empty] | 2109 | 90
| 2016-10-31 | (月) | 晴 |  | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 3.2 | 1.6 | 7.48 | 7.53 | 26.8 | 28 |  | 46 |  | 87.2 | [5 empty] | 22.9 |  | 194 |  | 0.12 | 44 | 69
| 最高 |  |  | 29 | 27.5 | 22.4 | 22.4 | 108 | 3.1 | 7.64 | 7.69 | 30.9 | 28.1 | 43.4 | 47.2 | 82.6 | 89 | 58.3 | 55.1 | 24.3 | 23.5 | 17.1 | 22.9 | 172 | 196 | 0.18 | 0.13 | 2109 | 190
| 最低 |  |  | 0 | 12.2 | 15.2 | 15.5 | 1.9 | 0.8 | 7.33 | 7.33 | 21.1 | 21.1 | 43.4 | 36.2 | 82.6 | 74.1 | 58.3 | 55.1 | 24.3 | 23.5 | 17.1 | 14.4 | 172 | 158 | 0.18 | 0.04 | 9 | 56
| 平均 |  |  |  | 19.3355 | 19.0935 | 19.3581 | 7.6645 | 1.771 | 7.4381 | 7.5026 | 25.5742 | 25.4161 | 43.4 | 42.35 | 82.6 | 82.7 | 58.3 | 55.1 | 24.3 | 23.5 | 17.1 | 19.37 | 172 | 179.75 | 0.18 | 0.0995 | 314.2581 | 101.8387
| 合計 |  |  | 83 | [23 empty] | 9742
11月 | 2016-11-01 | (火) | 雨 | 10 | 12.9 | 15.3 | 15.4 | 2.9 | 1.5 | 7.4 | 7.39 | 27.7 | 27.5 |  | 42.2 |  | 86.4 | [5 empty] | 23.4 |  | 188 |  | 0.11 | 415 | 61 | ２日、配水サンプリングライン Ｙ型ストレーナー清掃 | 2016-11-10 | 気温 | 9 | ℃
| 2016-11-02 | (水) | 曇 | 1 | 11.4 | 14.8 | 15 | 3.5 | 1.3 | 7.48 | 7.49 | 27.3 | 27.9 |  | 43.4 |  | 88.2 | [5 empty] | 22.9 |  | 196 |  | 0.08 | 406 | 59 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-11-03 | (木) | 晴 | 4 | 12.9 | 14.3 | 14.4 | 2.1 | 0.9 | 7.48 | 7.52 | 25.5 | 26.8 | [14 empty] | 424 | 53 | ４日、配水サンプリングライン Ｙ型ストレーナー清掃及び 逆洗実施(詰まり見られず) | 水温 | ℃ | 12.2 | 12.7
| 2016-11-04 | (金) | 晴 |  | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 2.3 | 1 | 7.52 | 7.54 | 26.3 | 26.4 |  | 45 |  | 84.6 | [5 empty] | 20.8 |  | 186 |  | 0.08 | 397 | 53 |  | 濁度 | 度 | 3 | 1.5
| 2016-11-05 | (土) | 曇 |  | 11.8 | 14.7 | 14.8 | 2.7 | 1 | 7.49 | 7.54 | 27.7 | 27.1 | [14 empty] | 362 | 51 |  | ｐH |  | 7.63 | 7.7
| 2016-11-06 | (日) | 晴 |  | 17.7 | 14.8 | 14.9 | 2.3 | 0.7 | 7.4 | 7.42 | 26 | 26.5 | [14 empty] | 344 | 51 | １４日、配水サンプリング ラインＹ型ストレーナー清掃 及び逆洗実施(詰まり見られず) | 電気伝導率 | mS/m | 29.8 | 29.5
| 2016-11-07 | (月) | 晴 |  | 11.2 | 14.4 | 14.6 | 3 | 1 | 7.52 | 7.61 | 28 | 28.1 |  | 49 |  | 90.4 | [5 empty] | 22 |  | 197 |  | 0.07 | 406 | 50 |  | 酸消費量 | mg/l | 50 | 49.2
| 2016-11-08 | (火) | 曇 | 1.5 | 10.5 | 14 | 14.2 | 2.7 | 1 | 7.57 | 7.62 | 28.6 | 28.6 |  | 49.8 |  | 91.2 | [5 empty] | 22.5 |  | 196 |  | 0.07 | 415 | 51 |  | 全硬度 | mg/l | 94.2 | 94.2
| 2016-11-09 | (水) | 曇 | 5.5 | 10.6 | 13.6 | 13.8 | 2.4 | 1.1 | 7.62 | 7.64 | 29.4 | 29.1 |  | 50 |  | 92.4 | [5 empty] | 23.3 |  | 199 |  | 0.07 | 274 | 48 | １５日、原水・Ｎｏ.1・２処理水 ・配水サンプリンググライン 逆洗及びＮｏ.２原水サンプ リングポンプ試運転実施 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68.1 | 67.9
| 2016-11-10 | (木) | 曇 | 0 | 9 | 12.2 | 12.7 | 3 | 1.5 | 7.63 | 7.7 | 29.8 | 29.5 | 50 | 49.2 | 94.2 | 94.2 | 68.1 | 67.9 | 26.1 | 26.3 | 24.6 | 24.1 | 203 | 206 | 0.16 | 0.09 | 344 | 45 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26.1 | 26.3
| 2016-11-11 | (金) | 雨 | 58 | 7.2 | 11.6 | 12 | 4.2 | 1.2 | 7.61 | 7.68 | 28.2 | 29.5 |  | 47.2 |  | 93.6 | [5 empty] | 24.3 |  | 210 |  | 0.08 | 406 | 56 |  | 塩化物イオン | mg/l | 24.6 | 24.1
| 2016-11-12 | (土) | 曇 | 0 | 12.9 | 11.7 | 11.6 | 4.8 | 2.3 | 7.5 | 7.54 | 24.7 | 25.4 | [14 empty] | 406 | 120 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 203 | 206
| 2016-11-13 | (日) | 晴 |  | 12.3 | 11.2 | 11.1 | 5.7 | 2.3 | 7.43 | 7.53 | 28.4 | 26.6 | [14 empty] | 335 | 68 | １８日、配水サンプリング ラインＹ型ストレーナー清掃 及び逆洗実施(詰まり見られず) | 全鉄 | mg/l | 0.16 | 0.09
| 2016-11-14 | (月) | 曇 | 6.5 | 13.3 | 12.3 | 12.2 | 4 | 2.2 | 7.42 | 7.51 | 26.9 | 27.4 |  | 41.2 |  | 84.2 | [5 empty] | 23.8 |  | 196 |  | 0.14 | 406 | 53 |  | COD | mg/l | 2.1 | 2.1
| 2016-11-15 | (火) | 曇 | 0.5 | 15.1 | 12.6 | 12.5 | 3.7 | 1.7 | 7.38 | 7.46 | 25.6 | 26.8 |  | 40.8 |  | 82.6 | [5 empty] | 22.8 |  | 194 |  | 0.13 | 424 | 51 |  | BOD | mg/l | 0.2 | 0.7
| 2016-11-16 | (水) | 曇 |  | 12.2 | 13 | 12.9 | 3.2 | 1.7 | 7.42 | 7.47 | 24.5 | 25.7 |  | 41.2 |  | 81.8 | [5 empty] | 20.9 |  | 182 |  | 0.12 | 424 | 70 | ２２日、通水沈殿池切換 １・２号→３・４号 | 溶存酸素 | mg/l | 9.8 | 10.5
| 2016-11-17 | (木) | 晴 |  | 12.2 | 13.6 | 13.5 | 2.1 | 2 | 7.52 | 7.54 | 27 | 26.7 |  | 45.8 |  | 84.4 | [5 empty] | 21.5 |  | 190 |  | 0.12 | 600 | 58 |  | 全マンガン | mg/l | 0.017 | 0.016
| 2016-11-18 | (金) | 晴 |  | 10.6 | 13.6 | 13.7 | 1.5 | 1.4 | 7.49 | 7.61 | 28.9 | 28 |  | 45.2 |  | 90.2 | [5 empty] | 23.5 |  | 199 |  | 0.1 | 388 | 56 | ２５日、取水口～吸水槽間 フラッシング実施（大和田） （堆積土砂等除去） | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.02 | 0.01
| 2016-11-19 | (土) | 雨 | 14.5 | 8.7 | 13.1 | 13.2 | 1.6 | 1 | 7.57 | 7.6 | 27.2 | 27.5 | [14 empty] | 353 | 51 |  | 全窒素 | mg/l | 2.68 | 2.65
| 2016-11-20 | (日) | 晴 |  | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 1.9 | 1.2 | 7.53 | 7.58 | 27.9 | 27.8 | [14 empty] | 371 | 61 |  | 全リン | mg/l | 0.079 | 0.065
| 2016-11-21 | (月) | 曇 | 0 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 3.4 | 1.3 | 7.47 | 7.54 | 27.9 | 28.1 |  | 48.8 |  | 91.2 | [5 empty] | 23.3 |  | 200 |  | 0.1 | 388 | 55 | ２５日、配水サンプリング ラインＹ型ストレーナー清掃 及び逆洗実施(詰まり見られず) | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2016-11-22 | (火) | 曇 | 2.5 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 1.8 | 1.7 | 7.48 | 7.53 | 27.7 | 27.8 |  | 48.6 |  | 89.2 | [5 empty] | 24.4 |  | 197 |  | 0.12 | 415 | 54 |  | 硫酸イオン | mg/l | 37.4 | 37.4
| 2016-11-23 | (水) | 曇 | 1 | 11.1 | 12.5 | 12.6 | 2.3 | 1.6 | 7.46 | 7.39 | 26.9 | 26.3 | [14 empty] | 362 | 58 |  | シリカ | mg/l | 25.1 | 24.5
| 2016-11-24 | (木) | 雪 | 17.5 | 1.4 | 11.8 | 11.9 | 4.4 | 1.5 | 7.51 | 7.48 | 27.5 | 27.7 |  | 47.2 |  | 87.8 | [5 empty] | 23.1 |  | 200 |  | 0.11 | 415 | 54 | ３０日、ＮＯ.２原水・ＮＯ.１ 処理水・ＮＯ.２処理水サンプ リンググライン逆洗実施 (ＮＯ.１原水サンプリングラインは着水井清掃完了後実施) | 色度 | 度 | 3.3 | 2.4
| 2016-11-25 | (金) | 晴 |  | 3.7 | 11 | 11.2 | 17.2 | 1.4 | 7.56 | 7.52 | 27 | 27.1 |  | 41.2 |  | 86.6 | [5 empty] | 21.9 |  | 198 |  | 0.1 | 424 | 58 |  | 懸濁物質 | mg/l | 3.2 | 2.5
| 2016-11-26 | (土) | 晴 |  | 7.2 | 10.8 | 11 | 3.6 | 1.3 | 7.41 | 7.32 | 26.1 | 26.2 | [14 empty] | 344 | 62
| 2016-11-27 | (日) | 曇 | 7 | 9.4 | 9.4 | 10 | 3.2 | 1.5 | 7.51 | 7.46 | 27.4 | 28 | [14 empty] | 318 | 55
| 2016-11-28 | (月) | 晴 | 7.5 | 10.9 | 9.7 | 9.8 | 3.8 | 1.6 | 7.5 | 7.48 | 27.4 | 27.8 |  | 48 |  | 88.4 | [5 empty] | 23.5 |  | 198 |  | 0.12 | 380 | 54 | （特記事項） ・原水サンプリングの水質試験室引込管逆洗実施：４・１７・２２・２９日の計 ４回 ・水質試験室内魚類水槽清掃及び水入替え実施（配水を使用し毒物監視水槽を兼ねる。） １・８・１１・１５・１８・２１・２５・２８日の 計 ７回（異常見られず） ・水質監視工業計器と操作室ＣＲＴ指示値の比較（指示値の差を明示） １・２・６・７・８・９・１１・１４・１５・１６・１７・２０・２１・２２・２４・２５・２６・２８・２９・３０日 計 ２０日 ・沈殿池・配水池巡視：通常は毎週一回、火曜日実施予定、 １・８・９・１５・１６・２２日 計 ６回 ・浮草・藻類・魚類等生物及びスカム・浮遊物等除去作業実施（大和田吸水槽、着水井、沈殿池、配水池） ２１日（大和田吸水槽浮草除去） 計 １回 ・配水池内スカムスキマー運転実施（淡水赤潮、浮上藻類、埃膜混合浮遊物等の除去）：２１・２３日 計 ２日 ・４・２１日、水質試験室内サンプリング水受け容器酸洗浄実施 ・１７・２９日、ＰＡＣ配管Ｙ型ストレーナー清掃及び１系・２系分岐バルブ動作確認作業実施 ・１６～１７日、２９～３０日、配水池水入替え作業実施（池内ｐＨ上昇及び藻類発生抑止対策の措置） ・１６～１７日、３・４号沈殿池内水質調査実施（水入替え作業の必要性について、ｐＨ８以上、着色、悪臭発生等） ・１８日、３・４号沈殿池水入替え作業実施（池内ｐＨ上昇及び水質悪化に伴う悪臭・着色藻類発生等抑止の措置） ・２４日、３・４号沈殿池原水バイパス管切換作業実施（着水井清掃に伴う措置） ・ 〃 、原水サンプリングポンプ切換：ＮＯ.１→ＮＯ.２（３・４号沈殿池分配井に設置） ・２５日、着水井水抜作業実施（清掃に伴う措置）・２８日（月）～１２/２（金）：清掃作業実施（委託） ・２５日、大和田取水場吸水槽汚泥堆積量調査実施
| 2016-11-29 | (火) | 曇 |  | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 4 | 1.7 | 7.54 | 7.51 | 28.1 | 28.6 |  | 49.2 |  | 90.4 | [5 empty] | 24.1 |  | 202 |  | 0.13 | 344 | 78 |  | 備考
| 2016-11-30 | (水) | 晴 |  | 7.3 | 10.2 | 10.1 | 4.4 | 2.7 | 7.46 | 7.54 | 28.5 | 28.2 |  | 49.8 |  | 90.2 | [5 empty] | 23.6 |  | 204 |  | 0.17 | 556 | 65
| 最高 |  |  | 58 | 17.7 | 15.3 | 15.4 | 17.2 | 2.7 | 7.63 | 7.7 | 29.8 | 29.5 | 50 | 50 | 94.2 | 94.2 | 68.1 | 67.9 | 26.1 | 26.3 | 24.6 | 24.4 | 203 | 210 | 0.16 | 0.17 | 600 | 120
| 最低 |  |  | 0 | 1.4 | 9.4 | 9.8 | 1.5 | 0.7 | 7.38 | 7.32 | 24.5 | 25.4 | 50 | 40.8 | 94.2 | 81.8 | 68.1 | 67.9 | 26.1 | 26.3 | 24.6 | 20.8 | 203 | 182 | 0.16 | 0.07 | 274 | 45
| 平均 |  |  |  | 10.8533 | 12.65 | 12.76 | 3.59 | 1.4767 | 7.496 | 7.5253 | 27.3367 | 27.49 | 50 | 46.14 | 94.2 | 88.4 | 68.1 | 67.9 | 26.1 | 26.3 | 24.6 | 22.985 | 203 | 196.9 | 0.16 | 0.1055 | 394.8667 | 58.6333
| 合計 |  |  | 137 | [23 empty] | 11846
12月 | 2016-12-01 | (木) | 雨 | 11 | 6.9 | 9.9 | 10.1 | 3.1 | 2 | 7.49 | 7.49 | 27.5 | 28.1 |  | 46 |  | 89.8 | [5 empty] | 23.5 |  | 194 |  | 0.14 | 512 | 61 |  | 2017-12-08 | 気温 | 7.7 | ℃
| 2016-12-02 | (金) | 晴 |  | 11.9 | 9.6 | 10 | 3.2 | 1.7 | 7.54 | 7.54 | 26.6 | 27.6 |  | 43.4 |  | 88.4 | [5 empty] | 22.8 |  | 190 |  | 0.13 | 415 | 58 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-12-03 | (土) | 晴 |  | 11.1 | 9.8 | 9.9 | 2.9 | 2.4 | 7.34 | 7.35 | 24.8 | 25.5 | [14 empty] | 432 | 54 |  | 水温 | ℃ | 10.4 | 10.6
| 2016-12-04 | (日) | 晴 | 1 | 10.2 | 10.8 | 10.6 | 2.2 | 1.5 | 7.3 | 7.47 | 26.8 | 26.3 | [14 empty] | 406 | 58 |  | 濁度 | 度 | 2.9 | 1.7
| 2016-12-05 | (月) | 晴 | 1 | 12.6 | 11 | 11 | 3.2 | 1.5 | 7.48 | 7.55 | 27.7 | 27.5 |  | 46.2 |  | 88 | [5 empty] | 23.2 |  | 190 |  | 0.11 | 485 | 55 |  | ｐH |  | 7.54 | 7.59
| 2016-12-06 | (火) | 晴 |  | 12.1 | 11.2 | 11.3 | 6.2 | 1.2 | 7.46 | 7.53 | 27.3 | 27.6 |  | 46 |  | 87.4 | [5 empty] | 23.4 |  | 186 |  | 0.1 | 450 | 50 |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.6 | 27.8
| 2016-12-07 | (水) | 曇 |  | 6.8 | 10.4 | 10.6 | 3.4 | 1.9 | 7.59 | 7.61 | 27.6 | 27.6 |  | 46 |  | 87.8 | [5 empty] | 23.3 |  | 192 |  | 0.13 | 388 | 50 |  | 酸消費量 | mg/l | 45.4 | 45
| 2016-12-08 | (木) | 晴 |  | 7.7 | 10.4 | 10.6 | 2.9 | 1.7 | 7.54 | 7.59 | 27.6 | 27.8 | 45.4 | 45 | 88.2 | 88.2 | 62.3 | 63.1 | 25.9 | 25.1 | 23.1 | 23.8 | 190 | 196 | 0.19 | 0.12 | 521 | 46 |  | 全硬度 | mg/l | 88.2 | 88.2
| 2016-12-09 | (金) | 晴 |  | 8.8 | 10.2 | 10.3 | 2.4 | 1.3 | 7.55 | 7.52 | 28.6 | 28.4 |  | 45 |  | 90 | [5 empty] | 24.8 |  | 200 |  | 0.08 | 653 | 47 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 62.3 | 63.1
| 2016-12-10 | (土) | 晴 |  | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 2.6 | 1 | 7.51 | 7.54 | 26.3 | 28.2 | [14 empty] | 538 | 46 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 25.9 | 25.1
| 2016-12-11 | (日) | 晴 |  | 6.1 | 9 | 9.6 | 2 | 0.7 | 7.51 | 7.42 | 26 | 26.6 | [14 empty] | 530 | 48 |  | 塩化物イオン | mg/l | 23.1 | 23.8
| 2016-12-12 | (月) | 晴 |  | 6.5 | 8.2 | 8.8 | 2.7 | 1.1 | 7.65 | 7.64 | 29.1 | 28.9 |  | 47.8 |  | 92 | [5 empty] | 24.8 |  | 197 |  | 0.08 | 644 | 41 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 190 | 196
| 2016-12-13 | (火) | 晴 | 1 | 7.3 | 8.4 | 8.6 | 2.4 | 0.7 | 7.6 | 7.56 | 30.4 | 30.4 |  | 50.1 |  | 96.2 | [5 empty] | 26.5 |  | 203 |  | 0.06 | 706 | 45 |  | 全鉄 | mg/l | 0.19 | 0.12
| 2016-12-14 | (水) | 雨 | 32 | 7.1 | 8.3 | 8.8 | 3.7 | 0.8 | 7.6 | 7.54 | 29 | 30.4 |  | 48.8 |  | 94.4 | [5 empty] | 26.9 |  | 206 |  | 0.06 | 635 | 55 |  | COD | mg/l | 2 | 2.1
| 2016-12-15 | (木) | 晴 |  | 5.5 | 8 | 7.9 | 7.3 | 2.3 | 7.42 | 7.51 | 28.3 | 27.6 |  | 45 |  | 86.2 | [5 empty] | 24.6 |  | 186 |  | 0.11 | 1330 | 116 |  | BOD | mg/l | 0.6 | 0.5
| 2016-12-16 | (金) | 晴 |  | 3.8 | 8 | 8 | 12 | 1.8 | 7.4 | 7.4 | 45.3 | 28.2 |  | 43.2 |  | 84.6 | [5 empty] | 25.7 |  | 194 |  | 0.08 | 837 | 64 |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.9 | 10.6
| 2016-12-17 | (土) | 晴 |  | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 1.8 | 7.5 | 7.44 | 25.5 | 28.7 | [14 empty] | 649 | 51 |  | 全マンガン | mg/l | 0.019 | 0.019
| 2016-12-18 | (日) | 晴 |  | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 13.5 | 2.4 | 7.47 | 7.48 | 25 | 25.5 | [14 empty] | 615 | 46 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.03 | 0.03
| 2016-12-19 | (月) | 曇 |  | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 5.9 | 2 | 7.39 | 7.39 | 23.6 | 25.5 |  | 39 |  | 76.8 | [5 empty] | 22.3 |  | 176 |  | 0.1 | 700 | 47 |  | 全窒素 | mg/l | 2.52 | 2.53
| 2016-12-20 | (火) | 曇 |  | 8.3 | 7.3 | 7.6 | 6.1 | 1.8 | 7.37 | 7.4 | 23.3 | 24.4 |  | 38.2 |  | 74.3 | [5 empty] | 20.9 |  | 166 |  | 0.09 | 669 | 46 |  | 全リン | mg/l | 0.077 | 0.059
| 2016-12-21 | (水) | 晴 |  | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 3.8 | 2.6 | 7.45 | 7.43 | 25.4 | 25.5 |  | 42.2 |  | 79.8 | [5 empty] | 21.6 |  | 180 |  | 0.15 | 675 | 46 |  | リン酸イオン | mg/l | ― | ―
| 2016-12-22 | (木) | 曇 | 5.5 | 10.3 | 7.8 | 7.8 | 3.5 | 2.2 | 7.46 | 7.46 | 27.6 | 27.5 |  | 45 |  | 86.2 | [5 empty] | 23.3 |  | 188 |  | 0.13 | 359 | 46 |  | 硫酸イオン | mg/l | 37.5 | 37.9
| 2016-12-23 | (金) | 曇 | 5.5 | 16.7 | 9.9 | 9.5 | 4.3 | 2.2 | 7.44 | 7.52 | 29.6 | 29.9 | [14 empty] | 120 | 50 |  | シリカ | mg/l | 24.6 | 24
| 2016-12-24 | (土) | 晴 |  | 8.7 | 9.9 | 9.8 | 3.8 | 2.1 | 7.41 | 7.4 | 27.1 | 27.3 | [14 empty] | 282 | 65 |  | 色度 | 度 | 3.8 | 3.3
| 2016-12-25 | (日) | 曇 |  | 6.1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 7.49 | 7.54 | 27.1 | 28.1 | [14 empty] | 350 | 50 |  | 懸濁物質 | mg/l | 3.2 | 3
| 2016-12-26 | (月) | 曇 |  | 5.8 | 9.2 | 9.7 | 4.2 | 2.5 | 7.48 | 7.52 | 26.7 | 27.4 |  | 43 |  | 82.2 | [5 empty] | 24.1 |  | 182 |  | 0.15 | 154 | 49
| 2016-12-27 | (火) | 曇 | 10.5 | 16.7 | 9.6 | 9.4 | 3.3 | 2.4 | 7.46 | 7.53 | 27.3 | 27.5 |  | 41 |  | 82.6 | [5 empty] | 23.1 |  | 176 |  | 0.15 | 34 | 46
| 2016-12-28 | (水) | 晴 | 0.5 | 6.7 | 8.2 | 8.9 | 3.9 | 2.3 | 7.42 | 7.58 | 27.6 | 27.4 |  | 40 |  | 83 | [5 empty] | 22.9 |  | 173 |  | 0.14 | 43 | 48
| 2016-12-29 | (木) | 曇 |  | 2.4 | 7.6 | 8.1 | 2.2 | 2.2 | 7.48 | 7.62 | 26.4 | 27.2 | [14 empty] | 26 | 50 |  | 備考
| 2016-12-30 | (金) | 晴 |  | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 3.5 | 2.1 | 7.56 | 7.62 | 25.4 | 27.1 | [14 empty] | 17 | 46
| 2016-12-31 | (土) | 晴 |  | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 2.7 | 2.4 | 7.59 | 7.6 | 25.8 | 26.2 | [14 empty] | 9 | 44
| 最高 |  |  | 32 | 16.7 | 11.2 | 11.3 | 13.5 | 2.6 | 7.65 | 7.64 | 45.3 | 30.4 | 45.4 | 50.1 | 88.2 | 96.2 | 62.3 | 63.1 | 25.9 | 25.1 | 23.1 | 26.9 | 190 | 206 | 0.19 | 0.15 | 1330 | 116
| 最低 |  |  | 0.5 | 2.4 | 6.8 | 7.1 | 2 | 0.7 | 7.3 | 7.35 | 23.3 | 24.4 | 45.4 | 38.2 | 88.2 | 74.3 | 62.3 | 63.1 | 25.9 | 25.1 | 23.1 | 20.9 | 190 | 166 | 0.19 | 0.06 | 9 | 41
| 平均 |  |  |  | 8.4065 | 8.9194 | 9.0806 | 4.3774 | 1.8258 | 7.4823 | 7.5094 | 27.4935 | 27.4806 | 45.4 | 44.2579 | 88.2 | 86.2053 | 62.3 | 63.1 | 25.9 | 25.1 | 23.1 | 23.7632 | 190 | 188.1579 | 0.19 | 0.11105 | 457.5484 | 52.3871
| 合計 |  |  | 68 | [23 empty] | 14184
1月 | 2011-01-01 | (日) | 晴 |  | 5.7 | 6.9 | 7.1 | 2.1 | 2.3 | 7.42 | 7.46 | 24.5 | 24.4 | [15 empty] | 43 |  | 2017-01-12 | 気温 | 5.8 | ℃
| 2017-01-02 | (月) | 曇 |  | 5.2 | 7.2 | 7.6 | 3.1 | 2.2 | 7.38 | 7.6 | 24.8 | 25.4 | [15 empty] | 43 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-01-03 | (火) | 晴 |  | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 2.3 | 1.8 | 7.54 | 7.72 | 26.4 | 26.3 | [15 empty] | 43 |  | 水温 | ℃ | 6.5 | 6.5
| 2017-01-04 | (水) | 晴 |  | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 2.7 | 2.6 | 7.56 | 7.7 | 26.1 | 26.3 |  | 42 |  | 81.2 | [5 empty] | 21.1 |  | 181 |  | 0.18 | 17 | 42 |  | 濁度 | 度 | 6.3 | 2.9
| 2017-01-05 | (木) | 晴 |  | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 3.4 | 2.7 | 7.57 | 7.72 | 25.8 | 25.8 |  | 42.8 |  | 80.2 | [5 empty] | 20.5 |  | 176 |  | 0.16 |  | 42 |  | ｐH |  | 7.54 | 7.58
| 2017-01-06 | (金) | 晴 |  | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 3.8 | 3.1 | 7.66 | 7.81 | 26 | 25.9 |  | 43 |  | 80.6 | [5 empty] | 20 |  | 180 |  | 0.19 | 171 | 41 |  | 電気伝導率 | mS/m | 26.4 | 26.8
| 2017-01-07 | (土) | 晴 |  | 3.1 | 6.8 | 6.8 | 3 | 2.7 | 7.71 | 7.72 | 23.7 | 24.5 | [14 empty] | 26 | 43 |  | 酸消費量 | mg/l | 40 | 44.2
| 2017-01-08 | (日) | 曇 | 18.5 | 2 | 6.1 | 6.3 | 3.1 | 2.8 | 7.74 | 7.79 | 25.1 | 25.6 | [14 empty] | 51 | 44 |  | 全硬度 | mg/l | 80.8 | 81.6
| 2017-01-09 | (月) | 雨 | 6 | 6.7 | 5.9 | 6.2 | 4.2 | 3.4 | 7.46 | 7.48 | 23.9 | 24.3 | [14 empty] | 478 | 48 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 57.1 | 55.1
| 2017-01-10 | (火) | 晴 |  | 8.8 | 5.9 | 6 | 4.7 | 2.8 | 7.54 | 7.62 | 26.2 | 26.2 |  | 43.8 |  | 83.2 | [5 empty] | 20.4 |  | 177 |  | 0.16 | 572 | 64 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 23.7 | 26.5
| 2017-01-11 | (水) | 晴 |  | 7 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 2.8 | 7.67 | 7.61 | 25.7 | 26.8 |  | 45.2 |  | 83.2 | [5 empty] | 21.7 |  | 177 |  | 0.14 | 581 | 48 |  | 塩化物イオン | mg/l | 21.4 | 22.9
| 2017-01-12 | (木) | 晴 |  | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.9 | 7.54 | 7.58 | 26.4 | 26.8 | 40 | 44.2 | 80.8 | 81.6 | 57.1 | 55.1 | 23.7 | 26.5 | 21.4 | 22.9 | 185 | 179 | 0.26 | 0.21 | 589 | 44 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 185 | 179
| 2017-01-13 | (金) | 晴 |  | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 4.9 | 3 | 7.59 | 7.56 | 27.6 | 27.6 |  | 40 |  | 84 | [5 empty] | 22.8 |  | 184 |  | 0.13 | 615 | 46 |  | 全鉄 | mg/l | 0.26 | 0.21
| 2017-01-14 | (土) | 晴 |  | 4.2 | 7.7 | 8.1 | 5.1 | 2.7 | 7.4 | 7.43 | 24.2 | 24.7 | [14 empty] | 512 | 45 |  | COD | mg/l | 2.7 | 2.8
| 2017-01-15 | (日) | 晴 |  | 2.1 | 6 | 6.4 | 5 | 3 | 7.69 | 7.66 | 26 | 26.4 | [14 empty] | 521 | 46 |  | BOD | mg/l | 1.4 | 1
| 2017-01-16 | (月) | 晴 |  | 2.3 | 5.8 | 5.9 | 6 | 3.1 | 7.61 | 7.66 | 26.8 | 27.1 |  | 44.2 |  | 84.8 | [5 empty] | 22.3 |  | 185 |  | 0.12 | 700 | 44 |  | 溶存酸素 | mg/l | 11.7 | 12
| 2017-01-17 | (火) | 晴 |  | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 3 | 7.65 | 7.62 | 28.3 | 28.7 |  | 47 |  | 90.2 | [5 empty] | 24.3 |  | 192 |  | 0.11 | 871 | 43 |  | 全マンガン | mg/l | 0.023 | 0.021
| 2017-01-18 | (水) | 晴 |  | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 2.4 | 7.84 | 7.6 | 28.4 | 28.6 |  | 46.8 |  | 90.2 | [5 empty] | 24.7 |  | 194 |  | 0.08 | 965 | 47 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.13 | 0.14
| 2017-01-19 | (木) | 曇 |  | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 2.4 | 7.85 | 7.65 | 30.5 | 30.2 |  | 48.4 |  | 92.4 | [5 empty] | 26 |  | 202 |  | 0.07 | 939 | 48 |  | 全窒素 | mg/l | 2.59 | 2.51
| 2017-01-20 | (金) | 曇 | 0 | 2.4 | 5 | 5.3 | 4.5 | 2.3 | 7.86 | 7.64 | 29.8 | 30.3 |  | 48.2 |  | 91.4 | [5 empty] | 31.4 |  | 211 |  | 0.09 | 982 | 43 |  | 全リン | mg/l | 0.087 | 0.07
| 2017-01-21 | (土) | 晴 |  | 5.6 | 5 | 5.1 | 4.2 | 2.1 | 7.61 | 7.41 | 27.3 | 27.5 | [14 empty] | 905 | 40 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-01-22 | (日) | 晴 |  | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 1.9 | 7.78 | 7.68 | 29.1 | 29.4 | [14 empty] | 888 | 40 |  | 硫酸イオン | mg/l | 32.9 | 34.3
| 2017-01-23 | (月) | 晴 |  | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 1.9 | 7.82 | 7.66 | 29.4 | 29.9 |  | 46 |  | 91.2 | [5 empty] | 27.2 |  | 213 |  | 0.07 | 922 | 40 |  | シリカ | mg/l | 21.2 | 19.9
| 2017-01-24 | (火) | 晴 |  | 3.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 2.3 | 7.71 | 7.65 | 28.4 | 28.8 |  | 46.2 |  | 91.6 | [5 empty] | 27.7 |  | 212 |  | 0.08 | 734 | 42 |  | 色度 | 度 | 5.2 | 3.8
| 2017-01-25 | (水) | 晴 |  | 4.1 | 4.8 | 5 | 5.2 | 2.6 | 7.67 | 7.67 | 30.8 | 30.6 |  | 46.6 |  | 90.4 | [5 empty] | 28.4 |  | 212 |  | 0.11 | 1144 | 50 |  | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 4.4
| 2017-01-26 | (木) | 晴 |  | 3.4 | 4.9 | 5 | 4.7 | 1.6 | 7.8 | 7.64 | 30.3 | 30.7 |  | 46 |  | 90.2 | [5 empty] | 29 |  | 212 |  | 0.08 | 956 | 46
| 2017-01-27 | (金) | 曇 |  | 9.3 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 1.9 | 7.66 | 7.61 | 30 | 29.9 |  | 43.6 |  | 88.2 | [5 empty] | 27.8 |  | 204 |  | 0.1 | 1016 | 47
| 2017-01-28 | (土) | 晴 |  | 7 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 1.6 | 7.78 | 7.62 | 27.6 | 29.1 | [14 empty] | 717 | 46
| 2017-01-29 | (日) | 曇 |  | 6.3 | 8 | 8 | 3.8 | 2.4 | 7.72 | 7.63 | 27.8 | 28.4 | [14 empty] | 546 | 51 |  | 備考
| 2017-01-30 | (月) | 晴 | 0 | 11.8 | 6 | 6 | 4.6 | 3.4 | 7.66 | 7.59 | 27.2 | 27.9 |  | 40.2 |  | 82.2 | [5 empty] | 25.2 |  | 190 |  | 0.15 | 726 | 49
| 2017-01-31 | (火) | 晴 |  | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 2.1 | 7.7 | 7.6 | 26.6 | 26.8 |  | 37.8 |  | 78.2 | [5 empty] | 25 |  | 180 |  | 0.09 | 888 | 50
| 最高 |  |  | 18.5 | 11.8 | 8 | 8.1 | 6.3 | 3.4 | 7.86 | 7.81 | 30.8 | 30.7 | 40 | 48.4 | 80.8 | 92.4 | 57.1 | 55.1 | 23.7 | 26.5 | 21.4 | 31.4 | 185 | 213 | 0.26 | 0.21 | 1144 | 64
| 最低 |  |  | 0 | 2 | 4.8 | 5 | 2.1 | 1.6 | 7.38 | 7.41 | 23.7 | 24.3 | 40 | 37.8 | 80.8 | 78.2 | 57.1 | 55.1 | 23.7 | 26.5 | 21.4 | 20 | 185 | 176 | 0.26 | 0.07 | 17 | 40
| 平均 |  |  |  | 5.4355 | 6 | 6.1839 | 4.4226 | 2.5097 | 7.6513 | 7.6255 | 27.1194 | 27.4484 | 40 | 44.3158 | 80.8 | 86.0526 | 57.1 | 55.1 | 23.7 | 26.5 | 21.4 | 24.6526 | 185 | 192.6842 | 0.26 | 0.12211 | 667.8519 | 45.4194
| 合計 |  |  | 24.5 | [23 empty] | 18032 | 1408
2月 | 2017-02-01 | (水) | 曇 |  | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 2.3 | 7.62 | 7.57 | 26.5 | 26.4 |  | 36 |  | 77.2 | [5 empty] | 27.5 |  | 173 |  | 0.08 | 760 | 48 |  | 2017-02-09 | 気温 | 2.9 | ℃
| 2017-02-02 | (木) | 晴 |  | 4.4 | 6.6 | 6.8 | 5.4 | 2 | 7.74 | 7.62 | 26 | 26.3 |  | 36.8 |  | 76.4 | [5 empty] | 26.9 |  | 172 |  | 0.07 | 1324 | 45 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-02-03 | (金) | 晴 |  | 7.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 1.9 | 7.97 | 7.68 | 26.1 | 26.4 |  | 37 |  | 76.8 | [5 empty] | 27.2 |  | 166 |  | 0.04 | 1067 | 42 |  | 水温 | ℃ | 6 | 6.1
| 2017-02-04 | (土) | 晴 |  | 8.4 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 1.7 | 7.99 | 7.81 | 25.1 | 25.6 | [14 empty] | 999 | 42 |  | 濁度 | 度 | 6.2 | 1.6
| 2017-02-05 | (日) | 晴 | 0 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 1.5 | 8.07 | 7.63 | 27.1 | 27.4 | [14 empty] | 1139 | 43 |  | ｐH |  | 7.84 | 7.55
| 2017-02-06 | (月) | 晴 | 0 | 10.4 | 6.7 | 6.8 | 6 | 2.1 | 7.92 | 7.57 | 26.8 | 27.4 |  | 38.2 |  | 80.2 | [5 empty] | 27.9 |  | 172 |  | 0.05 | 1493 | 43 |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.6 | 28.1
| 2017-02-07 | (火) | 晴 |  | 6.8 | 6 | 6.4 | 4.6 | 1.7 | 7.69 | 7.55 | 27.9 | 27.7 |  | 38.8 |  | 80.2 | [5 empty] | 28.5 |  | 186 |  | 0.06 | 1228 | 43 |  | 酸消費量 | mg/ℓ | 40.2 | 39
| 2017-02-08 | (水) | 晴 |  | 6.9 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 1.8 | 7.9 | 7.59 | 27.5 | 27.9 |  | 39.8 |  | 81.2 | [5 empty] | 28.8 |  | 179 |  | 0.06 | 1422 | 43 |  | 全硬度 | mg/ℓ | 80.2 | 80.6
| 2017-02-09 | (木) | 曇 | 5.5 | 2.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 1.6 | 7.84 | 7.55 | 27.6 | 28.1 | 40.2 | 39 | 80.2 | 80.6 | 59.5 | 60.3 | 20.7 | 20.3 | 26.4 | 28.8 | 174 | 185 | 0.24 | 0.05 | 1184 | 42 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/ℓ | 59.5 | 60.3
| 2017-02-10 | (金) | 晴 | 0 | 4.5 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 2.1 | 7.68 | 7.58 | 26.9 | 27.3 |  | 38 |  | 78.6 | [5 empty] | 27.2 |  | 190 |  | 0.08 | 1113 | 44 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/ℓ | 20.7 | 20.3
| 2017-02-11 | (土) | 晴 |  | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 1.8 | 7.73 | 7.57 | 26 | 26.6 | [14 empty] | 795 | 43 |  | 塩化物イオン | mg/ℓ | 26.4 | 28.8
| 2017-02-12 | (日) | 晴 |  | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 6 | 1.7 | 7.68 | 7.6 | 25.8 | 26.6 | [14 empty] | 813 | 43 |  | 全蒸発残留物 | mg/ℓ | 174 | 185
| 2017-02-13 | (月) | 晴 |  | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 1.7 | 7.62 | 7.56 | 27.3 | 27.1 |  | 38 |  | 77.2 | [5 empty] | 26.9 |  | 186 |  | 0.08 | 813 | 41 |  | 鉄 | mg/ℓ | 0.24 | 0.05
| 2017-02-14 | (火) | 晴 |  | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 2.3 | 7.61 | 7.57 | 27.3 | 27.1 |  | 37.8 |  | 76.8 | [5 empty] | 27.1 |  | 186 |  | 0.1 | 910 | 40 |  | COD | mg/ℓ | 3.6 | 2.7
| 2017-02-15 | (水) | 晴 |  | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 2.4 | 7.83 | 7.62 | 26.2 | 26.6 |  | 36.2 |  | 75.2 | [5 empty] | 27.7 |  | 184 |  | 0.1 | 998 | 44 |  | BOD | mg/ℓ | 2.4 | 1.6
| 2017-02-16 | (木) | 晴 |  | 7.3 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 1.8 | 8.05 | 7.67 | 25.1 | 26 |  | 35.2 |  | 75.2 | [5 empty] | 26.8 |  | 180 |  | 0.07 | 1131 | 46 |  | 溶存酸素 | mg/ℓ | 12.8 | 12.6
| 2017-02-17 | (金) | 晴 |  | 15 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 1.8 | 8.03 | 7.62 | 25.7 | 26.3 |  | 35.8 |  | 76 | [5 empty] | 26.8 |  | 164 |  | 0.07 | 1281 | 48 |  | マンガン | mg/ℓ | 0.026 | 0.017
| 2017-02-18 | (土) | 曇 |  | 8.7 | 8 | 8.1 | 8.4 | 1.5 | 7.89 | 7.57 | 26.5 | 26.9 | [14 empty] | 963 | 47 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/ℓ | 0.01 | < 0.01
| 2017-02-19 | (日) | 晴 | 0 | 6.1 | 7.8 | 8 | 7.9 | 1.8 | 7.79 | 7.64 | 26 | 26.5 | [14 empty] | 760 | 48 |  | 全窒素 | mg/ℓ | 2.17 | 2.02
| 2017-02-20 | (月) | 晴 | 14.5 | 7.7 | 8.4 | 8.3 | 7 | 2.6 | 7.8 | 7.63 | 25.5 | 26.2 |  | 35.2 |  | 75.2 | [5 empty] | 27.4 |  | 168 |  | 0.09 | 1104 | 46 |  | 全リン | mg/ℓ | 0.104 | 0.034
| 2017-02-21 | (火) | 晴 |  | 6.7 | 8.4 | 8.7 | 6.6 | 2.2 | 7.54 | 7.61 | 25.4 | 25.4 |  | 33.6 |  | 73.1 | [5 empty] | 26.8 |  | 166 |  | 0.05 | 1033 | 46 |  | リン酸イオン | mg/ℓ | ― | ―
| 2017-02-22 | (水) | 晴 |  | 7.3 | 7.6 | 8 | 6 | 2.3 | 7.61 | 7.56 | 24.9 | 25.4 |  | 35.2 |  | 74.1 | [5 empty] | 25.7 |  | 163 |  | 0.09 | 901 | 46 |  | 硫酸イオン | mg/ℓ | 37.2 | 37.7
| 2017-02-23 | (木) | 曇 | 1 | 13.9 | 8.4 | 8.2 | 7.6 | 2.2 | 7.73 | 7.56 | 24.8 | 25.4 |  | 35.6 |  | 74.1 | [5 empty] | 26.1 |  | 160 |  | 0.08 | 1343 | 41 |  | シリカ | mg/ℓ | 20.4 | 19.6
| 2017-02-24 | (金) | 曇 |  | 6.3 | 8 | 8.6 | 8.5 | 1.7 | 7.71 | 7.56 | 25.5 | 25.7 |  | 34.6 |  | 74.7 | [5 empty] | 27.2 |  | 171 |  | 0.05 | 1024 | 38 |  | 色度 | 度 | 4.3 | 1.9
| 2017-02-25 | (土) | 曇 |  | 7.7 | 7.8 | 8.4 | 6.8 | 1.8 | 7.68 | 7.52 | 24.4 | 25.3 | [14 empty] | 1113 | 39 |  | 懸濁物質 | mg/ℓ | 6.5 | 2.8
| 2017-02-26 | (日) | 晴 |  | 9.1 | 8 | 8.9 | 6.3 | 1.9 | 7.77 | 7.55 | 24.6 | 25.2 | [14 empty] | 1078 | 36 |  | 備考
| 2017-02-27 | (月) | 曇 |  | 5.9 | 8.2 | 8.8 | 6.3 | 1.8 | 7.78 | 7.52 | 24.4 | 24.7 |  | 33.2 |  | 72.1 | [5 empty] | 25.5 |  | 166 |  | 0.05 | 1210 | 35
| 2017-02-28 | (火) | 晴 |  | 6.3 | 8.2 | 8.8 | 6.9 | 1.9 | 7.84 | 7.53 | 26.5 | 25.8 |  | 35.2 |  | 74.3 | [5 empty] | 26.3 |  | 172 |  | 0.06 | 1429 | 34
| 最高 |  |  | 14.5 | 15 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 2.6 | 8.07 | 7.81 | 27.9 | 28.1 | 40.2 | 39.8 | 80.2 | 81.2 | 59.5 | 60.3 | 20.7 | 20.3 | 26.4 | 28.8 | 174 | 190 | 0.24 | 0.1 | 1493 | 48
| 最低 |  |  | 0 | 2.9 | 5.3 | 5.6 | 4.2 | 1.5 | 7.54 | 7.52 | 24.4 | 24.7 | 40.2 | 33.2 | 80.2 | 72.1 | 59.5 | 60.3 | 20.7 | 20.3 | 26.4 | 25.5 | 174 | 160 | 0.24 | 0.04 | 760 | 34
| 平均 |  |  |  | 7.2214 | 6.9143 | 7.1786 | 6.225 | 1.925 | 7.7896 | 7.5932 | 26.05 | 26.4036 | 40.2 | 36.46 | 80.2 | 76.46 | 59.5 | 60.3 | 20.7 | 20.3 | 26.4 | 27.155 | 174 | 174.45 | 0.24 | 0.069 | 1086.7143 | 42.7143
| 合計 |  |  | 21 | [23 empty] | 30428 | 1196
3月 | 2017-03-01 | (水) | 晴 | 2.5 | 6.7 | 8.8 | 8.9 | 7 | 2.2 | 8.01 | 7.6 | 27.8 | 27.7 |  | 38 |  | 78.6 | [5 empty] | 29.2 |  | 173 |  | 0.06 | 1463 | 33 |  | 2017-03-09 | 気温 | 8.2 | ℃
| 2017-03-02 | (木) | 曇 | 4 | 7 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 2.4 | 8.17 | 7.58 | 28.3 | 28.2 |  | 39 |  | 80.2 | [5 empty] | 30.6 |  | 182 |  | 0.05 | 1685 | 32 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-03-03 | (金) | 晴 |  | 10.4 | 9.4 | 9.6 | 8.1 | 2.3 | 8.1 | 7.58 | 28.9 | 28.4 |  | 39.2 |  | 81.2 | [5 empty] | 31.2 |  | 184 |  | 0.05 | 1505 | 31 |  | 水温 | ℃ | 10 | 10.2
| 2017-03-04 | (土) | 晴 |  | 9.1 | 9.7 | 9.6 | 8.4 | 2.4 | 8.25 | 7.65 | 27.7 | 28.4 | [14 empty] | 1394 | 31 |  | 濁度 | 度 | 10.8 | 2.9
| 2017-03-05 | (日) | 晴 |  | 9.2 | 9.8 | 10.2 | 10.8 | 2.3 | 8.55 | 7.71 | 29.6 | 28.9 | [14 empty] | 2044 | 30 |  | ｐH |  | 8.69 | 7.65
| 2017-03-06 | (月) | 曇 | 1.5 | 11.1 | 10.3 | 10.4 | 9.8 | 3.3 | 8.68 | 7.81 | 28.3 | 29.4 |  | 43 |  | 84.2 | [5 empty] | 32 |  | 184 |  | 0.05 | 2095 | 29 |  | 電気伝導率 | mS/m | 29.6 | 30.3
| 2017-03-07 | (火) | 曇 | 1 | 6.4 | 10 | 10.2 | 10.2 | 2.4 | 8.6 | 7.61 | 28.3 | 29.3 |  | 43 |  | 84.2 | [5 empty] | 31.4 |  | 183 |  | 0.04 | 2296 | 32 |  | 酸消費量 | mg/l | 48.2 | 43.6
| 2017-03-08 | (水) | 晴 |  | 6.7 | 9.9 | 10.4 | 11.4 | 2.8 | 8.61 | 7.75 | 29.1 | 29.7 |  | 44 |  | 86 | [5 empty] | 31.6 |  | 186 |  | 0.04 | 2917 | 33 |  | 全硬度 | mg/l | 85.8 | 86.2
| 2017-03-09 | (木) | 晴 |  | 8.2 | 10 | 10.2 | 10.8 | 2.9 | 8.69 | 7.65 | 29.6 | 30.3 | 48.2 | 43.6 | 85.8 | 86.2 | 63.7 | 63.1 | 22.1 | 23.1 | 28.9 | 33.1 | 200 | 190 | 0.3 | 0.06 | 3023 | 33 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 63.7 | 63.1
| 2017-03-10 | (金) | 晴 |  | 10.8 | 10.3 | 10.7 | 12.7 | 2 | 8.77 | 7.52 | 30.1 | 30.8 |  | 41.2 |  | 86.6 | [5 empty] | 34.2 |  | 198 |  | 0.03 | 3368 | 32 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 22.1 | 23.1
| 2017-03-11 | (土) | 晴 |  | 7.8 | 10.1 | 10.6 | 11.3 | 1.8 | 8.83 | 7.53 | 29.9 | 31.1 | [14 empty] | 2926 | 33 |  | 塩化物イオン | mg/l | 28.9 | 33.1
| 2017-03-12 | (日) | 晴 |  | 8.2 | 10.2 | 12.9 | 12.5 | 2.1 | 8.94 | 7.6 | 28.2 | 29.9 | [14 empty] | 3129 | 32 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 200 | 190
| 2017-03-13 | (月) | 曇 | 0.5 | 7.2 | 10.3 | 10.9 | 17.4 | 2 | 8.73 | 7.56 | 29.9 | 30.4 |  | 39 |  | 86.6 | [5 empty] | 34.8 |  | 201 |  | 0 | 3403 | 33 |  | 全鉄 | mg/l | 0.3 | 0.06
| 2017-03-14 | (火) | 曇 | 1.5 | 7.7 | 10.6 | 10.8 | 10.2 | 1.7 | 8.74 | 7.5 | 28.6 | 30.2 |  | 40 |  | 85.8 | [5 empty] | 33.6 |  | 194 |  | 0 | 3277 | 34 |  | COD | mg/l | 5.1 | 3.3
| 2017-03-15 | (水) | 雨 | 0 | 4 | 10.1 | 10.4 | 8.1 | 1.8 | 8.11 | 7.39 | 29.4 | 29.8 |  | 39 |  | 84.2 | [5 empty] | 33.4 |  | 196 |  | 0.03 | 2369 | 34 |  | BOD | mg/l | 4 | 2.5
| 2017-03-16 | (木) | 晴 |  | 9.3 | 9.8 | 10.1 | 8.9 | 2.3 | 8.37 | 7.49 | 28.7 | 29.5 |  | 41 |  | 83.8 | [5 empty] | 32.2 |  | 196 |  | 0.04 | 2831 | 36 |  | 溶存酸素 | mg/l | 14.3 | 13.4
| 2017-03-17 | (金) | 晴 | 0 | 9.4 | 9.9 | 10.6 | 7.9 | 2.5 | 8.43 | 7.46 | 29 | 29.8 |  | 39.8 |  | 84.2 | [5 empty] | 33 |  | 196 |  | 0.06 | 2660 | 31 |  | 全マンガン | mg/l | 0.05 | 0.053
| 2017-03-18 | (土) | 晴 |  | 11.7 | 10.1 | 10.7 | 8.5 | 1.9 | 8.59 | 7.56 | 28.5 | 29.3 | [14 empty] | 2147 | 27 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.07 | 0.02
| 2017-03-19 | (日) | 晴 |  | 13.9 | 10.4 | 10.9 | 10.1 | 2.6 | 8.72 | 7.67 | 27.8 | 28.8 | [14 empty] | 2515 | 27 |  | 全窒素 | mg/l | 2.63 | 2.21
| 2017-03-20 | (月) | 晴 |  | 12.9 | 10.9 | 11.8 | 10.2 | 2.9 | 8.78 | 7.72 | 26 | 27.7 | [14 empty] | 2842 | 29 |  | 全リン | mg/l | 0.132 | 0.041
| 2017-03-21 | (火) | 雨 | 12 | 10.1 | 11.4 | 11.2 | 13 | 4.1 | 9.02 | 7.75 | 32.5 | 29.4 |  | 39.8 |  | 82.4 | [5 empty] | 33.1 |  | 195 |  | 0.05 | 3786 | 31 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2017-03-22 | (水) | 晴 |  | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 8.6 | 2.4 | 8.3 | 7.56 | 28.9 | 29.6 |  | 39.2 |  | 82.2 | [5 empty] | 34.1 |  | 194 |  | 0.04 | 3359 | 44 |  | 硫酸イオン | mg/l | 35.6 | 37.2
| 2017-03-23 | (木) | 曇 |  | 10 | 11.2 | 11.4 | 10 | 2.5 | 8.85 | 7.67 | 28.9 | 29.4 |  | 40.8 |  | 83.2 | [5 empty] | 32.6 |  | 196 |  | 0.04 | 3112 | 45 |  | シリカ | mg/l | 20.8 | 18.7
| 2017-03-24 | (金) | 晴 |  | 10.1 | 11.4 | 11.7 | 10.4 | 2.7 | 8.89 | 7.66 | 28.7 | 29.8 |  | 40 |  | 82.8 | [5 empty] | 28.5 |  | 192 |  | 0.04 | 3174 | 33 |  | 色度 | 度 | 6.8 | 3.1
| 2017-03-25 | (土) | 晴 |  | 9.3 | 10.8 | 11.4 | 11 | 1.5 | 8.85 | 7.57 | 29.2 | 29.9 | [14 empty] | 3200 | 29 |  | 懸濁物質 | mg/l | 11.7 | 5.3
| 2017-03-26 | (日) | 雨 | 8 | 7.2 | 10.6 | 11.2 | 11 | 1.2 | 8.98 | 7.51 | 26.7 | 29.6 | [14 empty] | 2360 | 28 |  | 備考
| 2017-03-27 | (月) | 雨 | 15.5 | 3.7 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 1.4 | 8.27 | 7.44 | 26.7 | 28.2 |  | 36 |  | 80 | [5 empty] | 27 |  | 178 |  | 0 | 2237 | 35
| 2017-03-28 | (火) | 晴 |  | 9.1 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 2.2 | 7.93 | 7.5 | 28.1 | 27.3 |  | 37.2 |  | 76.4 | [5 empty] | 25.3 |  | 174 |  | 0.05 | 2192 | 88
| 2017-03-29 | (水) | 曇 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 11.7 | 1.9 | 7.62 | 7.41 | 26 | 26.1 |  | 37.2 |  | 74.1 | [5 empty] | 28.5 |  | 166 |  | 0.05 | 2155 | 35
| 2017-03-30 | (木) | 晴 |  | 12.1 | 9.8 | 10.2 | 7.5 | 2.2 | 7.93 | 7.55 | 25.3 | 26.4 |  | 35.2 |  | 74.1 | [5 empty] | 24.9 |  | 174 |  | 0.05 | 1377 | 29
| 2017-03-31 | (金) | 曇 | 2.5 | 11.6 | 10.2 | 10.4 | 7.3 | 2.6 | 7.85 | 7.48 | 25.3 | 26 |  | 34.2 |  | 74.1 | [5 empty] | 23.6 |  | 168 |  | 0.06 | 1069 | 29
年間 | 最高 |  | - | 102 | 32.9 | 29.1 | 29.1 | 108 | 4.9 | 9.02 | 7.81 | 45.3 | 31.1 | 62.1 | 57.7 | 94.2 | 96.2 | 68.1 | 67.9 | 26.2 | 29.8 | 28.9 | 34.8 | 203 | 213 | 0.33 | 0.21 | 4214 | 623
| 最低 |  | - | 0 | 1.4 | 4.8 | 5 | 1.5 | 0.7 | 6.89 | 6.72 | 13.2 | 14.5 | 29 | 20.8 | 54.1 | 46 | 36 | 38.4 | 14.1 | 14.1 | 14 | 8.7 | 124 | 106 | 0.16 | 0 | 9 | 15
| 平均 |  | - |  | 16.6581 | 16.7123 | 16.9205 | 9.1216 | 2.1156 | 7.5197 | 7.4251 | 24.1071 | 24.4321 | 45.5667 | 40.3283 | 79.0667 | 75.2492 | 56.8833 | 56.2333 | 22.1833 | 22.4333 | 21.4417 | 21.2725 | 175 | 166.4631 | 0.24 | 0.083156 | 933.9252 | 79.3288
| 合計 |  |  | 1418.5 | [23 empty] | 337147
降雨日数
Note on AG339: 千葉県:

## 佐倉
佐倉浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 全窒素 |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAC |  | 配水
4月 | 2016-04-01 | (金) | 晴 | 0.5 | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 4 | 4.7 | 7.82 | 7.71 | 42.6 | 43.4 |  | 88 |  | 119.5 | [5 empty] | 50.7 |  | 227 |  | 0.25 | 2591 |  |  |  | 2016-04-07 | 気温 | 14.5 | ℃
| 2016-04-02 | (土) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 10.2; 原水: 13.2; 配水: 13.6; 原水: 5.3; 配水: 4.2; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 2585 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-04-03 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 12.6; 原水: 13; 配水: 13; 原水: 4.4; 配水: 4.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2558 |  |  |  | 水温 | ℃ | 15.4 | 15.9
| 2016-04-04 | (月) | 雨 | 12.5 | 19.2 | 15.5 | 15.5 | 6.6 | 5.7 | 7.63 | 7.57 | 32.5 | 39.4 |  | 83.6 |  | 115.1 | [5 empty] | 45.9 |  | 312 |  | 0.33 | 4446 |  |  |  | 濁度 | 度 | 9.8 | 3.4
| 2016-04-05 | (火) | 雨 | 0.5 | 10.4 | 14.5 | 15.1 | 14.4 | 3.4 | 7.46 | 7.23 | 26.6 | 25.1 |  | 54.1 |  | 76.4 | [5 empty] | 31.2 |  | 241 |  | 0.12 | 5037 |  |  |  | ｐH |  | 7.55 | 7.37
| 2016-04-06 | (水) | 晴 | 0 | 15.9 | 13.7 | 13.6 | 7.3 | 4.8 | 7.57 | 7.44 | 36.3 | 35.6 |  | 78.1 |  | 107.5 | [5 empty] | 44.8 |  | 292 |  | 0.24 | 3992 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 28.1 | 28.3
| 2016-04-07 | (木) | 雨 | 34 | 14.5 | 15.4 | 15.9 | 6.9 | 3.5 | 7.61 | 7.47 | 38.5 | 39.1 | 44.2 | 85 | 54.4 | 93.2 | 37 | 61.8 | 17.4 | 31.4 | 33.7 | 47.9 | 339 | 241 | 3.81 | 0.19 | 4727 |  | 3.75 | 原水全窒素濃度4.24mg/l | 酸消費量 | mg/l |  | 82
| 2016-04-08 | (金) | 晴 | 0 | 19.4 | 16 | 15.6 | 16.3 | 2.4 | 7.34 | 7.13 | 22.4 | 20.2 |  | 47 |  | 65.6 | [5 empty] | 19.8 |  | 232 |  | 0.11 | 5137 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 54.4 | 93.2
| 2016-04-09 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 19.6; 原水: 15.5; 配水: 15.9; 原水: 7.3; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3140 | 40370 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 37 | 61.8
| 2016-04-10 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 19.8; 原水: 16.3; 配水: 16.5; 原水: 6.5; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2842 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 17.4 | 31.4
| 2016-04-11 | (月) | 曇 | 0 | 10 | 15.6 | 16 | 25.7 | 3.9 | 7.58 | 7.57 | 37.4 | 37.9 |  | 87 |  | 113.9 | [5 empty] | 40.9 |  | 283 |  | 0.26 | 3173 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 29
| 2016-04-12 | (火) | 晴 | 0 | 10.4 | 13.5 | 13.8 | 5.4 | 3 | 7.65 | 7.57 | 39.7 | 39.2 |  | 85.9 |  | 116.1 | [5 empty] | 41.2 |  | 325 |  | 0.17 | 3062 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 339 | 241
| 2016-04-13 | (水) | 曇 | 0.5 | 13.9 | 15 | 15.3 | 6 | 2.8 | 7.63 | 7.54 | 37.8 | 41 |  | 86.1 |  | 118.5 | [5 empty] | 44.3 |  | 264 |  | 0.2 | 3070 | 10070 |  |  | 全鉄 | mg/l | 3.81 | 0.19
| 2016-04-14 | (木) | 雨 | 15.5 | 13.6 | 15.7 | 16.7 | 11 | 2.3 | 7.58 | 7.49 | 28.6 | 35.6 |  | 76 |  | 104.3 | [5 empty] | 40 |  | 258 |  | 0.15 | 3696 | 20070 | 4.61 |  | COD | mg/l | 3.81 | 0.19
| 2016-04-15 | (金) | 晴 | 0 | 18.1 | 16.4 | 16.4 | 10.6 | 3.8 | 7.56 | 7.34 | 28.6 | 30.9 |  | 66.7 |  | 91 | [5 empty] | 35.1 |  | 192 |  | 0.23 | 4298 | 10030 |  |  | BOD | mg/l | 15.5 | 2.5
| 2016-04-16 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 15.9; 原水: 15.5; 配水: 15.8; 原水: 6.8; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3955 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 3.7 | 1.6
| 2016-04-17 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 19.4; 原水: 15.8; 配水: 16; 原水: 9.1; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 4083 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.29 | 0.027
| 2016-04-18 | (月) | 晴 | 0.5 | 21.4 | 17.8 | 17.6 | 19.5 | 2.93 | 7.6 | 7.44 | 40.5 | 39.2 |  | 79.8 |  | 113.1 | [5 empty] | 46.1 |  | 341 |  | 0.17 | 4703 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.07 | 2.71
| 2016-04-19 | (火) | 晴 | 1 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 8.15 | 3.6 | 7.52 | 7.43 | 40.3 | 41.1 |  | 80 |  | 112.5 | [5 empty] | 54.1 |  | 295 |  | 0.23 | 4225 | 10020 |  |  | 全窒素 | mg/l | 4.24 | 3.75
| 2016-04-20 | (水) | 晴 | 0.5 | 15.4 | 18.1 | 18 | 9.23 | 3.62 | 7.56 | 7.44 | 40.9 | 42.2 |  | 77.1 |  | 110.9 | [5 empty] | 54.4 |  | 301 |  | 0.24 | 4206 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.314 | 0.071
| 2016-04-21 | (木) | 曇 | 7 | 20.1 | 17.7 | 17.9 | 8.54 | 4.68 | 7.51 | 7.5 | 43.9 | 43.5 |  | 80 |  | 115.7 | [5 empty] | 53.7 |  | 328 |  | 0.24 | 4390 |  | 4.87 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-04-22 | (金) | 曇 | 0.5 | 17.6 | 16.9 | 17 | 11.98 | 3.2 | 7.38 | 7.3 | 32.7 | 33.7 |  | 67 |  | 87 | [5 empty] | 43.1 |  | 226 |  | 0.11 | 4613 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 11.4 | 16
| 2016-04-23 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 18.3; 原水: 17.9; 配水: 18.2; 原水: 9.8; 配水: 4.7; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 4648 |  |  |  | シリカ | mg/l | 14.5 | 24.5
| 2016-04-24 | (日) | 雨 | (mm): 2; (℃): 12.8; 原水: 18; 配水: 19; 原水: 11; 配水: 4.6; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 4627 |  |  |  | 色度 | 度 | 70 | 6
| 2016-04-25 | (月) | 晴 | 0 | 19.7 | 17.8 | 17.6 | 15.98 | 3.4 | 7.36 | 7.27 | 33.7 | 37.3 |  | 65.2 |  | 97.2 | [5 empty] | 49.1 |  | 257 |  | 0.15 | 4945 | 10040 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 103 | 3
| 2016-04-26 | (火) | 晴 | 0 | 21.6 | 19.2 | 19.5 | 12.29 | 3.64 | 7.41 | 7.35 | 34.3 | 36.7 |  | 67.8 |  | 97.2 | [5 empty] | 49 |  | 232 |  | 0.21 | 4363 |  | 3.25
| 2016-04-27 | (水) | 曇 | 0 | 18.4 | 19.4 | 19.8 | 12.18 | 4.86 | 7.35 | 7.3 | 33.1 | 35.1 |  | 67.1 |  | 97.8 | [5 empty] | 43.2 |  | 270 |  | 0.24 | 4580
| 2016-04-28 | (木) | 雨 | 19.5 | 13.2 | 17.1 | 17.7 | 14.8 | 3.72 | 7.37 | 7.27 | 30.9 | 34.1 |  | 66.5 |  | 94.8 | [5 empty] | 40.7 |  | 202 |  | 0.19 | 5490 | 30010
| 2016-04-29 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.8; 原水: 17; 配水: 16.6; 原水: 8.7; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.1; LAC: 5145 |  |  |  | 備考
| 2016-04-30 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.6; 原水: 15.8; 配水: 15.7; 原水: 13.2; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 6201
| 最高 |  |  | 34 | 21.6 | 19.4 | 19.8 | 25.7 | 5.7 | 7.9 | 7.8 | 43.9 | 43.5 | 44.2 | 88 | 54.4 | 119.5 | 37 | 61.8 | 17.4 | 31.4 | 33.7 | 54.4 | 339 | 341 | 3.81 | 0.33 | 6201 | 40370 | 4.87 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 10 | 13 | 13 | 4 | 2.3 | 7.3 | 7.1 | 22.4 | 20.2 | 44.2 | 47 | 54.4 | 65.6 | 37 | 61.8 | 17.4 | 31.4 | 33.7 | 19.8 | 339 | 192 | 3.81 | 0.11 | 2558 | 10020 | 3.25 | 0
| 平均 |  |  |  | 16.3333 | 16.23 | 16.44 | 10.2983 | 3.695 | 7.5363 | 7.4287 | 35.065 | 36.515 | 44.2 | 74.4 | 54.4 | 102.365 | 37 | 61.8 | 17.4 | 31.4 | 33.7 | 43.76 | 339 | 265.95 | 3.81 | 0.2015 | 4150.9333 | 18658.5714 | 4.12 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 97; LAC: 124528 | 171080
5月 | 2016-05-01 | (日) | 晴 | (℃): 20.7; 原水: 18; 配水: 17.8; 原水: 12.5; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.2; LAC: 6253 |  |  |  | 2016-05-06 | 気温 | 21 | ℃
| 2016-05-02 | (月) | 曇 |  | 16.7 | 19.5 | 19.5 | 13.09 | 4.44 | 7.34 | 7.28 | 32.9 | 34.3 |  | 65 |  | 97.4 | [5 empty] | 46.3 |  | 266 |  | 0.16 | 6192 | 30170 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-05-03 | (火) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 19.7; 配水: 19.5; 原水: 8.5; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.2; LAC: 6349 |  |  |  | 水温 | ℃ | 21.2 | 20.9
| 2016-05-04 | (水) | 雨 | (mm): 12; (℃): 23.7; 原水: 19.9; 配水: 20.2; 原水: 14.1; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.3; LAC: 6382 |  |  |  | 濁度 | 度 | 12.9 | 3.5
| 2016-05-05 | (木) | 晴 | (℃): 24; 原水: 19.6; 配水: 19.8; 原水: 28.2; 配水: 3.8; 原水: 7.5; 配水: 7.2; LAC: 7273 |  |  |  | ｐH |  | 7.33 | 7.27
| 2016-05-06 | (金) | 曇 | 2.5 | 21 | 21.2 | 20.9 | 12.9 | 3.5 | 7.33 | 7.27 | 35 | 36.1 | 82.3 | 70.7 | 102.3 | 101.3 | 66.6 | 65.6 | 35.7 | 35.7 | 51.3 | 46.8 | 265 | 228 | 0.5 | 0.14 | 6578 |  | 2.82 | 原水全窒素濃度2.83mg/l | 電気伝導率 | mS/m | 35 | 36.1
| 2016-05-07 | (土) | 晴 | (℃): 21.4; 原水: 19.1; 配水: 19; 原水: 15.7; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 5675 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 82.3 | 70.7
| 2016-05-08 | (日) | 晴 | (℃): 22.2; 原水: 21.5; 配水: 21.4; 原水: 14.4; 配水: 2.9; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 4835 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 102.3 | 101.3
| 2016-05-09 | (月) | 曇 | 11 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 10 | 4.13 | 7.4 | 7.36 | 36.2 | 37.3 |  | 77.8 |  | 106.5 | [5 empty] | 44 |  | 235 |  | 0.23 | 4294 | 30170 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 66.6 | 65.6
| 2016-05-10 | (火) | 雨 | 18 | 18.3 | 18.9 | 18.8 | 15.22 | 3.55 | 7.3 | 7.23 | 23.1 | 24.4 |  | 56 |  | 78.6 | [5 empty] | 37.9 |  | 158 |  | 0.14 | 5027 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 35.7 | 35.7
| 2016-05-11 | (水) | 晴 | 15 | 25.5 | 20.4 | 19.9 | 19.6 | 3.2 | 7.31 | 7.26 | 24 | 22.9 |  | 52.1 |  | 74 | [5 empty] | 29 |  | 148 |  | 0.13 | 5826 | 19950 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 31.7 | 46.8
| 2016-05-12 | (木) | 晴 |  | 24.2 | 21.3 | 21.2 | 15.3 | 2.8 | 7.29 | 7.17 | 28.7 | 28.4 |  | 59 |  | 84.2 | [5 empty] | 34.4 |  | 198 |  | 0.12 | 5870 | 10020 | 1.74 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 265 | 228
| 2016-05-13 | (金) | 晴 |  | 23.6 | 22.3 | 22.3 | 9.4 | 3.9 | 7.32 | 7.25 | 34.3 | 35 |  | 74.5 |  | 100.1 | [5 empty] | 44.6 |  | 206 |  | 0.19 | 5001 | 10060 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.5 | 0.14
| 2016-05-14 | (土) | 晴 | (℃): 21; 原水: 22.9; 配水: 22.8; 原水: 12.7; 配水: 3.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 4752 |  |  |  | COD | mg/l | 5.6 | 3.8
| 2016-05-15 | (日) | 晴 | (℃): 18.3; 原水: 20.7; 配水: 20.8; 原水: 17; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 5148 |  |  |  | BOD | mg/l | 2 | 1.3
| 2016-05-16 | (月) | 晴 |  | 21.9 | 21.4 | 21 | 10.39 | 2.91 | 7.41 | 7.33 | 37.9 | 40.1 |  | 82.2 |  | 109.9 | [5 empty] | 50.4 |  | 245 |  | 0.2 | 5201 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.7 | 8
| 2016-05-17 | (火) | 雨 | 40.5 | 19.7 | 19.8 | 21.1 | 14.31 | 4.18 | 7.4 | 7.34 | 35.2 | 39.5 |  | 85 |  | 110.7 | [5 empty] | 50.5 |  | 263 |  | 0.25 | 5461 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.151 | 0.078
| 2016-05-18 | (水) | 晴 |  | 20.9 | 18.5 | 18.3 | 16.1 | 3.8 | 7.26 | 7.1 | 20.2 | 19.6 |  | 47 |  | 65.2 | [5 empty] | 24.7 |  | 207 |  | 0.11 | 6027 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.11 | 2.28
| 2016-05-19 | (木) | 晴 |  | 21.9 | 20.4 | 20.6 | 8.5 | 3.9 | 7.32 | 7.26 | 28.5 | 29.1 |  | 64.2 |  | 88 | [5 empty] | 34.2 |  | 214 |  | 0.2 | 4994 | 19980 | 2.38 |  | 全窒素 | mg/l | 2.83 | 2.82
| 2016-05-20 | (金) | 曇 |  | 17.5 | 19.8 | 20.1 | 8.16 | 3.67 | 7.41 | 7.32 | 33.2 | 33.8 |  | 77.5 |  | 99.6 | [5 empty] | 44.2 |  | 257 |  | 0.27 | 4224 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.121 | 0.057
| 2016-05-21 | (土) | 晴 | (℃): 20.1; 原水: 18.6; 配水: 18.8; 原水: 6.9; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3466 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-05-22 | (日) | 曇 | (℃): 20.8; 原水: 21.5; 配水: 21.3; 原水: 6.8; 配水: 4.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3717 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 20.9 | 21
| 2016-05-23 | (月) | 晴 |  | 25.3 | 22.2 | 22.3 | 8.34 | 4.24 | 7.4 | 7.38 | 35.7 | 38.4 |  | 85.8 |  | 107.3 | [5 empty] | 47.1 |  | 268 |  | 0.27 | 3940 | 10000 |  |  | シリカ | mg/l | 27.3 | 25.8
| 2016-05-24 | (火) | 晴 |  | 27 | 22.8 | 22.7 | 9.96 | 4.89 | 7.39 | 7.37 | 38.3 | 40.4 |  | 87.1 |  | 111.1 | [5 empty] | 52.3 |  | 291 |  | 0.27 | 4590 | 10080 |  |  | 色度 | 度 | 18 | 10
| 2016-05-25 | (水) | 曇 |  | 24.7 | 22.1 | 22.1 | 11.46 | 3.86 | 7.49 | 7.34 | 36.3 | 39.9 |  | 85.1 |  | 111.9 | [5 empty] | 49.7 |  | 282 |  | 0.24 | 4990 | 10010 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 14 | 4
| 2016-05-26 | (木) | 曇 |  | 24.2 | 21.4 | 21.6 | 9.2 | 3.6 | 7.44 | 7.3 | 38.1 | 40.1 |  | 88.3 |  | 113.3 | [5 empty] | 50.3 |  | 291 |  | 0.29 | 4499 |  | 2.25
| 2016-05-27 | (金) | 雨 | 36 | 17.7 | 21.7 | 21.8 | 13.9 | 3.5 | 7.4 | 7.39 | 34.1 | 47.5 |  | 90.1 |  | 115.9 | [5 empty] | 69.5 |  | 346 |  | 0.35 | 3909
| 2016-05-28 | (土) | 曇 | (℃): 19.4; 原水: 19.2; 配水: 19.7; 原水: 7.6; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 3362
| 2016-05-29 | (日) | 晴 | (℃): 24.1; 原水: 20.9; 配水: 20.8; 原水: 5.8; 配水: 2.9; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 2536 |  |  |  | 備考
| 2016-05-30 | (月) | 雨 | 12.5 | 17.2 | 21.6 | 22.7 | 11.26 | 6 | 7.38 | 7.44 | 29.6 | 35 |  | 85.1 |  | 103.9 | [5 empty] | 39.9 |  | 231 |  | 0.47 | 2887
| 2016-05-31 | (火) | 曇 |  | 21.2 | 20 | 19.9 | 16.7 | 3.2 | 7.3 | 7.2 | 26.4 | 26.9 |  | 68.5 |  | 83.8 | [5 empty] | 33.3 |  | 193 |  | 0.31 | 2826
| 最高 |  |  | 40.5 | 27 | 22.9 | 22.8 | 28.2 | 6 | 7.6 | 7.44 | 38.3 | 47.5 | 82.3 | 90.1 | 102.3 | 115.9 | 66.6 | 65.6 | 35.7 | 35.7 | 51.3 | 69.5 | 265 | 346 | 0.5 | 0.47 | 7273 | 30170 | 2.82 | 0
| 最低 |  |  | 2.5 | 16.7 | 18 | 17.8 | 5.8 | 2.8 | 7.26 | 7.1 | 20.2 | 19.6 | 82.3 | 47 | 102.3 | 65.2 | 66.6 | 65.6 | 35.7 | 35.7 | 51.3 | 24.7 | 265 | 148 | 0.5 | 0.11 | 2536 | 10000 | 1.74 | 0
| 平均 |  |  |  | 21.5968 | 20.5935 | 20.6452 | 12.3868 | 3.6635 | 7.39 | 7.3029 | 31.9842 | 34.1421 | 82.3 | 73.7368 | 102.3 | 98.0368 | 66.6 | 65.6 | 35.7 | 35.7 | 51.3 | 43.6368 | 265 | 238.2632 | 0.5 | 0.22842 | 4905.9355 | 16715.5556 | 2.2975 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 147.5; LAC: 152084 | 171080
6月 | 2016-06-01 | (水) | 曇 |  | 22.1 | 22.3 | 22.2 | 8.32 | 3.49 | 7.36 | 7.36 | 39 | 38.3 |  | 84 |  | 103.3 | [5 empty] | 51.3 |  | 222 |  | 0.32 | 2458 | 10000 |  |  | 2016-06-02 | 気温 | 21.6 | ℃
| 2016-06-02 | (木) | 晴 |  | 21.6 | 21.9 | 22.3 | 9.2 | 2.69 | 7.42 | 7.42 | 35.8 | 37.5 | 92.8 | 88 | 107.5 | 107.1 | 70.2 | 70 | 37.3 | 37.1 | 39 | 45.1 | 220 | 253 | 0.81 | 0.35 | 2783 | 10010 | 2.81 | 原水全窒素濃度2.54mg/l | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-06-03 | (金) | 晴 |  | 20.2 | 22.1 | 22.2 | 9.16 | 5.74 | 7.43 | 7.48 | 38.9 | 38.4 |  | 91.1 |  | 109.1 | [5 empty] | 45.4 |  | 290 |  | 0.52 | 2586 |  |  |  | 水温 | ℃ | 21.9 | 22.3
| 2016-06-04 | (土) | 晴 | (℃): 24.8; 原水: 21.5; 配水: 21.4; 原水: 11; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2731 |  |  |  | 濁度 | 度 | 9.2 | 2.69
| 2016-06-05 | (日) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 19.8; 原水: 21.4; 配水: 21.8; 原水: 9.5; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2796 |  |  |  | ｐH |  | 7.42 | 7.42
| 2016-06-06 | (月) | 曇 |  | 19.5 | 20.3 | 20.6 | 8.83 | 4.55 | 7.5 | 7.5 | 39.5 | 37.6 |  | 94 |  | 111.3 | [5 empty] | 40.5 |  | 264 |  | 0.4 | 3066 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 35.8 | 37.5
| 2016-06-07 | (火) | 曇 |  | 21.8 | 21.2 | 21.3 | 8.27 | 3.34 | 7.48 | 7.46 | 38 | 40.2 |  | 94.5 |  | 110.9 | [5 empty] | 48.5 |  | 276 |  | 0.33 | 2995 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 92.8 | 88
| 2016-06-08 | (水) | 曇 |  | 23.9 | 20.8 | 20.9 | 11.06 | 3.57 | 7.42 | 7.45 | 40.5 | 41 |  | 99 |  | 116.9 | [5 empty] | 48.5 |  | 277 |  | 0.37 | 2571 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 107.5 | 107.1
| 2016-06-09 | (木) | 雨 | 9.5 | 22.6 | 21.8 | 22.3 | 11.24 | 4.42 | 7.36 | 7.42 | 32.3 | 38 |  | 94.1 |  | 110.3 | [5 empty] | 43 |  | 262 |  | 0.44 | 2800 | 9910 | 2.08 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 70.2 | 70
| 2016-06-10 | (金) | 晴 |  | 25.7 | 22.9 | 22.7 | 9.03 | 3.97 | 7.3 | 7.34 | 32.3 | 32.9 |  | 77.3 |  | 96 | [5 empty] | 38 |  | 221 |  | 0.35 | 3288 | 10040 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 37.3 | 37.1
| 2016-06-11 | (土) | 晴 | (℃): 26.4; 原水: 24.8; 配水: 24.8; 原水: 11; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 3330 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 39 | 45.1
| 2016-06-12 | (日) | 晴 | (℃): 26.1; 原水: 24.5; 配水: 24.8; 原水: 12.5; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3171 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 220 | 253
| 2016-06-13 | (月) | 雨 | 62.5 | 20.2 | 21.9 | 23.5 | 75.2 | 3.7 | 7.38 | 7.45 | 17.1 | 32.1 |  | 81.3 | 53.8 | 69 | 37 | 46.2 | 16.8 | 22.8 |  | 33.2 |  | 241 |  | 0.36 | 5060 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.81 | 0.35
| 2016-06-14 | (火) | 曇 |  | 22.5 | 21 | 20.9 | 14.2 | 2.19 | 7.17 | 7.06 | 19.7 | 18.4 |  | 44.7 |  | 57.8 | [5 empty] | 20.1 |  | 145 |  | 0.15 | 5502 | 20090 |  |  | COD | mg/l | 5.4 | 4.4
| 2016-06-15 | (水) | 曇 |  | 21 | 22.7 | 23.1 | 8.2 | 2.4 | 7.28 | 7.2 | 29.7 | 28.7 |  | 68.1 |  | 85 | [5 empty] | 32.1 |  | 206 |  | 0.17 | 5223 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.7 | 1.4
| 2016-06-16 | (木) | 曇 | 2 | 22.2 | 21.3 | 21.3 | 7.85 | 2.29 | 7.39 | 7.29 | 33.1 | 34.9 |  | 80.9 |  | 103.3 | [5 empty] | 38.9 |  | 244 |  | 0.2 | 4858 | 10060 | 2.51 |  | 溶存酸素 | mg/l | 6 | 7.6
| 2016-06-17 | (金) | 晴 | 1.5 | 25.4 | 22.3 | 22.1 | 7 | 2 | 7.41 | 7.37 | 34.1 | 37.3 |  | 85.1 |  | 109.7 | [5 empty] | 45.6 |  | 252 |  | 0.16 | 4576 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.134 | 0.106
| 2016-06-18 | (土) | 晴 | (℃): 26.9; 原水: 25.7; 配水: 25.6; 原水: 12.2; 配水: 2.9; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3938 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.78 | 1.84
| 2016-06-19 | (日) | 晴 | (℃): 28.8; 原水: 26; 配水: 26.3; 原水: 13.4; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3324 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 2.81 | 2.54
| 2016-06-20 | (月) | 曇 |  | 24.8 | 23.9 | 24 | 7.78 | 4.08 | 7.42 | 7.42 | 39 | 39 |  | 93.2 |  | 114.1 | [5 empty] | 50.5 |  | 245 |  | 0.26 | 3193 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.1 | 0.083
| 2016-06-21 | (火) | 雨 | 4.5 | 23.3 | 24.3 | 24.5 | 7.57 | 3.69 | 7.52 | 7.39 | 36.5 | 39.2 |  | 91.1 |  | 116.3 | [5 empty] | 44.1 |  | 254 |  | 0.17 | 3827 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-06-22 | (水) | 曇 | 0.5 | 23 | 22 | 22.1 | 9.5 | 2.8 | 7.41 | 7.31 | 37.7 | 36.9 |  | 85.2 |  | 112.3 | [5 empty] | 39.8 |  | 250 |  | 0.2 | 3425 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 17.6 | 16.8
| 2016-06-23 | (木) | 雨 | 8.5 | 23.5 | 21.7 | 21.6 | 7.66 | 2.94 | 7.45 | 7.42 | 35.1 | 37.1 |  | 88.1 |  | 114.1 | [5 empty] | 40.9 |  | 232 |  | 0.19 | 3068 | 10050 | 2.5 |  | シリカ | mg/l | 25.1 | 23.9
| 2016-06-24 | (金) | 曇 | 1.5 | 23.6 | 24.4 | 24.3 | 9.05 | 4.94 | 7.39 | 7.36 | 30.3 | 30.3 |  | 72.3 |  | 114.1 | [5 empty] | 33.3 |  | 201 |  | 0.29 | 3061 | 20250 |  |  | 色度 | 度 | 22 | 17
| 2016-06-25 | (土) | 雨 | (mm): 4.5; (℃): 25.3; 原水: 22.5; 配水: 22.5; 原水: 10; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2870 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 9 | 5
| 2016-06-26 | (日) | 晴 | (℃): 27.5; 原水: 23.1; 配水: 23; 原水: 7.1; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2655
| 2016-06-27 | (月) | 晴 |  | 26.6 | 24.1 | 23.9 | 7.68 | 2.65 | 7.54 | 7.51 | 38 | 39.2 |  | 92 |  | 117.3 | [5 empty] | 41.4 |  | 259 |  | 0.2 | 2495
| 2016-06-28 | (火) | 雨 | 14.5 | 17.6 | 23.3 | 23.9 | 8.36 | 3 | 7.57 | 7.56 | 36.6 | 41.1 |  | 90.9 |  | 121.9 | [5 empty] | 47.5 |  | 264 |  | 0.2 | 3058 | 10110
| 2016-06-29 | (水) | 曇 |  | 21.2 | 21.4 | 20.8 | 10.75 | 2.93 | 7.53 | 7.32 | 35.1 | 35.3 |  | 74.1 |  | 99.6 | [5 empty] | 43.6 |  | 220 |  | 0.19 | 3321 | 10100 |  |  | 備考
| 2016-06-30 | (木) | 曇 |  | 23.6 | 22 | 21.4 | 5.6 | 3.43 | 7.48 | 7.48 | 41.1 | 40.4 |  | 86.1 |  | 118.1 | [5 empty] | 47 |  | 273 |  | 0.29 | 2340 |  | 3.31
| 最高 |  |  | 62.5 | 28.8 | 26 | 26.3 | 75.2 | 5.74 | 7.6 | 7.6 | 41.1 | 41.1 | 92.8 | 99 | 107.5 | 121.9 | 70.2 | 70 | 37.3 | 37.1 | 39 | 51.3 | 220 | 290 | 0.81 | 0.52 | 5502 | 20250 | 3.31 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 17.6 | 20.3 | 20.6 | 5.6 | 2 | 7.17 | 7.06 | 17.1 | 18.4 | 92.8 | 44.7 | 53.8 | 57.8 | 37 | 46.2 | 16.8 | 22.8 | 39 | 20.1 | 220 | 145 | 0.81 | 0.15 | 2340 | 9910 | 2.08 | 0
| 平均 |  |  |  | 23.3833 | 22.6367 | 22.7367 | 11.607 | 3.3503 | 7.4303 | 7.4123 | 34.5182 | 36.0818 | 92.8 | 84.3227 | 80.65 | 105.3409 | 53.6 | 58.1 | 27.05 | 29.95 | 39 | 41.7409 | 220 | 243.2273 | 0.81 | 0.27773 | 3345.6333 | 12062 | 2.642 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 111; LAC: 100369 | 171080
7月 | 2016-07-01 | (金) | 曇 |  | 26.8 | 22.7 | 22.2 | 4.05 | 2.39 | 7.53 | 7.51 | 41.3 | 40.9 |  | 91.1 |  | 122.9 | [5 empty] | 46.4 |  | 260 |  | 0.14 | 3040 |  |  |  | 2016-07-07 | 気温 | 32.1 | ℃
| 2016-07-02 | (土) | 曇 | (℃): 27.3; 原水: 24; 配水: 23.8; 原水: 4.5; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2317 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-07-03 | (日) | 曇 | (℃): 29.3; 原水: 25.4; 配水: 25.3; 原水: 8.1; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 2651 |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.3 | 23.5
| 2016-07-04 | (月) | 晴 |  | 30.9 | 27.9 | 27.3 | 11.24 | 5.18 | 8.11 | 7.68 | 44.8 | 44.6 |  | 92.3 |  | 120.3 | [5 empty] | 60 |  | 265 |  | 0.18 | 3322 |  |  |  | 濁度 | 度 | 5.22 | 3.86
| 2016-07-05 | (火) | 曇 |  | 22 | 26.1 | 26.6 | 6.63 | 4.06 | 7.75 | 7.65 | 43.3 | 45.2 |  | 90.1 |  | 122.1 | [5 empty] | 57.3 |  | 265 |  | 0.15 | 3087 |  |  |  | ｐH |  | 7.77 | 7.65
| 2016-07-06 | (水) | 曇 |  | 23 | 22.7 | 23.1 | 6.18 | 4.16 | 7.56 | 7.53 | 40.8 | 40.9 |  | 91 |  | 116.7 | [5 empty] | 49.4 |  | 257 |  | 0.23 | 2709 | 10150 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 39.8 | 40.9
| 2016-07-07 | (木) | 晴 |  | 32.1 | 24.3 | 23.5 | 5.22 | 3.86 | 7.77 | 7.65 | 39.8 | 40.9 | 96 | 91.6 | 117.3 | 116.9 | 75.4 | 75.6 | 41.9 | 41.3 | 42.8 | 47.3 | 244 | 264 | 0.46 | 0.22 | 3091 |  | 2.13 | 原水全窒素濃度2.15mg/l | 酸消費量 | mg/l | 96 | 91.6
| 2016-07-08 | (金) | 曇 |  | 25.1 | 25.7 | 25.4 | 5.52 | 3.65 | 7.73 | 7.67 | 42.2 | 42.1 |  | 92.1 |  | 117.3 | [5 empty] | 52.3 |  | 300 |  | 0.19 | 2783 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 117.3 | 116.9
| 2016-07-09 | (土) | 雨 | (mm): 13.5; (℃): 22.2; 原水: 24.8; 配水: 25.3; 原水: 5.6; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2998 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 75.4 | 75.6
| 2016-07-10 | (日) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 22.7; 配水: 22.6; 原水: 9.6; 配水: 3.5; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 3813 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 41.9 | 41.3
| 2016-07-11 | (月) | 晴 |  | 30.4 | 25.7 | 25.3 | 5.57 | 2.88 | 7.52 | 7.45 | 36.3 | 35.9 |  | 79.2 |  | 100.7 | [5 empty] | 41.8 |  | 229 |  | 0.17 | 3458 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 42.8 | 47.3
| 2016-07-12 | (火) | 曇 |  | 27.1 | 27 | 26.6 | 10.51 | 4.41 | 7.76 | 7.58 | 40.6 | 38.7 |  | 87.1 |  | 109.3 | [5 empty] | 44.7 |  | 253 |  | 0.16 | 3464 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 244 | 264
| 2016-07-13 | (水) | 曇 | 1.5 | 26.9 | 26.6 | 26.5 | 6.27 | 3.77 | 7.56 | 7.52 | 42.9 | 40.9 |  | 88.1 |  | 114.7 | [5 empty] | 53.2 |  | 261 |  | 0.14 | 3379 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.46 | 0.22
| 2016-07-14 | (木) | 曇 | 9 | 27.7 | 25.4 | 25.2 | 5.47 | 2.5 | 7.48 | 7.45 | 38.9 | 40.1 |  | 88.9 |  | 115.5 | [5 empty] | 47 |  | 264 |  | 0.15 | 2929 | 10070 | 2.379 |  | COD | mg/l | 3.7 | 3.2
| 2016-07-15 | (金) | 曇 | 1.5 | 24.2 | 25 | 24.9 | 10.86 | 3.1 | 7.37 | 7.33 | 30.3 | 31.1 |  | 68.1 |  | 94 | [5 empty] | 36.3 |  | 207 |  | 0.16 | 3604 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.8 | 2
| 2016-07-16 | (土) | 曇 | (℃): 24.1; 原水: 23; 配水: 22.9; 原水: 8.5; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3753 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.4 | 8.2
| 2016-07-17 | (日) | 曇 | (℃): 26.3; 原水: 24.2; 配水: 24.2; 原水: 7; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3505 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.044 | 0.03
| 2016-07-18 | (月) | 晴 | (℃): 29; 原水: 25.4; 配水: 25.1; 原水: 6.9; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3340 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.6 | 2.69
| 2016-07-19 | (火) | 晴 |  | 28.9 | 27.2 | 26.9 | 6.337 | 3.601 | 7.54 | 7.47 | 39.1 | 38.6 |  | 88.4 |  | 113.9 | [5 empty] | 42.8 |  | 254 |  | 0.23 | 3384 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 2.13 | 2.15
| 2016-07-20 | (水) | 曇 | 1.5 | 27 | 27.3 | 27.3 | 8.07 | 4.4 | 7.51 | 7.51 | 38.9 | 39.8 |  | 88.1 |  | 113.3 | [5 empty] | 49.4 |  | 241 |  | 0.22 | 3407 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.079 | 0.072
| 2016-07-21 | (木) | 雨 | 6 | 22.5 | 25.4 | 25.6 | 5.68 | 3.45 | 7.44 | 7.4 | 40.8 | 41.3 |  | 87.5 |  | 114.1 | [5 empty] | 51.3 |  | 251 |  | 0.21 | 3386 | 10010 | 2.3 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-07-22 | (金) | 曇 | 0.5 | 22 | 23.1 | 23.2 | 5.95 | 3.64 | 7.47 | 7.44 | 37 | 38.1 |  | 88.3 |  | 111.3 | [5 empty] | 42.8 |  | 249 |  | 0.21 | 3266 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.5 | 21.2
| 2016-07-23 | (土) | 曇 | (℃): 22.7; 原水: 22.3; 配水: 22.4; 原水: 6.8; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3134 |  |  |  | シリカ | mg/l | 32.2 | 30.6
| 2016-07-24 | (日) | 晴 | (℃): 25.3; 原水: 23.3; 配水: 23.1; 原水: 6; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2954 |  |  |  | 色度 | 度 | 12 | 11
| 2016-07-25 | (月) | 曇 |  | 25.9 | 24.4 | 24.3 | 7.11 | 3.02 | 7.6 | 7.57 | 40.8 | 40.1 |  | 90.1 |  | 114.7 | [5 empty] | 47 |  | 252 |  | 0.14 | 3288 | 10040 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 4
| 2016-07-26 | (火) | 曇 | 1 | 24.8 | 24.8 | 25 | 8.79 | 4.14 | 7.48 | 7.44 | 42.5 | 41.4 |  | 93.1 |  | 116.1 | [5 empty] | 51.4 |  | 274 |  | 0.18 | 2661
| 2016-07-27 | (水) | 曇 | 2 | 25.1 | 23.3 | 23.3 | 5.61 | 2.96 | 7.37 | 7.37 | 38 | 40.6 |  | 90.8 |  | 114.5 | [5 empty] | 48.3 |  | 276 |  | 0.24 | 2323 | 10080
| 2016-07-28 | (木) | 晴 |  | 27.5 | 24.1 | 23.9 | 5.23 | 2.74 | 7.42 | 7.4 | 39.6 | 41.3 |  | 89.7 |  | 115.3 | [5 empty] | 50.8 |  | 264 |  | 0.17 | 2805 |  | 2.59
| 2016-07-29 | (金) | 晴 |  | 29.3 | 24.7 | 24.5 | 4.85 | 3.9 | 7.49 | 7.47 | 41.4 | 41 |  | 93.6 |  | 115.1 | [5 empty] | 48.5 |  | 276 |  | 0.22 | 2449 | 10030 |  |  | 備考
| 2016-07-30 | (土) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 26.3; 配水: 26.2; 原水: 5.8; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2558
| 2016-07-31 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 28; 原水: 27; 配水: 26.8; 原水: 5.8; 配水: 3.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2775
| 最高 |  |  | 13.5 | 32.1 | 27.9 | 27.3 | 11.24 | 5.18 | 8.11 | 7.7 | 44.8 | 45.2 | 96 | 93.6 | 117.3 | 122.9 | 75.4 | 75.6 | 41.9 | 41.3 | 42.8 | 60 | 244 | 300 | 0.46 | 0.24 | 3813 | 10150
| 最低 |  |  | 0.5 | 22 | 22.3 | 22.2 | 4.05 | 2.39 | 7.37 | 7.3 | 30.3 | 31.1 | 96 | 68.1 | 117.3 | 94 | 75.4 | 75.6 | 41.9 | 41.3 | 42.8 | 36.3 | 244 | 207 | 0.46 | 0.14 | 2317 | 10010
| 平均 |  |  |  | 26.5129 | 24.8968 | 24.7839 | 6.766 | 3.5036 | 7.56 | 7.5061 | 39.965 | 40.175 | 96 | 88.46 | 117.3 | 113.935 | 75.4 | 75.6 | 41.9 | 41.3 | 42.8 | 48.4 | 244 | 258.1 | 0.46 | 0.1855 | 3084.9355 | 10063.3333
| 合計 |  |  | (mm): 37; LAC: 95633
8月 | 2016-08-01 | (月) | 曇 | 2 | 27.2 | 26.2 | 26.5 | 9.57 | 3.18 | 7.48 | 7.52 | 39.7 | 39.2 |  | 91.2 |  | 112.9 | [5 empty] | 46.1 |  | 231 |  | 0.18 | 3415 |  |  |  | 2016-08-04 | 気温 | 30 | ℃
| 2016-08-02 | (火) | 曇 | 50 | 27.5 | 26.2 | 25.8 | 12.46 | 3.65 | 7.32 | 7.35 | 26.9 | 29.5 |  | 66.4 |  | 85.2 | [5 empty] | 34.2 |  | 171 |  | 0.17 | 5213 | 9980 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-08-03 | (水) | 晴 | 7.5 | 28.6 | 25.2 | 25.2 | 14.83 | 2.4 | 7.26 | 7.08 | 25 | 24.5 |  | 54.7 |  | 74.8 | [5 empty] | 28 |  | 142 |  | 0.09 | 6059 |  |  |  | 水温 | ℃ | 26.3 | 26.1
| 2016-08-04 | (木) | 晴 |  | 30 | 26.3 | 26.1 | 8.61 | 2.71 | 7.33 | 7.25 | 34.7 | 34.6 | 87.2 | 78.3 | 104.9 | 103.1 | 68.4 | 68.2 | 36.5 | 34.9 | 35.2 | 37.1 | 212 | 202 | 0.58 | 0.18 | 3270 | 20070 | 2.06 | 原水全窒素濃度2.06mg/l | 濁度 | 度 | 8.61 | 2.71
| 2016-08-05 | (金) | 晴 |  | 31.1 | 26.8 | 26.7 | 5.92 | 3.09 | 7.4 | 7.44 | 38.5 | 38.2 |  | 91.4 |  | 101.5 | [5 empty] | 42.7 |  | 240 |  | 0.24 | 2701 |  |  |  | ｐH |  | 7.33 | 7.25
| 2016-08-06 | (土) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 28.1; 配水: 28.1; 原水: 5.2; 配水: 2.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 2724 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 34.7 | 34.6
| 2016-08-07 | (日) | 晴 | (℃): 29.8; 原水: 28.1; 配水: 28; 原水: 5.1; 配水: 2.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2921 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 87.2 | 78.3
| 2016-08-08 | (月) | 曇 | 0.5 | 26.2 | 27.2 | 27.3 | 7.5 | 4.76 | 7.45 | 7.43 | 38.1 | 38.5 |  | 99.1 |  | 113.1 | [5 empty] | 41.3 |  | 251 |  | 0.26 | 3354 | 10070 |  |  | 全硬度 | mg/l | 104.9 | 103.1
| 2016-08-09 | (火) | 曇 |  | 31.6 | 26.7 | 26.4 | 4.88 | 2.86 | 7.45 | 7.37 | 40 | 40.8 |  | 98.1 |  | 117.1 | [5 empty] | 47.1 |  | 258 |  | 0.15 | 5407 | 10070 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68.4 | 68.2
| 2016-08-10 | (水) | 晴 |  | 30.9 | 28.3 | 28.1 | 8.78 | 4.54 | 7.48 | 7.34 | 40.7 | 40.3 |  | 91.9 |  | 113.1 | [5 empty] | 50.4 |  | 246 |  | 0.15 | 6835 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36.5 | 34.9
| 2016-08-11 | (木) | 曇 | (℃): 27; 原水: 27.3; 配水: 27.8; 原水: 7.8; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 8699 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 35.2 | 37.1
| 2016-08-12 | (金) | 曇 |  | 27.7 | 26.8 | 26.5 | 6.71 | 3.15 | 7.6 | 7.36 | 39.2 | 39.9 |  | 91.1 |  | 117.1 | [5 empty] | 48.5 |  | 254 |  | 0.1 | 7702 |  | 2.46 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 212 | 202
| 2016-08-13 | (土) | 晴 | (℃): 26.9; 原水: 26.2; 配水: 26.3; 原水: 5.7; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 4096 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.58 | 0.18
| 2016-08-14 | (日) | 曇 | (℃): 26.4; 原水: 25.8; 配水: 25.9; 原水: 6; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 4468 |  |  |  | COD | mg/l | 4.4 | 3.6
| 2016-08-15 | (月) | 晴 |  | 28.3 | 26.2 | 26 | 4.88 | 3.03 | 7.62 | 7.53 | 41.2 | 41.1 |  | 95.6 |  | 120.1 | [5 empty] | 47.5 |  | 250 |  | 0.18 | 4314 | 9960 |  |  | BOD | mg/l | 1.9 | 1.7
| 2016-08-16 | (火) | 曇 | 29.5 | 29.7 | 26.3 | 26.1 | 8.11 | 3.79 | 7.65 | 7.43 | 39.7 | 40.9 |  | 96.1 |  | 119.5 | [5 empty] | 46.1 |  | 251 |  | 0.18 | 5549 | 10090 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 4.8 | 6.8
| 2016-08-17 | (水) | 晴 | 40 | 30.9 | 25.2 | 25 | 46.7 | 2.26 | 6.97 | 6.82 | 12.13 | 15.08 |  | 28 | 41 | 48.8 | 26 |  | 15 |  |  | 19.9 |  | 98 |  | 0.13 | 8575 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.077 | 0.058
| 2016-08-18 | (木) | 曇 | 15 | 30.5 | 26.2 | 26.4 | 12.39 | 2.66 | 7.14 | 7.02 | 24.4 | 22.3 |  | 49 |  | 71.2 |  | 48.2 |  | 23.6 |  | 23.3 |  | 145 |  | 0.18 | 6430 |  | 1.43 | 18(木)：Ca硬度、Mg硬度に 対する配水の全硬度は71.8 | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.7 | 1.75
| 2016-08-19 | (金) | 晴 |  | 28.7 | 23.2 | 20.9 | 25.62 | 2.67 | 7.11 | 7 | 23.2 | 20.9 |  | 45.6 |  | 71.2 | [5 empty] | 23.7 |  | 109 |  | 0.08 | 5194 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 2.06 | 2.06
| 2016-08-20 | (土) | 雨 | (mm): 55; (℃): 24.6; 原水: 25.4; 配水: 25.5; 原水: 26.8; 配水: 2.8; 原水: 7.2; 配水: 7.3; LAC: 5148 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.075 | 0.068
| 2016-08-21 | (日) | 曇 | (℃): 30; 原水: 26.2; 配水: 25.9; 原水: 14.4; 配水: 3.5; 原水: 7; 配水: 7; LAC: 5710 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-08-22 | (月) | 雨 | 98.5 | 26.1 | 25.5 | 25.9 | 8.64 | 2.35 | 7.32 | 7.23 | 33 | 32.1 |  | 74.1 |  | 106.5 | [5 empty] | 31.8 |  | 185 |  | 0.11 | 5185 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 16.6 | 17
| 2016-08-23 | (火) | 雨 | 5.5 | 27.3 | 25.3 | 25.1 | 32.3 | 2.76 | 6.96 | 6.85 | 16.5 | 16 |  | 32 |  | 53 | [5 empty] | 20 |  | 104 |  | 0.1 | 6403 | 20010 |  |  | シリカ | mg/l | 27.2 | 25.8
| 2016-08-24 | (水) | 晴 | 63 | 28.5 | 24.8 | 24.8 | 8.82 | 3.3 | 7.18 | 7.17 | 28.9 | 27.5 |  | 62.1 |  | 90.4 | [5 empty] | 28 |  | 146 |  | 0.21 | 5859 | 20200 |  |  | 色度 | 度 | 15 | 14
| 2016-08-25 | (木) | 晴 |  | 31 | 24.9 | 24.7 | 16.8 | 3.07 | 7.1 | 6.94 | 20.6 | 18.6 |  | 42 |  | 63.6 | [5 empty] | 20 |  | 122 |  | 0.09 | 6508 | 10030 | 2.08 |  | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 3
| 2016-08-26 | (金) | 晴 |  | 29.2 | 24.6 | 24.6 | 11.6 | 2.87 | 7.32 | 7.27 | 33.1 | 31.8 |  | 73.6 |  | 104.9 | [5 empty] | 30.4 |  | 192 |  | 0.12 | 4732
| 2016-08-27 | (土) | 曇 | (℃): 25.7; 原水: 24.7; 配水: 25.2; 原水: 7; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 4178
| 2016-08-28 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 22.3; 原水: 22.3; 配水: 22.7; 原水: 5.8; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3276
| 2016-08-29 | (月) | 曇 | 9.5 | 26.1 | 23 | 22.7 | 11.01 | 3.35 | 7.51 | 7.53 | 39 | 40.1 |  | 86.1 |  | 126.3 | [5 empty] | 45.1 |  | 264 |  | 0.18 | 3168 |  |  |  | 備考
| 2016-08-30 | (火) | 晴 | 19.5 | 25.4 | 24.9 | 24.9 | 13.6 | 3.01 | 7.38 | 7.39 | 26.7 | 31.2 |  | 70.1 |  | 102.9 | [5 empty] | 33.3 |  | 134 |  | 0.15 | 4401 | 10010
| 2016-08-31 | (水) | 晴 |  | 29.1 | 23.5 | 23.4 | 7.21 | 2.45 | 7.4 | 7.33 | 33.5 | 31.4 |  | 71.1 |  | 102.3 | [5 empty] | 32.4 |  | 206 |  | 0.16 | 4405
| 最高 |  |  | 98.5 | 31.6 | 28.3 | 28.1 | 46.7 | 4.76 | 7.65 | 7.6 | 41.2 | 41.1 | 87.2 | 99.1 | 104.9 | 126.3 | 68.4 | 68.2 | 36.5 | 34.9 | 35.2 | 50.4 | 212 | 264 | 0.58 | 0.26 | 8699 | 20200
| 最低 |  |  | 0.5 | 22.3 | 22.3 | 20.9 | 4.88 | 2.26 | 6.96 | 6.82 | 12.13 | 15.08 | 87.2 | 28 | 41 | 48.8 | 26 | 48.2 | 15 | 23.6 | 35.2 | 19.9 | 212 | 98 | 0.58 | 0.08 | 2701 | 9960
| 平均 |  |  |  | 28.229 | 25.7226 | 25.629 | 11.9594 | 3.0552 | 7.3623 | 7.3048 | 31.5786 | 31.5673 | 87.2 | 72.1636 | 72.95 | 96.3 | 47.2 | 58.2 | 25.75 | 29.25 | 35.2 | 35.3136 | 212 | 190.9545 | 0.58 | 0.15409 | 5029 | 13049
| 合計 |  |  | (mm): 396.5; LAC: 155899
9月 | 2016-09-01 | (木) | 晴 |  | 29 | 24.5 | 24.4 | 7.95 | 3.36 | 7.41 | 7.45 | 39.1 | 38.8 | 90.1 | 85.3 | 129.1 | 128.3 | 85.2 | 84 | 43.9 | 44.3 | 39.9 | 41.8 | 249 | 286 | 0.49 | 0.3 | 3782 | 20090 | 2.946 | 原水の全窒素濃度は2.89mg/l | 2016-09-01 | 気温 | 29 | ℃
| 2016-09-02 | (金) | 曇 | (℃): 27.4; 原水: 24.9; 配水: 25; 原水: 4.07; 配水: 2.59; 原水: 7.57; 配水: 7.44; 原水: 40.9; 配水: 42.3; 配水: 83.8; 配水: 49.6; LAC: 3744 | 9990 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-09-03 | (土) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 28.5; 原水: 24.8; 配水: 24.8; 原水: 3.9; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2878 |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.5 | 24.4
| 2016-09-04 | (日) | 曇 | (℃): 27.9; 原水: 25.2; 配水: 25.3; 原水: 4; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2838 |  |  |  | 濁度 | 度 | 7.95 | 3.36
| 2016-09-05 | (月) | 晴 | 18 | 30 | 25.2 | 25.4 | 4.37 | 3.03 | 7.59 | 7.55 | 41.2 | 41.6 |  | 87.1 |  | 127.1 | [5 empty] | 46.5 |  | 304 |  | 0.23 | 4104 |  |  |  | ｐH |  | 7.41 | 7.45
| 2016-09-06 | (火) | 晴 |  | 30.7 | 25.2 | 25.1 | 7.22 | 2.4 | 7.28 | 7.15 | 34.1 | 31.6 |  | 61.1 |  | 95 | [5 empty] | 39 |  | 230 |  | 0.1 | 6876 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 39.1 | 38.8
| 2016-09-07 | (水) | 雨 | 3 | 28 | 25.4 | 25.7 | 3.93 | 2.87 | 7.58 | 7.46 | 39.4 | 40.2 |  | 89.1 |  | 125.1 | [5 empty] | 45.4 |  | 287 |  | 0.22 | 2482 | 10030 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 90.1 | 85.3
| 2016-09-08 | (木) | 晴 | 1.5 | 28.6 | 24.6 | 24.6 | 4.13 | 3.03 | 7.57 | 7.52 | 40 | 40.6 |  | 90.6 |  | 127.3 | [5 empty] | 42.8 |  | 270 |  | 0.21 | 3011 |  | 3.74 |  | 全硬度 | mg/l | 129.1 | 128.3
| 2016-09-09 | (金) | 晴 | 0.5 | 28.3 | 25.7 | 25.5 | 4.36 | 3.58 | 7.52 | 7.55 | 39.6 | 40.6 |  | 88.1 |  | 127.1 | [5 empty] | 47.1 |  | 289 |  | 0.25 | 1832 | 10040 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 85.2 | 84
| 2016-09-10 | (土) | 晴 | (℃): 27; 原水: 24.9; 配水: 25.2; 原水: 4.8; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 1629 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 43.9 | 44.3
| 2016-09-11 | (日) | 雨 | (mm): 20; (℃): 21.5; 原水: 23.8; 配水: 24.6; 原水: 4.1; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 3238 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 39.9 | 41.8
| 2016-09-12 | (月) | 曇 | 0.5 | 23.7 | 22.6 | 22.6 | 9.3 | 4.62 | 7.25 | 7.09 | 22.4 | 21.1 |  | 47.5 |  | 71.8 | [5 empty] | 28 |  | 139 |  | 0.23 | 5760 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 249 | 286
| 2016-09-13 | (火) | 雨 | 40 | 23.4 | 22.6 | 22.8 | 8.09 | 3.36 | 7.43 | 7.29 | 34.9 | 34.5 |  | 78.2 | 41.6 | 111.3 | 30.8 |  | 10.8 |  |  | 39.2 |  | 248 |  | 0.23 | 5601 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.49 | 0.3
| 2016-09-14 | (水) | 雨 |  | 22.6 | 23.1 | 23.3 | 20.79 | 4.43 | 6.99 | 6.84 | 18.3 | 16.9 |  | 47 |  | 55.4 | [5 empty] | 19.7 |  | 147 |  | 0.21 | 7285 |  |  |  | COD | mg/l | 3 | 2.7
| 2016-09-15 | (木) | 雨 | 6.5 | 23.8 | 22.8 | 22.8 | 10.91 | 2.59 | 7.32 | 7.15 | 27 | 27.8 |  | 66.6 |  | 94.4 | [5 empty] | 26.8 |  | 218 |  | 0.2 | 5148 | 10070 | 1.76 |  | BOD | mg/l | 0.6 | 0.6
| 2016-09-16 | (金) | 曇 | 0.5 | 23.3 | 22.3 | 22.7 | 9.13 | 2.11 | 7.42 | 7.24 | 30.9 | 28.8 |  | 68.1 |  | 95.2 | [5 empty] | 30.3 |  | 171 |  | 0.1 | 3553 | 9980 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.6 | 7.5
| 2016-09-17 | (土) | 曇 | (℃): 26.7; 原水: 22; 配水: 22; 原水: 6.2; 配水: 2.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2179 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.055 | 0.047
| 2016-09-18 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 26.5; 原水: 22.6; 配水: 23.3; 原水: 6.6; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 1943 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.62 | 3.67
| 2016-09-19 | (月) | 曇 | (mm): 11; (℃): 22.9; 原水: 22.1; 配水: 22.5; 原水: 6.7; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2103 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 2.89 | 2.95
| 2016-09-20 | (火) | 雨 | 76 | 20.5 | 21.1 | 21.1 | 44.95 | 3.35 | 7.31 | 7.38 | 16.93 | 29.6 |  | 66.2 |  | 98.2 | [5 empty] | 32.7 |  | 171 |  | 0.22 | 5141 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.109 | 0.065
| 2016-09-21 | (水) | 曇 | 0.5 | 21 | 21 | 21 | 25.31 | 2.58 | 7.06 | 6.87 | 15.78 | 15.28 |  | 32.2 |  | 54.2 | [5 empty] | 19.7 |  | 101 |  | 0.12 | 6220 | 10050 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-09-22 | (木) | 雨 | 29 | 19.9 | 20.8 | 21.1 | 8.84 | 1.69 | 7.7 | 7.55 | 28.6 | 28 |  | 65.7 |  | 92.8 | [5 empty] | 28.1 |  | 170 |  | 0.12 | 5032 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 22.2 | 22.4
| 2016-09-23 | (金) | 曇 | 7.5 | 21.7 | 21.2 | 21.3 | 8.35 | 2.31 | 7.25 | 7.07 | 24 | 22.1 |  | 56 |  | 79.4 | [5 empty] | 24.5 |  | 122 |  | 0.19 | 4105 | 10060 | 1.77 |  | シリカ | mg/l | 31.7 | 29.9
| 2016-09-24 | (土) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 22.5; 原水: 21.1; 配水: 21.3; 原水: 4.6; 配水: 2.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 2577 |  |  |  | 色度 | 度 | 14 | 13
| 2016-09-25 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 25; 原水: 21.3; 配水: 21.4; 原水: 3.9; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2127 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 4
| 2016-09-26 | (月) | 晴 |  | 26.9 | 22.2 | 22.2 | 5.3 | 2.9 | 7.46 | 7.46 | 35.4 | 35.2 |  | 81.6 |  | 120.1 | [5 empty] | 34.5 |  | 232 |  | 0.27 | 1836 | 10090
| 2016-09-27 | (火) | 曇 |  | 23.7 | 22.2 | 22.3 | 8.35 | 3.71 | 7.54 | 7.52 | 34.4 | 35.4 |  | 82.7 |  | 120.5 | [5 empty] | 34.2 |  | 212 |  | 0.34 | 1811 | 10040
| 2016-09-28 | (水) | 曇 |  | 28.5 | 22.3 | 22.4 | 9.32 | 2.72 | 7.56 | 7.54 | 36.8 | 36.9 |  | 83.9 |  | 122.9 | [5 empty] | 44.4 |  | 215 |  | 0.21 | 1840 | 10060
| 2016-09-29 | (木) | 曇 | 0.5 | 28.7 | 23 | 23.3 | 5.58 | 2.86 | 7.56 | 7.58 | 36.8 | 36.8 |  | 86.6 |  | 123.1 | [5 empty] | 33.5 |  | 222 |  | 0.23 | 1857 | 10060 | 2.85 |  | 備考
| 2016-09-30 | (金) | 曇 |  | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 14.52 | 2.2 | 7.67 | 7.65 | 37.7 | 37.5 |  | 87.1 |  | 124.3 | [5 empty] | 36.5 |  | 229 |  | 0.18 | 2311 | 10050
| 最高 |  |  | 76 | 30.7 | 25.7 | 25.7 | 44.95 | 4.62 | 7.7 | 7.7 | 41.2 | 42.3 | 90.1 | 90.6 | 129.1 | 128.3 | 85.2 | 84 | 43.9 | 44.3 | 39.9 | 49.6 | 249 | 304 | 0.49 | 0.34 | 7285 | 20090
| 最低 |  |  | 0.5 | 19.9 | 20.8 | 21 | 3.9 | 1.69 | 6.99 | 6.84 | 15.78 | 15.28 | 90.1 | 32.2 | 41.6 | 54.2 | 30.8 | 84 | 10.8 | 44.3 | 39.9 | 19.7 | 249 | 101 | 0.49 | 0.1 | 1629 | 9980
| 平均 |  |  |  | 25.3267 | 23.07 | 23.23 | 8.9857 | 3.063 | 7.478 | 7.4117 | 32.1052 | 32.4562 | 90.1 | 73.0714 | 85.35 | 104.675 | 58 | 84 | 27.35 | 44.3 | 39.9 | 35.4429 | 249 | 213.15 | 0.49 | 0.208 | 3494.7667 | 10816.1538
| 合計 |  |  | (mm): 221; LAC: 104843
10月 | 2016-10-01 | (土) | 雨 | (mm): 2.5; (℃): 18.8; 原水: 20.3; 配水: 20.8; 原水: 4.5; 配水: 2.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1773 |  |  |  | 2016-10-06 | 気温 | 29.2 | ℃
| 2016-10-02 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 23.8; 原水: 20.1; 配水: 20.1; 原水: 4.5; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1744 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-10-03 | (月) | 雨 | 10 | 24.4 | 21.4 | 22.1 | 14.22 | 3.46 | 7.58 | 7.59 | 37.8 | 37.9 |  | 85.1 |  | 124.3 | [5 empty] | 35.5 |  | 257 |  | 0.24 | 2598 |  |  |  | 水温 | ℃ | 22 | 21.8
| 2016-10-04 | (火) | 晴 |  | 27.1 | 22 | 21.7 | 16.13 | 3.07 | 7.28 | 7.11 | 21.4 | 21.9 |  | 52.1 |  | 77.2 | [5 empty] | 21.2 |  | 178 |  | 0.13 | 5135 |  |  |  | 濁度 | 度 | 5.8 | 2.34
| 2016-10-05 | (水) | 晴 |  | 25.1 | 21.7 | 22.1 | 5.58 | 2.11 | 7.5 | 7.46 | 33.8 | 32.9 |  | 75.1 |  | 110.7 | [5 empty] | 31.1 |  | 238 |  | 0.13 | 2788 |  |  |  | ｐH |  | 7.62 | 7.55
| 2016-10-06 | (木) | 晴 |  | 29.2 | 22 | 21.8 | 5.8 | 2.34 | 7.62 | 7.55 | 36.9 | 35.7 | 85.7 | 80.9 | 125.3 | 124.1 | 79.6 | 79 | 45.7 | 45.1 | 30.1 | 30.6 | 237 | 215 | 0.48 | 0.15 | 2796 |  | 3.84 | 原水の全窒素濃度は3.18mg/l | 電気伝導率 | mS/m | 36.9 | 35.7
| 2016-10-07 | (金) | 晴 |  | 21.3 | 21.1 | 21.6 | 4.42 | 2.01 | 7.64 | 7.56 | 37.9 | 38 |  | 81.4 |  | 125.1 | [5 empty] | 36 |  | 263 |  | 0.11 | 2559 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 85.7 | 80.9
| 2016-10-08 | (土) | 曇 | (mm): 4.5; (℃): 20; 原水: 19.8; 配水: 20.5; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2174 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 125.3 | 124.1
| 2016-10-09 | (日) | 曇 | (mm): 24; (℃): 20.6; 原水: 21.7; 配水: 21.4; 原水: 8.7; 配水: 4.8; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 4558 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 79.6 | 79
| 2016-10-10 | (月) | 曇 | (℃): 17.9; 原水: 20; 配水: 20.6; 原水: 10.8; 配水: 2.8; 原水: 7.3; 配水: 7.1; LAC: 5477 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.7 | 45.1
| 2016-10-11 | (火) | 晴 |  | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 4.95 | 2.13 | 7.61 | 7.43 | 35.1 | 33.7 |  | 84.2 |  | 116.3 | [5 empty] | 38.3 |  | 255 |  | 0.12 | 3547 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 30.1 | 30.6
| 2016-10-12 | (水) | 晴 |  | 17.9 | 18.4 | 18.4 | 5.46 | 2.58 | 7.63 | 7.54 | 35.9 | 36.9 |  | 80.9 |  | 125.3 | [5 empty] | 35 |  | 276 |  | 0.26 | 2937 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 237 | 215
| 2016-10-13 | (木) | 曇 |  | 16.8 | 18 | 18.4 | 4.32 | 2.61 | 7.7 | 7.58 | 36.7 | 38.5 |  | 80.4 |  | 127.3 | [5 empty] | 35.4 |  | 250 |  | 0.17 | 3126 | 10070 | 4.28 |  | 全鉄 | mg/l | 0.48 | 0.15
| 2016-10-14 | (金) | 晴 |  | 17.6 | 17 | 17.2 | 4.01 | 3.05 | 7.69 | 7.58 | 36.3 | 38.4 |  | 81.9 |  | 128.7 | [5 empty] | 36.5 |  | 277 |  | 0.23 | 3353 |  |  |  | COD | mg/l | 3.4 | 2.5
| 2016-10-15 | (土) | 晴 | (℃): 18.8; 原水: 16.3; 配水: 16.6; 原水: 4.7; 配水: 2.1; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 3412 |  |  |  | BOD | mg/l | 1 | 0.9
| 2016-10-16 | (日) | 晴 | (℃): 18.9; 原水: 16.6; 配水: 17; 原水: 4.9; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 3095 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.5 | 8.5
| 2016-10-17 | (月) | 雨 | 20 | 16.8 | 17.5 | 17.7 | 3.22 | 3.32 | 7.69 | 7.56 | 36.8 | 38.9 |  | 79.5 |  | 126.3 | [5 empty] | 38 |  | 267 |  | 0.24 | 3733 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.066 | 0.05
| 2016-10-18 | (火) | 晴 | 0.5 | 22.3 | 18.8 | 18.5 | 6.97 | 2.45 | 7.44 | 7.27 | 30.1 | 29.6 |  | 62.8 |  | 98.2 | [5 empty] | 28.6 |  | 156 |  | 0.17 | 4183 | 10070 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.08 | 3.8
| 2016-10-19 | (水) | 晴 |  | 21.6 | 19.7 | 20 | 3.63 | 2.82 | 7.61 | 7.54 | 34.9 | 37.7 |  | 78 |  | 124.1 | [5 empty] | 39.4 |  | 273 |  | 0.33 | 2035 | 10050 |  |  | 全窒素 | mg/l | 3.18 | 3.84
| 2016-10-20 | (木) | 晴 |  | 23.6 | 19.2 | 19.3 | 4.92 | 4.21 | 7.69 | 7.69 | 36 | 38.7 |  | 84.7 |  | 127.3 | [5 empty] | 36.5 |  | 272 |  | 0.37 | 2047 | 10090 | 4.01 |  | 全リン | mg/l | 0.08 | 0.06
| 2016-10-21 | (金) | 晴 |  | 18.5 | 18.3 | 18.8 | 6.89 | 1.99 | 7.74 | 7.62 | 37.9 | 39.3 |  | 85.7 |  | 127.1 | [5 empty] | 37.5 |  | 312 |  | 0.12 | 2577 | 9980 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-10-22 | (土) | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 17; 配水: 17.4; 原水: 7.8; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2319 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.4 | 21.2
| 2016-10-23 | (日) | 曇 | (℃): 19.6; 原水: 17.5; 配水: 17.5; 原水: 6.4; 配水: 3.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2099 |  |  |  | シリカ | mg/l | 31.78 | 30.5
| 2016-10-24 | (月) | 晴 |  | 15.9 | 17.2 | 17.6 | 3.59 | 3.18 | 7.8 | 7.69 | 38.3 | 39.5 |  | 79 |  | 128.1 | [5 empty] | 37.9 |  | 306 |  | 0.25 | 1724 |  |  |  | 色度 | 度 | 15 | 13
| 2016-10-25 | (火) | 晴 |  | 16.6 | 15.6 | 16.1 | 6.46 | 4.6 | 7.82 | 7.68 | 38.3 | 39.7 |  | 83.8 |  | 129.7 | [5 empty] | 41.4 |  | 293 |  | 0.27 | 1806 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 3
| 2016-10-26 | (水) | 晴 |  | 19.4 | 16.9 | 16.5 | 6.06 | 2.76 | 7.77 | 7.62 | 39 | 40.9 |  | 79 |  | 129.9 | [5 empty] | 42.7 |  | 302 |  | 0.19 | 2311
| 2016-10-27 | (木) | 晴 |  | 21 | 18.8 | 18.9 | 5.59 | 1.86 | 7.76 | 7.66 | 39.6 | 40.9 |  | 79.9 |  | 129.9 | [5 empty] | 43.4 |  | 301 |  | 0.14 | 2117 |  | 4.056
| 2016-10-28 | (金) | 曇 | 24 | 13.6 | 16.7 | 17.3 | 4.9 | 2.12 | 7.78 | 7.66 | 40.2 | 41.1 |  | 81.4 |  | 129.9 | [5 empty] | 42.6 |  | 313 |  | 0.19 | 2363
| 2016-10-29 | (土) | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 15.7; 配水: 15.6; 原水: 14.4; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 3968 |  |  |  | 備考
| 2016-10-30 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 11.8; 原水: 15.7; 配水: 16.1; 原水: 5.2; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2262
| 2016-10-31 | (月) | 晴 |  | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 4.15 | 2.62 | 7.69 | 7.59 | 37.7 | 36.1 |  | 82.8 |  | 124.9 | [5 empty] | 30.6 |  | 278 |  | 0.35 | 1539
| 最高 |  |  | 24 | 29.2 | 22 | 22.1 | 16.13 | 4.8 | 7.82 | 7.7 | 40.2 | 41.1 | 85.7 | 85.7 | 125.3 | 129.9 | 79.6 | 79 | 45.7 | 45.1 | 30.1 | 43.4 | 237 | 313 | 0.48 | 0.37 | 5477 | 10090
| 最低 |  |  | 0.5 | 11.8 | 15.2 | 15.1 | 3.22 | 1.86 | 7.28 | 7.1 | 21.4 | 21.9 | 85.7 | 52.1 | 125.3 | 77.2 | 79.6 | 79 | 45.7 | 45.1 | 30.1 | 21.2 | 237 | 156 | 0.48 | 0.11 | 1539 | 9980
| 平均 |  |  |  | 19.5581 | 18.5452 | 18.7548 | 6.3474 | 2.9835 | 7.6465 | 7.5381 | 36.03 | 36.815 | 85.7 | 78.93 | 125.3 | 121.72 | 79.6 | 79 | 45.7 | 45.1 | 30.1 | 35.91 | 237 | 264.1 | 0.48 | 0.208 | 2843.7097 | 10052
| 合計 |  |  | (mm): 86.5; LAC: 88155
11月 | 2016-11-01 | (火) | 雨 | 11 | 12.1 | 15.9 | 16.2 | 3.99 | 3.76 | 7.69 | 7.68 | 34.2 | 38.3 |  | 83.8 |  | 128.5 | [5 empty] | 35 |  | 268 |  | 0.31 | 1791 |  |  |  | 2016-11-04 | 気温 | 14.5 | ℃
| 2016-11-02 | (水) | 曇 | 1 | 11.1 | 14.8 | 15 | 7.23 | 3.13 | 7.57 | 7.43 | 31.5 | 28.9 |  | 68.5 |  | 113.1 | [5 empty] | 27.1 |  | 215 |  | 0.23 | 2540 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-11-03 | (木) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 13.4; 原水: 14.5; 配水: 14.9; 原水: 6.9; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2005 |  |  |  | 水温 | ℃ | 14.6 | 14.9
| 2016-11-04 | (金) | 晴 |  | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 3.46 | 3.17 | 7.73 | 7.63 | 39 | 39.4 | 86.2 | 83.8 | 129.3 | 130.5 | 83.4 | 82 | 45.9 | 48.5 | 33.9 | 37.3 | 247 | 267 | 0.56 | 0.25 | 1451 |  | 4.6 | 原水の全窒素濃度は4.83mg/l | 濁度 | 度 | 3.46 | 3.17
| 2016-11-05 | (土) | 曇 | (℃): 12.3; 原水: 14.2; 配水: 14.7; 原水: 3.7; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.8; LAC: 913 |  |  |  | ｐH |  | 7.73 | 7.63
| 2016-11-06 | (日) | 晴 | (℃): 18.3; 原水: 14.8; 配水: 15.3; 原水: 4; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.8; LAC: 917 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 39 | 39.4
| 2016-11-07 | (月) | 晴 |  | 12.5 | 14 | 14.5 | 4.47 | 3.8 | 7.79 | 7.77 | 38.2 | 39.8 |  | 82.7 |  | 128.5 | [5 empty] | 38.5 |  | 268 |  | 0.34 | 958 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 86.2 | 83.8
| 2016-11-08 | (火) | 晴 | 3.5 | 11.8 | 12.9 | 13.1 | 3.53 | 3.69 | 7.79 | 7.79 | 39.7 | 39 |  | 82.7 |  | 131.1 | [5 empty] | 38.5 |  | 264 |  | 0.26 | 939 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 129.3 | 130.5
| 2016-11-09 | (水) | 曇 | 6 | 11.1 | 13.6 | 13.7 | 6.3 | 4.39 | 7.71 | 7.73 | 33.2 | 36.4 |  | 79.9 |  | 120.5 | [5 empty] | 34.8 |  | 263 |  | 0.25 | 2220 | 20190 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 83.4 | 82
| 2016-11-10 | (木) | 曇 |  | 8.5 | 11.4 | 11.6 | 4.12 | 4.27 | 7.76 | 7.53 | 38.4 | 37.6 |  | 75.2 |  | 119.7 | [5 empty] | 37.7 |  | 273 |  | 0.27 | 2941 |  | 4.24 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.9 | 48.5
| 2016-11-11 | (金) | 雨 | 61 | 10 | 10.8 | 11.9 | 82 | 1.85 | 7.45 | 7.47 | 14.96 | 29.2 |  | 61.3 |  | 102.9 | [5 empty] | 29.6 |  | 213 |  | 0.05 | 4720 | 20000 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 33.9 | 37.3
| 2016-11-12 | (土) | 曇 | (℃): 14; 原水: 13.3; 配水: 12.9; 原水: 9.2; 配水: 3.6; 原水: 7.2; 配水: 7.1; LAC: 5174 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 247 | 267
| 2016-11-13 | (日) | 晴 | (℃): 13.4; 原水: 13.8; 配水: 14.1; 原水: 6; 配水: 2.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3790 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.56 | 0.25
| 2016-11-14 | (月) | 晴 |  | 13.5 | 14.7 | 14.9 | 4.68 | 2.63 | 7.56 | 7.46 | 35.9 | 35 |  | 76.2 |  | 120.9 | [5 empty] | 30 |  | 231 |  | 0.18 | 2746 |  |  |  | COD | mg/l | 2.8 | 2.2
| 2016-11-15 | (火) | 曇 | 5.5 | 14.8 | 15.5 | 15.4 | 5.77 | 2.09 | 7.53 | 7.47 | 33.1 | 33.3 |  | 74.7 |  | 115.5 | [5 empty] | 29.4 |  | 218 |  | 0.11 | 2658 |  |  |  | BOD | mg/l | 1 | 1
| 2016-11-16 | (水) | 晴 |  | 12.2 | 14.6 | 14.9 | 3.8 | 2.6 | 7.54 | 7.51 | 35.5 | 34.4 |  | 78.7 |  | 119.7 | [5 empty] | 30.1 |  | 223 |  | 0.24 | 1713 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 10 | 9.8
| 2016-11-17 | (木) | 晴 |  | 13.2 | 14.3 | 14.4 | 7.47 | 2.34 | 7.62 | 7.56 | 38.4 | 36.4 |  | 81 |  | 125.9 | [5 empty] | 32 |  | 246 |  | 0.17 | 2352 |  | 4.26 |  | 全マンガン | mg/l | 0.055 | 0.049
| 2016-11-18 | (金) | 晴 |  | 11 | 13.4 | 13.9 | 3.49 | 1.62 | 7.66 | 7.55 | 38.8 | 37.7 |  | 81.9 |  | 127.1 | [5 empty] | 34 |  | 270 |  | 0.16 | 2243 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.19 | 4.41
| 2016-11-19 | (土) | 雨 | (mm): 17.5; (℃): 8.4; 原水: 13; 配水: 13.5; 原水: 4.6; 配水: 4.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 3025 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 4.83 | 4.6
| 2016-11-20 | (日) | 晴 | (℃): 13.4; 原水: 12.9; 配水: 12.8; 原水: 7; 配水: 1.4; 原水: 7.4; 配水: 7.2; LAC: 3931 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.1 | 0.07
| 2016-11-21 | (月) | 曇 |  | 13.4 | 14.5 | 14.7 | 4.52 | 1.92 | 7.53 | 7.42 | 34.2 | 34.6 |  | 73.3 |  | 120.1 | [5 empty] | 30.6 |  | 213 |  | 0.14 | 2595 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-11-22 | (火) | 雨 | 5 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 4.43 | 2.75 | 7.63 | 7.54 | 35.8 | 35.5 |  | 80.7 |  | 125.3 | [5 empty] | 30.4 |  | 256 |  | 0.27 | 2897 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.5 | 22.3
| 2016-11-23 | (水) | 曇 | (℃): 11.1; 原水: 14.2; 配水: 14.7; 原水: 4.2; 配水: 1.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2604 |  |  |  | シリカ | mg/l | 33.4 | 31.7
| 2016-11-24 | (木) | 雪 | 25.5 | 0.6 | 10.6 | 12.3 | 12.27 | 2.5 | 7.51 | 7.57 | 28.7 | 34 |  | 77.8 |  | 122.3 | [5 empty] | 31.3 |  | 208 |  | 0.22 | 2697 |  | 3.771 |  | 色度 | 度 | 6 | 6
| 2016-11-25 | (金) | 晴 |  | 4.4 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 2.5 | 7.38 | 7.26 | 26.3 | 24.7 |  | 57.5 |  | 94 | [5 empty] | 22.6 |  | 165 |  | 0.26 | 2509 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 3
| 2016-11-26 | (土) | 晴 | (℃): 8.3; 原水: 10.2; 配水: 10.4; 原水: 6; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 1855
| 2016-11-27 | (日) | 曇 | (mm): 5.5; (℃): 9.7; 原水: 12.1; 配水: 12; 原水: 5.5; 配水: 3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 1662
| 2016-11-28 | (月) | 曇 | 9 | 11.4 | 12.8 | 12.8 | 14.6 | 2.23 | 7.42 | 7.36 | 26.5 | 28.3 |  | 65.7 |  | 102.1 | [5 empty] | 28.6 |  | 208 |  | 0.22 | 2991
| 2016-11-29 | (火) | 晴 |  | 9.7 | 12.3 | 12.4 | 4.35 | 2.6 | 7.58 | 7.51 | 34.1 | 29.7 |  | 71.1 |  | 107.7 | [5 empty] | 25.9 |  | 168 |  | 0.38 | 1872 |  |  |  | 備考
| 2016-11-30 | (水) | 晴 |  | 8.9 | 10.8 | 11.2 | 4.54 | 2.69 | 7.65 | 7.58 | 37.5 | 35.6 |  | 80 |  | 124.1 | [5 empty] | 29.6 |  | 197 |  | 0.39 | 1798 | 30130
| 最高 |  |  | 61 | 18.3 | 15.9 | 16.2 | 82 | 4.5 | 7.79 | 7.8 | 39.7 | 39.8 | 86.2 | 83.8 | 129.3 | 131.1 | 83.4 | 82 | 45.9 | 48.5 | 33.9 | 38.5 | 247 | 273 | 0.56 | 0.39 | 5174 | 30130
| 最低 |  |  | 0.5 | 0.6 | 8.6 | 8.3 | 3.46 | 1.4 | 7.2 | 7.1 | 14.96 | 24.7 | 86.2 | 57.5 | 129.3 | 94 | 83.4 | 82 | 45.9 | 48.5 | 33.9 | 22.6 | 247 | 165 | 0.56 | 0.05 | 913 | 20000
| 平均 |  |  |  | 11.37 | 13.25 | 13.5267 | 8.3473 | 2.921 | 7.5833 | 7.524 | 33.698 | 34.39 | 86.2 | 75.825 | 129.3 | 118.975 | 83.4 | 82 | 45.9 | 48.5 | 33.9 | 31.65 | 247 | 231.7 | 0.56 | 0.235 | 2416.9 | 23440
| 合計 |  |  | (mm): 151; LAC: 72507
12月 | 2016-12-01 | (木) | 雨 | 5.5 | 7.4 | 11.9 | 11.9 | 5.75 | 2.23 | 7.44 | 7.42 | 35.3 | 36.1 | 84.7 | 82.8 | 119.5 | 122.1 | 76 | 77.2 | 43.5 | 44.9 | 28.6 | 30.1 | 240 | 235 | 0.77 | 0.21 | 1667 | 20010 | 4.404 |  | 2016-12-01 | 気温 | 12.2 | ℃
| 2016-12-02 | (金) | 晴 |  | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 4.43 | 2.18 | 7.25 | 7.26 | 35.9 | 33.5 |  | 76.3 |  | 119.1 | [5 empty] | 28.1 |  | 222 |  | 0.14 | 1757 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-12-03 | (土) | 晴 | (℃): 12.1; 原水: 11.7; 配水: 12; 原水: 4.1; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 1717 |  |  |  | 水温 | ℃ | 12.3 | 12.1
| 2016-12-04 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 12.1; 原水: 12.4; 配水: 12.7; 原水: 4.3; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 1465 |  |  |  | 濁度 | 度 | 5.75 | 2.23
| 2016-12-05 | (月) | 晴 | 1 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 4.45 | 2.74 | 7.33 | 7.32 | 38.8 | 36.5 |  | 81.9 |  | 126.9 | [5 empty] | 31.5 |  | 244 |  | 0.17 | 1618 |  |  |  | ｐH |  | 7.44 | 7.42
| 2016-12-06 | (火) | 晴 |  | 15.3 | 13.5 | 14 | 3.82 | 2.54 | 7.38 | 7.35 | 38.3 | 37.2 |  | 81.1 |  | 127.3 | [5 empty] | 32.5 |  | 210 |  | 0.21 | 1305 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 35.3 | 36.1
| 2016-12-07 | (水) | 曇 |  | 6.7 | 11.1 | 11.6 | 3.53 | 3.25 | 7.45 | 7.44 | 38.9 | 36.3 |  | 81.9 |  | 127.5 | [5 empty] | 30.8 |  | 239 |  | 0.33 | 892 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 84.7 | 82.8
| 2016-12-08 | (木) | 晴 |  | 8.7 | 10.6 | 10.9 | 3.05 | 3.08 | 7.48 | 7.49 | 38.6 | 35.8 |  | 83.8 |  | 126.1 | [5 empty] | 27.1 |  | 180 |  | 0.3 | 891 |  | 3.73 |  | 全硬度 | mg/l | 119.5 | 122.1
| 2016-12-09 | (金) | 晴 |  | 9.6 | 10.6 | 10.7 | 3.86 | 3.33 | 7.48 | 7.45 | 38.6 | 35.9 |  | 83.8 |  | 127.1 | [5 empty] | 29.1 |  | 205 |  | 0.26 | 1790 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76 | 77.2
| 2016-12-10 | (土) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 10.9; 配水: 11.3; 原水: 3.9; 配水: 2.1; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 1488 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 43.5 | 44.9
| 2016-12-11 | (日) | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 9.9; 配水: 10.3; 原水: 3.8; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 1547 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 28.6 | 30.1
| 2016-12-12 | (月) | 晴 |  | 6 | 8.9 | 9.3 | 2.49 | 2.96 | 7.78 | 7.69 | 40 | 40.2 |  | 80.9 |  | 130.1 | [5 empty] | 38.5 |  | 259 |  | 0.28 | 958 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 240 | 235
| 2016-12-13 | (火) | 曇 | 2.5 | 7.6 | 10 | 10 | 1.97 | 1.84 | 7.68 | 7.58 | 39.6 | 39.1 |  | 80.9 |  | 129.5 | [5 empty] | 36.5 |  | 251 |  | 0.24 | 1517 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.77 | 0.21
| 2016-12-14 | (水) | 曇 | 34.5 | 7 | 11 | 11.2 | 40.4 | 4.78 | 7.45 | 7.56 | 20.8 | 25.6 |  | 51.4 |  | 84.6 | [5 empty] | 30 |  | 135 |  | 0.25 | 3775 |  |  |  | COD | mg/l | 3.3 | 2.2
| 2016-12-15 | (木) | 晴 |  | 7.1 | 10 | 10 | 6.69 | 2.38 | 7.45 | 7.33 | 29.3 | 25.5 |  | 59 |  | 91.6 | [5 empty] | 20.2 |  | 176 |  | 0.19 | 3284 |  | 2.83 |  | BOD | mg/l | 1.5 | 0.5
| 2016-12-16 | (金) | 晴 |  | 3.8 | 8.8 | 9.1 | 4.27 | 3.08 | 7.56 | 7.54 | 36.7 | 34 |  | 78.2 |  | 113.5 | [5 empty] | 30.1 |  | 255 |  | 0.4 | 1849 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.6 | 10.45
| 2016-12-17 | (土) | 晴 | (℃): 10.2; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 原水: 3.7; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1866 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.09 | 0.05
| 2016-12-18 | (日) | 晴 | (℃): 8.8; 原水: 8.9; 配水: 9.1; 原水: 3.6; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1278 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.32 | 3.69
| 2016-12-19 | (月) | 晴 |  | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 3.36 | 3.47 | 7.49 | 7.44 | 39.2 | 37.7 |  | 83.3 |  | 122.1 | [5 empty] | 31.6 |  | 256 |  | 0.4 | 888 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 4.37 | 4.4
| 2016-12-20 | (火) | 晴 |  | 9.4 | 10.1 | 10.3 | 3.25 | 3.69 | 7.54 | 7.55 | 39.5 | 38.4 |  | 83.8 |  | 122.5 | [5 empty] | 35 |  | 248 |  | 0.41 | 895 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.155 | 0.049
| 2016-12-21 | (水) | 晴 |  | 10.4 | 9.9 | 10.2 | 3.04 | 3.38 | 7.66 | 7.66 | 37.7 | 40.2 |  | 84.7 |  | 125.9 | [5 empty] | 40.9 |  | 280 |  | 0.37 | 892 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2016-12-22 | (木) | 曇 | 4 | 14.4 | 11 | 11.2 | 3.2 | 3.5 | 7.5 | 7.47 | 38.1 | 40.5 |  | 88.4 |  | 127.9 | [5 empty] | 42.9 |  | 262 |  | 0.45 | 1038 |  | 5.08 |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.4 | 20.3
| 2016-12-23 | (金) | 晴 | (mm): 7; (℃): 17.5; 原水: 15; 配水: 15; 原水: 8.2; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3445 |  |  |  | シリカ | mg/l | 29.7 | 29.9
| 2016-12-24 | (土) | 晴 | (℃): 10.1; 原水: 11.3; 配水: 12.3; 原水: 4.8; 配水: 1.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2800 |  |  |  | 色度 | 度 | 10 | 4
| 2016-12-25 | (日) | 曇 | (℃): 5.9; 原水: 9.9; 配水: 10.3; 原水: 3.5; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1995 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 3
| 2016-12-26 | (月) | 曇 |  | 5.8 | 9.5 | 9.7 | 2.87 | 1.81 | 7.57 | 7.53 | 39.4 | 37.4 |  | 80.9 |  | 123.3 | [5 empty] | 32 |  | 240 |  | 0.23 | 1213 | 20080
| 2016-12-27 | (火) | 曇 | 10.5 | 18.9 | 12 | 11.3 | 3.48 | 3.03 | 7.71 | 7.7 | 37.7 | 37.7 |  | 85.7 |  | 121.5 | [5 empty] | 34 |  | 256 |  | 0.43 | 983 | 10150
| 2016-12-28 | (水) | 晴 | 0.5 | 6.6 | 10.9 | 11.7 | 7.55 | 4.55 | 7.54 | 7.49 | 37.1 | 34.8 |  | 74.1 | 113.3 | 112.1 | 68 | 67.2 | 45.3 | 44.9 |  | 31.1 |  | 216 |  | 0.31 | 2219
| 2016-12-29 | (木) | 晴 | (℃): 2.3; 原水: 8.9; 配水: 9.6; 原水: 4; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1773 |  |  |  | 備考
| 2016-12-30 | (金) | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 8.5; 配水: 8.8; 原水: 3.7; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 837
| 2016-12-31 | (土) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 8.1; 配水: 8.2; 原水: 3.4; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 830
| 最高 |  |  | 34.5 | 18.9 | 15 | 15 | 40.4 | 4.78 | 7.78 | 7.7 | 40 | 40.5 | 84.7 | 88.4 | 119.5 | 130.1 | 76 | 77.2 | 45.3 | 44.9 | 28.6 | 42.9 | 240 | 280 | 0.77 | 0.45 | 3775 | 20080
| 最低 |  |  | 0.5 | 2.3 | 7.9 | 8.1 | 1.97 | 1.81 | 7.25 | 7.26 | 20.8 | 25.5 | 84.7 | 51.4 | 113.3 | 84.6 | 68 | 67.2 | 43.5 | 44.9 | 28.6 | 20.2 | 240 | 135 | 0.77 | 0.14 | 830 | 10150
| 平均 |  |  |  | 9.3968 | 10.6 | 10.8548 | 5.2406 | 2.8974 | 7.5335 | 7.5152 | 36.8158 | 35.9158 | 84.7 | 79.1 | 116.4 | 120.0368 | 72 | 72.2 | 44.4 | 44.9 | 28.6 | 32.2105 | 240 | 229.9474 | 0.77 | 0.29368 | 1628.129 | 16746.6667
| 合計 |  |  | (mm): 66.5; LAC: 50472
1月 | 2017-01-01 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.9; 原水: 8.7; 配水: 9; 原水: 3.4; 配水: 3; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 840 |  |  |  | 2017-01-05 | 気温 | 7.4 | ℃
| 2017-01-02 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 5.3; 原水: 8.8; 配水: 9.1; 原水: 4.1; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 826 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-01-03 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.9; 原水: 9; 配水: 9.3; 原水: 3.9; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.8; LAC: 832 |  | 4.908 |  | 水温 | ℃ | 9.5 | 9.3
| 2017-01-04 | (水) | 晴 | 0 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 3.23 | 3.19 | 7.73 | 7.7 | 37 | 37.1 |  | 80 |  | 122.3 | [5 empty] | 29.6 |  | 247 |  | 0.29 | 838 |  |  |  | 濁度 | 度 | 2.76 | 3.07
| 2017-01-05 | (木) | 晴 | 0 | 7.4 | 8.7 | 8.9 | 3.14 | 3.04 | 7.64 | 7.51 | 38.1 | 38 | 86.2 | 80.9 | 119.7 | 122.7 | 74 | 74.6 | 45.7 | 48.1 | 28.6 | 31.6 | 235 | 250 | 0.33 | 0.26 | 1327 |  |  |  | ｐH |  | 7.67 | 7.51
| 2017-01-06 | (金) | 晴 | 0 | 4.6 | 7.8 | 8 | 2.94 | 2.73 | 7.68 | 7.63 | 39.7 | 38.9 |  | 82.8 |  | 121.7 | [5 empty] | 33.5 |  | 298 |  | 0.24 | 862 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 37.8 | 38.2
| 2017-01-07 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.9; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 849 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 85.7 | 82.8
| 2017-01-08 | (日) | 曇 | (mm): 24; (℃): 3.2; 原水: 7.9; 配水: 8.2; 原水: 3.7; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 974 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 119.7 | 122.7
| 2017-01-09 | (月) | 雨 | (mm): 20.5; (℃): 6.4; 原水: 7.2; 配水: 7.8; 原水: 52; 配水: 1.8; 原水: 7; 配水: 7.1; LAC: 4460 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74 | 74.6
| 2017-01-10 | (火) | 晴 | 0 | 9.4 | 8.2 | 8.4 | 8.62 | 2.79 | 7.27 | 7.17 | 27.7 | 24.2 |  | 54.3 |  | 84 | [5 empty] | 20.7 |  | 160 |  | 0.15 | 3243 |  | 4.908 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.7 | 48.1
| 2017-01-11 | (水) | 晴 | 0 | 5.7 | 8.6 | 8.9 | 5.01 | 2.61 | 7.4 | 7.32 | 33.6 | 31.8 |  | 68.9 |  | 108.1 | [5 empty] | 28.1 |  | 224 |  | 0.26 | 2216 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 29.5 | 32
| 2017-01-12 | (木) | 晴 | 0 | 6.5 | 8.4 | 8.8 | 4.68 | 1.87 | 7.41 | 7.37 | 37.8 | 36.6 |  | 76.2 |  | 116.1 | [5 empty] | 31.6 |  | 241 |  | 0.18 | 2199 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 235 | 250
| 2017-01-13 | (金) | 晴 | 0 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 3.72 | 2.88 | 7.46 | 7.42 | 39 | 37.2 |  | 80.2 |  | 119.3 | [5 empty] | 33 |  | 282 |  | 0.29 | 1691 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.33 | 0.26
| 2017-01-14 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.7; 原水: 8.6; 配水: 9.1; 原水: 3.7; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 837 |  |  |  | COD | mg/l | 3.2 | 3.1
| 2017-01-15 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 2.5; 原水: 6.8; 配水: 7.4; 原水: 3; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 825 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.3 | 0.8
| 2017-01-16 | (月) | 晴 | 0 | 4 | 6.1 | 6.4 | 2.72 | 2.88 | 7.6 | 7.64 | 40.6 | 40.7 |  | 79 |  | 123.1 | [5 empty] | 38.7 |  | 258 |  | 0.38 | 837 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 11.5 | 11.3
| 2017-01-17 | (火) | 晴 | 0 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 2.57 | 2.57 | 7.59 | 7.56 | 41.7 | 40.6 |  | 81.9 |  | 124.3 | [5 empty] | 39.4 |  | 303 |  | 0.32 | 854 |  | 4.155 |  | 全マンガン | mg/l | 0.069 | 0.039
| 2017-01-18 | (水) | 晴 | 0 | 5 | 7.8 | 8.1 | 2.85 | 3.07 | 7.63 | 7.6 | 40.2 | 40.3 |  | 80.9 |  | 124.1 | [5 empty] | 38 |  | 292 |  | 0.34 | 851 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.74 | 4.92
| 2017-01-19 | (木) | 曇 | 0 | 4 | 8.6 | 8.7 | 3.05 | 3 | 7.55 | 7.58 | 39.6 | 40 |  | 81.9 |  | 122.3 | [5 empty] | 36 |  | 254 |  | 0.32 | 846 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 5.45 | 5.32
| 2017-01-20 | (金) | 雪 | 2.5 | -0.1 | 8.1 | 8.5 | 3.14 | 3.09 | 7.58 | 7.6 | 40.6 | 40.6 |  | 82.8 |  | 118.5 | [5 empty] | 38.4 |  | 248 |  | 0.31 | 845 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.081 | 0.077
| 2017-01-21 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.7; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 原水: 3.9; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 920 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-01-22 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.4; 原水: 8.4; 配水: 8.7; 原水: 3.2; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 890 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 22.4 | 22.6
| 2017-01-23 | (月) | 晴 | 0 | 4.7 | 8.1 | 8.5 | 3.67 | 2.81 | 7.57 | 7.61 | 40.2 | 40 |  | 81.9 |  | 121.3 | [5 empty] | 36.3 |  | 222 |  | 0.29 | 876 |  | 5.21 |  | シリカ | mg/l | 34 | 33.2
| 2017-01-24 | (火) | 晴 | 0 | 4.1 | 6.4 | 6.7 | 2.87 | 2.74 | 7.55 | 7.55 | 40.6 | 41.2 |  | 81.9 |  | 122.1 | [5 empty] | 40 |  | 242 |  | 0.31 | 903 |  |  |  | 色度 | 度 | 14 | 15
| 2017-01-25 | (水) | 晴 | 0 | 3.3 | 6.4 | 6.5 | 2.5 | 2.3 | 7.55 | 7.58 | 42 | 42 |  | 80.2 |  | 123.5 | [5 empty] | 40.9 |  | 234 |  | 0.26 | 904 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 5
| 2017-01-26 | (木) | 晴 | 0 | 5.2 | 6.7 | 6.9 | 2.83 | 2.53 | 7.45 | 7.51 | 41.3 | 42.4 |  | 81.1 |  | 124.7 | [5 empty] | 40.9 |  | 248 |  | 0.24 | 915
| 2017-01-27 | (金) | 晴 | 0 | 11.1 | 7.8 | 8 | 4.31 | 2.95 | 7.6 | 7.61 | 41.1 | 41.6 |  | 82.8 |  | 124.1 |  | 76.8 |  | 47.3 |  | 41.3 |  | 266 |  | 0.33 | 1445
| 2017-01-28 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8; 原水: 8.9; 配水: 9.2; 原水: 4.3; 配水: 3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1361
| 2017-01-29 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.3; 原水: 9.8; 配水: 10; 原水: 5.8; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 1802 |  |  |  | 備考
| 2017-01-30 | (月) | 晴 | 0 | 8.1 | 11.7 | 11.7 | 3.97 | 3.77 | 7.65 | 7.66 | 40.7 | 40.8 |  | 81.4 |  | 122.1 | [5 empty] | 39.9 |  | 227 |  | 0.3 | 903
| 2017-01-31 | (火) | 晴 | 0 | 5.9 | 10.2 | 11.1 | 4.78 | 2.88 | 7.68 | 7.55 | 40.9 | 41.3 |  | 78.4 |  | 123.5 | [5 empty] | 43.9 |  | 238 |  | 0.21 | 1533
| 最高 |  |  | 24 | 11.1 | 11.7 | 11.7 | 52 | 3.77 | 7.73 | 7.8 | 42 | 42.4 | 86.2 | 82.8 | 119.7 | 124.7 | 74 | 76.8 | 45.7 | 48.1 | 28.6 | 43.9 | 235 | 303 | 0.33 | 0.38 | 4460
| 最低 |  |  | 0 | -0.1 | 6.1 | 6.4 | 2.5 | 1.8 | 7 | 7.1 | 27.7 | 24.2 | 86.2 | 54.3 | 119.7 | 84 | 74 | 74.6 | 45.7 | 47.3 | 28.6 | 20.7 | 235 | 160 | 0.33 | 0.15 | 825
| 平均 |  |  |  | 5.8452 | 8.171 | 8.4677 | 5.3194 | 2.8677 | 7.5674 | 7.5668 | 39.0737 | 38.7 | 86.2 | 78.8158 | 119.7 | 119.3579 | 74 | 75.7 | 45.7 | 47.7 | 28.6 | 35.8842 | 235 | 249.1579 | 0.33 | 0.27789 | 1274.3226
| 合計 |  |  | (mm): 47; LAC: 39504
2月 | 2017-02-01 | (水) | 曇 |  | 5 | 9.1 | 9.3 | 8.83 | 3 | 7.58 | 7.42 | 42.5 | 42.1 |  | 80 |  | 126.1 | [5 empty] | 40.9 |  | 307 |  | 0.2 | 2244 |  |  |  | 2017-02-02 | 気温 | 8.2 | ℃
| 2017-02-02 | (木) | 晴 |  | 5 | 8.3 | 8.9 | 6.76 | 3.5 | 7.72 | 7.52 | 41.3 | 41.9 | 86.2 | 82.8 | 122.3 | 126.1 | 76.8 | 76.8 | 45.5 | 49.3 | 38.4 | 41.9 | 314 | 308 | 0.37 | 0.26 | 2499 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-02-03 | (金) | 晴 |  | 8.7 | 7.1 | 7.3 | 4.31 | 4.84 | 7.61 | 7.44 | 41.2 | 42.9 |  | 82.3 |  | 122.1 | [5 empty] | 44.9 |  | 316 |  | 0.34 | 2468 |  |  |  | 水温 | ℃ | 8.8 | 8.7
| 2017-02-04 | (土) | 晴 | (℃): 7.8; 原水: 8; 配水: 8.1; 原水: 3.3; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2186 |  |  |  | 濁度 | 度 | 6.76 | 3.5
| 2017-02-05 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 8; 原水: 9.4; 配水: 9.4; 原水: 5.1; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2471 |  |  |  | ｐH |  | 7.72 | 7.52
| 2017-02-06 | (月) | 晴 |  | 12.3 | 10.1 | 10.1 | 3.58 | 2.28 | 7.63 | 7.52 | 40.5 | 41 |  | 78.5 |  | 121.9 | [5 empty] | 41.4 |  | 299 |  | 0.24 | 1554 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 41.3 | 41.9
| 2017-02-07 | (火) | 晴 |  | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 9.25 | 3.67 | 7.33 | 7.2 | 38.9 | 41.5 |  | 67.6 |  | 121.5 | [5 empty] | 49.8 |  | 312 |  | 0.39 | 1837 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 86.2 | 82.8
| 2017-02-08 | (水) | 晴 |  | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 2.84 | 3.44 | 7.68 | 7.57 | 41.3 | 41.9 |  | 81.9 |  | 122.1 | [5 empty] | 43.6 |  | 338 |  | 0.35 | 1369 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 122.3 | 126.1
| 2017-02-09 | (木) | 雨 | 8 | 2.3 | 8.5 | 8.7 | 2.89 | 3.11 | 7.65 | 7.67 | 42.2 | 42.2 |  | 82.1 |  | 123.1 | [5 empty] | 42.7 |  | 333 |  | 0.36 | 1057 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76.8 | 76.8
| 2017-02-10 | (金) | 晴 | 0.5 | 5.5 | 8.2 | 8.3 | 9.25 | 3.67 | 7.33 | 7.2 | 38.9 | 41.5 |  | 67.6 | 108.3 | 111.5 | 70.4 | 66.8 | 37.9 | 44.7 |  | 49.8 |  | 315 |  | 0.28 | 3176 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.5 | 49.3
| 2017-02-11 | (土) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 8.3; 配水: 8.8; 原水: 5.1; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 2414 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 38.4 | 41.9
| 2017-02-12 | (日) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 8.1; 配水: 8.4; 原水: 4.4; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.4; LAC: 1923 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 314 | 308
| 2017-02-13 | (月) | 晴 |  | 6.2 | 7.8 | 8 | 2.93 | 2.96 | 7.58 | 7.45 | 41.4 | 40.8 |  | 84.3 |  | 123.1 | [5 empty] | 40.2 |  | 302 |  | 0.37 | 1369 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.37 | 0.26
| 2017-02-14 | (火) | 晴 |  | 6.3 | 8.8 | 8.9 | 4.33 | 3.3 | 7.54 | 7.32 | 41.4 | 41.3 |  | 82.8 |  | 124.1 | [5 empty] | 39.9 |  | 318 |  | 0.38 | 829 |  |  |  | COD | mg/l | 2.8 | 2.1
| 2017-02-15 | (水) | 晴 |  | 7.3 | 8.5 | 8.9 | 4.63 | 3.34 | 7.61 | 7.61 | 40.9 | 41.4 |  | 84.7 |  | 124.1 | [5 empty] | 38 |  | 309 |  | 0.38 | 812 |  |  |  | BOD | mg/l | 2 | 1
| 2017-02-16 | (木) | 晴 |  | 7.8 | 8.9 | 9 | 4.37 | 3.63 | 7.54 | 7.51 | 42.2 | 41.6 |  | 84.2 |  | 123.9 | [5 empty] | 40.2 |  | 283 |  | 0.4 | 810 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 12.2 | 11.5
| 2017-02-17 | (金) | 晴 |  | 16.9 | 10.4 | 10.2 | 4.6 | 3.6 | 7.6 | 7.51 | 41.6 | 42.3 |  | 87.8 |  | 120.1 | [5 empty] | 45.9 |  | 284 |  | 0.19 | 2864 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.05 | 0.035
| 2017-02-18 | (土) | 曇 | (℃): 7.3; 原水: 12; 配水: 12.4; 原水: 5.9; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2618 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.85 | 4.91
| 2017-02-19 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 6.2; 原水: 9.6; 配水: 10.2; 原水: 4.5; 配水: 2.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 1922 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 5.1 | 5.51
| 2017-02-20 | (月) | 晴 | 22.5 | 15.2 | 9.7 | 9.9 | 3.93 | 3.43 | 7.62 | 7.54 | 42 | 41.6 |  | 89.3 |  | 123.5 | [5 empty] | 42.6 |  | 269 |  | 0.29 | 2046 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.103 | 0.078
| 2017-02-21 | (火) | 晴 |  | 6.7 | 9.5 | 10.1 | 65.32 | 3.6 | 7.26 | 7.08 | 27.1 | 28.2 |  | 48.1 |  | 83.8 | [5 empty] | 33.9 |  | 207 |  | 0.1 | 4323 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-02-22 | (水) | 晴 |  | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 9.09 | 3.72 | 7.4 | 7.29 | 37 | 36.5 |  | 71.7 |  | 108.7 | [5 empty] | 37.5 |  | 251 |  | 0.22 | 3140 | 0 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 25.4 | 25.8
| 2017-02-23 | (木) | 曇 | 2 | 14.6 | 10.7 | 10.1 | 7.68 | 2.62 | 7.78 | 7.61 | 36.2 | 37.3 |  | 83.2 |  | 118.9 | [5 empty] | 34.1 |  | 258 |  | 0.19 | 2863 | 10030 |  |  | シリカ | mg/l | 33.1 | 32.2
| 2017-02-24 | (金) | 晴 |  | 6.4 | 11.4 | 12 | 8.35 | 2.05 | 7.5 | 7.38 | 40.6 | 40 |  | 82.2 |  | 121.1 | [5 empty] | 40.5 |  | 253 |  | 0.17 | 2769 | 10050 | 4.9 |  | 色度 | 度 | 15 | 17.2
| 2017-02-25 | (土) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 6.7; 原水: 9.9; 配水: 10; 原水: 5; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2034 | 0 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 2
| 2017-02-26 | (日) | 晴 | (℃): 8.4; 原水: 10.9; 配水: 11.1; 原水: 5.1; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 1944 | 0 |  |  | 備考
| 2017-02-27 | (月) | 曇 |  | 5.6 | 11 | 11.4 | 5.1 | 3.62 | 7.55 | 7.56 | 40.6 | 40.7 |  | 85.1 |  | 123.1 | [5 empty] | 40.4 |  | 280 |  | 0.31 | 2021 | 0
| 2017-02-28 | (火) | 晴 |  | 6.4 | 9.1 | 9.4 | 4.51 | 3.91 | 7.64 | 7.56 | 41.3 | 41.8 |  | 86.3 |  | 124.9 | [5 empty] | 44.2 |  | 267 |  | 0.35 | 2024 | 10010
| 最高 |  |  | 22.5 | 16.9 | 12 | 12.4 | 65.32 | 4.84 | 7.78 | 7.67 | 42.5 | 42.9 | 86.2 | 89.3 | 122.3 | 126.1 | 76.8 | 76.8 | 45.5 | 49.3 | 38.4 | 49.8 | 314 | 338 | 0.37 | 0.4 | 4323 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 2.3 | 6.9 | 7.2 | 2.84 | 2.05 | 7.26 | 7.08 | 27.1 | 28.2 | 86.2 | 48.1 | 108.3 | 83.8 | 70.4 | 66.8 | 37.9 | 44.7 | 38.4 | 33.9 | 314 | 207 | 0.37 | 0.1 | 810 | 10070
| 平均 |  |  |  | 7.7214 | 9.15 | 9.375 | 7.5339 | 3.2925 | 7.5625 | 7.4521 | 39.955 | 40.425 | 86.2 | 79.625 | 115.3 | 119.685 | 73.6 | 71.8 | 41.7 | 47 | 38.4 | 41.62 | 314 | 290.45 | 0.37 | 0.2885 | 2128.0714 | 0 | 2.49
| 合計 |  |  | (mm): 34.5; LAC: 59586 | 0
| 2017-03-01 | (水) | 晴 | 3.5 | 6.3 | 9.3 | 9.4 | 4.51 | 3.76 | 7.64 | 7.5 | 40.8 | 41.9 |  | 87.3 |  | 111.1 | [5 empty] | 46.2 |  | 243 |  | 0.23 | 2012 | 20150 |  |  | 2017-03-02 | 気温 | 8.4 | ℃
| 2017-03-02 | (木) | 雨 | 11 | 6.8 | 10.5 | 10.9 | 11.38 | 4.55 | 7.49 | 7.53 | 41.2 | 35.5 | 75.7 | 80.2 | 99 | 105.5 | 62.2 | 66 | 36.8 | 39.5 | 54.6 | 35.9 | 325 | 261 | 0.56 | 0.3 | 2847 | 0 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-03-03 | (金) | 晴 | 0 | 12 | 10.5 | 10.5 | 13.75 | 3.29 | 7.37 | 7.25 | 34.8 | 35.6 |  | 66.4 |  | 101.9 | [5 empty] | 46.2 |  | 238 |  | 0.16 | 3704 | 0 |  |  | 水温 | ℃ | 10.9 | 10.7
| 2017-03-04 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 9.1; 原水: 10.5; 配水: 11.1; 原水: 7.5; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2559 | 0 |  |  | 濁度 | 度 | 11.38 | 4.55
| 2017-03-05 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11; 原水: 11; 配水: 11.1; 原水: 6.3; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2189 | 10040 |  |  | ｐH |  | 7.49 | 7.53
| 2017-03-06 | (月) | 晴 | 7 | 9.6 | 12.4 | 12.3 | 5.32 | 2.19 | 7.48 | 7.46 | 40 | 39.8 |  | 87.5 |  | 121.5 | [5 empty] | 41.8 |  | 275 |  | 0.2 | 2393 | 20150 | 4.07 |  | 電気伝導率 | mS/m | 41.2 | 35.5
| 2017-03-07 | (火) | 曇 | 2 | 6.2 | 11.1 | 11.5 | 20.96 | 5.54 | 7.37 | 7.31 | 32.4 | 34.6 |  | 68.7 |  | 99.4 | [5 empty] | 34.6 |  | 238 |  | 0.25 | 3540 | 10050 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 75.7 | 80.2
| 2017-03-08 | (水) | 晴 | 0 | 6.1 | 10 | 10.4 | 7.53 | 2.9 | 7.48 | 7.47 | 36.9 | 35.5 |  | 79 |  | 110.9 | [5 empty] | 35.9 |  | 226 |  | 0.21 | 2945 | 0 |  |  | 全硬度 | mg/l | 99 | 105.5
| 2017-03-09 | (木) | 晴 | 0 | 7.9 | 10.5 | 10.8 | 6.42 | 3 | 7.55 | 7.5 | 38.9 | 38.4 |  | 86.8 |  | 118.9 | [5 empty] | 37.8 |  | 256 |  | 0.31 | 2790 | 0 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 62.2 | 66
| 2017-03-10 | (金) | 晴 | 0 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 4.95 | 1.65 | 7.66 | 7.56 | 38.5 | 40.4 |  | 86.8 |  | 123.3 | [5 empty] | 41.8 |  | 245 |  | 0.18 | 2236 | 0 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36.8 | 39.5
| 2017-03-11 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.9; 原水: 10.9; 配水: 11.1; 原水: 5.4; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1795 | 20260 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 54.6 | 35.9
| 2017-03-12 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.8; 原水: 11.2; 配水: 11.6; 原水: 5.1; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 1798 | 10060 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 325 | 261
| 2017-03-13 | (月) | 曇 | 0 | 7.6 | 10.6 | 10.7 | 4.89 | 3.46 | 7.68 | 7.63 | 40.8 | 40.6 |  | 89.3 |  | 102.1 | [5 empty] | 43.7 |  | 231 |  | 0.18 | 1839 | 10040 | 4.81 |  | 全鉄 | mg/l | 0.56 | 0.3
| 2017-03-14 | (火) | 雨 | 4 | 8.8 | 11.8 | 11.9 | 5.05 | 2.34 | 7.67 | 7.57 | 41.5 | 43.8 |  | 87.3 |  | 120.1 | [5 empty] | 48.6 |  | 252 |  | 0.17 | 2888 | 0 |  |  | COD | mg/l | 5.2 | 3.4
| 2017-03-15 | (水) | 雨 | 9 | 4.2 | 9.3 | 10.4 | 8.03 | 2.8 | 7.7 | 7.48 | 33.8 | 38.8 |  | 74.2 | 100.3 | 114.3 | 64.2 | 68.2 | 36.1 | 46.1 |  | 47.7 |  | 239 |  | 0.19 | 3117 | 30170 |  |  | BOD | mg/l | 3.7 | 2.2
| 2017-03-16 | (木) | 晴 | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 6.66 | 3.12 | 7.48 | 7.33 | 33.1 | 32.3 |  | 70.3 |  | 100.7 | [5 empty] | 44.6 |  | 198 |  | 0.09 | 2789 | 0 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.1 | 10.3
| 2017-03-17 | (金) | 晴 | 0 | 8.8 | 11.2 | 11.2 | 5.42 | 4.08 | 7.74 | 7.66 | 36.8 | 37.3 |  | 84 |  | 116.7 | [5 empty] | 36.8 |  | 256 |  | 0.26 | 2736 | 0 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.095 | 0.116
| 2017-03-18 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.7; 原水: 12.3; 配水: 12.5; 原水: 5.3; 配水: 2.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2556 | 0 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.42 | 3.73
| 2017-03-19 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.6; 原水: 12.6; 配水: 12.8; 原水: 5.6; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 2173 | 0 |  |  | 全窒素 | mg/l | 5.02 | 5.13
| 2017-03-20 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.5; 原水: 12.6; 配水: 12.8; 原水: 5.7; 配水: 2.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2534 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.147 | 0.1
| 2017-03-21 | (火) | 雨 | 12 | 9.4 | 13.2 | 13.4 | 6.34 | 2.95 | 7.71 | 7.62 | 40.5 | 41.3 |  | 86.5 |  | 122.1 | [5 empty] | 45.7 |  | 269 |  | 0.21 | 2501 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2017-03-22 | (水) | 晴 | 0 | 10.2 | 11.3 | 11.6 | 19.93 | 2.8 | 7.45 | 7.3 | 29.5 | 29.9 |  | 62.3 |  | 90.2 | [5 empty] | 36.6 |  | 202 |  | 0.11 | 3985 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19 | 19.3
| 2017-03-23 | (木) | 晴 | 0 | 8.9 | 12.3 | 12.4 | 14.64 | 2.32 | 7.57 | 7.46 | 35.9 | 34.5 |  | 77.2 |  | 108.1 | [5 empty] | 35.8 |  | 212 |  | 0.14 | 3242 |  |  |  | シリカ | mg/l | 26.7 | 25.9
| 2017-03-24 | (金) | 曇 | 0 | 9.8 | 12.3 | 12.3 | 4.96 | 2.49 | 7.65 | 7.51 | 39.7 | 39.3 |  | 85.9 |  | 119.5 | [5 empty] | 41.8 |  | 237 |  | 0.17 | 2880 |  |  |  | 色度 | 度 | 14 | 11
| 2017-03-25 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.3; 原水: 11.4; 配水: 11.7; 原水: 4.9; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 2459 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 13 | 4
| 2017-03-26 | (日) | 曇 | (mm): 9; (℃): 7.1; 原水: 11.8; 配水: 12; 原水: 4.4; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 2450
| 2017-03-27 | (月) | 雪 | 34 | 3.7 | 8.5 | 10.3 | 21.58 | 2.99 | 7.36 | 7.41 | 20.9 | 34.7 |  | 71.7 |  | 100.1 | [5 empty] | 38.8 |  | 212 |  | 0.16 | 3832
| 2017-03-28 | (火) | 晴 | 0 | 9.1 | 8.1 | 7.5 | 11.38 | 3 | 7.28 | 7.13 | 24 | 21.4 |  | 48.1 |  | 75 | [5 empty] | 19.7 |  | 164 |  | 0.11 | 3687
| 2017-03-29 | (水) | 晴 | 0 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 7.02 | 4.2 | 7.3 | 7.24 | 33.8 | 31 |  | 72.2 |  | 103.3 | [5 empty] | 29.1 |  | 206 |  | 0.3 | 3749 |  |  |  | 備考
| 2017-03-30 | (木) | 晴 | 0 | 12.5 | 11.9 | 11.8 | 6.54 | 1.89 | 7.43 | 7.34 | 35.7 | 35.3 |  | 80.2 |  | 114.3 | [5 empty] | 31.4 |  | 223 |  | 0.14 | 3806
| 2017-03-31 | (金) | 曇 | 3.5 | 10 | 13.5 | 13.7 | 5.61 | 2.75 | 7.51 | 7.46 | 39.1 | 37.7 |  | 86.1 |  | 118.1 | [5 empty] | 37.2 |  | 239 |  | 0.29 | 2785 | 0
年間 | 最高 |  |  | 98.5 | 32.1 | 28.3 | 28.1 | 82 | 6 | 8.11 | 7.8 | 44.8 | 47.5 | 96 | 99.1 | 129.3 | 131.1 | 85.2 | 84 | 45.9 | 49.3 | 54.6 | 69.5 | 339 | 346 | 3.81 | 0.52 | 8699 | 30170 | 6.06
| 最低 |  |  | 0 | -0.1 | 6.1 | 6.4 | 1.97 | 1.4 | 6.96 | 6.82 | 12.13 | 15.08 | 44.2 | 28 | 41 | 48.8 | 26 | 46.2 | 10.8 | 22.8 | 28.6 | 19.7 | 212 | 98 | 0.33 | 0.05 | 810 | 0 | 1.15
| 平均 |  |  |  | 17.0685 | 17.0416 | 17.1915 | 8.5747 | 3.1971 | 7.5195 | 7.4549 | 35.4951 | 36.0748 | 83.1083 | 78.0385 | 99.3833 | 110.5823 | 63.9556 | 69.6778 | 35.4278 | 40.5278 | 38.0083 | 38.7168 | 260.5833 | 241.8642 | 0.81 | 0.22877 | 3096.9753 | 5518.7097 | 3.56
| 合計 |  |  | (mm): 1490.5; LAC: 1130396 | 171080
降雨日数

## 郡本
| 郡本浄水場 | [33 empty] | 水源
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAS
4月 | 2016-04-01 | (金) | 曇 | 2.5 | 17 | 11.6 | 12 | 9.3 | 9.5 | 8.53 | 8.35 | 27.9 | 28.1 |  | 88.1 |  | 93.8 | [5 empty] | 11 |  | 217 |  | 0.22 | 700 |  | PH調整の為 | 2016-04-07 | 気温 | 15.2 | ℃
| 2016-04-02 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 10.8; 原水: 11.7; 配水: 11.8; 原水: 9.4; 配水: 9.1; 原水: 8.55; 配水: 8.33; 原水: 28; 配水: 28; LAS: 700 |  | 同上 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2016-04-03 | (日) | 曇 | (mm): 2; (℃): 13.8; 原水: 12; 配水: 12.2; 原水: 10.5; 配水: 10.2; 原水: 8.81; 配水: 8.36; 原水: 27.9; 配水: 28.1; LAS: 1390 |  | 同上 | 水温 | ℃ | 12.6 | 12.8 | 13
| 2016-04-04 | (月) | 雨 | 23 | 20 | 12.2 | 12.4 | 10.3 | 10.3 | 8.82 | 8.27 | 27.7 | 27.9 |  | 87.7 |  | 93 | [5 empty] | 11 |  | 182 |  | 0.2 | 1490 |  | 同上 | 濁度 | 度 | 10.1 | 10 | 14.1
| 2016-04-05 | (火) | 曇 |  | 11.4 | 12.3 | 12.5 | 10.3 | 10.2 | 8.8 | 8.29 | 27.7 | 28.2 |  | 86.7 |  | 94 | [5 empty] | 11.3 |  | 198 |  | 0.21 | 1390 |  | 同上 | ｐH |  | 8.75 | 8.23 | 8.15
| 2016-04-06 | (水) | 晴 |  | 16.7 | 12.5 | 12.8 | 10.1 | 10.1 | 8.85 | 8.38 | 27.7 | 28.2 |  | 86.1 |  | 94.4 | [5 empty] | 11.1 |  | 170 |  | 0.2 | 1590 |  | 同上 | 電気伝導率 | mS/m | 27.7 | 28.1 | 24.9
| 2016-04-07 | (木) | 雨 | 34 | 15.2 | 12.6 | 12.8 | 10.1 | 10 | 8.75 | 8.23 | 27.7 | 28.1 | 88.7 | 84.6 | 92 | 90.8 | 61.2 | 62 | 30.8 | 28.8 | 9 | 10.9 | 208 | 207 | 0.18 | 0.2 | 1590 |  | 同上 | 酸消費量 | mg/l | 88.7 | 84.6 | 76.7
| 2016-04-08 | (金) | 晴 |  | 20.8 | 13.2 | 13.7 | 11.3 | 7.7 | 8.97 | 8.3 | 27.1 | 27.8 |  | 80.5 |  | 92.2 | [5 empty] | 10.1 |  | 262 |  | 0.16 | 2590 |  | 同上 | 全硬度 | mg/l | 92 | 90.8 | 82.2
| 2016-04-09 | (土) | 晴 | (℃): 20.5; 原水: 13.2; 配水: 13.6; 原水: 10; 配水: 9.1; 原水: 8.92; 配水: 8.36; 原水: 27; 配水: 27.6; LAS: 1690 |  | 同上 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.2 | 62 | 56.6
| 2016-04-10 | (日) | 曇 | (℃): 20.7; 原水: 13.3; 配水: 13.7; 原水: 8.3; 配水: 8.5; 原水: 8.9; 配水: 8.35; 原水: 27; 配水: 27.4; LAS: 1790 |  | 同上 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.8 | 28.8 | 25.6
| 2016-04-11 | (月) | 曇 |  | 9.8 | 13.5 | 13.6 | 10.2 | 10 | 8.81 | 8.21 | 27.1 | 27.6 |  | 84.8 |  | 91.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 209 |  | 0.22 | 1390 |  | 同上 | 塩化物イオン | mg/l | 9 | 10.9 | 7.8
| 2016-04-12 | (火) | 晴 |  | 11.7 | 13.8 | 13.9 | 9.3 | 9.9 | 9.03 | 8.34 | 26.8 | 27.4 |  | 82.6 |  | 91.2 | [5 empty] | 10 |  | 241 |  | 0.22 | 1790 |  | 同上 | 全蒸発残留物 | mg/l | 208 | 207 | 175
| 2016-04-13 | (水) | 曇 | 1.5 | 17.2 | 13.8 | 14 | 9.7 | 9.7 | 8.86 | 8.22 | 27 | 27.5 |  | 82.4 |  | 91.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 290 |  | 0.22 | 1790 |  | 同上 | 全鉄 | mg/l | 0.18 | 0.2 | 0.45
| 2016-04-14 | (木) | 雨 | 11.5 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 10.3 | 10.2 | 8.78 | 8.28 | 27.2 | 27.6 |  | 84.4 |  | 91.8 | [5 empty] | 9.4 |  | 250 |  | 0.22 | 1300 |  | 同上 | COD | mg/l | 5.7 | 5.6 | 5
| 2016-04-15 | (金) | 晴 |  | 19.1 | 14.1 | 14.5 | 9.6 | 9.7 | 8.7 | 8.41 | 27.3 | 27.6 |  | 84.6 |  | 90.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 229 |  | 0.22 | 1100 |  | 同上 | BOD | mg/l | 2.5 | 2.8 | 3.4
| 2016-04-16 | (土) | 曇 | (℃): 17.5; 原水: 14.6; 配水: 14.7; 原水: 9; 配水: 8.9; 原水: 8.99; 配水: 8.4; 原水: 26.9; 配水: 27.5; LAS: 1390 |  | 同上 | 溶存酸素 | mg/l | 11.3 | 11.4 | 11.4
| 2016-04-17 | (日) | 曇 | (℃): 20.1; 原水: 15.1; 配水: 15.2; 原水: 8.8; 配水: 8.8; 原水: 9.05; 配水: 8.34; 原水: 26.3; 配水: 27.2; LAS: 2290 |  | 同上 | 全マンガン | mg/l | 0.037 | 0.04 | 0.046
| 2016-04-18 | (月) | 晴 | 1 | 22.5 | 15.6 | 16 | 9.6 | 9 | 9.02 | 8.31 | 26.8 | 27.4 |  | 80.5 |  | 90.8 | [5 empty] | 9.7 |  | 122 |  | 0.24 | 2190 |  | 同上 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.19 | 0.18 | 0.29
| 2016-04-19 | (火) | 晴 |  | 19.8 | 15.8 | 15.9 | 9.7 | 9.6 | 8.95 | 8.29 | 26.8 | 27.4 |  | 82.8 |  | 90.2 | [5 empty] | 9.7 |  | 175 |  | 0.26 | 1490 |  | 同上 | 全窒素 | mg/l | 1.01 | 1.03 | 1.19
| 2016-04-20 | (水) | 晴 |  | 16.4 | 16 | 16 | 9.4 | 9.2 | 8.91 | 8.26 | 27 | 27.5 |  | 82.6 |  | 90.2 | [5 empty] | 9.6 |  | 218 |  | 0.26 | 1390 |  | 同上 | 全リン | mg/l | 0.076 | 0.064 | 0.105
| 2016-04-21 | (木) | 曇 | 6.5 | 21.2 | 15.9 | 16.2 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.27 | 27.1 | 27.5 |  | 83.4 |  | 90 | [5 empty] | 9.7 |  | 190 |  | 0.24 | 1000 |  | 同上 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2016-04-22 | (金) | 曇 | 0.5 | 18.2 | 16.2 | 16.5 | 8.4 | 7.6 | 8.61 | 8.29 | 27.3 | 27.6 |  | 86.3 |  | 91 | [5 empty] | 9.7 |  | 207 |  | 0.24 | 600 |  | 同上 | 硫酸イオン | mg/l | 20.8 | 24.1 | 18.1
| 2016-04-23 | (土) | 曇 | (℃): 19.7; 原水: 16.3; 配水: 16.5; 原水: 8.3; 配水: 7.1; 原水: 8.56; 配水: 8.31; 原水: 27.5; 配水: 27.6; LAS: 300 |  | 同上 | シリカ | mg/l | 18.8 | 16.9 | 27.3
| 2016-04-24 | (日) | 雨 | (mm): 1; (℃): 13.2; 原水: 16.3; 配水: 16.4; 原水: 6.8; 配水: 5.6; 原水: 8.43; 配水: 8.21; 原水: 27.6; 配水: 27.7; LAS: 100 |  | 0 | 色度 | 度 | 9 | 9 | 16
| 2016-04-25 | (月) | 晴 |  | 20.6 | 17 | 17 | 3.6 | 3.7 | 8.53 | 8.24 | 27.5 | 27.6 |  | 86.7 |  | 91.4 | [5 empty] | 9.7 |  | 187 |  | 0.4 | 100 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 14 | 9
| 2016-04-26 | (火) | 晴 |  | 22.8 | 16.8 | 17.2 | 4.2 | 3.3 | 8.26 | 8.19 | 27.6 | 27.7 |  | 84.4 |  | 90.4 | [5 empty] | 9.7 |  | 170 |  | 0.2 | 0 |  | 0
| 2016-04-27 | (水) | 曇 | 0 | 19.2 | 17 | 17.1 | 2.7 | 3.1 | 8.22 | 8.06 | 27.6 | 27.8 |  | 85.6 |  | 90.8 | [5 empty] | 9.9 |  | 173 |  | 0.22 | 0 |  | 0
| 2016-04-28 | (木) | 雨 | 21 | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 2.7 | 3 | 8.19 | 8.03 | 27.7 | 27.8 |  | 86.1 |  | 91.6 | [5 empty] | 9.8 |  | 280 |  | 0.21 | 0 |  | 0
| 2016-04-29 | (金) | 曇 | (℃): 17.1; 原水: 17.4; 配水: 17.4; 原水: 1.9; 配水: 2.3; 原水: 8.06; 配水: 7.85; 原水: 27.9; 配水: 28; LAS: 0 |  | 0 | 備考
| 2016-04-30 | (土) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 17.3; 配水: 17.4; 原水: 2.2; 配水: 2; 原水: 8.09; 配水: 7.85; 原水: 27.7; 配水: 28; LAS: 0 |  | 0
| 最高 |  |  | 34 | 22.8 | 17.4 | 17.4 | 11.3 | 10.3 | 9.05 | 8.41 | 28 | 28.2 | 88.7 | 88.1 | 92 | 94.4 | 61.2 | 62 | 30.8 | 28.8 | 9 | 11.3 | 208 | 290 | 0.18 | 0.4 | 2590
| 最低 |  |  | 0 | 9.8 | 11.6 | 11.8 | 1.9 | 2 | 8.06 | 7.85 | 26.3 | 27.2 | 88.7 | 80.5 | 92 | 90 | 61.2 | 62 | 30.8 | 28.8 | 9 | 9.4 | 208 | 122 | 0.18 | 0.16 | 0
| 平均 |  |  |  | 17.4367 | 14.6067 | 14.8133 | 8.1533 | 7.8633 | 8.6917 | 8.2527 | 27.3467 | 27.7133 | 88.7 | 84.545 | 92 | 91.51 | 61.2 | 62 | 30.8 | 28.8 | 9 | 10.085 | 208 | 208.85 | 0.18 | 0.228 | 1104.6667
| 合計 |  |  | (mm): 105.5; LAS: 33140
5月 | 2016-05-01 | (日) | 晴 | (℃): 20.6; 原水: 17.6; 配水: 17.6; 原水: 2.3; 配水: 2.1; 原水: 8.27; 配水: 7.93; 原水: 27.6; 配水: 28; LAS: 0 |  | 0 | 2016-05-06 | 気温 | 21.2 | ℃
| 2016-05-02 | (月) | 曇 |  | 18.3 | 17.6 | 17.5 | 3.1 | 3.3 | 8.1 | 7.82 | 27.8 | 27.9 |  | 88.9 |  | 95 | [5 empty] | 10.8 |  | 273 |  | 0.19 | 0 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2016-05-03 | (火) | 曇 | (℃): 24.1; 原水: 17.7; 配水: 17.8; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.96; 配水: 7.82; 原水: 27.6; 配水: 27.5; LAS: 0 |  | 0 | 水温 | ℃ | 18.7 | 18.9 | 20.4
| 2016-05-04 | (水) | 曇 | (mm): 6.5; (℃): 23.8; 原水: 18.5; 配水: 18.3; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 8.36; 配水: 7.91; 原水: 27.9; 配水: 27.9; LAS: 100 |  | 0 | 濁度 | 度 | 3.8 | 2.9 | 10.1
| 2016-05-05 | (木) | 晴 | (℃): 24.4; 原水: 18.7; 配水: 18.9; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 8.45; 配水: 8.14; 原水: 27.7; 配水: 28.1; LAS: 100 |  | 0 | ｐH |  | 8.36 | 8.01 | 8.26
| 2016-05-06 | (金) | 曇 | 2.5 | 21.2 | 18.7 | 18.9 | 3.8 | 2.9 | 8.36 | 8.01 | 28 | 28.2 | 88.7 | 87.7 | 95.2 | 94.4 | 63.8 | 64.4 | 31.4 | 30 | 11 | 10.8 | 196 | 141 | 0.13 | 0.12 | 0 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 28 | 28.2 | 31.1
| 2016-05-07 | (土) | 曇 | (℃): 20; 原水: 19; 配水: 19.1; 原水: 2.8; 配水: 2.8; 原水: 8.58; 配水: 8.05; 原水: 27.7; 配水: 28.1; LAS: 200 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 88.7 | 87.7 | 96.1
| 2016-05-08 | (日) | 晴 | (℃): 24.2; 原水: 19.2; 配水: 19.2; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 8.34; 配水: 7.95; 原水: 28.2; 配水: 28.3; LAS: 0 |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 95.2 | 94.4 | 104.1
| 2016-05-09 | (月) | 曇 | 17 | 21.6 | 19.3 | 19.3 | 4.3 | 2.9 | 8.22 | 7.89 | 28.3 | 28.4 |  | 87.9 |  | 95 | [5 empty] | 10.9 |  | 168 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 63.8 | 64.4 | 70.4
| 2016-05-10 | (火) | 曇 | 10 | 18.5 | 19.4 | 19.6 | 3.4 | 3.2 | 8.32 | 7.89 | 28.2 | 28.4 |  | 87.7 |  | 96.2 | [5 empty] | 10.9 |  | 248 |  | 0.09 | 0 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 31.4 | 30 | 33.7
| 2016-05-11 | (水) | 曇 | 11.5 | 26.3 | 20.1 | 19.9 | 3.5 | 3.2 | 8.68 | 7.92 | 27.8 | 28.4 |  | 88.7 |  | 96 | [5 empty] | 10.8 |  | 227 |  | 0.08 | 500 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 11 | 10.8 | 10.8
| 2016-05-12 | (木) | 晴 |  | 24.5 | 20 | 20.6 | 4.4 | 3.8 | 8.14 | 8.28 | 28.1 | 28.2 |  | 89.9 |  | 96.6 | [5 empty] | 10.9 |  | 167 |  | 0.06 | 0 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 196 | 141 | 208
| 2016-05-13 | (金) | 晴 |  | 23 | 19.9 | 20.3 | 3.9 | 3.5 | 7.98 | 7.88 | 28.3 | 28.3 |  | 90.3 |  | 96.2 | [5 empty] | 10.6 |  | 169 |  | 0.09 | 0 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.13 | 0.12 | 0.26
| 2016-05-14 | (土) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 20; 配水: 20.2; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 7.91; 配水: 7.77; 原水: 28.4; 配水: 28.4; LAS: 0 |  |  | COD | mg/l | 4.7 | 3.6 | 4.7
| 2016-05-15 | (日) | 晴 | (℃): 19.6; 原水: 20.1; 配水: 20.3; 原水: 2.5; 配水: 2.1; 原水: 7.84; 配水: 7.71; 原水: 28.5; 配水: 28.5; LAS: 0 |  |  | BOD | mg/l | 3.4 | 2.5 | 3.7
| 2016-05-16 | (月) | 曇 |  | 23.1 | 20.2 | 20.5 | 3.1 | 2.4 | 7.84 | 7.74 | 28.5 | 28.5 |  | 91 |  | 96.8 | [5 empty] | 10.4 |  | 211 |  | 0.07 | 0 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.8 | 7.3 | 11.3
| 2016-05-17 | (火) | 雨 | 39.5 | 20 | 20.3 | 20.4 | 3.2 | 2.4 | 7.81 | 7.7 | 28.5 | 28.5 |  | 92.2 |  | 96.2 | [5 empty] | 10.7 |  | 165 |  | 0.07 | 0 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.016 | 0.017 | 0.044
| 2016-05-18 | (水) | 晴 |  | 22.7 | 20.5 | 20.7 | 2.5 | 2.5 | 7.84 | 7.71 | 28.6 | 28.7 |  | 92 |  | 97.2 | [5 empty] | 10.6 |  | 221 |  | 0.07 | 0 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.33 | 0.38 | 0.15
| 2016-05-19 | (木) | 晴 |  | 22.5 | 20.5 | 20.8 | 2.2 | 2.6 | 7.8 | 7.75 | 28.6 | 28.6 |  | 90.7 |  | 97.2 | [5 empty] | 10.7 |  | 198 |  | 0.07 | 0 |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.81 | 0.55 | 0.62
| 2016-05-20 | (金) | 曇 |  | 17.7 | 20.6 | 20.6 | 2.5 | 2.4 | 7.86 | 7.65 | 28.3 | 28.5 |  | 95.8 |  | 95.4 | [5 empty] | 10.5 |  | 219 |  | 0.12 | 0 |  |  | 全リン | mg/l | 0.071 | 0.062 | 0.115
| 2016-05-21 | (土) | 晴 | (℃): 21.3; 原水: 20.6; 配水: 20.8; 原水: 4.8; 配水: 3.3; 原水: 8.49; 配水: 7.88; 原水: 27.7; 配水: 28.2; LAS: 100 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2016-05-22 | (日) | 晴 | (℃): 22.8; 原水: 20.5; 配水: 20.8; 原水: 3.4; 配水: 3.3; 原水: 8.19; 配水: 8.15; 原水: 28.1; 配水: 28.1; LAS: 0 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.5 | 21.4 | 23.4
| 2016-05-23 | (月) | 晴 |  | 25.7 | 20.5 | 20.9 | 3.1 | 3 | 8.17 | 7.91 | 28 | 28.1 |  | 91.4 |  | 94.4 | [5 empty] | 10.6 |  | 185 |  | 0.1 | 0 |  |  | シリカ | mg/l | 19 | 18.9 | 27.3
| 2016-05-24 | (火) | 晴 |  | 28.1 | 20.6 | 20.9 | 3.1 | 2.9 | 7.99 | 7.85 | 28 | 28.2 |  | 92.5 |  | 95 | [5 empty] | 10.6 |  | 151 |  | 0.06 | 0 |  |  | 色度 | 度 | 7 | 7 | 12
| 2016-05-25 | (水) | 曇 |  | 25.2 | 20.7 | 20.9 | 2.7 | 2.3 | 7.98 | 7.86 | 28.1 | 28.2 |  | 93.7 |  | 94.2 | [5 empty] | 10.5 |  | 186 |  | 0.06 | 0 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 3 | 8
| 2016-05-26 | (木) | 曇 |  | 25.4 | 20.9 | 21.2 | 2.7 | 2.1 | 7.92 | 7.78 | 28.3 | 28.3 |  | 91.4 |  | 95.6 | [5 empty] | 10.6 |  | 193 |  | 0.06 | 0
| 2016-05-27 | (金) | 雨 | 20.5 | 18.3 | 21 | 21.1 | 2.8 | 2.1 | 7.86 | 7.72 | 28.4 | 28.4 |  | 90.2 |  | 96 | [5 empty] | 10.4 |  | 174 |  | 0.05 | 0
| 2016-05-28 | (土) | 曇 | (℃): 20.4; 原水: 21.1; 配水: 21.3; 原水: 2.5; 配水: 2.1; 原水: 7.82; 配水: 7.7; 原水: 28.3; 配水: 28.5; LAS: 0
| 2016-05-29 | (日) | 晴 | (℃): 25.6; 原水: 21; 配水: 21.4; 原水: 2.8; 配水: 2.2; 原水: 7.72; 配水: 7.63; 原水: 27.9; 配水: 28.1; LAS: 0 |  |  | 備考
| 2016-05-30 | (月) | 雨 | 20 | 16.9 | 21 | 21.1 | 3.1 | 2.4 | 7.7 | 7.6 | 27.9 | 27.9 |  | 90.2 |  | 94.4 | [5 empty] | 10.3 |  | 185 |  | 0.07 | 0 |  | 0
| 2016-05-31 | (火) | 曇 |  | 22.3 | 21.1 | 21.3 | 2.8 | 2.4 | 7.71 | 7.62 | 27.8 | 28 |  | 90.2 |  | 93.2 | [5 empty] | 10.5 |  | 139 |  | 0.07 | 0 |  | 0
| 最高 |  |  | 39.5 | 28.1 | 21.1 | 21.4 | 4.8 | 3.8 | 8.68 | 8.28 | 28.6 | 28.7 | 88.7 | 95.8 | 95.2 | 97.2 | 63.8 | 64.4 | 31.4 | 30 | 11 | 10.9 | 196 | 273 | 0.13 | 0.19 | 500
| 最低 |  |  | 2.5 | 16.9 | 17.6 | 17.5 | 2.2 | 2.1 | 7.7 | 7.6 | 27.6 | 27.5 | 88.7 | 87.7 | 95.2 | 93.2 | 63.8 | 64.4 | 31.4 | 30 | 11 | 10.3 | 196 | 139 | 0.13 | 0.05 | 0
| 平均 |  |  |  | 22.3161 | 19.9 | 20.071 | 3.1032 | 2.7161 | 8.0713 | 7.8458 | 28.1 | 28.2387 | 88.7 | 90.6526 | 95.2 | 95.5263 | 63.8 | 64.4 | 31.4 | 30 | 11 | 10.6368 | 196 | 190.5263 | 0.13 | 0.084737
| 合計 |  |  | (mm): 127.5; LAS: 1000
6月 | 2016-06-01 | (水) | 曇 |  | 24.1 | 21 | 21.3 | 2.7 | 2.2 | 7.66 | 7.56 | 27.6 | 27.8 |  | 89.1 |  | 92.4 | [5 empty] | 10.6 |  | 223 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 2016-06-02 | 気温 | 22.8 | ℃
| 2016-06-02 | (木) | 晴 |  | 22.8 | 21 | 21.3 | 2.6 | 2 | 7.64 | 7.53 | 27.7 | 27.8 | 83.8 | 89.1 | 93 | 93.2 | 61.8 | 62.2 | 31.2 | 31 | 10.5 | 10.2 | 169 | 238 | 0.09 | 0.08 | 0 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2016-06-03 | (金) | 晴 |  | 20.4 | 21.1 | 21.6 | 2.2 | 2 | 7.63 | 7.53 | 27.7 | 27.8 |  | 85.9 |  | 90.4 | [5 empty] | 10.5 |  | 184 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 水温 | ℃ | 21 | 21.3 | 21.1
| 2016-06-04 | (土) | 晴 | (℃): 25.1; 原水: 21.2; 配水: 21.6; 原水: 2.7; 配水: 2.3; 原水: 7.62; 配水: 7.4; 原水: 27.7; 配水: 27.7; LAS: 0 |  | 0 | 濁度 | 度 | 2.6 | 2 | 11.6
| 2016-06-05 | (日) | 雨 | (mm): 3; (℃): 17.5; 原水: 21.2; 配水: 21.3; 原水: 3.38; 配水: 2.2; 原水: 7.65; 配水: 7.49; 原水: 27.8; 配水: 27.6; LAS: 0 |  | 0 | ｐH |  | 7.64 | 7.53 | 8.51
| 2016-06-06 | (月) | 曇 |  | 21.6 | 21.3 | 21.5 | 4 | 3.5 | 7.72 | 7.57 | 27.8 | 27.9 |  | 86.9 |  | 91.2 | [5 empty] | 10.1 |  | 196 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 27.7 | 27.8 | 27.2
| 2016-06-07 | (火) | 曇 |  | 22.7 | 21.4 | 21.5 | 3 | 2.5 | 7.74 | 7.5 | 27.9 | 28 |  | 88 |  | 91.8 | [5 empty] | 10.2 |  | 184 |  | 0.09 | 0 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 83.8 | 89.1 | 82.2
| 2016-06-08 | (水) | 曇 | 0.5 | 24.1 | 21.3 | 21.6 | 2.6 | 2.3 | 7.72 | 7.53 | 28 | 28 |  | 84.8 |  | 92 | [5 empty] | 10.2 |  | 189 |  | 0.09 | 0 |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 93 | 93.2 | 93.4
| 2016-06-09 | (木) | 雨 | 3 | 22 | 21.3 | 21.5 | 2.8 | 2.1 | 7.73 | 7.5 | 28.2 | 28.2 |  | 84.8 |  | 91 | [5 empty] | 10.5 |  | 182 |  | 0.09 | 0 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.8 | 62.2 | 63
| 2016-06-10 | (金) | 晴 | 0.5 | 26 | 21.3 | 21.8 | 2.6 | 2.2 | 7.74 | 7.54 | 28.1 | 28.3 |  | 84.8 |  | 91.4 | [5 empty] | 10.7 |  | 196 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 31.2 | 31 | 30.4
| 2016-06-11 | (土) | 晴 | (℃): 27.3; 原水: 21.4; 配水: 21.7; 原水: 2.7; 配水: 2.2; 原水: 7.66; 配水: 7.44; 原水: 28.4; 配水: 28.5; LAS: 0 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 10.5 | 10.2 | 9.2
| 2016-06-12 | (日) | 晴 | (℃): 26.6; 原水: 21.5; 配水: 21.9; 原水: 2.1; 配水: 2; 原水: 7.74; 配水: 7.51; 原水: 28.2; 配水: 28.3; LAS: 0 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 169 | 238 | 185
| 2016-06-13 | (月) | 雨 | 60.5 | 20.1 | 21.6 | 21.8 | 2.3 | 1.8 | 7.8 | 7.51 | 28.1 | 27.9 |  | 84.8 |  | 91.4 | [5 empty] | 10.6 |  | 173 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.09 | 0.08 | 0.45
| 2016-06-14 | (火) | 晴 |  | 23.8 | 21.8 | 22 | 2.4 | 1.8 | 7.8 | 7.51 | 28.2 | 28.1 |  | 86.1 |  | 92 | [5 empty] | 10.6 |  | 178 |  | 0.06 | 0 |  | 0 | COD | mg/l | 4.9 | 4.8 | 6.6
| 2016-06-15 | (水) | 曇 |  | 21 | 21.8 | 22 | 2.5 | 2 | 7.77 | 7.47 | 28.4 | 28.3 |  | 84.8 |  | 92.2 | [5 empty] | 10.6 |  | 190 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | BOD | mg/l | 2.4 | 1.6 | 4.1
| 2016-06-16 | (木) | 曇 | 1.5 | 23.5 | 21.9 | 22.1 | 4.2 | 2.5 | 7.69 | 7.47 | 27.9 | 28.1 |  | 83.3 |  | 91.2 | [5 empty] | 10.2 |  | 169 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 2.9 | 3.4 | 14.7
| 2016-06-17 | (金) | 晴 | 1 | 26.8 | 22 | 22.4 | 3.6 | 2.3 | 7.72 | 7.44 | 27.8 | 27.8 |  | 83.5 |  | 92.2 | [5 empty] | 10 |  | 179 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.052 | 0.033 | 0.073
| 2016-06-18 | (土) | 晴 | (℃): 29.1; 原水: 22; 配水: 22.4; 原水: 2.8; 配水: 2; 原水: 7.66; 配水: 7.46; 原水: 27.9; 配水: 27.6; LAS: 0 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.26 | 0.4 | 0.05
| 2016-06-19 | (日) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 22.1; 配水: 22.4; 原水: 3.9; 配水: 2.6; 原水: 7.65; 配水: 7.44; 原水: 28.7; 配水: 27.9; LAS: 0 |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.87 | 0.76 | 1.09
| 2016-06-20 | (月) | 曇 |  | 26.1 | 22.3 | 22.5 | 4.5 | 2.8 | 7.7 | 7.45 | 28 | 27.9 |  | 82.7 |  | 93.2 | [5 empty] | 10.4 |  | 166 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.116 | 0.079 | 0.114
| 2016-06-21 | (火) | 曇 | 8 | 23 | 22.5 | 22.7 | 3.9 | 3.4 | 7.71 | 7.48 | 28 | 28 |  | 85.9 |  | 94.2 | [5 empty] | 10.3 |  | 278 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2016-06-22 | (水) | 曇 | 1 | 23 | 22.6 | 22.8 | 3.9 | 3 | 7.71 | 7.48 | 28.1 | 28.1 |  | 85 |  | 94 | [5 empty] | 10.2 |  | 228 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 19.1 | 19.1 | 18.2
| 2016-06-23 | (木) | 雨 | 16.5 | 23.4 | 22.6 | 22.8 | 3.6 | 2.5 | 7.69 | 7.47 | 28.3 | 28.3 |  | 84.4 |  | 95 | [5 empty] | 10.2 |  | 247 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | シリカ | mg/l | 22.2 | 22.6 | 21.9
| 2016-06-24 | (金) | 曇 | 0.5 | 24.8 | 22.6 | 23 | 3.6 | 2.6 | 7.68 | 7.46 | 28.5 | 28.4 |  | 85.2 |  | 95.2 | [5 empty] | 10.3 |  | 239 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 色度 | 度 | 14 | 14 | 16
| 2016-06-25 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 25.8; 原水: 22.8; 配水: 23.1; 原水: 4; 配水: 3.3; 原水: 7.71; 配水: 7.49; 原水: 27.7; 配水: 27.4; LAS: 0 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 1 | 15
| 2016-06-26 | (日) | 曇 | (℃): 26.8; 原水: 22.7; 配水: 22.9; 原水: 3.8; 配水: 2.9; 原水: 7.52; 配水: 7.32; 原水: 27.9; 配水: 27.8; LAS: 0 |  | 0
| 2016-06-27 | (月) | 晴 |  | 27.5 | 22.9 | 23.2 | 4.7 | 3.2 | 7.65 | 7.45 | 27.5 | 27.6 |  | 83.8 |  | 93 | [5 empty] | 9.9 |  | 234 |  | 0.13 | 2790 |  | 0
| 2016-06-28 | (火) | 雨 | 12.5 | 17.9 | 23 | 23.1 | 4.9 | 1.8 | 7.63 | 7.1 | 27.3 | 27.9 |  | 74.2 |  | 92.4 | [5 empty] | 9.7 |  | 227 |  | 0.16 | 3090 |  | 0
| 2016-06-29 | (水) | 曇 | 1 | 21.8 | 23.1 | 23.3 | 4.9 | 1.8 | 7.6 | 7.09 | 27.4 | 27.9 |  | 73.1 |  | 91.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 224 |  | 0.05 | 4180 |  | 0 | 備考
| 2016-06-30 | (木) | 曇 | 0.5 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 5 | 1.8 | 7.55 | 7.04 | 27.6 | 28 |  | 72.3 |  | 91.8 | [5 empty] | 9.5 |  | 216 |  | 0.06 | 1790 |  | 0
| 最高 |  |  | 127.5 | 29.1 | 23.1 | 23.3 | 5 | 3.5 | 7.8 | 7.57 | 28.7 | 28.5 | 83.8 | 89.1 | 93 | 95.2 | 61.8 | 62.2 | 31.2 | 31 | 10.5 | 10.7 | 169 | 278 | 0.09 | 0.16 | 4180
| 最低 |  |  | 0.5 | 17.5 | 21 | 21.3 | 2.1 | 1.8 | 7.52 | 7.04 | 27.3 | 27.4 | 83.8 | 72.3 | 93 | 90.4 | 61.8 | 62.2 | 31.2 | 31 | 10.5 | 9.5 | 169 | 166 | 0.09 | 0.05 | 0
| 平均 |  |  |  | 23.8433 | 21.94 | 22.21 | 3.396 | 2.3867 | 7.683 | 7.441 | 27.9467 | 27.9633 | 83.8 | 83.75 | 93 | 92.3818 | 61.8 | 62.2 | 31.2 | 31 | 10.5 | 10.2409 | 169 | 206.3636 | 0.09 | 0.088636
| 合計 |  |  | (mm): 238.5; LAS: 11850
7月 | 2016-07-01 | (金) | 曇 |  | 28.2 | 22.9 | 23.3 | 5.2 | 5 | 7.5 | 7.36 | 27.1 | 27.1 |  | 90.4 |  | 89.2 | [5 empty] | 9.6 |  | 157 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 2015-07-02 | 気温 | 32.7 | ℃
| 2016-07-02 | (土) | 曇 | (℃): 28.3; 原水: 23; 配水: 23.3; 原水: 5.1; 配水: 4.8; 原水: 7.42; 配水: 7.36; 原水: 27; 配水: 27; LAS: 0 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2016-07-03 | (日) | 晴 | (℃): 30.7; 原水: 23.2; 配水: 23.5; 原水: 5.7; 配水: 4.4; 原水: 7.46; 配水: 7.38; 原水: 27.1; 配水: 27.1; LAS: 0 |  | 0 | 水温 | ℃ | 24.1 | 24.6 | 25.3
| 2016-07-04 | (月) | 晴 | 10 | 31.7 | 23.6 | 24 | 5.4 | 4.8 | 7.53 | 7.43 | 27.1 | 27.1 |  | 89.1 |  | 88.4 | [5 empty] | 9.6 |  | 148 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 濁度 | 度 | 4.9 | 4.4 | 8.9
| 2016-07-05 | (火) | 曇 |  | 23.3 | 23.8 | 24 | 5.2 | 4.6 | 7.53 | 7.44 | 27.1 | 27.1 |  | 90.2 |  | 91.6 | [5 empty] | 9.6 |  | 138 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | ｐH |  | 7.56 | 7.43 | 8.5
| 2016-07-06 | (水) | 曇 |  | 24.5 | 24 | 24.1 | 5.2 | 4.6 | 7.54 | 7.45 | 27.1 | 27.2 |  | 91.4 |  | 91.2 | [5 empty] | 9.6 |  | 158 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 27.3 | 27.4 | 30.3
| 2016-07-07 | (木) | 晴 |  | 32.7 | 24.1 | 24.6 | 4.9 | 4.4 | 7.56 | 7.43 | 27.3 | 27.4 | 92.5 | 89.1 | 90 | 90.2 | 59.2 | 60.2 | 30.8 | 30 | 10.2 | 9.8 | 143 | 149 | 0.15 | 0.12 | 0 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 92.5 | 89.1 | 104.1
| 2016-07-08 | (金) | 曇 |  | 25.2 | 24.3 | 24.6 | 5.5 | 4.1 | 7.53 | 7.44 | 27.5 | 27.5 |  | 92.5 |  | 91.2 | [5 empty] | 9.5 |  | 174 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 90 | 90.2 | 103.1
| 2016-07-09 | (土) | 雨 | (mm): 21; (℃): 22.1; 原水: 24.3; 配水: 24.5; 原水: 4.4; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.43; 原水: 28.1; 配水: 27.4; LAS: 0 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 59.2 | 60.2 | 69.2
| 2016-07-10 | (日) | 晴 | (℃): 29; 原水: 24.4; 配水: 24.8; 原水: 4.8; 配水: 3.9; 原水: 7.55; 配水: 7.43; 原水: 27.7; 配水: 27.8; LAS: 0 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.8 | 30 | 33.9
| 2016-07-11 | (月) | 晴 |  | 31.4 | 24.3 | 24.7 | 5.5 | 3.9 | 7.51 | 7.41 | 27.7 | 27.7 |  | 89.5 |  | 92.6 | [5 empty] | 9.4 |  | 177 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 10.2 | 9.8 | 9.9
| 2016-07-12 | (火) | 晴 |  | 28.2 | 24.3 | 24.8 | 4.4 | 3.8 | 7.49 | 7.39 | 27.5 | 27.5 |  | 91.4 |  | 91.4 | [5 empty] | 9.1 |  | 161 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 143 | 149 | 175
| 2016-07-13 | (水) | 曇 | 1 | 27 | 24.5 | 24.8 | 4.1 | 3.3 | 7.52 | 7.42 | 27.7 | 27.7 |  | 93.7 |  | 94 | [5 empty] | 9.4 |  | 156 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.15 | 0.12 | 0.33
| 2016-07-14 | (木) | 曇 | 48 | 28.8 | 24.7 | 25 | 4.5 | 3.3 | 7.53 | 7.43 | 27.6 | 27.7 |  | 93.7 |  | 93 | [5 empty] | 9.2 |  | 163 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | COD | mg/l | 4.5 | 4.4 | 5
| 2016-07-15 | (金) | 雨 | 142 | 23 | 24.8 | 25 | 3.8 | 3.2 | 7.58 | 7.47 | 27.7 | 27.7 |  | 93.9 |  | 93.2 | [5 empty] | 9.3 |  | 172 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | BOD | mg/l | 2.5 | 1.7 | 3.4
| 2016-07-16 | (土) | 曇 | (℃): 24.5; 原水: 24.9; 配水: 25.1; 原水: 3.8; 配水: 3.1; 原水: 7.58; 配水: 7.46; 原水: 27.6; 配水: 27; LAS: 0 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 1.9 | 2.2 | 13.5
| 2016-07-17 | (日) | 曇 | (℃): 27.8; 原水: 24.8; 配水: 25; 原水: 4.2; 配水: 2.7; 原水: 7.53; 配水: 7.43; 原水: 27.2; 配水: 27.7; LAS: 0 |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.079 | 0.071 | 0.042
| 2016-07-18 | (月) | 晴 | (℃): 30.2; 原水: 24.8; 配水: 25.2; 原水: 5; 配水: 3.4; 原水: 7.47; 配水: 7.37; 原水: 26.5; 配水: 26.8; LAS: 0 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.25 | 0.42 | 0.23
| 2016-07-19 | (火) | 晴 |  | 29.6 | 24.8 | 25.1 | 4.5 | 3.4 | 7.49 | 7.4 | 25.9 | 26 |  | 86.7 |  | 89 | [5 empty] | 8.8 |  | 147 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 1.06 | 1 | 0.7
| 2016-07-20 | (水) | 曇 | 2 | 27.8 | 24.9 | 25.1 | 4.3 | 3.2 | 7.49 | 7.41 | 26.8 | 26.7 |  | 89.1 |  | 90 | [5 empty] | 8.8 |  | 177 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.056 | 0.044 | 0.044
| 2016-07-21 | (木) | 雨 | 8.5 | 22.6 | 25 | 25.2 | 4 | 3.1 | 7.49 | 7.43 | 26.9 | 27 |  | 90.4 |  | 90.2 | [5 empty] | 8.6 |  | 173 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2016-07-22 | (金) | 雨 | 1 | 21.5 | 25 | 25.2 | 3.8 | 2.7 | 7.5 | 7.45 | 27 | 27.1 |  | 91.4 |  | 91.8 | [5 empty] | 9.4 |  | 160 |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 18.5 | 18.5 | 20.7
| 2016-07-23 | (土) | 曇 | (℃): 23.8; 原水: 24.9; 配水: 25.1; 原水: 3.7; 配水: 2.8; 原水: 7.48; 配水: 7.4; 原水: 27; 配水: 27.2; LAS: 0 |  | 0 | シリカ | mg/l | 20 | 19.5 | 24.9
| 2016-07-24 | (日) | 晴 | (℃): 25.6; 原水: 25; 配水: 25.2; 原水: 4.1; 配水: 2.7; 原水: 7.43; 配水: 7.39; 原水: 27.3; 配水: 27.4; LAS: 0 |  | 0 | 色度 | 度 | 12 | 14 | 16
| 2016-07-25 | (月) | 曇 |  | 25.6 | 24.7 | 25 | 4.7 | 3.2 | 7.49 | 7.41 | 27.5 | 27.6 |  | 91.4 |  | 92.4 | [5 empty] | 9.4 |  | 172 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 3 | 6
| 2016-07-26 | (火) | 曇 |  | 23.9 | 24.7 | 24.9 | 4.2 | 3.2 | 7.49 | 7.44 | 27.7 | 27.7 |  | 93.7 |  | 94 | [5 empty] | 9.7 |  | 173 |  | 0.08 | 0 |  | 0
| 2016-07-27 | (水) | 曇 | 3 | 25.5 | 24.7 | 24.9 | 4 | 3.1 | 7.5 | 7.45 | 27.8 | 27.9 |  | 93.7 |  | 94 | [5 empty] | 9.6 |  | 163 |  | 0.08 | 0 |  | 0
| 2016-07-28 | (木) | 晴 |  | 27.5 | 24.7 | 25.1 | 3.3 | 2.8 | 7.49 | 7.45 | 28.1 | 28.2 |  | 94.6 |  | 96 | [5 empty] | 9.7 |  | 177 |  | 0.08 | 0 |  | 0
| 2016-07-29 | (金) | 晴 |  | 30 | 24.7 | 25.3 | 2.9 | 2.6 | 7.49 | 7.46 | 28.2 | 28.3 |  | 93.2 |  | 95.6 | [5 empty] | 9.7 |  | 179 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 備考
| 2016-07-30 | (土) | 晴 | (℃): 29.4; 原水: 24.8; 配水: 25.2; 原水: 3.2; 配水: 2.6; 原水: 7.48; 配水: 7.43; 原水: 28.3; 配水: 28.5; LAS: 0 |  | 0
| 2016-07-31 | (日) | 晴 | (mm): 2.5; (℃): 27.7; 原水: 24.9; 配水: 25.2; 原水: 3.1; 配水: 2.3; 原水: 7.49; 配水: 7.44; 原水: 28.5; 配水: 28.4 |  | 0
| 最高 |  |  | 142 | 32.7 | 25 | 25.3 | 5.7 | 5 | 7.58 | 7.47 | 28.5 | 28.5 | 92.5 | 94.6 | 90 | 96 | 59.2 | 60.2 | 30.8 | 30 | 10.2 | 9.8 | 143 | 179 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 1 | 21.5 | 22.9 | 23.3 | 2.9 | 2.3 | 7.42 | 7.36 | 25.9 | 26 | 92.5 | 86.7 | 90 | 88.4 | 59.2 | 60.2 | 30.8 | 30 | 10.2 | 8.6 | 143 | 138 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 27.0032 | 24.4355 | 24.7355 | 4.4032 | 3.5065 | 7.5045 | 7.4223 | 27.4065 | 27.4355 | 92.5 | 91.455 | 90 | 91.95 | 59.2 | 60.2 | 30.8 | 30 | 10.2 | 9.39 | 143 | 163.7 | 0.15 | 0.109 | 0 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 239; LAS: 0
8月 | 2016-08-01 | (月) | 曇 |  | 28.1 | 25 | 25.3 | 3.7 | 2.5 | 7.52 | 7.47 | 28.6 | 28.7 |  | 92.5 |  | 96.4 | [5 empty] | 9.5 |  | 154 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 2016-08-04 | 気温 | 29.2 | ℃
| 2016-08-02 | (火) | 曇 | 31.5 | 28.5 | 25.1 | 25.4 | 3.5 | 2.5 | 7.52 | 7.47 | 28.6 | 28.5 |  | 93.9 |  | 96.8 | [5 empty] | 9.6 |  | 152 |  | 0.09 | 0 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2016-08-03 | (水) | 晴 | 35 | 29.1 | 25.2 | 25.5 | 3.5 | 2.5 | 7.52 | 7.46 | 28.5 | 28.5 |  | 94.8 |  | 96.8 | [5 empty] | 9.7 |  | 155 |  | 0.09 | 0 |  | 0 | 水温 | ℃ | 25.2 | 25.6 | 25.9
| 2016-08-04 | (木) | 晴 |  | 29.2 | 25.2 | 25.6 | 3.3 | 2.3 | 7.5 | 7.44 | 28.5 | 28.5 | 96.2 | 96.2 | 96.6 | 95.8 | 64 | 64.2 | 32.6 | 31.6 | 9.7 | 9.6 | 163 | 146 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 | 濁度 | 度 | 3.3 | 2.3 | 7.3
| 2016-08-05 | (金) | 晴 |  | 31.4 | 25.3 | 25.8 | 3.3 | 2.3 | 7.51 | 7.44 | 28.5 | 28.5 |  | 95.3 |  | 96.8 | [5 empty] | 10 |  | 165 |  | 0.09 | 0 |  | 0 | ｐH |  | 7.5 | 7.44 | 7.66
| 2016-08-06 | (土) | 晴 | (℃): 30.7; 原水: 25.4; 配水: 25.8; 原水: 3.7; 配水: 2.7; 原水: 7.43; 配水: 7.37; 原水: 28.2; 配水: 28.5; LAS: 0 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 28.5 | 28.5 | 28.4
| 2016-08-07 | (日) | 晴 | (℃): 29.6; 原水: 25.5; 配水: 25.8; 原水: 3.7; 配水: 2.7; 原水: 7.4; 配水: 7.36; 原水: 28.5; 配水: 28.6; LAS: 0 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 96.2 | 96.2 | 96
| 2016-08-08 | (月) | 曇 |  | 27.2 | 25.6 | 25.8 | 3.6 | 2.7 | 7.55 | 7.51 | 28.4 | 28.5 |  | 96 |  | 98.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 158 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 96.6 | 95.8 | 96
| 2016-08-09 | (火) | 晴 |  | 34.1 | 25.8 | 26.1 | 3.5 | 2.5 | 7.55 | 7.49 | 28.6 | 28.6 |  | 95.1 |  | 96.8 | [5 empty] | 9.8 |  | 171 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64 | 64.2 | 63.6
| 2016-08-10 | (水) | 曇 |  | 31.8 | 25.9 | 26.2 | 3.5 | 2.3 | 7.58 | 7.5 | 28.7 | 28.7 |  | 94.8 |  | 98.4 | [5 empty] | 9.7 |  | 198 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.6 | 31.6 | 32.4
| 2016-08-11 | (木) | 曇 | (℃): 27.1; 原水: 25.9; 配水: 26.2; 原水: 3; 配水: 1.9; 原水: 7.58; 配水: 7.48; 原水: 28.7; 配水: 28.8; LAS: 0 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 9.7 | 9.6 | 8.9
| 2016-08-12 | (金) | 曇 |  | 27.4 | 26.1 | 26.4 | 3.2 | 2.2 | 7.6 | 7.51 | 28.9 | 28.9 |  | 99 |  | 98.4 | [5 empty] | 9.9 |  | 200 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 163 | 146 | 158
| 2016-08-13 | (土) | 晴 | (℃): 28.4; 原水: 26.1; 配水: 26.5; 原水: 2.8; 配水: 2; 原水: 7.52; 配水: 7.45; 原水: 29.1; 配水: 29.2; LAS: 0 |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.3
| 2016-08-14 | (日) | 晴 | (℃): 26.1; 原水: 26.1; 配水: 26.4; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 7.52; 配水: 7.44; 原水: 29.2; 配水: 29.2; LAS: 0 |  | 0 | COD | mg/l | 4.7 | 4 | 5.3
| 2016-08-15 | (月) | 曇 |  | 28.6 | 26.2 | 26.5 | 2.9 | 2.2 | 7.62 | 7.52 | 29.4 | 29.4 |  | 98.1 |  | 101.1 | [5 empty] | 9.8 |  | 221 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | BOD | mg/l | 1.7 | 1.5 | 3.2
| 2016-08-16 | (火) | 曇 | 42.5 | 29.6 | 26.3 | 26.5 | 3.3 | 2.4 | 7.61 | 7.53 | 29.6 | 29.7 |  | 102.9 |  | 101.9 | [5 empty] | 10 |  | 192 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 0.8 | 1.9 | 8.4
| 2016-08-17 | (水) | 晴 | 17.5 | 31.4 | 26.3 | 26.6 | 3.5 | 2.4 | 7.64 | 7.55 | 29.8 | 29.7 |  | 100.6 |  | 101.3 | [5 empty] | 9.8 |  | 197 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.064 | 0.05 | 0.04
| 2016-08-18 | (木) | 曇 | 13 | 30 | 26.4 | 26.7 | 3.6 | 2.4 | 7.64 | 7.53 | 29.5 | 29.6 |  | 100.6 |  | 100.9 | [5 empty] | 10.1 |  | 194 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.16 | 0.34 | 0.33
| 2016-08-19 | (金) | 晴 |  | 29.7 | 26.5 | 26.9 | 4.2 | 2.8 | 7.6 | 7.55 | 29.1 | 29.1 |  | 101.8 |  | 102.1 | [5 empty] | 10 |  | 167 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.94 | 1.3 | 1.1
| 2016-08-20 | (土) | 雨 | (mm): 24.5; (℃): 27.1; 原水: 26.4; 配水: 26.6; 原水: 4.8; 配水: 2.6; 原水: 7.56; 配水: 7.47; 原水: 28.8; 配水: 28.3; LAS: 0 |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.097 | 0.066 | 0.12
| 2016-08-21 | (日) | 晴 | (℃): 31.2; 原水: 26.4; 配水: 26.9; 原水: 4.1; 配水: 2.5; 原水: 7.56; 配水: 7.41; 原水: 28.9; 配水: 28.6; LAS: 0 |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2016-08-22 | (月) | 雨 | 76.5 | 25.6 | 26.5 | 26.7 | 4.4 | 2.4 | 7.53 | 7.45 | 28 | 28 |  | 98.5 |  | 98 | [5 empty] | 9.2 |  | 149 |  | 0.11 | 200 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 18.7 | 18.7 | 20.8
| 2016-08-23 | (火) | 曇 |  | 28.3 | 26.9 | 27.2 | 5.8 | 3.8 | 7.88 | 7.76 | 26.4 | 26.5 |  | 90.2 |  | 90.8 | [5 empty] | 9.6 |  | 146 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | シリカ | mg/l | 23.6 | 23.5 | 30.2
| 2016-08-24 | (水) | 晴 | (mm): 47; (℃): 29.5; 原水: 26.8; 配水: 27.2; 原水: 5.3; 配水: 3.2; 原水: 7.79; 配水: 7.66; 原水: 26.2; 配水: 26.5; LAS: 0 |  | 0 | 色度 | 度 | 14 | 12 | 17
| 2016-08-25 | (木) | 晴 |  | 30.4 | 26.7 | 27.2 | 4.4 | 2.9 | 7.59 | 7.53 | 26.4 | 26.5 |  | 91.6 |  | 90.4 | [5 empty] | 9.5 |  | 167 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 2 | 6
| 2016-08-26 | (金) | 晴 |  | 30 | 26.6 | 27.1 | 3.9 | 3.3 | 7.55 | 7.47 | 25.9 | 26.1 |  | 85.6 |  | 89.2 | [5 empty] | 9.2 |  | 175 |  | 0.15 | 0 |  | 0
| 2016-08-27 | (土) | 曇 |  | 28 | 26.4 | 26.7 | 4.6 | 3.8 | 7.44 | 7.38 | 25.2 | 25.5 |  | 84.7 |  | 87.2 | [5 empty] | 9.2 |  | 171 |  | 0.22 | 0 |  | 0
| 2016-08-28 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 23.1; 原水: 26.3; 配水: 26.4; 原水: 4.5; 配水: 3.7; 原水: 7.32; 配水: 7.31; 原水: 24.7; 配水: 24.9; LAS: 0 |  | 0
| 2016-08-29 | (月) | 曇 | 2 | 26.9 | 26.1 | 26.4 | 4.4 | 3.5 | 7.4 | 7.37 | 24.7 | 24.7 |  | 78.6 |  | 85 | [5 empty] | 9.1 |  | 152 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 備考
| 2016-08-30 | (火) | 曇 | 17 | 26.2 | 26.1 | 26.3 | 3.9 | 3.3 | 7.42 | 7.4 | 24.9 | 24.8 |  | 81 |  | 85 | [5 empty] | 9.2 |  | 137 |  | 0.23 | 0 |  | 0
| 2016-08-31 | (水) | 晴 |  | 30 | 26.2 | 26.6 | 7 | 4.2 | 7.85 | 7.84 | 24.9 | 25.2 |  | 82.3 |  | 85.8 | [5 empty] | 9.3 |  | 150 |  | 0.17 | 0 |  | 0
| 最高 |  |  | 76.5 | 34.1 | 26.9 | 27.2 | 7 | 4.2 | 7.88 | 7.84 | 29.8 | 29.7 | 96.2 | 102.9 | 96.6 | 102.1 | 64 | 64.2 | 32.6 | 31.6 | 9.7 | 10.1 | 163 | 221 | 0.1 | 0.24 | 200 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 23.1 | 25 | 25.3 | 2.6 | 1.9 | 7.32 | 7.31 | 24.7 | 24.7 | 96.2 | 78.6 | 96.6 | 85 | 64 | 64.2 | 32.6 | 31.6 | 9.7 | 9.1 | 163 | 137 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 28.8484 | 26.0419 | 26.3645 | 3.9194 | 2.7387 | 7.5581 | 7.4877 | 27.8516 | 27.8968 | 96.2 | 93.3682 | 96.6 | 95.1409 | 64 | 64.2 | 32.6 | 31.6 | 9.7 | 9.6182 | 163 | 168.9545 | 0.1 | 0.12045 |  | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 307; LAS: 200
9月 | 2016-09-01 | (木) | 晴 |  | 30.5 | 26.1 | 26.5 | 5.4 | 4.1 | 7.71 | 7.72 | 24.9 | 25 | 83.3 | 81 | 85.8 | 85.2 | 55.2 | 55.6 | 30.6 | 29.6 | 9.9 | 9.5 | 164 | 141 | 0.23 | 0.17 | 0 |  |  | 2016-09-01 | 気温 | 30.5 | ℃
| 2016-09-02 | (金) | 曇 |  | 27.8 | 26.1 | 26.5 | 4.2 | 2.9 | 7.65 | 7.66 | 25.1 | 25.1 |  | 83.3 |  | 85.4 | [5 empty] | 9.7 |  | 188 |  | 0.18 | 0 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2016-09-03 | (土) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 28.6; 原水: 26; 配水: 26.4; 原水: 4.1; 配水: 2.7; 原水: 7.55; 配水: 7.55; 原水: 25.2; 配水: 25.3; LAS: 0 |  |  | 水温 | ℃ | 26.1 | 26.5 | 24.3
| 2016-09-04 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 28.2; 原水: 26; 配水: 26.2; 原水: 3; 配水: 1.6; 原水: 7.51; 配水: 7.54; 原水: 25.4; 配水: 25.5; LAS: 0 |  |  | 濁度 | 度 | 5.4 | 4.1 | 9.8
| 2016-09-05 | (月) | 晴 | 7 | 30.2 | 26.1 | 26.4 | 3.6 | 2.4 | 7.56 | 7.55 | 25.8 | 25.9 |  | 84.2 |  | 89.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 192 |  | 0.14 | 0 |  |  | ｐH |  | 7.71 | 7.72 | 7.78
| 2016-09-06 | (火) | 晴 |  | 31.5 | 26.1 | 26.4 | 3.5 | 2 | 7.53 | 7.53 | 26 | 26 |  | 85.8 |  | 90 | [5 empty] | 9.7 |  | 188 |  | 0.13 | 0 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 24.9 | 25 | 26.1
| 2016-09-07 | (水) | 雨 | 3 | 28.5 | 26.1 | 26.4 | 3.4 | 1.9 | 7.53 | 7.52 | 26.2 | 26.2 |  | 85.8 |  | 91.8 | [5 empty] | 9.6 |  | 194 |  | 0.13 | 0 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 83.3 | 81 | 85.8
| 2016-09-08 | (木) | 曇 | 0.5 | 27.8 | 26.1 | 26.5 | 3.2 | 1.7 | 7.48 | 7.48 | 26.5 | 26.5 |  | 87.7 |  | 92.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 182 |  | 0.13 | 0 |  |  | 全硬度 | mg/l | 85.8 | 85.2 | 93
| 2016-09-09 | (金) | 晴 |  | 29.5 | 26.2 | 26.6 | 3.1 | 1.8 | 7.49 | 7.49 | 26.7 | 26.7 |  | 88.8 |  | 93.2 | [5 empty] | 9.9 |  | 152 |  | 0.12 | 0 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 55.2 | 55.6 | 65
| 2016-09-10 | (土) | 晴 | (℃): 27.7; 原水: 26.1; 配水: 26.5; 原水: 3.1; 配水: 1.7; 原水: 7.46; 配水: 7.44; 原水: 26.7; 配水: 26.9; LAS: 0 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.6 | 29.6 | 28
| 2016-09-11 | (日) | 雨 | (mm): 55.5; (℃): 21.9; 原水: 26.2; 配水: 26.4; 原水: 2.9; 配水: 1.4; 原水: 7.46; 配水: 7.44; 原水: 26.9; 配水: 26.8; LAS: 0 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 9.9 | 9.5 | 9.7
| 2016-09-12 | (月) | 雨 | 0.5 | 22.5 | 26.1 | 26.2 | 3 | 1.5 | 7.45 | 7.4 | 27.3 | 27.2 |  | 92.5 |  | 94 | [5 empty] | 9.7 |  | 202 |  | 0.1 | 0 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 164 | 141 | 135
| 2016-09-13 | (火) | 雨 | 41 | 23.4 | 26 | 26.1 | 3 | 1.6 | 7.49 | 7.41 | 27.1 | 27.1 |  | 91.4 |  | 94.2 | [5 empty] | 9.7 |  | 199 |  | 0.12 | 0 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.23 | 0.17 | 0.63
| 2016-09-14 | (水) | 雨 | 9 | 22 | 25.8 | 25.9 | 3.1 | 1.5 | 7.42 | 7.36 | 26.7 | 26.8 |  | 91.4 |  | 93.2 | [5 empty] | 9.6 |  | 189 |  | 0.11 | 0 |  |  | COD | mg/l | 5.5 | 5.4 | 5.7
| 2016-09-15 | (木) | 曇 | 19.5 | 23.7 | 25.5 | 25.8 | 3 | 1.4 | 7.39 | 7.32 | 26.3 | 26.3 |  | 89.7 |  | 92.2 | [5 empty] | 9.7 |  | 189 |  | 0.11 | 0 |  |  | BOD | mg/l | 0.8 | 0.9 | 1.5
| 2016-09-16 | (金) | 曇 |  | 24 | 25.5 | 25.6 | 3.1 | 1.5 | 7.36 | 7.31 | 26.1 | 26.2 |  | 86.7 |  | 90.8 | [5 empty] | 9.2 |  | 156 |  | 0.1 | 0 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 2.9 | 4.6 | 8.3
| 2016-09-17 | (土) | 曇 | (℃): 26.8; 原水: 25.3; 配水: 25.6; 原水: 3.1; 配水: 1.7; 原水: 7.31; 配水: 7.29; 原水: 25.9; 配水: 25.9; LAS: 0 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.062 | 0.053 | 0.078
| 2016-09-18 | (日) | 曇 | (℃): 26.6; 原水: 25.2; 配水: 25.4; 原水: 3.7; 配水: 1.7; 原水: 7.33; 配水: 7.29; 原水: 25.7; 配水: 26.1; LAS: 0 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.41 | 0.35 | 0.55
| 2016-09-19 | (月) | 曇 | (mm): 13; (℃): 24.1; 原水: 25; 配水: 25.2; 原水: 3.2; 配水: 1.9; 原水: 7.29; 配水: 7.24; 原水: 25.8; 配水: 26.1; LAS: 0 |  |  | 全窒素 | mg/l | 1 | 1.16 | 1.08
| 2016-09-20 | (火) | 雨 | 88.5 | 20.4 | 24.8 | 24.9 | 3.3 | 1.8 | 7.34 | 7.33 | 26.6 | 26.3 |  | 85.1 |  | 91.6 | [5 empty] | 9.1 |  | 166 |  | 0.16 | 0 |  |  | 全リン | mg/l | 0.063 | 0.058 | 0.113
| 2016-09-21 | (水) | 曇 |  | 22.1 | 24.8 | 24.8 | 3.5 | 2 | 7.57 | 7.46 | 26 | 26.4 |  | 85.1 |  | 91.2 | [5 empty] | 9.3 |  | 207 |  | 0.18 | 0 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2016-09-22 | (木) | 雨 | (mm): 21.5; (℃): 20.5; 原水: 24.7; 配水: 24.8; 原水: 4.7; 配水: 2.7; 原水: 7.71; 配水: 7.69; 原水: 25.6; 配水: 25.8; LAS: 0 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 17.4 | 17 | 17.6
| 2016-09-23 | (金) | 雨 | 7.5 | 22.3 | 24.5 | 24.6 | 4 | 3.2 | 7.77 | 7.75 | 25.3 | 25.4 |  | 84.7 |  | 88.6 | [5 empty] | 9.4 |  | 173 |  | 0.14 | 0 |  |  | シリカ | mg/l | 24.2 | 24.3 | 33.1
| 2016-09-24 | (土) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 23.3; 原水: 24.4; 配水: 24.5; 原水: 3.8; 配水: 2.7; 原水: 7.56; 配水: 7.55; 原水: 25.4; 配水: 25.6; LAS: 0 |  |  | 色度 | 度 | 17 | 15 | 24
| 2016-09-25 | (日) | 曇 | (℃): 25.7; 原水: 24.3; 配水: 24.5; 原水: 6.1; 配水: 4.3; 原水: 7.4; 配水: 7.36; 原水: 25.1; 配水: 25.4; LAS: 0 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 3 | 10
| 2016-09-26 | (月) | 曇 |  | 26.7 | 23.9 | 24.2 | 6.7 | 4.5 | 7.48 | 7.41 | 24.6 | 24.8 |  | 80.5 |  | 86.8 | [5 empty] | 8.9 |  | 150 |  | 0.3 | 0
| 2016-09-27 | (火) | 曇 |  | 26.5 | 23.8 | 24.1 | 6.9 | 5.1 | 7.49 | 7.46 | 24.4 | 24.5 |  | 80.3 |  | 85.4 | [5 empty] | 8.7 |  | 172 |  | 0.49 | 0
| 2016-09-28 | (水) | 曇 |  | 28.5 | 23.8 | 24.1 | 7.2 | 6.2 | 7.48 | 7.46 | 24.3 | 24.4 |  | 79.6 |  | 85 | [5 empty] | 8.7 |  | 175 |  | 0.34 | 0 |  | 0
| 2016-09-29 | (木) | 曇 |  | 28.6 | 23.8 | 24.1 | 5.6 | 4.7 | 7.43 | 7.47 | 24.4 | 24.5 |  | 82.1 |  | 85.2 | [5 empty] | 8.5 |  | 183 |  | 0.34 | 0 |  | 0 | 備考
| 2016-09-30 | (金) | 晴 |  | 22.8 | 23.8 | 24 | 4.7 | 3.7 | 7.45 | 7.46 | 24.6 | 24.7 |  | 81 |  | 86 | [5 empty] | 8.5 |  | 179 |  | 0.27 | 0
| 最高 |  |  | 88.5 | 31.5 | 26.2 | 26.6 | 7.2 | 6.2 | 7.77 | 7.75 | 27.3 | 27.2 | 83.3 | 92.5 | 85.8 | 94.2 | 55.2 | 55.6 | 30.6 | 29.6 | 9.9 | 9.9 | 164 | 207 | 0.23 | 0.49 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 20.4 | 23.8 | 24 | 2.9 | 1.4 | 7.29 | 7.24 | 24.3 | 24.4 | 83.3 | 79.6 | 85.8 | 85 | 55.2 | 55.6 | 30.6 | 29.6 | 9.9 | 8.5 | 164 | 141 | 0.23 | 0.1 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 25.7567 | 25.27 | 25.5067 | 4.04 | 2.5967 | 7.4883 | 7.4647 | 25.7533 | 25.8467 | 83.3 | 85.335 | 85.8 | 89.56 | 55.2 | 55.6 | 30.6 | 29.6 | 9.9 | 9.35 | 164 | 178.85 | 0.23 | 0.188 | 0 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 270; LAS: 0
10月 | 2016-10-01 | (土) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 18.9; 原水: 23.8; 配水: 23.9; 原水: 3.9; 配水: 3.1; 原水: 7.44; 配水: 7.42; 原水: 24.8; 配水: 24.9; LAS: 0 |  |  | 2016-10-06 | 気温 | 29.1 | ℃
| 2016-10-02 | (日) | 晴 | (℃): 23.4; 原水: 23.7; 配水: 23.9; 原水: 2.8; 配水: 2.1; 原水: 7.33; 配水: 7.36; 原水: 24.9; 配水: 24.9; LAS: 0 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2016-10-03 | (月) | 曇 | 12.5 | 25.1 | 23.6 | 23.7 | 3.4 | 2.1 | 7.41 | 7.37 | 25.5 | 25.4 |  | 81 |  | 89 | [5 empty] | 8.9 |  | 174 |  | 0.19 | 0 |  |  | 水温 | ℃ | 23.5 | 23.9 | 23
| 2016-10-04 | (火) | 晴 |  | 28.2 | 23.5 | 23.8 | 3.3 | 2 | 7.38 | 7.38 | 25.5 | 25.6 |  | 80.8 |  | 89.8 | [5 empty] | 9 |  | 183 |  | 0.16 | 0 |  |  | 濁度 | 度 | 4 | 2 | 7
| 2016-10-05 | (水) | 曇 |  | 25.3 | 23.4 | 23.7 | 3.1 | 1.8 | 7.38 | 7.38 | 25.7 | 25.7 |  | 81.7 |  | 90.6 | [5 empty] | 9 |  | 166 |  | 0.16 | 0 |  |  | ｐH |  | 7.44 | 7.4 | 7.99
| 2016-10-06 | (木) | 晴 |  | 29.1 | 23.5 | 23.9 | 4 | 2 | 7.44 | 7.4 | 25.9 | 26 | 83.3 | 80.1 | 92.2 | 92.4 | 61.8 | 61.8 | 30.4 | 30.6 | 9.7 | 9.3 | 145 | 171 | 0.22 | 0.12 | 0 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 25.9 | 26 | 29.8
| 2016-10-07 | (金) | 晴 |  | 21.9 | 23.5 | 23.8 | 3.6 | 2.1 | 7.47 | 7.48 | 26.2 | 26.1 |  | 85.3 |  | 92.6 | [5 empty] | 9.1 |  | 171 |  | 0.16 | 0 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 83.3 | 80.1 | 95.3
| 2016-10-08 | (土) | 曇 | (mm): 15.5; (℃): 22.2; 原水: 23.5; 配水: 23.7; 原水: 3.7; 配水: 1.8; 原水: 7.43; 配水: 7.42; 原水: 26.1; 配水: 26.4; LAS: 0 |  |  | 全硬度 | mg/l | 92.2 | 92.4 | 107.3
| 2016-10-09 | (日) | 雨 | (mm): 39.5; (℃): 21.2; 原水: 24; 配水: 24; 原水: 4.1; 配水: 2.2; 原水: 7.82; 配水: 7.63; 原水: 25.5; 配水: 25.9; LAS: 0 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.8 | 61.8 | 73.2
| 2016-10-10 | (月) | 曇 | (℃): 18.4; 原水: 23.5; 配水: 23.7; 原水: 4.7; 配水: 2.8; 原水: 7.62; 配水: 7.67; 原水: 26.1; 配水: 26.2; LAS: 0 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.4 | 30.6 | 34.1
| 2016-10-11 | (火) | 曇 |  | 19.1 | 23.1 | 23.3 | 5.7 | 3.1 | 7.73 | 7.72 | 26.4 | 26.5 |  | 85.3 |  | 94.8 | [5 empty] | 9.1 |  | 177 |  | 0.19 | 0 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 9.7 | 9.3 | 10
| 2016-10-12 | (水) | 晴 |  | 20.5 | 22.8 | 23.1 | 4.8 | 3.1 | 7.82 | 7.8 | 26 | 26.1 |  | 82.8 |  | 93 | [5 empty] | 9.4 |  | 160 |  | 0.15 | 0 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 145 | 171 | 172
| 2016-10-13 | (木) | 曇 | 1 | 16.8 | 22.6 | 22.7 | 5.1 | 2.4 | 7.74 | 7.74 | 26.6 | 26.4 |  | 85.8 |  | 94 | [5 empty] | 9.1 |  | 196 |  | 0.18 | 0 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.22 | 0.12 | 0.55
| 2016-10-14 | (金) | 晴 |  | 18.4 | 22.1 | 22.3 | 5.3 | 3.3 | 7.75 | 7.74 | 26.7 | 26.7 |  | 87.6 |  | 94 | [5 empty] | 9.5 |  | 195 |  | 0.19 | 0 |  |  | COD | mg/l | 4.8 | 4.5 | 4.6
| 2016-10-15 | (土) | 晴 | (℃): 19.7; 原水: 21.7; 配水: 21.8; 原水: 4.1; 配水: 2.9; 原水: 7.75; 配水: 7.72; 原水: 26.4; 配水: 26.4; LAS: 0 |  |  | BOD | mg/l | 1.2 | 1.2 | 1.2
| 2016-10-16 | (日) | 曇 | (℃): 18.4; 原水: 21.5; 配水: 21.7; 原水: 4; 配水: 3; 原水: 7.73; 配水: 7.69; 原水: 26.7; 配水: 26.4; LAS: 0 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 2.7 | 3.9 | 9
| 2016-10-17 | (月) | 雨 | 25 | 17.1 | 21 | 21.3 | 4.7 | 3.2 | 7.66 | 7.64 | 27.7 | 27.4 |  | 88.7 |  | 97.2 | [5 empty] | 9.6 |  | 203 |  | 0.25 | 0 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.062 | 0.029 | 0.038
| 2016-10-18 | (火) | 曇 |  | 23 | 20.8 | 21.1 | 4.3 | 3.1 | 7.68 | 7.65 | 27.8 | 27.9 |  | 89.9 |  | 99.6 | [5 empty] | 9.8 |  | 202 |  | 0.21 | 0 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.69 | 0.64 | 0.61
| 2016-10-19 | (水) | 曇 |  | 22.5 | 20.7 | 21 | 4.6 | 3.2 | 7.68 | 7.66 | 27.8 | 27.9 |  | 89.9 |  | 99.2 | [5 empty] | 9.6 |  | 181 |  | 0.24 | 0 |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.52 | 1.96 | 1.48
| 2016-10-20 | (木) | 晴 |  | 24.6 | 20.6 | 21 | 4.5 | 3.1 | 7.61 | 7.61 | 28.1 | 28.2 |  | 88.7 |  | 100.1 | [5 empty] | 10 |  | 195 |  | 0.26 | 0 |  |  | 全リン | mg/l | 0.063 | 0.062 | 0.125
| 2016-10-21 | (金) | 晴 |  | 19.6 | 20.6 | 20.9 | 4.2 | 2.8 | 7.59 | 7.58 | 28.5 | 28.5 |  | 92.1 |  | 101.5 | [5 empty] | 9.5 |  | 229 |  | 0.21 | 0 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2016-10-22 | (土) | 曇 | (℃): 17.6; 原水: 20.5; 配水: 20.7; 原水: 3.2; 配水: 2.5; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 原水: 28.3; 配水: 28.5; LAS: 0 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 17.5 | 17.9 | 21
| 2016-10-23 | (日) | 曇 | (℃): 20; 原水: 20.4; 配水: 20.7; 原水: 3.3; 配水: 2.3; 原水: 7.52; 配水: 7.55; 原水: 28.5; 配水: 28.6; LAS: 0 |  |  | シリカ | mg/l | 28.9 | 29 | 36.9
| 2016-10-24 | (月) | 晴 |  | 17.2 | 20.3 | 20.6 | 3.4 | 2.3 | 7.56 | 7.56 | 29.3 | 29 |  | 94.4 |  | 106.1 | [5 empty] | 9.8 |  | 206 |  | 0.18 | 0 |  |  | 色度 | 度 | 19 | 18 | 19
| 2016-10-25 | (火) | 晴 | 0 | 18.4 | 20.3 | 20.5 | 3.4 | 2.6 | 7.77 | 7.67 | 28.1 | 28.6 |  | 91.2 |  | 101.5 | [5 empty] | 9.8 |  | 208 |  | 0.21 | 0 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 1 | 8
| 2016-10-26 | (水) | 晴 |  | 21.4 | 20.1 | 20.4 | 4.2 | 3.2 | 7.61 | 7.61 | 29.4 | 29.1 |  | 94.6 |  | 105.3 | [5 empty] | 9.8 |  | 204 |  | 0.2 | 0
| 2016-10-27 | (木) | 晴 |  | 21.6 | 20.1 | 20.3 | 4 | 3 | 7.66 | 7.65 | 29.4 | 29.5 |  | 96 |  | 105.9 | [5 empty] | 10 |  | 192 |  | 0.22 | 0
| 2016-10-28 | (金) | 曇 | 20.5 | 15.8 | 19.9 | 20.1 | 3.8 | 3 | 7.65 | 7.65 | 29.5 | 29.5 |  | 95.8 |  | 105.9 | [5 empty] | 9.7 |  | 183 |  | 0.19 | 0
| 2016-10-29 | (土) | 曇 | (℃): 16.9; 原水: 19.7; 配水: 19.9; 原水: 3.8; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 29.5; 配水: 29.8; LAS: 0 |  |  | 備考
| 2016-10-30 | (日) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 12.3; 原水: 19.5; 配水: 19.6; 原水: 3.8; 配水: 3.1; 原水: 7.68; 配水: 7.64; 原水: 28.9; 配水: 29.1; LAS: 0
| 2016-10-31 | (月) | 晴 |  | 16.9 | 19 | 19.2 | 5.6 | 4.7 | 7.73 | 7.69 | 28.9 | 29.1 |  | 95.8 |  | 104.1 | [5 empty] | 9.7 |  | 192 |  | 0.28 | 0
| 最高 |  |  | 39.5 | 29.1 | 24 | 24 | 5.7 | 4.7 | 7.82 | 7.8 | 29.5 | 29.8 | 83.3 | 96 | 92.2 | 106.1 | 61.8 | 61.8 | 30.4 | 30.6 | 9.7 | 10 | 145 | 229 | 0.22 | 0.28 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 12.3 | 19 | 19.2 | 2.8 | 1.8 | 7.33 | 7.36 | 24.8 | 24.9 | 83.3 | 80.1 | 92.2 | 89 | 61.8 | 61.8 | 30.4 | 30.6 | 9.7 | 8.9 | 145 | 160 | 0.22 | 0.12 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 20.371 | 21.7194 | 21.9452 | 4.0774 | 2.7323 | 7.6055 | 7.5871 | 27.2484 | 27.3 | 83.3 | 88.375 | 92.2 | 97.83 | 61.8 | 61.8 | 30.4 | 30.6 | 9.7 | 9.485 | 145 | 189.4 | 0.22 | 0.1975 | 0 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 116; LAS: 0
11月 | 2016-11-01 | (火) | 雨 | 12.5 | 13.2 | 18.9 | 19 | 4.6 | 4.1 | 7.74 | 7.74 | 28.5 | 28.6 |  | 95.1 |  | 103.7 | [5 empty] | 10.4 |  | 207 |  | 0.11 | 0 |  |  | 2016-11-04 | 気温 | 17.6 | ℃
| 2016-11-02 | (水) | 曇 | 0.5 | 11.5 | 18.6 | 18.7 | 5 | 4.1 | 7.78 | 7.74 | 28.6 | 28.8 |  | 92.4 |  | 103.3 | [5 empty] | 10.4 |  | 200 |  | 0.16 | 0 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2016-11-03 | (木) | 晴 | (℃): 14.3; 原水: 18.2; 配水: 18.4; 原水: 4.3; 配水: 3.8; 原水: 7.78; 配水: 7.77; 原水: 28.4; 配水: 28.5; LAS: 0 |  | 0 | 水温 | ℃ | 18 | 18.2 | 16.5
| 2016-11-04 | (金) | 晴 |  | 15.7 | 18 | 18.2 | 4.3 | 3.5 | 7.77 | 7.8 | 28.5 | 28.5 | 91.7 | 93.5 | 102.9 | 102.3 | 68.4 | 68.6 | 34.5 | 33.7 | 10.4 | 10.1 | 190 | 216 | 0.23 | 0.16 | 0 |  | 0 | 濁度 | 度 | 4.3 | 3.5 | 6
| 2016-11-05 | (土) | 曇 | (℃): 13.7; 原水: 17.8; 配水: 18; 原水: 4; 配水: 3.4; 原水: 7.76; 配水: 7.79; 原水: 28.4; 配水: 28.4; LAS: 0 |  | 0 | ｐH |  | 7.77 | 7.8 | 8.03
| 2016-11-06 | (日) | 晴 | (℃): 19.7; 原水: 17.5; 配水: 17.9; 原水: 4.8; 配水: 3.9; 原水: 7.79; 配水: 7.74; 原水: 28.9; 配水: 28.9; LAS: 0 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 28.5 | 28.5 | 32.1
| 2016-11-07 | (月) | 晴 |  | 12.9 | 17.4 | 17.5 | 4.8 | 4.4 | 7.84 | 7.82 | 28.7 | 29 |  | 94.2 |  | 104.9 | [5 empty] | 10.1 |  | 196 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 91.7 | 93.5 | 103.5
| 2016-11-08 | (火) | 晴 | 3 | 13.4 | 17 | 17.2 | 4.3 | 4.2 | 7.91 | 7.91 | 28.7 | 28.8 |  | 94.4 |  | 104.5 | [5 empty] | 10.2 |  | 196 |  | 0.14 | 0 |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 102.9 | 102.3 | 117.1
| 2016-11-09 | (水) | 曇 | 6 | 11.4 | 16.8 | 16.9 | 5.9 | 4.7 | 7.86 | 7.88 | 29.1 | 28.8 |  | 94.4 |  | 104.5 | [5 empty] | 10 |  | 184 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68.4 | 68.6 | 79.6
| 2016-11-10 | (木) | 曇 |  | 10.5 | 16.1 | 16.3 | 6.1 | 5.3 | 7.92 | 7.9 | 29.3 | 29.5 |  | 95.8 |  | 107.3 | [5 empty] | 10.2 |  | 198 |  | 0.26 | 0 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 34.5 | 33.7 | 37.5
| 2016-11-11 | (金) | 雨 | 51 | 10.4 | 15.7 | 15.7 | 5.8 | 4.8 | 7.92 | 7.93 | 29 | 28.9 |  | 94.6 |  | 104.5 | [5 empty] | 10.1 |  | 190 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 10.4 | 10.1 | 10.8
| 2016-11-12 | (土) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 15.5; 原水: 15.6; 配水: 15.8; 原水: 5.4; 配水: 4.9; 原水: 7.89; 配水: 7.93; 原水: 29.1; 配水: 29.2; LAS: 0 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 190 | 216 | 237
| 2016-11-13 | (日) | 晴 | (℃): 15.9; 原水: 15.5; 配水: 15.7; 原水: 5; 配水: 5.1; 原水: 8; 配水: 7.96; 原水: 29; 配水: 28.9; LAS: 0 |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.23 | 0.16 | 0.7
| 2016-11-14 | (月) | 曇 | 5 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 6.3 | 5.1 | 7.81 | 7.87 | 28.9 | 29.1 |  | 94.4 |  | 105.9 | [5 empty] | 10.1 |  | 186 |  | 0.21 | 0 |  | 0 | COD | mg/l | 4.6 | 4 | 3.7
| 2016-11-15 | (火) | 曇 |  | 15.9 | 15.4 | 15.6 | 6.5 | 5.9 | 7.76 | 7.77 | 29.1 | 29.1 |  | 95.8 |  | 106.3 | [5 empty] | 9.9 |  | 188 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | BOD | mg/l | 1.4 | 1.2 | 1.5
| 2016-11-16 | (水) | 曇 |  | 13.1 | 15.4 | 15.5 | 7.4 | 6.4 | 7.74 | 7.77 | 29.1 | 29.2 |  | 96.7 |  | 106.1 | [5 empty] | 9.9 |  | 199 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 6.3 | 7.4 | 10.1
| 2016-11-17 | (木) | 晴 |  | 15 | 15.3 | 15.5 | 5.3 | 6.5 | 8.04 | 7.87 | 28.9 | 29.2 |  | 96.9 |  | 105.9 | [5 empty] | 9.9 |  | 186 |  | 0.32 | 0 |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.051 | 0.044 | 0.063
| 2016-11-18 | (金) | 晴 |  | 11.9 | 15.1 | 15.4 | 5.1 | 5.2 | 7.98 | 7.99 | 29 | 29.2 |  | 98 |  | 106.5 | [5 empty] | 10.1 |  | 185 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.51 | 0.49 | 0.74
| 2016-11-19 | (土) | 雨 | (mm): 22; (℃): 9.5; 原水: 15.1; 配水: 15.2; 原水: 6.6; 配水: 5.9; 原水: 7.85; 配水: 7.83; 原水: 29.2; 配水: 29.3; LAS: 0 |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 1.71 | 1 | 1.26
| 2016-11-20 | (日) | 曇 | (℃): 14; 原水: 15; 配水: 15.2; 原水: 5.9; 配水: 5.8; 原水: 7.98; 配水: 7.96; 原水: 29; 配水: 29.2; LAS: 0 |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.06 | 0.054 | 0.136
| 2016-11-21 | (月) | 曇 |  | 15 | 14.9 | 15.1 | 7.5 | 6.7 | 7.93 | 7.9 | 29.1 | 29.2 |  | 96.5 |  | 107.1 | [5 empty] | 10.1 |  | 176 |  | 0.21 | 0 |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2016-11-22 | (火) | 曇 | 10 | 14.2 | 14.8 | 15 | 5.7 | 6.9 | 8 | 7.89 | 28.8 | 28.9 |  | 96.7 |  | 107.1 | [5 empty] | 10 |  | 158 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 20.7 | 20.8 | 23.5
| 2016-11-23 | (水) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 11.6; 原水: 14.9; 配水: 15; 原水: 8; 配水: 6.1; 原水: 7.68; 配水: 7.79; 原水: 28.9; 配水: 29.1; LAS: 0 |  | 0 | シリカ | mg/l | 26.9 | 26.3 | 35.2
| 2016-11-24 | (木) | 雪 | 32.5 | 0.6 | 14.4 | 14.4 | 5.9 | 5.3 | 7.97 | 7.9 | 28.9 | 28.9 |  | 96.7 |  | 106.1 | [5 empty] | 10.1 |  | 151 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 色度 | 度 | 6 | 6 | 10
| 2016-11-25 | (金) | 晴 |  | 5.9 | 13.8 | 14 | 6.1 | 5.7 | 7.96 | 7.94 | 28.8 | 28.9 |  | 94.4 |  | 106.1 | [5 empty] | 10.1 |  | 189 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 4 | 6
| 2016-11-26 | (土) | 晴 | (℃): 8.5; 原水: 13.6; 配水: 13.7; 原水: 5.5; 配水: 5.4; 原水: 7.95; 配水: 7.96; 原水: 28.7; 配水: 28.7; LAS: 0 |  | 0
| 2016-11-27 | (日) | 雨 | (mm): 7; (℃): 9.7; 原水: 13.4; 配水: 13.6; 原水: 5.6; 配水: 5.4; 原水: 7.9; 配水: 7.91; 原水: 28.5; 配水: 28.7; LAS: 0 |  | 0
| 2016-11-28 | (月) | 曇 | 8 | 12.7 | 13.1 | 13.3 | 7.1 | 6.2 | 7.73 | 7.72 | 28.4 | 28.4 |  | 92.6 |  | 104.5 | [5 empty] | 9.6 |  | 170 |  | 0.3 | 0 |  | 0
| 2016-11-29 | (火) | 曇 |  | 11.9 | 13 | 13.2 | 7.3 | 5.6 | 7.68 | 7.74 | 28.3 | 28.3 |  | 94.2 |  | 103.7 | [5 empty] | 9.9 |  | 175 |  | 0.29 | 0 |  | 0 | 備考
| 2016-11-30 | (水) | 晴 |  | 9.6 | 12.8 | 13 | 6.3 | 5 | 7.85 | 7.84 | 28.4 | 28.4 |  | 95.8 |  | 106.1 | [5 empty] | 9.8 |  | 153 |  | 0.24 | 0 |  | 0
| 最高 |  |  | 51 | 19.7 | 18.9 | 19 | 8 | 6.9 | 8.04 | 7.99 | 29.3 | 29.5 | 91.7 | 98 | 102.9 | 107.3 | 68.4 | 68.6 | 34.5 | 33.7 | 10.4 | 10.4 | 190 | 216 | 0.23 | 0.32 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 0.6 | 12.8 | 13 | 4 | 3.4 | 7.68 | 7.72 | 28.3 | 28.3 | 91.7 | 92.4 | 102.9 | 102.3 | 68.4 | 68.6 | 34.5 | 33.7 | 10.4 | 9.6 | 190 | 151 | 0.23 | 0.11 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 12.39 | 15.62 | 15.79 | 5.7467 | 5.1767 | 7.859 | 7.852 | 28.8067 | 28.8867 | 91.7 | 95.155 | 102.9 | 105.32 | 68.4 | 68.6 | 34.5 | 33.7 | 10.4 | 10.05 | 190 | 185.15 | 0.23 | 0.211 | 0 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 158.5; LAS: 0
12月 | 2016-12-01 | (木) | 雨 | 8 | 8.3 | 12.7 | 12.8 | 5.5 | 4.6 | 7.82 | 7.82 | 28.5 | 28.5 | 95.5 | 92.1 | 104.3 | 105.1 | 68.8 | 70.2 | 35.5 | 34.9 | 9.9 | 9.8 | 167 | 193 | 0.26 | 0.18 | 0 |  |  | 2017-12-01 | 気温 | 10.9 | ℃
| 2016-12-02 | (金) | 晴 |  | 13.2 | 12.5 | 12.9 | 5.8 | 4.9 | 7.78 | 7.8 | 28.6 | 28.6 |  | 90.8 |  | 100.1 | [5 empty] | 10 |  | 133 |  | 0.15 | 0 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2016-12-03 | (土) | 曇 | (℃): 13.2; 原水: 12.5; 配水: 12.7; 原水: 4.8; 配水: 4.2; 原水: 7.83; 配水: 7.81; 原水: 28.6; 配水: 28.5; LAS: 0 |  |  | 水温 | ℃ | 12.7 | 12.8 | 10.8
| 2016-12-04 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 12.6; 原水: 12.5; 配水: 12.8; 原水: 4; 配水: 3.9; 原水: 7.94; 配水: 7.79; 原水: 28; 配水: 28.3; LAS: 0 |  |  | 濁度 | 度 | 5.5 | 4.6 | 6.5
| 2016-12-05 | (月) | 晴 | 1 | 15.2 | 12.5 | 12.8 | 4.7 | 4.1 | 7.73 | 7.78 | 28.5 | 28.5 |  | 91 |  | 99.6 | [5 empty] | 9.6 |  | 166 |  | 0.15 | 0 |  |  | ｐH |  | 7.82 | 7.82 | 7.8
| 2016-12-06 | (火) | 晴 |  | 16 | 12.5 | 12.8 | 4.4 | 4.1 | 7.75 | 7.68 | 28.6 | 28.7 |  | 90.3 |  | 101.3 | [5 empty] | 9.9 |  | 220 |  | 0.15 | 0 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 28.5 | 28.5 | 28.5
| 2016-12-07 | (水) | 曇 |  | 8.7 | 12.5 | 12.7 | 4.6 | 4.5 | 7.91 | 7.77 | 28.6 | 28.7 |  | 93 |  | 100.5 | [5 empty] | 9.7 |  | 218 |  | 0.19 | 0 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 95.5 | 92.1 | 90.8
| 2016-12-08 | (木) | 晴 |  | 10.7 | 12.3 | 12.5 | 4.1 | 4.2 | 7.88 | 7.84 | 28.7 | 28.8 |  | 94 |  | 99.8 | [5 empty] | 9.8 |  | 194 |  | 0.18 | 0 |  |  | 全硬度 | mg/l | 104.3 | 105.1 | 104.9
| 2016-12-09 | (金) | 晴 |  | 15.4 | 12 | 12.3 | 4.5 | 4.3 | 7.98 | 7.94 | 28.7 | 28.7 |  | 94.4 |  | 101.3 | [5 empty] | 9.8 |  | 194 |  | 0.17 | 0 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68.8 | 70.2 | 68.2
| 2016-12-10 | (土) | 晴 | (℃): 11; 原水: 12; 配水: 12.2; 原水: 5.4; 配水: 5.2; 原水: 7.97; 配水: 7.96; 原水: 29.1; 配水: 29; LAS: 0 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 35.5 | 34.9 | 36.7
| 2016-12-11 | (日) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 11.7; 配水: 11.9; 原水: 5.1; 配水: 5.3; 原水: 7.93; 配水: 7.91; 原水: 28.8; 配水: 29.1; LAS: 0 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 9.9 | 9.8 | 9.5
| 2016-12-12 | (月) | 晴 |  | 8.4 | 11.3 | 11.5 | 5.4 | 5.1 | 8.01 | 8.01 | 29.1 | 29.1 |  | 97.6 |  | 103.3 | [5 empty] | 9.9 |  | 169 |  | 0.24 | 0 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 167 | 193 | 191
| 2016-12-13 | (火) | 晴 | 1.5 | 9.5 | 11.1 | 11.3 | 4.5 | 4.6 | 8.03 | 8.01 | 29.1 | 29.2 |  | 95.8 |  | 103.1 | [5 empty] | 9.9 |  | 189 |  | 0.23 | 0 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.26 | 0.18 | 0.8
| 2016-12-14 | (水) | 曇 | 36.5 | 8 | 11 | 11.2 | 5.4 | 4.8 | 7.9 | 7.91 | 29.6 | 29.4 |  | 96.2 |  | 104.3 | [5 empty] | 9.9 |  | 208 |  | 0.23 | 0 |  |  | COD | mg/l | 4.8 | 4.7 | 4.1
| 2016-12-15 | (木) | 晴 |  | 7.3 | 11 | 11.1 | 4.8 | 4 | 8.02 | 8.03 | 29.1 | 29.2 |  | 97.8 |  | 103.5 | [5 empty] | 9.7 |  | 199 |  | 0.18 | 0 |  |  | BOD | mg/l | 1.6 | 1.4 | 1.2
| 2016-12-16 | (金) | 晴 |  | 5.9 | 10.6 | 10.8 | 4.5 | 4.2 | 7.96 | 7.93 | 29.2 | 29.3 |  | 97.8 |  | 103.9 | [5 empty] | 9.9 |  | 163 |  | 0.23 | 0 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.2 | 9.1 | 10.8
| 2016-12-17 | (土) | 晴 | (℃): 9.6; 原水: 10.3; 配水: 10.5; 原水: 4.3; 配水: 4.2; 原水: 8.02; 配水: 7.98; 原水: 29.2; 配水: 29.1; LAS: 0 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.042 | 0.031 | 0.055
| 2016-12-18 | (日) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 10.1; 配水: 10.4; 原水: 3.8; 配水: 3.8; 原水: 8.07; 配水: 8.04; 原水: 29.2; 配水: 29.1; LAS: 0 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.62 | 0.61 | 0.8
| 2016-12-19 | (月) | 晴 |  | 12.3 | 10 | 10.2 | 4.3 | 3.8 | 8 | 8.01 | 29.3 | 29.4 |  | 99.4 |  | 105.5 | [5 empty] | 10 |  | 190 |  | 0.19 | 0 |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.97 | 0.81 | 1.1
| 2016-12-20 | (火) | 曇 |  | 10.3 | 10 | 10.2 | 3.6 | 3.5 | 8.05 | 7.99 | 29.3 | 29.5 |  | 98.7 |  | 107.3 | [5 empty] | 9.9 |  | 173 |  | 0.18 | 0 |  |  | 全リン | mg/l | 0.038 | 0.037 | 0.246
| 2016-12-21 | (水) | 晴 |  | 10.8 | 9.9 | 10.1 | 3.3 | 3.3 | 8.13 | 8.08 | 29.2 | 29.2 |  | 99.6 |  | 105.5 | [5 empty] | 9.7 |  | 152 |  | 0.15 | 0 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2016-12-22 | (木) | 曇 | 5 | 17.1 | 9.9 | 10.3 | 4.1 | 3.5 | 7.91 | 7.92 | 29.9 | 29.8 |  | 99.6 |  | 107.1 | [5 empty] | 9.9 |  | 250 |  | 0.19 | 0 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.6 | 21.4 | 21.3
| 2016-12-23 | (金) | 晴 | (mm): 13.5; (℃): 18.2; 原水: 10.6; 配水: 10.8; 原水: 4.5; 配水: 3.9; 原水: 8.05; 配水: 8; 原水: 29.7; 配水: 29.7; LAS: 0 |  |  | シリカ | mg/l | 22.6 | 20.6 | 33.3
| 2016-12-24 | (土) | 晴 | (℃): 10.4; 原水: 10.5; 配水: 10.7; 原水: 4.3; 配水: 3.9; 原水: 8.02; 配水: 7.96; 原水: 28.8; 配水: 29.6; LAS: 0 |  |  | 色度 | 度 | 7 | 6 | 13
| 2016-12-25 | (日) | 曇 | (℃): 7.1; 原水: 10.4; 配水: 10.6; 原水: 5.1; 配水: 4.5; 原水: 8; 配水: 7.98; 原水: 29.2; 配水: 29.5; LAS: 0 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 6 | 7
| 2016-12-26 | (月) | 曇 |  | 8.2 | 10.2 | 10.4 | 4.7 | 4.3 | 8.04 | 8.03 | 29.4 | 29.5 |  | 98.7 |  | 104.9 | [5 empty] | 9.9 |  | 270 |  | 0.21 | 0
| 2016-12-27 | (火) | 曇 | 7.5 | 19.3 | 10.3 | 10.6 | 4.5 | 4.4 | 8.06 | 8.02 | 29.4 | 29.5 |  | 100.3 |  | 106.1 | [5 empty] | 9.6 |  | 265 |  | 0.2 | 0
| 2016-12-28 | (水) | 晴 |  | 7.4 | 10.3 | 10.5 | 5.1 | 4.5 | 8.03 | 8.04 | 29.6 | 29.6 |  | 99.6 |  | 106.1 | [5 empty] | 9.7 |  | 254 |  | 0.16 | 0
| 2016-12-29 | (木) | 曇 | (℃): 3.5; 原水: 10; 配水: 10.1; 原水: 4.9; 配水: 4.3; 原水: 7.98; 配水: 7.98; 原水: 29.6; 配水: 29.7; LAS: 0
| 2016-12-30 | (金) | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 9.8; 配水: 10; 原水: 4.5; 配水: 4.3; 原水: 8.02; 配水: 8.01; 原水: 29.6; 配水: 29.6; LAS: 0
| 2016-12-31 | (土) | 晴 | (℃): 8; 原水: 9.6; 配水: 9.8; 原水: 4.5; 配水: 4.1; 原水: 8.01; 配水: 8.01; 原水: 29.7; 配水: 29.7; LAS: 0
| 最高 |  |  | 36.5 | 19.3 | 12.7 | 12.9 | 5.8 | 5.3 | 8.13 | 8.08 | 29.9 | 29.8 | 95.5 | 100.3 | 104.3 | 107.3 | 68.8 | 70.2 | 35.5 | 34.9 | 9.9 | 10 | 167 | 270 | 0.26 | 0.24 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 3.5 | 9.6 | 9.8 | 3.3 | 3.3 | 7.73 | 7.68 | 28 | 28.3 | 95.5 | 90.3 | 104.3 | 99.6 | 68.8 | 70.2 | 35.5 | 34.9 | 9.9 | 9.6 | 167 | 133 | 0.26 | 0.15 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 10.6871 | 11.0516 | 11.2742 | 4.6129 | 4.2677 | 7.9623 | 7.9368 | 29.0935 | 29.1645 | 95.5 | 96.1421 | 104.3 | 103.5947 | 68.8 | 70.2 | 35.5 | 34.9 | 9.9 | 9.8211 | 167 | 200 | 0.26 | 0.18737 | 0 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 73; LAS: 0
1月 | 2017-01-01 | (日) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 9.4; 配水: 9.7; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 8.01; 配水: 8.01; 原水: 29.7; 配水: 29.7 |  |  | 2017-01-05 | 気温 | 7.8 | ℃
| 2017-01-02 | (月) | 曇 | (℃): 7; 原水: 9.4; 配水: 9.6; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 8; 配水: 7.97; 原水: 29.7; 配水: 29.7 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-01-03 | (火) | 晴 | (℃): 9.1; 原水: 9.2; 配水: 9.6; 原水: 3.5; 配水: 3.2; 原水: 8.04; 配水: 8.02; 原水: 29.9; 配水: 29.9 |  |  | 水温 | ℃ | 9 | 9.2 | 5.8
| 2017-01-04 | (水) | 晴 | (℃): 10.1; 原水: 9.2; 配水: 9.4; 原水: 3.5; 配水: 3.5; 原水: 8; 配水: 7.96; 原水: 29.6; 配水: 29.9; 配水: 99.2; 配水: 107.3; 配水: 10; 配水: 195; 配水: 0.14 |  |  | 濁度 | 度 | 4.5 | 3.9 | 3.1
| 2017-01-05 | (木) | 晴 |  | 8.5 | 9 | 9.2 | 4.5 | 3.9 | 7.97 | 7.96 | 30.2 | 30.2 | 100.6 | 99.9 | 108.5 | 107.3 | 72 | 73 | 36.5 | 34.3 | 10.8 | 10.1 | 211 | 202 | 0.21 | 0.17 |  |  |  | ｐH |  | 7.97 | 7.96 | 7.99
| 2017-01-06 | (金) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 8.7; 配水: 9; 原水: 4.3; 配水: 4.1; 原水: 8; 配水: 7.98; 原水: 30.2; 配水: 30.3; 配水: 101.5; 配水: 107.3; 配水: 9.9; 配水: 214; 配水: 0.18 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 30.2 | 30.2 | 32.6
| 2017-01-07 | (土) | 晴 | (℃): 5; 原水: 8.5; 配水: 8.7; 原水: 3.7; 配水: 3.7; 原水: 8; 配水: 7.99; 原水: 30.2; 配水: 30.2 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 100.6 | 99.9 | 108.1
| 2017-01-08 | (日) | 曇 | (mm): 38; (℃): 4; 原水: 8.3; 配水: 8.5; 原水: 3.4; 配水: 3.4; 原水: 7.97; 配水: 7.96; 原水: 30.2; 配水: 30.2 |  |  | 全硬度 | mg/l | 108.5 | 107.3 | 115.5
| 2017-01-09 | (月) | 雨 | (mm): 13.5; (℃): 7.8; 原水: 8.2; 配水: 8.3; 原水: 4.8; 配水: 4.1; 原水: 7.93; 配水: 7.93; 原水: 30.2; 配水: 30.3 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 72 | 73 | 75.8
| 2017-01-10 | (火) | 晴 | (℃): 10.3; 原水: 8.1; 配水: 8.3; 原水: 4; 配水: 3.8; 原水: 7.96; 配水: 7.96; 原水: 30.1; 配水: 30.2; 配水: 99; 配水: 108.9; 配水: 10.2; 配水: 218; 配水: 0.21 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36.5 | 34.3 | 39.7
| 2017-01-11 | (水) | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 8.1; 配水: 8.2; 原水: 3.7; 配水: 3.6; 原水: 8; 配水: 7.98; 原水: 30.1; 配水: 30.2; 配水: 100.6; 配水: 107.5; 配水: 10.2; 配水: 179; 配水: 0.2 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 10.8 | 10.1 | 11
| 2017-01-12 | (木) | 晴 | (℃): 8.5; 原水: 8; 配水: 8.3; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 7.98; 配水: 7.97; 原水: 30.1; 配水: 30.2; 配水: 101; 配水: 107.9; 配水: 10.3; 配水: 238; 配水: 0.22 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 211 | 202 | 212
| 2017-01-13 | (金) | 晴 | 0 | 9.8 | 8 | 8.4 | 4.7 | 4.2 | 7.92 | 7.92 | 30.1 | 30.2 |  | 100.1 |  | 109.1 | [5 empty] | 9.7 |  | 226 |  | 0.2 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.21 | 0.17 | 0.57
| 2017-01-14 | (土) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 8; 配水: 8.2; 原水: 4.6; 配水: 4.3; 原水: 7.9; 配水: 7.89; 原水: 29.8; 配水: 30.1 |  |  | COD | mg/l | 4.5 | 4.6 | 3.8
| 2017-01-15 | (日) | 晴 | (℃): 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 原水: 5; 配水: 4.4; 原水: 7.88; 配水: 7.87; 原水: 29.8; 配水: 30.2 |  |  | BOD | mg/l | 1.1 | 1.3 | 1.6
| 2017-01-16 | (月) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 4.9; 配水: 4.4; 原水: 7.93; 配水: 7.93; 原水: 30; 配水: 30; 配水: 98.3; 配水: 108.5; 配水: 10; 配水: 250; 配水: 0.25 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.6 | 10.5 | 12.3
| 2017-01-17 | (火) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 原水: 5; 配水: 4.5; 原水: 7.91; 配水: 7.92; 原水: 30; 配水: 30; 配水: 99; 配水: 107.9; 配水: 9.8; 配水: 249; 配水: 0.25 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.034 | 0.026 | 0.048
| 2017-01-18 | (水) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 4.4; 配水: 4.2; 原水: 7.93; 配水: 7.91; 原水: 29.9; 配水: 30; 配水: 100.1; 配水: 108.3; 配水: 9.7; 配水: 233; 配水: 0.25 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.68 | 0.56 | 0.8
| 2017-01-19 | (木) | 曇 | (℃): 6.8; 原水: 7.1; 配水: 7.3; 原水: 4.5; 配水: 4.2; 原水: 7.96; 配水: 7.95; 原水: 30.1; 配水: 30.2; 配水: 101.2; 配水: 108.1; 配水: 9.9; 配水: 170; 配水: 0.2 |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.9 | 1.02 | 1.57
| 2017-01-20 | (金) | 雪 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7.99 | 7.98 | 30.1 | 30.2 |  | 100.1 |  | 106.5 | [5 empty] | 9.6 |  | 172 |  | 0.16 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.048 | 0.043 | 0.084
| 2017-01-21 | (土) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 7; 配水: 7.1; 原水: 4.3; 配水: 4.3; 原水: 7.91; 配水: 7.9; 原水: 30.1; 配水: 30.1 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2017-01-22 | (日) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 4.2; 配水: 4.2; 原水: 7.94; 配水: 7.96; 原水: 30.1; 配水: 30.1 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 24.1 | 24.3 | 23.7
| 2017-01-23 | (月) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 4.2; 配水: 4.3; 原水: 8.01; 配水: 8.01; 原水: 30; 配水: 30.1; 配水: 99.9; 配水: 107.3; 配水: 9.9; 配水: 175; 配水: 0.21 |  |  | シリカ | mg/l | 23.6 | 23.5 | 36.3
| 2017-01-24 | (火) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 4.4; 配水: 4.1; 原水: 7.99; 配水: 8.01; 原水: 30.1; 配水: 30.1; 配水: 101.5; 配水: 109.3; 配水: 9.8; 配水: 173; 配水: 0.26 |  |  | 色度 | 度 | 16 | 18 | 16
| 2017-01-25 | (水) | 晴 | (℃): 6; 原水: 6.4; 配水: 6.6; 原水: 4.1; 配水: 4; 原水: 8; 配水: 8; 原水: 30; 配水: 30.2; 配水: 100.8; 配水: 107.3; 配水: 10; 配水: 226; 配水: 0.25 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 3 | 2
| 2017-01-26 | (木) | 晴 | (℃): 6.2; 原水: 6.1; 配水: 6.4; 原水: 3.9; 配水: 3.9; 原水: 8.01; 配水: 7.99; 原水: 30.2; 配水: 30.3; 配水: 98; 配水: 108.3; 配水: 9.9; 配水: 212; 配水: 0.24
| 2017-01-27 | (金) | 曇 | (℃): 12.1; 原水: 6.2; 配水: 6.4; 原水: 3.8; 配水: 3.7; 原水: 8; 配水: 8.01; 原水: 30.3; 配水: 30.4; 配水: 100.3; 配水: 108.3; 配水: 9.7; 配水: 191; 配水: 0.24
| 2017-01-28 | (土) | 晴 | (℃): 8.4; 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 4.2; 配水: 4.2; 原水: 7.99; 配水: 8; 原水: 30.4; 配水: 30.5 |  | PH調整の為 | 備考
| 2017-01-29 | (日) | 晴 | (℃): 8.9; 原水: 6.4; 配水: 6.5; 原水: 3.8; 配水: 3.6; 原水: 8.01; 配水: 8.02; 原水: 30.2; 配水: 30.3 |  | 同上
| 2017-01-30 | (月) | 晴 | (℃): 18.1; 原水: 6.5; 配水: 6.9; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 8; 配水: 8.03; 原水: 30.3; 配水: 30.3; 配水: 100.6; 配水: 108.3; 配水: 9.8; 配水: 194; 配水: 0.24 |  | 同上
| 2017-01-31 | (火) | 晴 | (℃): 6; 原水: 7; 配水: 7.1; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 8.09; 配水: 8.08; 原水: 30.3; 配水: 30.5; 配水: 103.7; 配水: 109.1; 配水: 9.8; 配水: 179; 配水: 0.24 |  | 同上
| 最高 |  |  | 38 | 18.1 | 9.4 | 9.7 | 5 | 4.5 | 8.09 | 8.08 | 30.4 | 30.5 | 100.6 | 103.7 | 108.5 | 109.3 | 72 | 73 | 36.5 | 34.3 | 10.8 | 10.3 | 211 | 250 | 0.21 | 0.26 | 0 |  | 同上
| 最低 |  |  | 0 | 2 | 6.1 | 6.4 | 3.4 | 3.2 | 7.88 | 7.87 | 29.6 | 29.7 | 100.6 | 98 | 108.5 | 106.5 | 72 | 73 | 36.5 | 34.3 | 10.8 | 9.6 | 211 | 170 | 0.21 | 0.14 | 0 |  | 同上
| 平均 |  |  |  | 7.3258 | 7.5968 | 7.8 | 4.1613 | 3.9355 | 7.9752 | 7.97 | 30.0645 | 30.1548 | 100.6 | 100.2526 | 108.5 | 108.0263 | 72 | 73 | 36.5 | 34.3 | 10.8 | 9.9105 | 211 | 205.0526 | 0.21 | 0.22 | #DIV/0! |  | 同上
| 合計 |  |  | (mm): 53.5; LAS: 0 |  | 同上
2月 | 2017-02-01 | 水 | 晴 | (℃): 7.9; 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 4.2; 配水: 4; 原水: 8.13; 配水: 8.12; 原水: 30.5; 配水: 30.6; 配水: 101; 配水: 112.7; 配水: 10.2; 配水: 251; 配水: 0.21 |  | 同上 | 2017-02-02 | 気温 | 5.5 | ℃
| 2017-02-02 | 木 | 晴 |  | 5.5 | 7 | 7 | 4.4 | 3.9 | 8.13 | 8.11 | 30.5 | 30.5 | 102.4 | 97.8 | 112.3 | 111.1 | 74.8 | 75.2 | 37.5 | 35.9 | 10.1 | 9.9 | 241 | 244 | 0.23 | 0.2 | 200 |  | 同上 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-02-03 | 金 | 晴 | (℃): 8.9; 原水: 6.7; 配水: 7; 原水: 4.7; 配水: 4.4; 原水: 8.17; 配水: 8.2; 原水: 30.8; 配水: 30.7; 配水: 101.5; 配水: 111.1; 配水: 10.4; 配水: 239; 配水: 0.18 |  | 同上 | 水温 | ℃ | 7 | 7 | 5.8
| 2017-02-04 | 土 | 晴 | (℃): 8.1; 原水: 6.7; 配水: 7; 原水: 4.3; 配水: 4.3; 原水: 8.13; 配水: 8.13; 原水: 30.8; 配水: 30.7 |  | 同上 | 濁度 | 度 | 4.4 | 3.9 | 5.1
| 2017-02-05 | 日 | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 8.3; 原水: 6.8; 配水: 7.1; 原水: 4.2; 配水: 4.3; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 原水: 30.7; 配水: 30.6 |  | 同上 | ｐH |  | 8.13 | 8.11 | 8.17
| 2017-02-06 | 月 | 晴 | 1 | 12.7 | 6.8 | 7.1 | 4.1 | 3.9 | 8.17 | 8.17 | 30.5 | 30.7 |  | 97.6 |  | 110.9 | [5 empty] | 9.8 |  | 228 |  | 0.16 |  |  | 同上 | 電気伝導率 | mS/m | 30.5 | 30.5 | 29.7
| 2017-02-07 | 火 | 晴 |  | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 4.3 | 3.8 | 8.24 | 8.21 | 30.6 | 30.6 |  | 102.6 |  | 111.3 | [5 empty] | 10.1 |  | 214 |  | 0.15 | 100 |  | 同上 | 酸消費量 | mg/l | 102.4 | 97.8 | 98.5
| 2017-02-08 | 水 | 晴 |  | 7.1 | 6.8 | 7 | 4.6 | 4.4 | 8.26 | 8.11 | 30.8 | 30.9 |  | 101 |  | 113.1 | [5 empty] | 9.8 |  | 226 |  | 0.23 | 300 |  | 同上 | 全硬度 | mg/l | 112.3 | 111.1 | 105.1
| 2017-02-09 | 木 | 曇 | 9 | 3.2 | 6.7 | 6.9 | 4.2 | 4.2 | 8.29 | 8.15 | 31 | 31.1 |  | 101.2 |  | 112.5 | [5 empty] | 10.1 |  | 223 |  | 0.16 | 200 |  | 同上 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74.8 | 75.2 | 68.4
| 2017-02-10 | 金 | 曇 | 2.5 | 6.1 | 6.7 | 7 | 4.1 | 3.9 | 8.27 | 8.26 | 30.9 | 31.1 |  | 103.3 |  | 113.9 | [5 empty] | 10 |  | 226 |  | 0.2 |  |  | 同上 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 37.5 | 35.9 | 36.7
| 2017-02-11 | 土 | 晴 | (℃): 6.8; 原水: 6.6; 配水: 6.9; 原水: 4; 配水: 3.9; 原水: 8.28; 配水: 8.28; 原水: 31.1; 配水: 30.9; LAS: 200 |  | 同上 | 塩化物イオン | mg/l | 10.1 | 9.9 | 9.4
| 2017-02-12 | 日 | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 6.6; 配水: 6.8; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 8.34; 配水: 8.19; 原水: 31.1; 配水: 31.2; LAS: 400 |  | 同上 | 全蒸発残留物 | mg/l | 241 | 244 | 252
| 2017-02-13 | 月 | 晴 |  | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 4.1 | 4 | 8.36 | 8.19 | 30.9 | 31.1 |  | 103.5 |  | 113.3 | [5 empty] | 10.1 |  | 222 |  | 0.19 | 400 |  | 同上 | 全鉄 | mg/l | 0.23 | 0.2 | 0.48
| 2017-02-14 | 火 | 晴 |  | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 4.1 | 4 | 8.34 | 8.16 | 31 | 31.1 |  | 102.6 |  | 112.9 | [5 empty] | 10.1 |  | 210 |  | 0.24 | 300 |  | 同上 | COD | mg/l | 3.9 | 3.7 | 3.5
| 2017-02-15 | 水 | 晴 |  | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 3.8 | 3.8 | 8.39 | 8.21 | 30.9 | 30.9 |  | 103.3 |  | 112.9 | [5 empty] | 10.2 |  | 208 |  | 0.22 | 400 |  | 同上 | BOD | mg/l | 1.9 | 1.6 | 1.7
| 2017-02-16 | 木 | 晴 |  | 9 | 6.7 | 7.1 | 3.6 | 3.8 | 8.43 | 8.18 | 31.2 | 31.4 |  | 104 |  | 113.3 | [5 empty] | 10 |  | 214 |  | 0.22 | 400 |  | 同上 | 溶存酸素 | mg/l | 11.8 | 12.8 | 13.4
| 2017-02-17 | 金 | 晴 |  | 17.4 | 6.9 | 7.3 | 3.7 | 4 | 8.34 | 8.21 | 31.3 | 31.5 |  | 101.2 |  | 114.1 | [5 empty] | 10.3 |  | 206 |  | 0.18 | 400 |  | 同上 | 全マンガン | mg/l | 0.024 | 0.019 | 0.053
| 2017-02-18 | 土 | 曇 | (℃): 7.4; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 原水: 4.1; 配水: 4.3; 原水: 8.44; 配水: 8.21; 原水: 31.3; 配水: 31.5; LAS: 500 |  | 同上 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.58 | 0.54 | 0.7
| 2017-02-19 | 日 | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 原水: 4.2; 配水: 4.2; 原水: 8.4; 配水: 8.21; 原水: 31.3; 配水: 31.5; LAS: 500 |  | 同上 | 全窒素 | mg/l | 1.07 | 0.95 | 1.51
| 2017-02-20 | 月 | 晴 | 12.5 | 16 | 7.5 | 7.9 | 4 | 4 | 8.49 | 8.3 | 31.5 | 31.8 |  | 104.6 |  | 114.1 | [5 empty] | 10 |  | 205 |  | 0.18 | 600 |  | 同上 | 全リン | mg/l | 0.105 | 0.051 | 0.084
| 2017-02-21 | 火 | 晴 |  | 7.7 | 7.8 | 8 | 4.7 | 4.5 | 8.49 | 8.29 | 31.5 | 31.7 |  | 104.6 |  | 115.1 | [5 empty] | 10.3 |  | 203 |  | 0.2 | 700 |  | 同上 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2017-02-22 | 水 | 晴 |  | 7.2 | 7.7 | 8 | 4.7 | 4.6 | 8.56 | 8.27 | 31.5 | 31.8 |  | 107.6 |  | 114.5 | [5 empty] | 10.4 |  | 206 |  | 0.22 | 900 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 25.8 | 25.7 | 22.9
| 2017-02-23 | 木 | 曇 | 4 | 14.4 | 8 | 8.3 | 4.8 | 4.6 | 8.54 | 8.2 | 31.8 | 32 |  | 108.1 |  | 113.1 | [5 empty] | 10.8 |  | 217 |  | 0.25 | 900 |  | 0 | シリカ | mg/l | 25.6 | 25.6 | 33.8
| 2017-02-24 | 金 | 晴 |  | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 4.9 | 4.8 | 8.47 | 8.19 | 31.8 | 32 |  | 106.2 |  | 114.9 | [5 empty] | 10.5 |  | 208 |  | 0.24 | 800 |  | 0 | 色度 | 度 | 19 | 18 | 17
| 2017-02-25 | 土 | 晴 | (℃): 8.4; 原水: 8.1; 配水: 8.4; 原水: 4.8; 配水: 4.7; 原水: 8.52; 配水: 8.22; 原水: 31.5; 配水: 32.1; LAS: 700 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 3 | 3
| 2017-02-26 | 日 | 晴 | (℃): 9.3; 原水: 8.1; 配水: 8.4; 原水: 4.5; 配水: 4.6; 原水: 8.48; 配水: 8.18; 原水: 31.7; 配水: 32.2; LAS: 800 |  | 0 | 備考
| 2017-02-27 | 月 | 曇 |  | 5.9 | 8.1 | 8.3 | 4.3 | 4.5 | 8.46 | 8.14 | 31.8 | 32 |  | 106.9 |  | 116.1 | [5 empty] | 10.5 |  | 211 |  | 0.24 | 700 |  | 0
| 2017-02-28 | 火 | 晴 |  | 6.2 | 8.2 | 8.4 | 4.8 | 4.9 | 8.58 | 8.22 | 32 | 32.2 |  | 106.9 |  | 115.3 | [5 empty] | 10.6 |  | 222 |  | 0.24 | 900 |  | 0
| 最高 |  |  | 12.5 | 17.4 | 8.2 | 8.4 | 4.9 | 4.9 | 8.58 | 8.3 | 32 | 32.2 | 102.4 | 108.1 | 112.3 | 116.1 | 74.8 | 75.2 | 37.5 | 35.9 | 10.1 | 10.8 | 241 | 251 | 0.23 | 0.25 | 900 |  | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 3.2 | 6.6 | 6.8 | 3.6 | 3.8 | 8.1 | 8.1 | 30.5 | 30.5 | 102.4 | 97.6 | 112.3 | 110.9 | 74.8 | 75.2 | 37.5 | 35.9 | 10.1 | 9.8 | 241 | 203 | 0.23 | 0.15 | 100 |  | 0
| 平均 |  |  |  | 8.2893 | 7.1786 | 7.4286 | 4.3 | 4.2214 | 8.35 | 8.1932 | 31.1536 | 31.3 | 102.4 | 103.275 | 112.3 | 113.31 | 74.8 | 75.2 | 37.5 | 35.9 | 10.1 | 10.205 | 241 | 219.15 | 0.23 | 0.21 | 513.6364 |  | 0
| 合計 |  |  | (mm): 29.5; LAS: 11300 |  | 0
3月 | 2017-03-01 | (水) | 晴 | 5 | 7.1 | 8.1 | 8.4 | 4.6 | 4.8 | 8.64 | 8.27 | 32 | 32.2 |  | 109.2 |  | 116.3 | [5 empty] | 10.7 |  | 267 |  | 0.19 | 1000 |  | 0 | 2017-03-02 | 気温 | 7.5 | ℃
| 2017-03-02 | (木) | 曇 | 12 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 4.4 | 4.7 | 8.52 | 8.17 | 32.2 | 32.4 | 114.7 | 108.1 | 114.9 | 115.7 | 78.2 | 78.8 | 36.7 | 36.9 | 11 | 10.7 | 207 | 213 | 0.24 | 0.21 | 1000 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2017-03-03 | (金) | 晴 |  | 12.4 | 8.2 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 8.25 | 32.2 | 32.5 |  | 110.3 |  | 116.1 | [5 empty] | 10.7 |  | 224 |  | 0.16 | 700 |  | 0 | 水温 | ℃ | 8.1 | 8.3 | 8.3
| 2017-03-04 | (土) | 曇 | (℃): 9.9; 原水: 8.4; 配水: 8.6; 原水: 4.4; 配水: 4.5; 原水: 8.53; 配水: 8.22; 原水: 32.2; 配水: 32.5; LAS: 800 |  | 0 | 濁度 | 度 | 4.4 | 4.7 | 8.9
| 2017-03-05 | (日) | 晴 | (℃): 11.2; 原水: 8.5; 配水: 8.7; 原水: 4; 配水: 4.2; 原水: 8.52; 配水: 8.21; 原水: 32.4; 配水: 32.5; LAS: 800 |  | 0 | ｐH |  | 8.52 | 8.17 | 8.06
| 2017-03-06 | (月) | 曇 | 11 | 10.8 | 8.5 | 8.7 | 4 | 4.1 | 8.52 | 8.17 | 32.2 | 32.5 |  | 110.6 |  | 114.7 | [5 empty] | 10.3 |  | 207 |  | 0.18 | 800 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 32.2 | 32.4 | 32.2
| 2017-03-07 | (火) | 曇 | 3.5 | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 4.2 | 4 | 8.45 | 8.15 | 32.3 | 32.5 |  | 110.6 |  | 116.1 | [5 empty] | 10.7 |  | 201 |  | 0.15 | 800 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 114.7 | 108.1 | 110.1
| 2017-03-08 | (水) | 晴 |  | 8 | 8.8 | 9 | 3.5 | 3.7 | 8.44 | 8.23 | 32.3 | 32.5 |  | 112.4 |  | 117.3 | [5 empty] | 10.7 |  | 190 |  | 0.18 | 600 |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 114.9 | 115.7 | 110.5
| 2017-03-09 | (木) | 晴 |  | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 3.1 | 3.1 | 8.47 | 8.24 | 32.5 | 32.6 |  | 111.7 |  | 115.1 | [5 empty] | 10.6 |  | 198 |  | 0.13 | 700 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 78.2 | 78.8 | 73.4
| 2017-03-10 | (金) | 晴 |  | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 3 | 2.9 | 8.4 | 8.19 | 32.5 | 32.6 |  | 111.5 |  | 116.5 | [5 empty] | 10.5 |  | 204 |  | 0.14 | 600 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36.7 | 36.9 | 37.1
| 2017-03-11 | (土) | 晴 | (℃): 9.1; 原水: 9; 配水: 9.1; 原水: 2.8; 配水: 2.9; 原水: 8.35; 配水: 8.17; 原水: 32.6; 配水: 32.8; LAS: 500 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 11 | 10.7 | 10.7
| 2017-03-12 | (日) | 晴 | (℃): 7.9; 原水: 9.1; 配水: 9.3; 原水: 3; 配水: 3; 原水: 8.33; 配水: 8.2; 原水: 32.7; 配水: 32.6; LAS: 400 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 207 | 213 | 247
| 2017-03-13 | (月) | 曇 | 2 | 9.9 | 9.2 | 9.4 | 3.1 | 2.9 | 8.29 | 8.2 | 32.8 | 32.7 |  | 114.2 |  | 116.3 | [5 empty] | 11.1 |  | 184 |  | 0.18 | 200 |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.24 | 0.21 | 0.64
| 2017-03-14 | (火) | 雨 | 1 | 8.7 | 9.3 | 9.4 | 2.9 | 2.8 | 8.25 | 8.25 | 33 | 32.8 |  | 112.6 |  | 118.3 | [5 empty] | 11.1 |  | 203 |  | 0.15 |  |  | 0 | COD | mg/l | 3.9 | 3.8 | 5.5
| 2017-03-15 | (水) | 雨 | 6.5 | 4.4 | 9.5 | 9.4 | 3.5 | 3.2 | 8.2 | 8.19 | 33.1 | 33.2 |  | 115.3 |  | 117.3 | [5 empty] | 10.9 |  | 182 |  | 0.19 |  |  | 0 | BOD | mg/l | 2.6 | 2 | 4.6
| 2017-03-16 | (木) | 晴 | (℃): 10.4; 原水: 9.3; 配水: 9.6; 原水: 3.2; 配水: 3.1; 原水: 8.21; 配水: 8.21; 原水: 33.2; 配水: 33.3; 配水: 112.9; 配水: 118.3; 配水: 11.1; 配水: 214; 配水: 0.15 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 11.8 | 12.5 | 11.2
| 2017-03-17 | (金) | 晴 | (℃): 10.7; 原水: 9.3; 配水: 9.5; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 8.16; 配水: 8.17; 原水: 33.3; 配水: 33.3; 配水: 113.8; 配水: 116.7; 配水: 10.9; 配水: 179; 配水: 0.14 |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.024 | 0.023 | 0.075
| 2017-03-18 | (土) | 晴 | (℃): 11.6; 原水: 9.3; 配水: 9.6; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 8.17; 配水: 8.16; 原水: 33.2; 配水: 33.4 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.34 | 0.34 | 0.54
| 2017-03-19 | (日) | 晴 | (℃): 14.7; 原水: 9.5; 配水: 9.7; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 8.14; 配水: 8.13; 原水: 33.3; 配水: 33.3 |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 1.52 | 1.41 | 2.19
| 2017-03-20 | (月) | 晴 | (℃): 13.4; 原水: 9.6; 配水: 9.9; 原水: 3.7; 配水: 2.9; 原水: 8.08; 配水: 8.1; 原水: 33.4; 配水: 33.4 |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.074 | 0.052 | 0.144
| 2017-03-21 | (火) | 雨 | 10 | 9.5 | 9.9 | 10 | 3.4 | 3.2 | 8.16 | 8.15 | 33.4 | 33.4 |  | 112.2 |  | 117.3 | [5 empty] | 10.9 |  | 230 |  | 0.15 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2017-03-22 | (水) | 晴 | (℃): 11; 原水: 10.1; 配水: 10.2; 原水: 3.8; 配水: 3.4; 原水: 8.16; 配水: 8.17; 原水: 33.5; 配水: 33.5; 配水: 108.6; 配水: 118.9; 配水: 11.3; 配水: 184; 配水: 0.12 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 26.6 | 29.4 | 23
| 2017-03-23 | (木) | 曇 | (℃): 10.6; 原水: 10.3; 配水: 10.5; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 8.21; 配水: 8.16; 原水: 33.3; 配水: 33.5; 配水: 115.6; 配水: 119.1; 配水: 11.2; 配水: 226; 配水: 0.15 |  |  | シリカ | mg/l | 25.1 | 24.1 | 30.1
| 2017-03-24 | (金) | 曇 | (℃): 8.2; 原水: 10.3; 配水: 10.6; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 8.1; 配水: 8.12; 原水: 33.7; 配水: 33.7; 配水: 116.9; 配水: 119.7; 配水: 11.2; 配水: 198; 配水: 0.1 |  |  | 色度 | 度 | 16 | 13 | 12
| 2017-03-25 | (土) | 晴 | (℃): 8.9; 原水: 10.4; 配水: 10.7; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 8.23; 配水: 8.17; 原水: 33.8; 配水: 33.7 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 4 | 12
| 2017-03-26 | (日) | 雨 | (mm): 8; (℃): 7.5; 原水: 10.4; 配水: 10.5; 原水: 3.3; 配水: 3.3; 原水: 8.12; 配水: 8.12; 原水: 33.5; 配水: 33.5
| 2017-03-27 | (月) | 雨 | 24.5 | 4.3 | 10.4 | 10.3 | 3.9 | 3.6 | 8.11 | 8.11 | 33.7 | 33.7 |  | 114 |  | 118.3 | [5 empty] | 11.1 |  | 180 |  | 0.12
| 2017-03-28 | (火) | 晴 | 0.5 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 4.5 | 4.2 | 8.2 | 8.19 | 33.3 | 33.3 |  | 112.4 |  | 117.5 | [5 empty] | 11.3 |  | 182 |  | 0.13
| 2017-03-29 | (水) | 晴 | (℃): 11; 原水: 10.1; 配水: 10.3; 原水: 4.2; 配水: 3.8; 原水: 8.19; 配水: 8.16; 原水: 33.4; 配水: 33.4; 配水: 116; 配水: 117.3; 配水: 11.1; 配水: 180; 配水: 0.12 |  |  | 備考
| 2017-03-30 | (木) | 晴 | (℃): 13; 原水: 10.2; 配水: 10.6; 原水: 3.7; 配水: 3.5; 原水: 8.14; 配水: 8.16; 原水: 33.4; 配水: 33.5; 配水: 113.5; 配水: 117.1; 配水: 11.3; 配水: 179; 配水: 0.12
| 2017-03-31 | (金) | 曇 | 5 | 11.4 | 10.2 | 10.5 | 3.4 | 3.2 | 8.13 | 8.15 | 33.4 | 33.5 |  | 114.7 |  | 117.5 | [5 empty] | 11.2 |  | 232 |  | 0.12 |  | 0
年間 | 最高 |  |  | 142 | 34.1 | 26.9 | 27.2 | 11.3 | 10.3 | 9.05 | 8.41 | 33.8 | 33.7 | 114.7 | 116.9 | 114.9 | 119.7 | 78.2 | 78.8 | 37.5 | 36.9 | 11 | 11.3 | 241 | 290 | 0.23 | 0.49 | 4180
| 最低 |  |  | 0 | 0.6 | 6.1 | 6.4 | 1.9 | 1.4 | 7.29 | 7.04 | 24.3 | 24.4 | 83.3 | 72.3 | 85.8 | 85 | 55.2 | 55.6 | 30.4 | 28.8 | 9 | 8.5 | 143 | 122 | 0.09 | 0.05 | 0
| 平均 |  |  |  | 17.8808 | 17.1167 | 17.3488 | 4.4553 | 3.794 | 7.9161 | 7.8 | 28.6367 | 28.7367 | 93.45 | 93.7877 | 98.975 | 100.1165 | 65.7667 | 66.35 | 33.2083 | 32.275 | 10.1833 | 9.9827 | 183.6667 | 193.1358 | 0.18917 | 0.16436 | 214.8544
| 合計 |  |  | (mm): 1679.5; LAS: 66390
降雨日数
Note on AK1: 西広取水場 養老川を水源とし,ポンプにより山倉ダムに揚水

## 袖ケ浦
袖ケ浦浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  |  |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2016-04-01 | (金) | 晴 | (mm): 2; (℃): 16.11; 原水: 12.5; 配水: 12.3; 原水: 4.7; 配水: 3.7; 原水: 7.51; 配水: 7.52; 配水: 33.4; 配水: 68.8; 配水: 89; 配水: 31.2; 配水: 255; 配水: 0.11 |  |  | 2016-04-07 | 気温 | 13.2 | ℃
| 2016-04-02 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 9.55; 原水: 12.6; 配水: 12.2; 原水: 5.5; 配水: 3.6; 原水: 7.63; 配水: 7.64; 配水: 34.1 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-04-03 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 11.96; 原水: 13.2; 配水: 12.8; 原水: 6.3; 配水: 4.5; 原水: 7.64; 配水: 7.62; 配水: 34.8 |  |  | 水温 | ℃ |  | 12.5
| 2016-04-04 | (月) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 18.48; 原水: 13.7; 配水: 13.5; 原水: 5.5; 配水: 3.6; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 配水: 34.3; 配水: 69.8; 配水: 89; 配水: 31.6; 配水: 294; 配水: 0.15 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-04-05 | (火) | 曇 | (℃): 10.88; 原水: 13.6; 配水: 13.1; 原水: 5.8; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.71; 配水: 34.4; 配水: 69.8; 配水: 90; 配水: 31.9; 配水: 276; 配水: 0.11 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-04-06 | (水) | 晴 | (℃): 14.16; 原水: 13.9; 配水: 13.2; 原水: 6.8; 配水: 4; 原水: 7.71; 配水: 7.72; 配水: 34.6; 配水: 69.3; 配水: 89; 配水: 31.9; 配水: 216; 配水: 0.14 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | -
| 2016-04-07 | (木) | 雨 | 39 | 13.2 | 13.8 | 12.5 | 4.9 | 4.4 | 7.69 | 7.66 |  | 34.1 |  | 70.9 |  | 88 |  | 54.2 |  | 33.8 |  | 30.8 |  | 239 |  | 0.15 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 70.9
| 2016-04-08 | (金) | 晴 | (℃): 20.91; 原水: 14.3; 配水: 13.9; 原水: 4.8; 配水: 4.6; 原水: 7.63; 配水: 7.61; 配水: 34.3; 配水: 65.8; 配水: 88.8; 配水: 32.6; 配水: 270; 配水: 0.13 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 88
| 2016-04-09 | (土) | 晴 | (℃): 17.98; 原水: 14.3; 配水: 13.8; 原水: 4.9; 配水: 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.68; 配水: 33.7 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54.2
| 2016-04-10 | (日) | 曇 | (℃): 18.69; 原水: 14.5; 配水: 14; 原水: 4.6; 配水: 4.4; 原水: 7.65; 配水: 7.64; 配水: 34.2 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.8
| 2016-04-11 | (月) | 雨 | (℃): 9.2; 原水: 14.5; 配水: 14; 原水: 5.6; 配水: 4.5; 原水: 7.6; 配水: 7.63; 配水: 34.1; 配水: 65.2; 配水: 88.4; 配水: 31.4; 配水: 226; 配水: 0.16; 硫酸: 16 |  | 希硫酸注入ポンプ試運転 | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.8
| 2016-04-12 | (火) | 晴 | (℃): 10.01; 原水: 14.9; 配水: 14.1; 原水: 5.2; 配水: 5.2; 原水: 7.56; 配水: 7.57; 配水: 34.2; 配水: 63.7; 配水: 88.4; 配水: 31.8; 配水: 220; 配水: 0.18 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 239
| 2016-04-13 | (水) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 15.1; 原水: 15; 配水: 14.5; 原水: 6.2; 配水: 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.25; 配水: 34.1; 配水: 62.7; 配水: 86; 配水: 32.8; 配水: 190; 配水: 0.18 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.15
| 2016-04-14 | (木) | 雨 | (mm): 16.5; (℃): 14.09; 原水: 15.2; 配水: 14.7; 原水: 5.4; 配水: 5.4; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 配水: 33.5; 配水: 64.8; 配水: 86.2; 配水: 30.9; 配水: 228; 配水: 0.23 |  |  | COD | mg/l |  | 3.2
| 2016-04-15 | (金) | 晴 | (℃): 18.46; 原水: 15.4; 配水: 14.9; 原水: 5.4; 配水: 5.4; 原水: 7.51; 配水: 7.49; 配水: 33.7; 配水: 62.6; 配水: 85.8; 配水: 32.3; 配水: 215; 配水: 0.22 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2016-04-16 | (土) | 晴 | (℃): 16.51; 原水: 15.4; 配水: 14.9; 原水: 5; 配水: 6.2; 原水: 7.55; 配水: 7.57; 配水: 33.6 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.2
| 2016-04-17 | (日) | 曇 | (℃): 19.11; 原水: 15.7; 配水: 15.2; 原水: 5.2; 配水: 5.3; 原水: 7.53; 配水: 7.49; 配水: 33.3 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.018
| 2016-04-18 | (月) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 21.45; 原水: 16.1; 配水: 15.9; 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 7.43; 配水: 7.42; 配水: 32.8; 配水: 62.2; 配水: 84; 配水: 31; 配水: 212; 配水: 0.26 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.49
| 2016-04-19 | (火) | 晴 | (℃): 18.27; 原水: 15.8; 配水: 15.4; 原水: 6.5; 配水: 6.5; 原水: 7.52; 配水: 7.5; 配水: 32.5; 配水: 62.8; 配水: 83.8; 配水: 31; 配水: 191; 配水: 0.29 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.88
| 2016-04-20 | (水) | 晴 | (℃): 15.38; 原水: 15.8; 配水: 15.4; 原水: 6; 配水: 6.5; 原水: 7.37; 配水: 7.2; 配水: 33.1; 配水: 60.8; 配水: 83.6; 配水: 30.9; 配水: 176; 配水: 0.31; ＰＡＣ: 102; 硫酸: 190 |  | 水処理試運転 | 全リン | mg/l |  | 0.113
| 2016-04-21 | (木) | 曇 | (mm): 7.5; (℃): 19.02; 原水: 16.2; 配水: 15.8; 原水: 6; 配水: 7.4; 原水: 7.44; 配水: 7.41; 配水: 32.6; 配水: 61.7; 配水: 83.2; 配水: 31.1; 配水: 213; 配水: 0.29 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-04-22 | (金) | 曇 | (℃): 17.45; 原水: 16.3; 配水: 15.8; 原水: 5.8; 配水: 5.3; 原水: 7.37; 配水: 7.4; 配水: 33.1; 配水: 58.7; 配水: 82.2; 配水: 29; 配水: 283; 配水: 0.22 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.7
| 2016-04-23 | (土) | 曇 | (℃): 17.27; 原水: 16.5; 配水: 15.9; 原水: 5.8; 配水: 6.8; 原水: 7.54; 配水: 7.34; 配水: 32.7 |  |  | シリカ | mg/l |  | 27.6
| 2016-04-24 | (日) | 雨 | (mm): 1; (℃): 12.6; 原水: 16.5; 配水: 15.9; 原水: 5.2; 配水: 7.1; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 32.7 |  |  | 色度 | 度 |  | 6
| 2016-04-25 | (月) | 晴 | (℃): 19.05; 原水: 16.9; 配水: 16.2; 原水: 4.9; 配水: 5.5; 原水: 7.51; 配水: 7.48; 配水: 32.5; 配水: 58.1; 配水: 82.6; 配水: 29.8; 配水: 267; 配水: 0.37 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2016-04-26 | (火) | 晴 | (℃): 21.14; 原水: 17; 配水: 16.6; 原水: 5.2; 配水: 6.5; 原水: 7.47; 配水: 7.46; 配水: 32.5; 配水: 58.7; 配水: 82.4; 配水: 29.8; 配水: 255; 配水: 0.26
| 2016-04-27 | (水) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 18.41; 原水: 17; 配水: 16.6; 原水: 4.7; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.47; 配水: 32.4; 配水: 58.1; 配水: 83.4; 配水: 29.4; 配水: 242; 配水: 0.28
| 2016-04-28 | (木) | 雨 | (mm): 18.5; (℃): 14.46; 原水: 17.2; 配水: 16.6; 原水: 4.759; 配水: 3.67; 原水: 7.57; 配水: 7.54; 配水: 32.5; 配水: 59; 配水: 81; 配水: 29.4; 配水: 218; 配水: 0.18; 硫酸: 21 |  | 希硫酸注入ポンプ試運転
| 2016-04-29 | (金) | 曇 | (℃): 16.14; 原水: 17.4; 配水: 16.7; 原水: 4.9; 配水: 3.7; 原水: 7.51; 配水: 7.54; 配水: 32 |  |  | 備考
| 2016-04-30 | (土) | 晴 | (℃): 17.25; 原水: 17.6; 配水: 16.8; 原水: 4.9; 配水: 3.8; 原水: 7.55; 配水: 7.58; 配水: 32.2
| 最高 |  |  | 39 | 21.45 | 17.6 | 16.8 | 6.8 | 7.4 | 7.71 | 7.72 | 0 | 34.8 | 0 | 70.9 | 0 | 90 | 0 | 54.2 | 0 | 33.8 | 0 | 32.8 | 0 | 294 | 0 | 0.37 | 102 | 190 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 9.2 | 12.5 | 12.2 | 4.6 | 3.5 | 7.37 | 7.2 | 0 | 32 | 0 | 58.1 | 0 | 81 | 0 | 54.2 | 0 | 33.8 | 0 | 29 | 0 | 176 | 0 | 0.11 | 102 | 16 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 16.0763 | 15.2933 | 14.7733 | 5.4353 | 5.0457 | 7.5493 | 7.527 | 0 | 33.4 | 0 | 63.675 | 0 | 85.74 | 0 | 54.2 | 0 | 33.8 | 0 | 31.03 | 0 | 234.3 | 0 | 0.211 | 102 | 75.6667
| 合計 |  |  | (mm): 103; ＰＡＣ: 102; 硫酸: 227
5月 | 2016-05-01 | (日) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 17.6; 配水: 16.9; 原水: 5; 配水: 4; 原水: 7.49; 配水: 7.48; 配水: 32.1 |  |  | 2016-05-06 | 気温 | 22.6 | ℃
| 2016-05-02 | (月) | 曇 | (℃): 17.5; 原水: 17.6; 配水: 16.9; 原水: 4; 配水: 3.1; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 32.4; 配水: 59.1; 配水: 82; 配水: 31.9; 配水: 213; 配水: 0.12 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-05-03 | (火) | 晴 | (℃): 22.1; 原水: 17.9; 配水: 17.3; 原水: 3.7; 配水: 2.9; 原水: 7.53; 配水: 7.3; 配水: 32.1 |  |  | 水温 | ℃ |  | 17.8
| 2016-05-04 | (水) | 雨 | (mm): 6; (℃): 21.6; 原水: 18; 配水: 17.6; 原水: 3.5; 配水: 3.1; 原水: 7.49; 配水: 7.43; 配水: 32.2 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-05-05 | (木) | 晴 | (℃): 22.8; 原水: 18.3; 配水: 17.8; 原水: 3.8; 配水: 3.6; 原水: 7.52; 配水: 7.49; 配水: 32.2 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-05-06 | (金) | 曇 | 2.5 | 22.6 | 18.7 | 17.8 | 4 | 3.4 | 7.5 | 7.48 |  | 32.1 |  | 59.6 |  | 82 |  | 50.6 |  | 31.4 |  | 32.4 |  | 240 |  | 0.1 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 32.1
| 2016-05-07 | (土) | 晴 | (℃): 19.4; 原水: 19; 配水: 18; 原水: 4.3; 配水: 3.4; 原水: 7.43; 配水: 7.4; 配水: 32.1 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 59.6
| 2016-05-08 | (日) | 晴 | (℃): 21.7; 原水: 19.2; 配水: 18.1; 原水: 4.4; 配水: 3.3; 原水: 7.52; 配水: 7.55; 配水: 32.2 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 82
| 2016-05-09 | (月) | 曇 | (mm): 18; (℃): 20.7; 原水: 19.3; 配水: 18.3; 原水: 4.1; 配水: 3.2; 原水: 7.49; 配水: 7.46; 配水: 31.9; 配水: 56.7; 配水: 82; 配水: 31.9; 配水: 295; 配水: 0.06 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50.6
| 2016-05-10 | (火) | 曇 | (mm): 8; (℃): 17.4; 原水: 19.3; 配水: 18.3; 原水: 4.6; 配水: 3.6; 原水: 7.52; 配水: 7.52; 配水: 32.5; 配水: 55.6; 配水: 80.8; 配水: 32.5; 配水: 175; 配水: 0.07 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.4
| 2016-05-11 | (水) | 曇 | (mm): 15.5; (℃): 23.6; 原水: 19.9; 配水: 19; 原水: 5.1; 配水: 3.8; 原水: 7.22; 配水: 7.49; 配水: 31.5; 配水: 56.6; 配水: 79.8; 配水: 32.3; 配水: 190; 配水: 0.08 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.4
| 2016-05-12 | (木) | 晴 | (℃): 22.9; 原水: 20.1; 配水: 19; 原水: 3.8; 配水: 3.6; 原水: 7.47; 配水: 7.48; 配水: 31.4; 配水: 56.1; 配水: 79.8; 配水: 32.6; 配水: 182; 配水: 0.09; ＰＡＣ: 138; 硫酸: 315 |  | 水処理試運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 240
| 2016-05-13 | (金) | 晴 | (℃): 22.2; 原水: 20.2; 配水: 19; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 7.55; 配水: 7.53; 配水: 31.8; 配水: 56.4; 配水: 80; 配水: 32.5; 配水: 196; 配水: 0.08 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.1
| 2016-05-14 | (土) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 20.3; 配水: 19.2; 原水: 3.8; 配水: 3.2; 原水: 7.53; 配水: 7.34; 配水: 31.6 |  |  | COD | mg/l |  | 3
| 2016-05-15 | (日) | 晴 | (℃): 18.3; 原水: 20.6; 配水: 19.1; 原水: 5; 配水: 3.9; 原水: 7.55; 配水: 7.45; 配水: 31.4 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2016-05-16 | (月) | 曇 | (℃): 20.4; 原水: 21; 配水: 19.6; 原水: 4.4; 配水: 4.3; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 配水: 31.5; 配水: 56.7; 配水: 79; 配水: 32.1; 配水: 184; 配水: 0.11 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.2
| 2016-05-17 | (火) | 雨 | (mm): 45; (℃): 19.6; 原水: 20.9; 配水: 19.8; 原水: 4.4; 配水: 4.7; 原水: 7.44; 配水: 7.41; 配水: 31.7; 配水: 56.2; 配水: 79; 配水: 31.5; 配水: 148; 配水: 0.14 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.01
| 2016-05-18 | (水) | 晴 | (℃): 20.2; 原水: 21; 配水: 19.8; 原水: 4.7; 配水: 4.9; 原水: 7.41; 配水: 7.38; 配水: 31.6; 配水: 56.6; 配水: 78.6; 配水: 32.7; 配水: 196; 配水: 0.11 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.33
| 2016-05-19 | (木) | 晴 | (℃): 21.4; 原水: 21; 配水: 19.9; 原水: 5.2; 配水: 5.5; 原水: 7.51; 配水: 7.51; 配水: 31.4; 配水: 54.2; 配水: 78.2; 配水: 31.4; 配水: 160; 配水: 0.14 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.83
| 2016-05-20 | (金) | 曇 | (℃): 17.3; 原水: 20.9; 配水: 19.7; 原水: 5.7; 配水: 5.2; 原水: 7.44; 配水: 7.43; 配水: 30.5; 配水: 57.6; 配水: 78; 配水: 30.6; 配水: 197; 配水: 0.18 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.096
| 2016-05-21 | (土) | 晴 | (℃): 18.8; 原水: 21.1; 配水: 19.8; 原水: 5.8; 配水: 5.3; 原水: 7.56; 配水: 7.57; 配水: 30.9 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-05-22 | (日) | 晴 | (℃): 22.1; 原水: 21.1; 配水: 19.8; 原水: 7; 配水: 6.1; 原水: 7.5; 配水: 7.37; 配水: 30.8 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 26.1
| 2016-05-23 | (月) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 21.3; 配水: 20; 原水: 7.2; 配水: 6.3; 原水: 7.43; 配水: 7.42; 配水: 30.9; 配水: 60.7; 配水: 79; 配水: 32.3; 配水: 197; 配水: 0.2 |  |  | シリカ | mg/l |  | 22.2
| 2016-05-24 | (火) | 晴 | (℃): 25.7; 原水: 21.6; 配水: 20.3; 原水: 7.1; 配水: 6.8; 原水: 7.47; 配水: 7.45; 配水: 30.8; 配水: 59.1; 配水: 77.6; 配水: 30.6; 配水: 149; 配水: 0.19 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2016-05-25 | (水) | 曇 | (℃): 22.9; 原水: 21.8; 配水: 20.5; 原水: 7.04; 配水: 6.849; 原水: 7.51; 配水: 7.54; 配水: 30.9; 配水: 58.3; 配水: 77.4; 配水: 31.5; 配水: 151; 配水: 0.18 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2016-05-26 | (木) | 曇 | (℃): 23.8; 原水: 22.1; 配水: 20.7; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 7.56; 配水: 7.53; 配水: 31.1; 配水: 59.5; 配水: 78; 配水: 30.7; 配水: 127; 配水: 0.19
| 2016-05-27 | (金) | 雨 | (mm): 21.5; (℃): 21.5; 原水: 21.9; 配水: 20.8; 原水: 7.9; 配水: 7.6; 原水: 7.46; 配水: 7.57; 配水: 31.1; 配水: 59.4; 配水: 77.4; 配水: 30.5; 配水: 194; 配水: 0.19
| 2016-05-28 | (土) | 曇 | (℃): 19.2; 原水: 21.9; 配水: 20.6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 原水: 7.7; 配水: 7.73; 配水: 32.4
| 2016-05-29 | (日) | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 22; 配水: 20.7; 原水: 6.2; 配水: 8.3; 原水: 7.68; 配水: 7.64; 配水: 31 |  |  | 備考
| 2016-05-30 | (月) | 雨 | (mm): 19; (℃): 16.2; 原水: 21.7; 配水: 21.7; 原水: 7.9; 配水: 8.5; 原水: 7.32; 配水: 7.42; 配水: 30.7; 配水: 58.6; 配水: 76; 配水: 30.6; 配水: 199; 配水: 0.36
| 2016-05-31 | (火) | 曇 | (℃): 21.1; 原水: 22.1; 配水: 20.7; 原水: 5.7; 配水: 7.2; 原水: 7.36; 配水: 7.61; 配水: 30.6; 配水: 57.2; 配水: 76.4; 配水: 31.2; 配水: 131; 配水: 0.23
| 最高 |  |  | 45 | 25.7 | 22.1 | 21.7 | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 7.73 | 0 | 32.5 | 0 | 60.7 | 0 | 82 | 0 | 50.6 | 0 | 31.4 | 0 | 32.7 | 0 | 295 | 0 | 0.36 | 138 | 315 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 2.5 | 16.2 | 17.6 | 16.9 | 3.5 | 2.9 | 7.22 | 7.3 | 0 | 30.5 | 0 | 54.2 | 0 | 76 | 0 | 50.6 | 0 | 31.4 | 0 | 30.5 | 0 | 127 | 0 | 0.06 | 138 | 315 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 21.0129 | 20.3032 | 19.2484 | 5.3013 | 4.979 | 7.4906 | 7.4842 | 0 | 31.529 | 0 | 57.5895 | 0 | 79 | 0 | 50.6 | 0 | 31.4 | 0 | 31.6737 | 0 | 185.4737 | 0 | 0.14842 | 138 | 315
| 合計 |  |  | (mm): 135.5; ＰＡＣ: 138; 硫酸: 315
6月 | 2016-06-01 | (水) | 晴 | (℃): 22.8; 原水: 22.1; 配水: 20.9; 原水: 5.8; 配水: 5.1; 原水: 7.63; 配水: 7.65; 配水: 30.6; 配水: 58.5; 配水: 77.2; 配水: 30.9; 配水: 226; 配水: 0.16 |  |  | 2016-06-02 | 気温 | 22.9 | ℃
| 2016-06-02 | (木) | 晴 | (℃): 22.9; 原水: 22.2; 配水: 21; 原水: 4.9; 配水: 4.8; 原水: 7.51; 配水: 7.52; 配水: 30.9; 配水: 58.4; 配水: 77.4; 配水: 47.4; 配水: 30; 配水: 31.8; 配水: 189; 配水: 0.17 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-06-03 | (金) | 晴 | (℃): 21.3; 原水: 22.3; 配水: 20.9; 原水: 5; 配水: 4.7; 原水: 7.58; 配水: 7.56; 配水: 31; 配水: 54.2; 配水: 75.2; 配水: 32; 配水: 195; 配水: 0.17 |  |  | 水温 | ℃ |  | 21
| 2016-06-04 | (土) | 晴 | (℃): 25.6; 原水: 22.6; 配水: 21.1; 原水: 4.9; 配水: 4.6; 原水: 7.59; 配水: 7.61; 配水: 31.1 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-06-05 | (日) | 雨 | (mm): 3; (℃): 17.9; 原水: 22.5; 配水: 21; 原水: 3.8; 配水: 4; 原水: 7.55; 配水: 7.55; 配水: 31 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-06-06 | (月) | 曇 | (℃): 19.3; 原水: 22.6; 配水: 21.1; 原水: 3.438; 配水: 3.991; 原水: 7.52; 配水: 7.53; 配水: 31.3; 配水: 53; 配水: 75.2; 配水: 32.6; 配水: 187; 配水: 0.15 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.9
| 2016-06-07 | (火) | 曇 | (℃): 21.9; 原水: 22.5; 配水: 21.1; 原水: 4.5; 配水: 4.2; 原水: 7.56; 配水: 7.54; 配水: 31.2; 配水: 53.8; 配水: 76.2; 配水: 33.1; 配水: 215; 配水: 0.14 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 58.4
| 2016-06-08 | (水) | 曇 | (mm): 1; (℃): 24.8; 原水: 23; 配水: 21.4; 原水: 4.4; 配水: 4.7; 原水: 7.49; 配水: 7.52; 配水: 31.5; 配水: 55.3; 配水: 76; 配水: 32; 配水: 201; 配水: 0.16 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 77.4
| 2016-06-09 | (木) | 雨 | 5.5 | 20.8 | 22.7 | 21.4 | 5.5 | 5.9 | 7.46 | 7.45 |  | 32.2 |  | 54.3 |  | 75.8 | [5 empty] | 34.8 |  | 194 |  | 0.18 | 170 | 282 |  | 水処理試運転 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 47.4
| 2016-06-10 | (金) | 晴 | (℃): 26.4; 原水: 22.9; 配水: 21.6; 原水: 4.7; 配水: 4.2; 原水: 7.45; 配水: 7.43; 配水: 31.7; 配水: 55.2; 配水: 76.2; 配水: 32.6; 配水: 230; 配水: 0.14 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30
| 2016-06-11 | (土) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 22.3; 配水: 21.8; 原水: 5.5; 配水: 5.1; 原水: 7.41; 配水: 7.41; 配水: 31.4 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.8
| 2016-06-12 | (日) | 晴 | (℃): 26.3; 原水: 23.3; 配水: 21.9; 原水: 3.894; 配水: 4.015; 原水: 7.53; 配水: 7.51; 配水: 31.8 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 189
| 2016-06-13 | (月) | 雨 | (mm): 71.5; (℃): 19.4; 原水: 23.2; 配水: 21.9; 原水: 4.2; 配水: 3.7; 原水: 7.54; 配水: 7.54; 配水: 31.5; 配水: 56.8; 配水: 76.8; 配水: 32.4; 配水: 186; 配水: 0.12 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.17
| 2016-06-14 | (火) | 晴 | (℃): 24.1; 原水: 23.4; 配水: 22.2; 原水: 4.3; 配水: 4.3; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 31.8; 配水: 56.8; 配水: 76; 配水: 34.2; 配水: 234; 配水: 0.14 |  |  | COD | mg/l |  | 3.7
| 2016-06-15 | (水) | 曇 | (℃): 21; 原水: 23.5; 配水: 22.1; 原水: 3.9; 配水: 4.7; 原水: 7.51; 配水: 7.55; 配水: 31.8; 配水: 54.7; 配水: 75.8; 配水: 34.2; 配水: 225; 配水: 0.14 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2016-06-16 | (木) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 23.7; 原水: 23.5; 配水: 22.2; 原水: 4.5; 配水: 4.6; 原水: 7.42; 配水: 7.41; 配水: 31.3; 配水: 55.6; 配水: 74.8; 配水: 33.3; 配水: 170; 配水: 0.19 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.6
| 2016-06-17 | (金) | 晴 | (mm): 1; (℃): 27.9; 原水: 23.6; 配水: 22.2; 原水: 6; 配水: 5.4; 原水: 7.39; 配水: 7.41; 配水: 31.1; 配水: 59.5; 配水: 77.8; 配水: 32.2; 配水: 202; 配水: 0.24 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.029
| 2016-06-18 | (土) | 晴 | (℃): 27.4; 原水: 23.8; 配水: 22.4; 原水: 5.2; 配水: 4.9; 原水: 7.38; 配水: 7.43; 配水: 31.5 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.72
| 2016-06-19 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 28.2; 原水: 23.7; 配水: 22.8; 原水: 4.8; 配水: 5; 原水: 7.34; 配水: 7.33; 配水: 31.4 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.33
| 2016-06-20 | (月) | 曇 | (℃): 24.3; 原水: 23.8; 配水: 22.8; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 7.48; 配水: 7.48; 配水: 31.2; 配水: 58; 配水: 78.2; 配水: 32.7; 配水: 199; 配水: 0.14 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.079
| 2016-06-21 | (火) | 雨 | (mm): 9.5; (℃): 23.2; 原水: 23.9; 配水: 23.1; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 7.57; 配水: 7.51; 配水: 31.5; 配水: 57.1; 配水: 79.2; 配水: 32.6; 配水: 188; 配水: 0.12 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-06-22 | (水) | 雨 | (mm): 1; (℃): 21.8; 原水: 24.1; 配水: 23.1; 原水: 4.3; 配水: 3.8; 原水: 7.46; 配水: 7.33; 配水: 31.4; 配水: 60.4; 配水: 81; 配水: 31.3; 配水: 204; 配水: 0.19 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 22
| 2016-06-23 | (木) | 雨 | (mm): 17; (℃): 22.8; 原水: 24.1; 配水: 23.2; 原水: 5.4; 配水: 4.6; 原水: 7.55; 配水: 7.56; 配水: 31.7; 配水: 60.5; 配水: 80.4; 配水: 31.3; 配水: 190; 配水: 0.16 |  |  | シリカ | mg/l |  | 13.1
| 2016-06-24 | (金) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 23.5; 原水: 24; 配水: 23.1; 原水: 6.2; 配水: 5.5; 原水: 7.44; 配水: 7.45; 配水: 33.1; 配水: 64.2; 配水: 86; 配水: 33.2; 配水: 225; 配水: 0.21 |  |  | 色度 | 度 |  | 9
| 2016-06-25 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 25.3; 原水: 24.3; 配水: 23.3; 原水: 6.2; 配水: 5; 原水: 7.51; 配水: 7.54; 配水: 32.5 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2016-06-26 | (日) | 晴 | (℃): 28.1; 原水: 24.4; 配水: 23.3; 原水: 6.2; 配水: 5.4; 原水: 7.48; 配水: 7.54; 配水: 32.7
| 2016-06-27 | (月) | 晴 | (℃): 27.7; 原水: 24.5; 配水: 23.4; 原水: 5.2; 配水: 4.9; 原水: 7.49; 配水: 7.51; 配水: 32.4; 配水: 62.6; 配水: 83.6; 配水: 33.1; 配水: 219; 配水: 0.2
| 2016-06-28 | (火) | 雨 | (mm): 14; (℃): 17.5; 原水: 24.3; 配水: 23.2; 原水: 4.2; 配水: 4.2; 原水: 7.58; 配水: 7.56; 配水: 32.1; 配水: 60.9; 配水: 81.4; 配水: 32.2; 配水: 228; 配水: 0.18
| 2016-06-29 | (水) | 曇 | (mm): 2; (℃): 21.4; 原水: 24.6; 配水: 23.3; 原水: 3.3; 配水: 4.6; 原水: 7.59; 配水: 7.64; 配水: 32.6; 配水: 63.6; 配水: 82; 配水: 32.8; 配水: 230; 配水: 0.17 |  |  | 備考
| 2016-06-30 | (木) | 曇 | (℃): 22.5; 原水: 24.3; 配水: 23.4; 原水: 4.3; 配水: 4.8; 原水: 7.61; 配水: 7.56; 配水: 32.7; 配水: 60.1; 配水: 82.8; 配水: 33; 配水: 200; 配水: 0.18
| 最高 |  |  | 71.5 | 28.2 | 24.6 | 23.4 | 6.2 | 5.9 | 7.63 | 7.65 | 0 | 33.1 | 0 | 64.2 | 0 | 86 | 0 | 47.4 | 0 | 30 | 0 | 34.8 | 0 | 234 | 0 | 0.24 | 170 | 282 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 17.5 | 22.1 | 20.9 | 3.3 | 3.4 | 7.34 | 7.33 | 0 | 30.6 | 0 | 53 | 0 | 74.8 | 0 | 47.4 | 0 | 30 | 0 | 30.9 | 0 | 170 | 0 | 0.12 | 170 | 282 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 23.6 | 23.4 | 22.2067 | 4.7344 | 4.5902 | 7.505 | 7.505 | 0 | 31.6667 | 0 | 57.8864 | 0 | 78.4091 | 0 | 47.4 | 0 | 30 | 0 | 32.65 | 0 | 206.2273 | 0 | 0.16591 | 170 | 282
| 合計 |  |  | (mm): 131; ＰＡＣ: 170; 硫酸: 282
7月 | 2016-07-01 | (金) | 曇 | (℃): 26.4; 原水: 24.6; 配水: 23.5; 原水: 4.4; 配水: 3.9; 原水: 7.62; 配水: 7.56; 配水: 32.5; 配水: 65.9; 配水: 84.2; 配水: 31.8; 配水: 203; 配水: 0.13 |  |  | 2016-07-07 | 気温 | 22.9 | ℃
| 2016-07-02 | (土) | 曇 | (℃): 27.8; 原水: 24.9; 配水: 23.7; 原水: 4.2; 配水: 4; 原水: 7.68; 配水: 7.7; 配水: 32.1 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-07-03 | (日) | 曇 | (℃): 28; 原水: 24.9; 配水: 24; 原水: 4.6; 配水: 4.2; 原水: 7.65; 配水: 7.66; 配水: 32.7 |  |  | 水温 | ℃ |  | 21
| 2016-07-04 | (月) | 晴 | (mm): 3; (℃): 31.8; 原水: 24.9; 配水: 25; 原水: 4.6; 配水: 4.1; 原水: 7.61; 配水: 7.58; 配水: 32.2; 配水: 65.9; 配水: 82.6; 配水: 32.7; 配水: 200; 配水: 0.14 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-07-05 | (火) | 曇 | (℃): 22.7; 原水: 25; 配水: 24; 原水: 4.9; 配水: 3.9; 原水: 7.66; 配水: 7.63; 配水: 32.4; 配水: 68.2; 配水: 82.4; 配水: 32.2; 配水: 213; 配水: 0.14 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-07-06 | (水) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 25.1; 配水: 24.1; 原水: 5; 配水: 3.9; 原水: 7.67; 配水: 7.68; 配水: 32.9; 配水: 67.4; 配水: 84; 配水: 32.4; 配水: 212; 配水: 0.14 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 32.9
| 2016-07-07 | (木) | 晴 | (℃): 22.9; 原水: 25.4; 配水: 21; 原水: 4.8; 配水: 4.1; 原水: 7.66; 配水: 7.6; 配水: 32.9; 配水: 67.1; 配水: 84; 配水: 50; 配水: 34; 配水: 32.4; 配水: 217; 配水: 0.15 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 67.1
| 2016-07-08 | (金) | 曇 | (℃): 24; 原水: 25.4; 配水: 24.4; 原水: 5.66; 配水: 5; 原水: 7.7; 配水: 7.68; 配水: 32.9; 配水: 68.2; 配水: 84.6; 配水: 30.2; 配水: 192; 配水: 0.14 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 84
| 2016-07-09 | (土) | 雨 | (mm): 19.5; (℃): 22.3; 原水: 25.5; 配水: 24.3; 原水: 5.3; 配水: 5.7; 原水: 7.71; 配水: 7.77; 配水: 32.9 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50
| 2016-07-10 | (日) | 晴 | (℃): 30.1; 原水: 25.9; 配水: 24.5; 原水: 5.4; 配水: 4.2; 原水: 7.67; 配水: 7.68; 配水: 32.9 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34
| 2016-07-11 | (月) | 晴 | (℃): 31.1; 原水: 25.9; 配水: 24.8; 原水: 5.4; 配水: 3.8; 原水: 7.66; 配水: 7.67; 配水: 32.9; 配水: 67.3; 配水: 84.4; 配水: 31.2; 配水: 191; 配水: 0.11 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.4
| 2016-07-12 | (火) | 晴 | (℃): 29.3; 原水: 26; 配水: 24.8; 原水: 5.4; 配水: 3.9; 原水: 7.65; 配水: 7.67; 配水: 32.7; 配水: 68.2; 配水: 84; 配水: 31.5; 配水: 207; 配水: 0.1 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 217
| 2016-07-13 | (水) | 曇 | 0.5 | 25.8 | 26.1 | 25 | 5.3 | 4.3 | 7.76 | 7.6 |  | 33 |  | 68.9 |  | 84 | [5 empty] | 30.3 |  | 199 |  | 0.15 | 55 | 141 |  | 水処理試運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.15
| 2016-07-14 | (木) | 曇 | (mm): 17; (℃): 28.7; 原水: 26.3; 配水: 25.2; 原水: 5.7; 配水: 4.2; 原水: 7.61; 配水: 7.64; 配水: 32.9; 配水: 65.9; 配水: 85.2; 配水: 30.5; 配水: 211; 配水: 0.14 |  |  | COD | mg/l |  | 3.8
| 2016-07-15 | (金) | 雨 | 85.5 | 22.9 | 25.9 | 25.3 | 6.2 | 4.5 | 7.69 | 7.68 |  | 33 |  | 68.2 |  | 86 | [5 empty] | 32.6 |  | 212 |  | 0.14 | 13 | 21 |  | 濁度処理運転 | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2016-07-16 | (土) | 曇 | (℃): 24.7; 原水: 26.1; 配水: 25.3; 原水: 5.7; 配水: 4.4; 原水: 7.74; 配水: 7.8; 配水: 33.2 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.5
| 2016-07-17 | (日) | 曇 | (℃): 28.2; 原水: 26; 配水: 25.1; 原水: 5.2; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.65; 配水: 33.7 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.029
| 2016-07-18 | (月) | 晴 | (℃): 30.2; 原水: 26; 配水: 25.2; 原水: 5.4; 配水: 4.2; 原水: 7.52; 配水: 7.57; 配水: 34 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.76
| 2016-07-19 | (火) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 26.3; 配水: 25.3; 原水: 5.2; 配水: 4.1; 原水: 7.62; 配水: 7.6; 配水: 33.6; 配水: 65.9; 配水: 86.2; 配水: 32.3; 配水: 206; 配水: 0.18 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.38
| 2016-07-20 | (水) | 曇 | (mm): 8.5; (℃): 24.8; 原水: 26.2; 配水: 25.4; 原水: 4.9; 配水: 4.1; 原水: 7.63; 配水: 7.65; 配水: 33.4; 配水: 66.5; 配水: 84.8; 配水: 32.3; 配水: 186; 配水: 0.2 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.083
| 2016-07-21 | (木) | 雨 | (mm): 8.5; (℃): 22.1; 原水: 26.2; 配水: 25.4; 原水: 4.8; 配水: 4; 原水: 7.69; 配水: 7.65; 配水: 33; 配水: 67.1; 配水: 84.8; 配水: 31.7; 配水: 215; 配水: 0.15 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-07-22 | (金) | 雨 | (mm): 1; (℃): 21.2; 原水: 26.3; 配水: 25.3; 原水: 4.9; 配水: 4.1; 原水: 7.66; 配水: 7.68; 配水: 33.1; 配水: 65.9; 配水: 84.4; 配水: 33.1; 配水: 203; 配水: 0.11 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.3
| 2016-07-23 | (土) | 晴 | (℃): 23.8; 原水: 26.2; 配水: 25.2; 原水: 5.1; 配水: 4; 原水: 7.71; 配水: 7.69; 配水: 32.6 |  |  | シリカ | mg/l |  | 20.6
| 2016-07-24 | (日) | 曇 | (℃): 24.7; 原水: 26; 配水: 25.1; 原水: 5.2; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.68; 配水: 32.3 |  |  | 色度 | 度 |  | 13
| 2016-07-25 | (月) | 曇 | (℃): 24.1; 原水: 25.8; 配水: 25; 原水: 5.8; 配水: 4.5; 原水: 7.56; 配水: 7.54; 配水: 32.4; 配水: 64.8; 配水: 83; 配水: 32.9; 配水: 216; 配水: 0.14 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2016-07-26 | (火) | 雨 | (mm): 1; (℃): 24; 原水: 26.2; 配水: 25.1; 原水: 4.7; 配水: 4.1; 原水: 7.55; 配水: 7.53; 配水: 32; 配水: 65.3; 配水: 82.8; 配水: 31.4; 配水: 205; 配水: 0.13
| 2016-07-27 | (水) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 24.5; 原水: 26.3; 配水: 25.2; 原水: 4.7; 配水: 4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 32.6; 配水: 64.9; 配水: 83.8; 配水: 32.6; 配水: 208; 配水: 0.11
| 2016-07-28 | (木) | 晴 | (℃): 29.1; 原水: 26.2; 配水: 25.4; 原水: 4.3; 配水: 3.7; 原水: 7.54; 配水: 7.59; 配水: 32.5; 配水: 65.3; 配水: 84.2; 配水: 34.4; 配水: 208; 配水: 0.08
| 2016-07-29 | (金) | 晴 | (℃): 31.6; 原水: 26.3; 配水: 25.5; 原水: 4.5; 配水: 3.6; 原水: 7.57; 配水: 7.56; 配水: 32.5; 配水: 68.1; 配水: 82.2; 配水: 32.2; 配水: 203; 配水: 0.1 |  |  | 備考
| 2016-07-30 | (土) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 26.4; 配水: 25.5; 原水: 4.5; 配水: 3.6; 原水: 7.61; 配水: 7.67; 配水: 32.9
| 2016-07-31 | (日) | 晴 | (mm): 4; (℃): 29.2; 原水: 26.5; 配水: 25.5; 原水: 4.6; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.64; 配水: 32.7
| 最高 |  |  | 85.5 | 31.8 | 26.5 | 25.5 | 6.2 | 5.7 | 7.76 | 7.8 | 0 | 34 | 0 | 68.9 | 0 | 86.2 | 0 | 50 | 0 | 34 | 0 | 34.4 | 0 | 217 | 0 | 0.2 | 55 | 141 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 21.2 | 24.6 | 21 | 4.2 | 3.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 32 | 0 | 64.8 | 0 | 82.2 | 0 | 50 | 0 | 34 | 0 | 30.2 | 0 | 186 | 0 | 0.08 | 13 | 21 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 26.3839 | 25.8323 | 24.7774 | 5.0439 | 4.1387 | 7.6419 | 7.6387 | 0 | 32.8194 | 0 | 66.75 | 0 | 84.08 | 0 | 50 | 0 | 34 | 0 | 32.035 | 0 | 205.35 | 0 | 0.134 | 34 | 81
| 合計 |  |  | (mm): 152; ＰＡＣ: 68; 硫酸: 162
8月 | 2016-08-01 | (月) | 曇 | (℃): 25.9; 原水: 26.4; 配水: 25.8; 原水: 5; 配水: 3.4; 原水: 7.67; 配水: 7.63; 配水: 32.7; 配水: 65.8; 配水: 84; 配水: 31.2; 配水: 192; 配水: 0.12 |  |  | 2016-08-04 | 気温 | 30.6 | ℃
| 2016-08-02 | (火) | 晴 | (mm): 28; (℃): 27; 原水: 26.6; 配水: 26; 原水: 4.7; 配水: 3.6; 原水: 7.63; 配水: 7.57; 配水: 32.5; 配水: 65.7; 配水: 84.2; 配水: 32.6; 配水: 209; 配水: 0.12 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-08-03 | (水) | 晴時々雨 | (mm): 6; (℃): 28.3; 原水: 28.8; 配水: 26.1; 原水: 4.2; 配水: 3.2; 原水: 7.67; 配水: 7.63; 配水: 33; 配水: 66.5; 配水: 85.8; 配水: 31.2; 配水: 214; 配水: 0.11 |  |  | 水温 | ℃ |  | 26.4
| 2016-08-04 | (木) | 晴 | 39.5 | 30.6 | 27 | 26.4 | 3.6 | 2.8 | 7.7 | 7.7 |  | 32.8 |  | 65.7 |  | 83.4 |  | 51.6 |  | 31.8 |  | 31.5 |  | 202 |  | 0.1 |  |  |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-08-05 | (金) | 晴 | (℃): 31.9; 原水: 27.1; 配水: 26.3; 原水: 4.2; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.62; 配水: 32.6; 配水: 65.8; 配水: 83; 配水: 32.2; 配水: 232; 配水: 0.12 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-08-06 | (土) | 晴 | (℃): 31.6; 原水: 27.2; 配水: 26.4; 原水: 3.9; 配水: 4.3; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 32.7 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 32.8
| 2016-08-07 | (日) | 晴 | (℃): 30.2; 原水: 27.4; 配水: 26.5; 原水: 4; 配水: 3.8; 原水: 7.82; 配水: 7.8; 配水: 32.7 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 65.7
| 2016-08-08 | (月) | 曇 | (℃): 26.5; 原水: 27.3; 配水: 26.5; 原水: 4.3; 配水: 4.1; 原水: 7.78; 配水: 7.54; 配水: 32.1; 配水: 66.4; 配水: 83; 配水: 33.8; 配水: 231; 配水: 0.16 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 83.4
| 2016-08-09 | (火) | 晴 | (℃): 32.4; 原水: 27.7; 配水: 26.8; 原水: 4.5; 配水: 4.7; 原水: 7.79; 配水: 7.75; 配水: 30.1; 配水: 65.9; 配水: 82.8; 配水: 31; 配水: 240; 配水: 0.17 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51.6
| 2016-08-10 | (水) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 27.6; 配水: 26.8; 原水: 4.6; 配水: 4.9; 原水: 7.71; 配水: 7.72; 配水: 32.1; 配水: 66.6; 配水: 81.2; 配水: 30.5; 配水: 233; 配水: 0.17 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.8
| 2016-08-11 | (木) | 曇 | (℃): 25; 原水: 27.5; 配水: 26.7; 原水: 4.8; 配水: 4.5; 原水: 7.77; 配水: 7.76; 配水: 31.7 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.5
| 2016-08-12 | (金) | 曇 | (℃): 26.3; 原水: 27.7; 配水: 26.8; 原水: 4.7; 配水: 4.8; 原水: 7.81; 配水: 7.78; 配水: 31.2; 配水: 65.9; 配水: 81; 配水: 30.6; 配水: 214; 配水: 0.21; ＰＡＣ: 128; 硫酸: 251 |  | 水処理試運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 202
| 2016-08-13 | (土) | 晴 | (℃): 28.1; 原水: 27.8; 配水: 26.8; 原水: 5.7; 配水: 3.9; 原水: 7.8; 配水: 7.88; 配水: 30.8 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.1
| 2016-08-14 | (日) | 晴 | (℃): 27.1; 原水: 27.8; 配水: 26.8; 原水: 4.8; 配水: 4.6; 原水: 7.77; 配水: 7.75; 配水: 31 |  |  | COD | mg/l |  | 3.1
| 2016-08-15 | (月) | 晴 | (℃): 30.2; 原水: 28.1; 配水: 26.8; 原水: 4.5; 配水: 3.6; 原水: 7.69; 配水: 7.64; 配水: 31.2; 配水: 66.5; 配水: 81.8; 配水: 30; 配水: 222; 配水: 0.16 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2016-08-16 | (火) | 曇 | (mm): 33; (℃): 28.8; 原水: 28; 配水: 26.8; 原水: 4.7; 配水: 3.7; 原水: 7.67; 配水: 7.65; 配水: 31.5; 配水: 66.5; 配水: 80.8; 配水: 30.7; 配水: 237; 配水: 0.18 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.4
| 2016-08-17 | (水) | 晴 | (mm): 21; (℃): 30.7; 原水: 28.2; 配水: 26.8; 原水: 4.5; 配水: 4.3; 原水: 7.47; 配水: 7.51; 配水: 31.7; 配水: 65.3; 配水: 81.8; 配水: 30.6; 配水: 253; 配水: 0.17 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.018
| 2016-08-18 | (木) | 晴 | (mm): 22; (℃): 30.2; 原水: 28; 配水: 26.9; 原水: 4.5; 配水: 4.8; 原水: 7.72; 配水: 7.66; 配水: 31.8; 配水: 66; 配水: 82.2; 配水: 31.6; 配水: 249; 配水: 0.15 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.6
| 2016-08-19 | (金) | 晴 | (℃): 28.8; 原水: 28; 配水: 26.9; 原水: 5.3; 配水: 5.4; 原水: 7.59; 配水: 7.56; 配水: 29.1; 配水: 61.7; 配水: 78.4; 配水: 26.7; 配水: 229; 配水: 0.2 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.68
| 2016-08-20 | (土) | 雨 | (mm): 26; (℃): 25.2; 原水: 27.9; 配水: 26.8; 原水: 5.1; 配水: 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.73; 配水: 30 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.097
| 2016-08-21 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 31.6; 原水: 28; 配水: 26.9; 原水: 5.2; 配水: 4.8; 原水: 7.67; 配水: 7.66; 配水: 30.2 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-08-22 | (月) | 雨 | (mm): 82.5; (℃): 25.4; 原水: 27.6; 配水: 26.8; 原水: 5.9; 配水: 5.2; 原水: 7.67; 配水: 7.63; 配水: 28.5; 配水: 64.1; 配水: 78; 配水: 25; 配水: 195; 配水: 0.23 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.3
| 2016-08-23 | (火) | 曇 | (℃): 27.7; 原水: 27.8; 配水: 26.9; 原水: 5.8; 配水: 5.1; 原水: 7.58; 配水: 7.61; 配水: 29.3; 配水: 63.9; 配水: 81; 配水: 26.7; 配水: 195; 配水: 0.18 |  |  | シリカ | mg/l |  | 22
| 2016-08-24 | (水) | 晴 | 47 | 29.7 | 27.9 | 26.8 | 5.3 | 4.7 | 7.54 | 7.32 |  | 29.5 |  | 64.2 |  | 80.8 | [5 empty] | 26.2 |  | 193 |  | 0.18 | 52 | 37 |  | 水処理試運転 | 色度 | 度 |  | 11
| 2016-08-25 | (木) | 晴 | (mm): 2; (℃): 30.4; 原水: 27.8; 配水: 26.8; 原水: 5.8; 配水: 5.3; 原水: 7.63; 配水: 7.47; 配水: 28.1; 配水: 61.3; 配水: 76.8; 配水: 26.4; 配水: 190; 配水: 0.21 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2016-08-26 | (金) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 27.4; 配水: 26.6; 原水: 6.2; 配水: 5; 原水: 7.42; 配水: 7.35; 配水: 28.1; 配水: 60; 配水: 77.4; 配水: 25.8; 配水: 181; 配水: 0.23
| 2016-08-27 | (土) | 曇 | (℃): 25.2; 原水: 27.2; 配水: 26.5; 原水: 6.7; 配水: 5.5; 原水: 7.63; 配水: 7.71; 配水: 28.5
| 2016-08-28 | (日) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 21.4; 原水: 27.3; 配水: 26.5; 原水: 7.2; 配水: 5.6; 原水: 7.7; 配水: 7.71; 配水: 29.1
| 2016-08-29 | (月) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 27.1; 原水: 27.1; 配水: 26.4; 原水: 6.9; 配水: 5; 原水: 7.6; 配水: 7.64; 配水: 29.8; 配水: 66.3; 配水: 82.4; 配水: 25.9; 配水: 198; 配水: 0.19 |  |  | 備考
| 2016-08-30 | (火) | 曇 | (mm): 25.5; (℃): 26.3; 原水: 26.5; 配水: 25.9; 原水: 6.9; 配水: 5.3; 原水: 7.57; 配水: 7.6; 配水: 29.9; 配水: 65.1; 配水: 84; 配水: 26.5; 配水: 190; 配水: 0.25
| 2016-08-31 | (水) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 27; 配水: 26.1; 原水: 5.5; 配水: 4.5; 原水: 7.51; 配水: 7.48; 配水: 29.9; 配水: 65.7; 配水: 83.6; 配水: 24.9; 配水: 190; 配水: 0.18
| 最高 |  |  | 82.5 | 32.4 | 28.8 | 26.9 | 7.2 | 5.6 | 7.82 | 7.88 | 0 | 33 | 0 | 66.6 | 0 | 85.8 | 0 | 51.6 | 0 | 31.8 | 0 | 33.8 | 0 | 253 | 0 | 0.25 | 128 | 251 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 21.4 | 26.4 | 25.8 | 3.6 | 2.8 | 7.42 | 7.32 | 0 | 28.1 | 0 | 60 | 0 | 76.8 | 0 | 51.6 | 0 | 31.8 | 0 | 24.9 | 0 | 181 | 0 | 0.1 | 52 | 37 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 28.3387 | 27.5387 | 26.5774 | 5.129 | 4.4581 | 7.6645 | 7.6377 | 0 | 30.7806 | 0 | 65.0409 | 0 | 81.7 | 0 | 51.6 | 0 | 31.8 | 0 | 29.1636 | 0 | 213.1364 | 0 | 0.17227 | 90 | 144
| 合計 |  |  | (mm): 337; ＰＡＣ: 180; 硫酸: 288
9月 | 2016-09-01 | (木) | 晴 | (℃): 29.8; 原水: 27; 配水: 26.3; 原水: 6.3; 配水: 5; 原水: 7.64; 配水: 7.65; 配水: 29.8; 配水: 64.2; 配水: 81.6; 配水: 50; 配水: 31.6; 配水: 26.5; 配水: 155; 配水: 0.18 |  |  | 2016-09-01 | 気温 | 29.8 | ℃
| 2016-09-02 | (金) | 曇 | (℃): 25.7; 原水: 26.8; 配水: 26; 原水: 6.1; 配水: 5.2; 原水: 7.63; 配水: 7.67; 配水: 30.1; 配水: 65.9; 配水: 83; 配水: 27.2; 配水: 225; 配水: 0.23 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-09-03 | (土) | 曇 | (℃): 28.3; 原水: 27; 配水: 26.1; 原水: 6.3; 配水: 5.4; 原水: 7.65; 配水: 7.74; 配水: 30.3 |  |  | 水温 | ℃ |  | 26.3
| 2016-09-04 | (日) | 曇 | (℃): 28.4; 原水: 27; 配水: 26.2; 原水: 6.5; 配水: 5.7; 原水: 7.7; 配水: 7.73; 配水: 30.5 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-09-05 | (月) | 晴 | (mm): 5.5; (℃): 31; 原水: 27.2; 配水: 26.3; 原水: 6.2; 配水: 4.9; 原水: 7.71; 配水: 7.71; 配水: 30.6; 配水: 68.8; 配水: 85.4; 配水: 28; 配水: 205; 配水: 0.24 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-09-06 | (火) | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 27.2; 配水: 26.4; 原水: 6.4; 配水: 4.6; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 30.5; 配水: 66.5; 配水: 86; 配水: 26.7; 配水: 212; 配水: 0.23 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.8
| 2016-09-07 | (水) | 雨 | (mm): 8.5; (℃): 25.6; 原水: 27.2; 配水: 26.4; 原水: 6.6; 配水: 4.6; 原水: 7.67; 配水: 7.7; 配水: 30.4; 配水: 68.8; 配水: 85; 配水: 27.7; 配水: 201; 配水: 0.21 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 64.2
| 2016-09-08 | (木) | 曇 | (mm): 1; (℃): 29.4; 原水: 27.5; 配水: 26.7; 原水: 6.2; 配水: 4.7; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 配水: 30.5; 配水: 69.4; 配水: 84.8; 配水: 27; 配水: 185; 配水: 0.2 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 81.6
| 2016-09-09 | (金) | 晴 | (℃): 28.1; 原水: 27.6; 配水: 26.7; 原水: 6.2; 配水: 4.9; 原水: 7.86; 配水: 7.82; 配水: 30.8; 配水: 69.4; 配水: 85.2; 配水: 27.8; 配水: 189; 配水: 0.19 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50
| 2016-09-10 | (土) | 曇 | (℃): 27.6; 原水: 27.6; 配水: 26.7; 原水: 6.2; 配水: 4.9; 原水: 7.79; 配水: 7.84; 配水: 30.8 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.6
| 2016-09-11 | (日) | 雨 | (mm): 52.5; (℃): 22.8; 原水: 27.6; 配水: 26.7; 原水: 7.2; 配水: 5.3; 原水: 7.82; 配水: 7.83; 配水: 30.9 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 26.5
| 2016-09-12 | (月) | 雨 | (℃): 22.1; 原水: 27.4; 配水: 26.4; 原水: 6.5; 配水: 5; 原水: 7.89; 配水: 7.74; 配水: 30.6; 配水: 69.6; 配水: 85; 配水: 28.2; 配水: 189; 配水: 0.21 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 155
| 2016-09-13 | (火) | 雨 | 32 | 22.5 | 27 | 27.1 | 7.1 | 5.9 | 7.69 | 7.67 |  | 30.2 |  | 67.6 |  | 83.6 | [5 empty] | 27.3 |  | 181 |  | 0.26 | 246 | 643 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.18
| 2016-09-14 | (水) | 雨 | (mm): 5; (℃): 21.3; 原水: 26.8; 配水: 25.9; 原水: 6.7; 配水: 5.5; 原水: 7.62; 配水: 7.46; 配水: 30.4; 配水: 66.5; 配水: 83; 配水: 25.8; 配水: 198; 配水: 0.27 |  |  | COD | mg/l |  | 4.1
| 2016-09-15 | (木) | 曇 | (mm): 6.5; (℃): 25; 原水: 26.7; 配水: 25.7; 原水: 7.6; 配水: 6.6; 原水: 7.62; 配水: 7.61; 配水: 28.6; 配水: 63; 配水: 80; 配水: 25; 配水: 197; 配水: 0.3 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2016-09-16 | (金) | 曇 | (℃): 22.3; 原水: 26.3; 配水: 25.7; 原水: 7.5; 配水: 6.5; 原水: 7.5; 配水: 7.53; 配水: 28.4; 配水: 63.6; 配水: 79; 配水: 25.4; 配水: 181; 配水: 0.29; ＰＡＣ: 2; 硫酸: 8 |  | 電気設備点検終了に伴う水処理試運転 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.4
| 2016-09-17 | (土) | 晴 | (℃): 24.6; 原水: 26.4; 配水: 25.6; 原水: 6.8; 配水: 5.8; 原水: 7.61; 配水: 7.61; 配水: 28.8 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.036
| 2016-09-18 | (日) | 雨 | (℃): 25.8; 原水: 26.3; 配水: 25.6; 原水: 6.3; 配水: 5.1; 原水: 7.55; 配水: 7.32; 配水: 29.3 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.78
| 2016-09-19 | (月) | 曇 | (mm): 12.5; (℃): 24.4; 原水: 26; 配水: 25.4; 原水: 6.6; 配水: 5.3; 原水: 7.54; 配水: 7.52; 配水: 30.7 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.91
| 2016-09-20 | (火) | 雨 | (mm): 100.5; (℃): 19.7; 原水: 25.7; 配水: 24.8; 原水: 5.4; 配水: 4.6; 原水: 7.51; 配水: 7.53; 配水: 30.2; 配水: 66.5; 配水: 87; 配水: 25.7; 配水: 210; 配水: 0.26 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.124
| 2016-09-21 | (水) | 曇 | (℃): 20.5; 原水: 25.7; 配水: 24.6; 原水: 5.7; 配水: 5; 原水: 7.55; 配水: 7.58; 配水: 30; 配水: 65.2; 配水: 86; 配水: 26.4; 配水: 201; 配水: 0.23 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-09-22 | (木) | 雨 | (mm): 31; (℃): 19.6; 原水: 25.4; 配水: 24.4; 原水: 6.7; 配水: 5.4; 原水: 7.59; 配水: 7.54; 配水: 29.1 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.4
| 2016-09-23 | (金) | 雨 | (mm): 7.5; (℃): 22; 原水: 24.8; 配水: 24; 原水: 7.1; 配水: 5.3; 原水: 7.35; 配水: 7.38; 配水: 27.4; 配水: 62.2; 配水: 80; 配水: 22.5; 配水: 181; 配水: 0.4 |  |  | シリカ | mg/l |  | 24.4
| 2016-09-24 | (土) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 22.5; 原水: 24.9; 配水: 24.1; 原水: 7.2; 配水: 5.7; 原水: 7.62; 配水: 7.54; 配水: 29.5 |  |  | 色度 | 度 |  | 16
| 2016-09-25 | (日) | 曇 | (℃): 23.4; 原水: 25; 配水: 24.2; 原水: 6.9; 配水: 6.3; 原水: 7.45; 配水: 7.52; 配水: 27.5 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2016-09-26 | (月) | 曇 | (℃): 25.5; 原水: 24.6; 配水: 24.1; 原水: 7.3; 配水: 5.5; 原水: 7.51; 配水: 7.5; 配水: 28.7; 配水: 65.9; 配水: 84; 配水: 22.7; 配水: 200; 配水: 0.47
| 2016-09-27 | (火) | 雨 | (℃): 24.6; 原水: 25; 配水: 24.4; 原水: 6.9; 配水: 6; 原水: 7.53; 配水: 7.53; 配水: 28.7; 配水: 63.6; 配水: 83.8; 配水: 23.4; 配水: 221; 配水: 0.38
| 2016-09-28 | (水) | 晴 | (℃): 27.6; 原水: 25.3; 配水: 24.6; 原水: 6.2; 配水: 4.7; 原水: 7.57; 配水: 7.63; 配水: 28.8; 配水: 65.3; 配水: 83.6; 配水: 24.8; 配水: 231; 配水: 0.27
| 2016-09-29 | (木) | 曇 | (mm): 1; (℃): 28; 原水: 25.2; 配水: 24.7; 原水: 6.3; 配水: 4.6; 原水: 7.48; 配水: 7.47; 配水: 29.1; 配水: 65.2; 配水: 84.2; 配水: 25.3; 配水: 275; 配水: 0.26 |  |  | 備考
| 2016-09-30 | (金) | 曇 | (℃): 21.1; 原水: 25.3; 配水: 24.4; 原水: 5.6; 配水: 4.4; 原水: 7.51; 配水: 7.53; 配水: 29.4; 配水: 67.5; 配水: 84.8; 配水: 23.8; 配水: 246; 配水: 0.26
| 最高 |  |  | 100.5 | 31 | 27.6 | 27.1 | 7.6 | 6.6 | 7.89 | 7.84 | 0 | 30.9 | 0 | 69.6 | 0 | 87 | 0 | 50 | 0 | 31.6 | 0 | 28.2 | 0 | 275 | 0 | 0.47 | 246 | 643 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 1 | 19.6 | 24.6 | 24 | 5.4 | 4.4 | 7.35 | 7.32 | 0 | 27.4 | 0 | 62.2 | 0 | 79 | 0 | 50 | 0 | 31.6 | 0 | 22.5 | 0 | 155 | 0 | 0.18 | 2 | 8 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 25.0033 | 26.3167 | 25.54 | 6.5533 | 5.28 | 7.6203 | 7.6107 | 0 | 29.6867 | 0 | 66.235 | 0 | 83.75 | 0 | 50 | 0 | 31.6 | 0 | 25.86 | 0 | 204.15 | 0 | 0.267 | 124 | 325.5
| 合計 |  |  | (mm): 266; ＰＡＣ: 248; 硫酸: 651
10月 | 2016-10-01 | (土) | 雨 | (mm): 2.5; (℃): 18.5; 原水: 25.2; 配水: 24.3; 原水: 5.6; 配水: 4.5; 原水: 7.59; 配水: 7.5; 配水: 29.7 |  |  | 2016-10-06 | 気温 | 29.2 | ℃
| 2016-10-02 | (日) | 曇 | (℃): 22.6; 原水: 25; 配水: 24.1; 原水: 5.4; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.25; 配水: 29.6 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-10-03 | (月) | 曇 | (mm): 9; (℃): 22.9; 原水: 24.8; 配水: 24.1; 原水: 5.7; 配水: 4.6; 原水: 7.6; 配水: 7.61; 配水: 29.8; 配水: 66.5; 配水: 87.8; 配水: 27.8; 配水: 207; 配水: 0.19 |  |  | 水温 | ℃ |  | 24.3
| 2016-10-04 | (火) | 晴 | (℃): 25.3; 原水: 25; 配水: 24.2; 原水: 4.9; 配水: 4.1; 原水: 7.57; 配水: 7.54; 配水: 29.4; 配水: 64.2; 配水: 85.2; 配水: 27.6; 配水: 202; 配水: 0.15 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-10-05 | (水) | 晴 | (℃): 24.3; 原水: 24.6; 配水: 24.1; 原水: 5.2; 配水: 4.6; 原水: 7.58; 配水: 7.54; 配水: 29.4; 配水: 66.5; 配水: 86.2; 配水: 28.1; 配水: 167; 配水: 0.19 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-10-06 | (木) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 25.1; 配水: 24.3; 原水: 5.8; 配水: 5.1; 原水: 7.45; 配水: 7.48; 配水: 28.5; 配水: 63.1; 配水: 83.4; 配水: 49.2; 配水: 34.2; 配水: 26.7; 配水: 165; 配水: 0.25 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.5
| 2016-10-07 | (金) | 晴 | (℃): 21; 原水: 24.7; 配水: 23.9; 原水: 5.5; 配水: 4.7; 原水: 7.48; 配水: 7.61; 配水: 29.2; 配水: 65.8; 配水: 86.2; 配水: 27.7; 配水: 216; 配水: 0.33 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 63.1
| 2016-10-08 | (土) | 雨 | (mm): 17.5; (℃): 21.4; 原水: 24.8; 配水: 24; 原水: 5.8; 配水: 5.1; 原水: 7.46; 配水: 7.57; 配水: 30 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 83.4
| 2016-10-09 | (日) | 曇 | (mm): 16.5; (℃): 25.6; 原水: 24.6; 配水: 24.1; 原水: 5.6; 配水: 4.7; 原水: 7.56; 配水: 7.64; 配水: 30.3 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49.2
| 2016-10-10 | (月) | 曇 | (℃): 16.7; 原水: 24.1; 配水: 23.4; 原水: 5.8; 配水: 4.7; 原水: 7.61; 配水: 7.6; 配水: 30.6 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34.2
| 2016-10-11 | (火) | 曇 | (℃): 17.5; 原水: 24.1; 配水: 23.3; 原水: 6.4; 配水: 5.4; 原水: 7.52; 配水: 7.56; 配水: 28.5; 配水: 63.7; 配水: 83.6; 配水: 25.7; 配水: 223; 配水: 0.42 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 26.7
| 2016-10-12 | (水) | 晴 | (℃): 19.4; 原水: 23.2; 配水: 23.7; 原水: 5.5; 配水: 4.8; 原水: 7.49; 配水: 7.54; 配水: 29.5; 配水: 67.1; 配水: 85.6; 配水: 26.6; 配水: 195; 配水: 0.36 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 165
| 2016-10-13 | (木) | 曇 | 1 | 15.3 | 23.4 | 22.5 | 5.3 | 4.9 | 7.54 | 7.56 |  | 30.2 |  | 65.3 |  | 87.4 | [5 empty] | 25.8 |  | 226 |  | 0.42 | 89 | 104 |  | 水処理試運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.25
| 2016-10-14 | (金) | 曇 | (℃): 16.3; 原水: 23.2; 配水: 22.2; 原水: 6.4; 配水: 4.6; 原水: 7.52; 配水: 7.49; 配水: 30.6; 配水: 68.2; 配水: 88.8; 配水: 26.8; 配水: 216; 配水: 0.31 |  |  | COD | mg/l |  | 4
| 2016-10-15 | (土) | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 22.6; 配水: 21.6; 原水: 5.4; 配水: 4.4; 原水: 7.62; 配水: 7.58; 配水: 30.5 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2016-10-16 | (日) | 晴 | (℃): 16.9; 原水: 22.3; 配水: 21.4; 原水: 5.6; 配水: 4.9; 原水: 7.62; 配水: 7.57; 配水: 30.8 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.9
| 2016-10-17 | (月) | 雨 | (mm): 33.5; (℃): 16.5; 原水: 22; 配水: 21.3; 原水: 5.4; 配水: 4.4; 原水: 7.63; 配水: 7.62; 配水: 30.9; 配水: 67.8; 配水: 89.6; 配水: 26.8; 配水: 218; 配水: 0.32 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.025
| 2016-10-18 | (火) | 晴 | (mm): 1; (℃): 19.5; 原水: 22; 配水: 21.3; 原水: 5.3; 配水: 5; 原水: 7.63; 配水: 7.64; 配水: 31.2; 配水: 69.9; 配水: 91.4; 配水: 27.5; 配水: 215; 配水: 0.25 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.06
| 2016-10-19 | (水) | 曇 | (℃): 21.4; 原水: 22; 配水: 21.4; 原水: 5.2; 配水: 4.5; 原水: 7.58; 配水: 7.54; 配水: 31.3; 配水: 68.8; 配水: 90.6; 配水: 27.1; 配水: 211; 配水: 0.26 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 5.48
| 2016-10-20 | (木) | 晴 | (℃): 21.6; 原水: 22.3; 配水: 21.6; 原水: 5.3; 配水: 4.3; 原水: 7.67; 配水: 7.62; 配水: 31.1; 配水: 69; 配水: 90.4; 配水: 26.9; 配水: 155; 配水: 0.27 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.12
| 2016-10-21 | (金) | 晴 | (℃): 18.4; 原水: 22.1; 配水: 21.4; 原水: 5; 配水: 4.2; 原水: 7.64; 配水: 7.66; 配水: 31; 配水: 69.7; 配水: 91; 配水: 25.6; 配水: 191; 配水: 0.19 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-10-22 | (土) | 晴 | (℃): 17.2; 原水: 22.2; 配水: 21.4; 原水: 4.3; 配水: 4.1; 原水: 7.72; 配水: 7.69; 配水: 31.8 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 18.6
| 2016-10-23 | (日) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 21.9; 配水: 21.2; 原水: 4.4; 配水: 4.1; 原水: 7.52; 配水: 7.54; 配水: 31.7 |  |  | シリカ | mg/l |  | 27
| 2016-10-24 | (月) | 晴 | (℃): 15.8; 原水: 21.4; 配水: 20.6; 原水: 5.1; 配水: 4.4; 原水: 7.65; 配水: 7.71; 配水: 32.2; 配水: 69.7; 配水: 92.6; 配水: 27.1; 配水: 201; 配水: 0.26 |  |  | 色度 | 度 |  | 18
| 2016-10-25 | (火) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 14.5; 原水: 21.4; 配水: 20.5; 原水: 4.2; 配水: 4.1; 原水: 7.71; 配水: 7.73; 配水: 32; 配水: 71.1; 配水: 92.8; 配水: 24.7; 配水: 186; 配水: 0.28 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2016-10-26 | (水) | 晴 | (℃): 16.3; 原水: 21.2; 配水: 20.4; 原水: 4.1; 配水: 3.6; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 32.2; 配水: 70.5; 配水: 94.4; 配水: 27.2; 配水: 192; 配水: 0.17
| 2016-10-27 | (木) | 晴 | (℃): 20.6; 原水: 20.7; 配水: 20.4; 原水: 5.6; 配水: 4.1; 原水: 7.68; 配水: 7.67; 配水: 32.6; 配水: 68.6; 配水: 94.8; 配水: 29.2; 配水: 227; 配水: 0.23
| 2016-10-28 | (金) | 曇 | 18 | 13.1 | 20.6 | 20 | 5.6 | 4.3 | 7.68 | 7.71 |  | 32.7 |  | 69.8 |  | 94.4 | [5 empty] | 28 |  | 224 |  | 0.25 | 92 | 213 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転
| 2016-10-29 | (土) | 曇 | (℃): 15.8; 原水: 21.1; 配水: 20.3; 原水: 3.87; 配水: 3.59; 原水: 7.75; 配水: 7.73; 配水: 32.8; ＰＡＣ: 133; 硫酸: 195 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転 | 備考
| 2016-10-30 | (日) | 雨 | (mm): 1; (℃): 10.6; 原水: 20.4; 配水: 19.7; 原水: 3.7; 配水: 3.3; 原水: 7.74; 配水: 7.74; 配水: 32.5
| 2016-10-31 | (月) | 晴 | (℃): 14.7; 原水: 20.1; 配水: 19.4; 原水: 4; 配水: 4; 原水: 7.69; 配水: 7.71; 配水: 31.1; 配水: 65.4; 配水: 89.8; 配水: 24.9; 配水: 198; 配水: 0.26
| 最高 |  |  | 33.5 | 29.2 | 25.2 | 24.3 | 6.4 | 5.4 | 7.75 | 7.74 | 0 | 32.8 | 0 | 71.1 | 0 | 94.8 | 0 | 49.2 | 0 | 34.2 | 0 | 29.2 | 0 | 227 | 0 | 0.42 | 133 | 213 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 10.6 | 20.1 | 19.4 | 3.7 | 3.3 | 7.45 | 7.25 | 0 | 28.5 | 0 | 63.1 | 0 | 83.4 | 0 | 49.2 | 0 | 34.2 | 0 | 24.7 | 0 | 155 | 0 | 0.15 | 89 | 104 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 18.8613 | 22.8419 | 22.1323 | 5.1926 | 4.4287 | 7.6071 | 7.6019 | 0 | 30.7645 | 0 | 67.535 | 0 | 89.3 | 0 | 49.2 | 0 | 34.2 | 0 | 26.89 | 0 | 201.75 | 0 | 0.268 | 104.6667 | 170.6667
| 合計 |  |  | (mm): 100.5; ＰＡＣ: 314; 硫酸: 512
11月 | 2016-11-01 | (火) | 雨 | (mm): 12; (℃): 12.9; 原水: 19.5; 配水: 18.9; 原水: 4.6; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.4; 配水: 66.5; 配水: 92; 配水: 27.2; 配水: 230; 配水: 0.22 |  |  | 2016-11-04 | 気温 | 14.2 | ℃
| 2016-11-02 | (水) | 曇 | (℃): 11.1; 原水: 19.6; 配水: 18.9; 原水: 4.4; 配水: 3.4; 原水: 7.71; 配水: 7.68; 配水: 32.1; 配水: 69.9; 配水: 93.6; 配水: 29.3; 配水: 217; 配水: 0.18 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-11-03 | (木) | 雨後晴 | (℃): 12.6; 原水: 19.7; 配水: 18.9; 原水: 2.9; 配水: 2.9; 原水: 7.73; 配水: 7.67; 配水: 31.6 |  |  | 水温 | ℃ |  | 19
| 2016-11-04 | (金) | 晴 | (℃): 14.2; 原水: 19.6; 配水: 19; 原水: 3.4; 配水: 3.4; 原水: 7.74; 配水: 7.74; 配水: 31.3; 配水: 69.8; 配水: 92; 配水: 54.6; 配水: 37.4; 配水: 26.7; 配水: 210; 配水: 0.15 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-11-05 | (土) | 曇 | (℃): 12.4; 原水: 19.5; 配水: 18.7; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.77; 配水: 7.76; 配水: 31.7 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-11-06 | (日) | 晴 | (℃): 17.2; 原水: 19.5; 配水: 18.7; 原水: 3.4; 配水: 3.4; 原水: 7.74; 配水: 7.73; 配水: 31.3 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.3
| 2016-11-07 | (月) | 晴 | (℃): 10.2; 原水: 19.3; 配水: 19.2; 原水: 3.4; 配水: 2.4; 原水: 7.78; 配水: 7.79; 配水: 31.3; 配水: 69.9; 配水: 92; 配水: 28; 配水: 209; 配水: 0.13 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 69.8
| 2016-11-08 | (火) | 晴 | (mm): 3.5; (℃): 12.5; 原水: 19.1; 配水: 18.1; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.4; 配水: 68.2; 配水: 92.8; 配水: 28.9; 配水: 197; 配水: 0.16 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 92
| 2016-11-09 | (水) | 曇 | (mm): 6.5; (℃): 10.6; 原水: 18.8; 配水: 17.9; 原水: 3.3; 配水: 3; 原水: 7.71; 配水: 7.63; 配水: 31.5; 配水: 67.5; 配水: 92; 配水: 27.2; 配水: 189; 配水: 0.12 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54.6
| 2016-11-10 | (木) | 曇 | (℃): 9.8; 原水: 18.4; 配水: 17.5; 原水: 3.9; 配水: 4.3; 原水: 7.83; 配水: 7.81; 配水: 31; 配水: 67.8; 配水: 92.8; 配水: 27.9; 配水: 192; 配水: 0.16 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.4
| 2016-11-11 | (金) | 雨 | 48 | 8.6 | 18 | 17.1 | 3.9 | 4.6 | 7.83 | 7.82 |  | 31.3 |  | 67.7 |  | 91.6 | [5 empty] | 25.7 |  | 188 |  | 0.19 | 186 | 337 |  | 水処理試運転 | 塩化物イオン | mg/l |  | 26.7
| 2016-11-12 | (土) | 晴 | (mm): 1; (℃): 14.3; 原水: 18; 配水: 17.2; 原水: 3.8; 配水: 3.8; 原水: 7.69; 配水: 7.69; 配水: 30.5 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 210
| 2016-11-13 | (日) | 晴 | (℃): 13; 原水: 18; 配水: 17.1; 原水: 3.9; 配水: 3.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.5 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.15
| 2016-11-14 | (月) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 13.2; 原水: 17.8; 配水: 17.2; 原水: 4.044; 配水: 4.179; 原水: 7.76; 配水: 7.77; 配水: 31.3; 配水: 66.8; 配水: 92.6; 配水: 28.4; 配水: 202; 配水: 0.17 |  |  | COD | mg/l |  | 2.9
| 2016-11-15 | (火) | 曇 | (℃): 14.5; 原水: 17.8; 配水: 17.2; 原水: 3.9; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.2; 配水: 67.1; 配水: 91.8; 配水: 28.6; 配水: 235; 配水: 0.17 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.5
| 2016-11-16 | (水) | 晴 | (℃): 11.5; 原水: 17.8; 配水: 17.1; 原水: 3.687; 配水: 3.097; 原水: 7.73; 配水: 7.77; 配水: 31.2; 配水: 69; 配水: 90.4; 配水: 26.4; 配水: 225; 配水: 0.13 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.2
| 2016-11-17 | (木) | 晴 | (℃): 12.2; 原水: 17.7; 配水: 17; 原水: 3.8; 配水: 3.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.2; 配水: 71.1; 配水: 92.2; 配水: 27.1; 配水: 250; 配水: 0.13 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.025
| 2016-11-18 | (金) | 晴 | (℃): 9.8; 原水: 17.8; 配水: 16.8; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.3; 配水: 68.8; 配水: 91.8; 配水: 28; 配水: 172; 配水: 0.12 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.66
| 2016-11-19 | (土) | 雨 | (mm): 18.5; (℃): 9.1; 原水: 17.4; 配水: 16.7; 原水: 4; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31.3 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.13
| 2016-11-20 | (日) | 晴 | (℃): 12.7; 原水: 17.4; 配水: 16.6; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 7.71; 配水: 7.8; 配水: 31.4 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.122
| 2016-11-21 | (月) | 曇 | (℃): 13.2; 原水: 17.3; 配水: 17.1; 原水: 4.4; 配水: 3.6; 原水: 7.73; 配水: 7.75; 配水: 31.1; 配水: 69.3; 配水: 91.2; 配水: 27.9; 配水: 189; 配水: 0.11 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-11-22 | (火) | 雨 | (mm): 8.5; (℃): 13.6; 原水: 17.2; 配水: 16.6; 原水: 4.2; 配水: 3.7; 原水: 7.71; 配水: 7.73; 配水: 31.2; 配水: 70.5; 配水: 91; 配水: 29.3; 配水: 211; 配水: 0.13 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.9
| 2016-11-23 | (水) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 10.1; 原水: 17.1; 配水: 16.5; 原水: 4.9; 配水: 4.3; 原水: 7.63; 配水: 7.57; 配水: 31.8 |  |  | シリカ | mg/l |  | 28.8
| 2016-11-24 | (木) | 雪 | (mm): 34.5; (℃): 1.6; 原水: 16.6; 配水: 15.8; 原水: 4.4; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.76; 配水: 30.9; 配水: 73.4; 配水: 92.8; 配水: 30.6; 配水: 199; 配水: 0.17 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2016-11-25 | (金) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 15.9; 配水: 15.2; 原水: 5.5; 配水: 4; 原水: 7.67; 配水: 7.7; 配水: 32.6; 配水: 72.7; 配水: 95.2; 配水: 32.6; 配水: 188; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 91; 硫酸: 48 |  | 11/25～11/27 沈澱池清掃終了に伴う沈澱池水位回復水処理運転 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2016-11-26 | (土) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 15.1; 配水: 14.6; 原水: 6.4; 配水: 4.1; 原水: 7.64; 配水: 7.61; 配水: 31.1; ＰＡＣ: 1836; 硫酸: 567
| 2016-11-27 | (日) | 雨 | (mm): 6.5; (℃): 9.14; 原水: 14.8; 配水: 14.6; 原水: 6; 配水: 3.5; 原水: 7.53; 配水: 7.14; 配水: 31.1; ＰＡＣ: 934; 硫酸: 481
| 2016-11-28 | (月) | 晴 | (mm): 8; (℃): 11.1; 原水: 14.9; 配水: 14.8; 原水: 5; 配水: 4.5; 原水: 7.49; 配水: 7.52; 配水: 32.3; 配水: 72.2; 配水: 95.2; 配水: 26.5; 配水: 198; 配水: 0.3
| 2016-11-29 | (火) | 曇 | (℃): 10.4; 原水: 14.7; 配水: 14.2; 原水: 4.604; 配水: 3.8; 原水: 7.65; 配水: 7.69; 配水: 32.6; 配水: 71.1; 配水: 95; 配水: 29; 配水: 194; 配水: 0.25 |  |  | 備考
| 2016-11-30 | (水) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 14.4; 配水: 14.2; 原水: 4.7; 配水: 4.1; 原水: 7.59; 配水: 7.58; 配水: 32.8; 配水: 72.2; 配水: 94.6; 配水: 28.1; 配水: 201; 配水: 0.27
| 最高 |  |  | 48 | 17.2 | 19.7 | 19.2 | 6.4 | 4.6 | 7.83 | 7.82 | 0 | 32.8 | 0 | 73.4 | 0 | 95.2 | 0 | 54.6 | 0 | 37.4 | 0 | 32.6 | 0 | 250 | 0 | 0.3 | 1836 | 567 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 1.6 | 14.4 | 14.2 | 2.9 | 2.4 | 7.49 | 7.14 | 0 | 30.5 | 0 | 66.5 | 0 | 90.4 | 0 | 54.6 | 0 | 37.4 | 0 | 25.7 | 0 | 172 | 0 | 0.11 | 91 | 48 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 11.0247 | 17.6233 | 16.98 | 4.1812 | 3.7059 | 7.7123 | 7.697 | 0 | 31.4767 | 0 | 69.575 | 0 | 92.63 | 0 | 54.6 | 0 | 37.4 | 0 | 28.17 | 0 | 204.8 | 0 | 0.174 | 761.75 | 358.25
| 合計 |  |  | (mm): 151; ＰＡＣ: 3047; 硫酸: 1433
12月 | 2016-12-01 | (木) | 雨 | 6 | 8.5 | 13.9 | 13.9 | 5.3 | 4.3 | 7.7 | 7.7 |  | 31.8 |  | 68.8 |  | 96 |  | 54.2 |  | 41.8 |  | 27.2 |  | 207 |  | 0.35 |  |  |  |  | 2017-12-01 |  | 実施月日 |  | 42705 | (木)
| 2016-12-02 | (金) | 晴 | (℃): 11.7; 原水: 13.8; 配水: 13.9; 原水: 5; 配水: 4.1; 原水: 7.53; 配水: 7.58; 配水: 32.8; 配水: 71.2; 配水: 94.2; 配水: 29.6; 配水: 217; 配水: 0.25 |  |  |  | 天候 | 前日 | 晴 | 当日 | 雨
| 2016-12-03 | (土) | 晴 | (℃): 11.5; 原水: 13.8; 配水: 13.9; 原水: 4.6; 配水: 3.9; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 33.7 |  |  |  | 気温 | 8.5 | ℃
| 2016-12-04 | (日) | 晴 | (℃): 11.1; 原水: 13.8; 配水: 13.9; 原水: 4.3; 配水: 3.6; 原水: 7.66; 配水: 7.62; 配水: 32.6 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-12-05 | (月) | 晴 | (mm): 2; (℃): 11.5; 原水: 13.9; 配水: 14; 原水: 5; 配水: 3.6; 原水: 7.54; 配水: 7.62; 配水: 32.9; 配水: 71.4; 配水: 95.2; 配水: 25.9; 配水: 203; 配水: 0.21 |  |  | 水温 | ℃ |  | 13.9
| 2016-12-06 | (火) | 晴 | (℃): 12.6; 原水: 13.9; 配水: 14.1; 原水: 4.3; 配水: 3.4; 原水: 7.51; 配水: 7.63; 配水: 32.9; 配水: 72.8; 配水: 91.8; 配水: 31; 配水: 219; 配水: 0.21 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-12-07 | (水) | 晴 | (℃): 8; 原水: 13.9; 配水: 13.9; 原水: 4.3; 配水: 3.2; 原水: 7.68; 配水: 7.7; 配水: 33.1; 配水: 72.8; 配水: 93; 配水: 28; 配水: 187; 配水: 0.16 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-12-08 | (木) | 晴 | (℃): 8.3; 原水: 13.7; 配水: 13.6; 原水: 4; 配水: 3.1; 原水: 7.63; 配水: 7.74; 配水: 33.6; 配水: 73.9; 配水: 96.4; 配水: 29.7; 配水: 201; 配水: 0.17 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.8
| 2016-12-09 | (金) | 晴 | (℃): 10.3; 原水: 13.5; 配水: 13.5; 原水: 4.6; 配水: 3.5; 原水: 7.61; 配水: 7.67; 配水: 34.8; 配水: 74.2; 配水: 95.8; 配水: 29.7; 配水: 137; 配水: 0.23 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 68.8
| 2016-12-10 | (土) | 晴 | (℃): 10; 原水: 13.2; 配水: 13.5; 原水: 4.6; 配水: 3.5; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 34.8 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 96
| 2016-12-11 | (日) | 晴 | (℃): 7.1; 原水: 13.1; 配水: 13; 原水: 4; 配水: 2.8; 原水: 7.85; 配水: 7.81; 配水: 34.4 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54.2
| 2016-12-12 | (月) | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 12.7; 配水: 12.7; 原水: 4.4; 配水: 3.1; 原水: 7.72; 配水: 7.74; 配水: 34.7; 配水: 72.3; 配水: 96.8; 配水: 31.2; 配水: 282; 配水: 0.24 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 41.8
| 2016-12-13 | (火) | 曇 | 2 | 4.7 | 12.3 | 12.3 | 4.1 | 3 | 7.75 | 7.81 |  | 34.6 |  | 73 |  | 94 | [5 empty] | 28.5 |  | 272 |  | 0.12 | 180 | 428 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.2
| 2016-12-14 | (水) | 曇 | (mm): 39; (℃): 7.8; 原水: 12.2; 配水: 12.4; 原水: 3.7; 配水: 3.5; 原水: 7.61; 配水: 7.62; 配水: 35.3; 配水: 73.4; 配水: 98; 配水: 29.2; 配水: 264; 配水: 0.19 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 207
| 2016-12-15 | (木) | 晴 | (℃): 5.6; 原水: 12.2; 配水: 12.1; 原水: 4; 配水: 3; 原水: 7.74; 配水: 7.76; 配水: 34.3; 配水: 70.6; 配水: 97.2; 配水: 30.3; 配水: 270; 配水: 0.15 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.35
| 2016-12-16 | (金) | 晴 | (℃): 3.7; 原水: 12; 配水: 11.9; 原水: 4.2; 配水: 3.1; 原水: 7.82; 配水: 7.81; 配水: 33.7; 配水: 74.2; 配水: 97; 配水: 31; 配水: 265; 配水: 0.14 |  |  | COD | mg/l |  | 3.2
| 2016-12-17 | (土) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 11.8; 配水: 11.6; 原水: 4.6; 配水: 3.4; 原水: 7.85; 配水: 7.75; 配水: 32.9 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2016-12-18 | (日) | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 11.3; 配水: 11.4; 原水: 5.1; 配水: 3.8; 原水: 7.66; 配水: 7.65; 配水: 33 |  | 水処理運転(1系沈殿池水質改善） | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.7
| 2016-12-19 | (月) | 晴 | (℃): 8; 原水: 11.2; 配水: 11.4; 原水: 5.7; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.62; 配水: 33.3; 配水: 73.7; 配水: 99.6; 配水: 32; 配水: 283; 配水: 0.23 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.015
| 2016-12-20 | (火) | 晴 | (℃): 10.2; 原水: 11.3; 配水: 11.4; 原水: 4.8; 配水: 3.7; 原水: 7.67; 配水: 7.71; 配水: 33.6; 配水: 74.6; 配水: 101.3; 配水: 30.6; 配水: 261; 配水: 0.25 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.82
| 2016-12-21 | (水) | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 11.1; 配水: 11.3; 原水: 5.8; 配水: 3.2; 原水: 7.68; 配水: 7.75; 配水: 33.9; 配水: 73.7; 配水: 98.8; 配水: 28.9; 配水: 255; 配水: 0.26 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.27
| 2016-12-22 | (木) | 曇 | (mm): 5; (℃): 9.5; 原水: 11; 配水: 11.6; 原水: 5.524; 配水: 4.161; 原水: 7.82; 配水: 7.82; 配水: 34; 配水: 73.7; 配水: 97.8; 配水: 30.2; 配水: 237; 配水: 0.27 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.181
| 2016-12-23 | (金) | 晴 | (mm): 13.5; (℃): 17.1; 原水: 12.2; 配水: 12; 原水: 5.3; 配水: 3.3; 原水: 7.76; 配水: 7.77; 配水: 33.8 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-12-24 | (土) | 晴 | (℃): 9.6; 原水: 11.6; 配水: 11.7; 原水: 5.5; 配水: 3.6; 原水: 7.87; 配水: 7.79; 配水: 34.1 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.2
| 2016-12-25 | (日) | 曇 | (℃): 5.9; 原水: 11.4; 配水: 11.5; 原水: 5.6; 配水: 3.7; 原水: 7.86; 配水: 7.78; 配水: 33.5 |  |  | シリカ | mg/l |  | 28.7
| 2016-12-26 | (月) | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 11.2; 配水: 11.5; 原水: 5.5; 配水: 3.8; 原水: 7.88; 配水: 7.87; 配水: 33.6; 配水: 74.6; 配水: 96.8; 配水: 30.4; 配水: 229; 配水: 0.23 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2016-12-27 | (火) | 雨 | (mm): 4.5; (℃): 18.2; 原水: 11.9; 配水: 12.5; 原水: 4.5; 配水: 3.5; 原水: 7.73; 配水: 7.72; 配水: 34.6; 配水: 75.9; 配水: 98; 配水: 28.3; 配水: 227; 配水: 0.32 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2016-12-28 | (水) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 11.8; 配水: 11.5; 原水: 4.3; 配水: 3.5; 原水: 7.75; 配水: 7.72; 配水: 34.8; 配水: 75.5; 配水: 98.2; 配水: 28.5; 配水: 245; 配水: 0.26
| 2016-12-29 | (木) | 曇 | (℃): 2.5; 原水: 11.7; 配水: 11.2; 原水: 4.2; 配水: 3.5; 原水: 7.97; 配水: 8.01; 配水: 34.8
| 2016-12-30 | (金) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 11.6; 配水: 11.2; 原水: 3.7; 配水: 2.9; 原水: 7.88; 配水: 7.75; 配水: 35
| 2016-12-31 | (土) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 11.5; 配水: 11; 原水: 4; 配水: 3.3; 原水: 7.82; 配水: 7.8; 配水: 35.3
| 最高 |  |  | 39 | 18.2 | 13.9 | 14.1 | 5.8 | 4.3 | 7.97 | 8.01 |  | 35.3 |  | 75.9 |  | 101.3 |  | 54.2 |  | 41.8 |  | 32 |  | 283 |  | 0.35 | 180 | 428
| 最低 |  |  | 2 | 2.5 | 11 | 11 | 3.7 | 2.8 | 7.51 | 7.58 |  | 31.8 |  | 68.8 |  | 91.8 |  | 54.2 |  | 41.8 |  | 25.9 |  | 137 |  | 0.12 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 10.2857 | 8.5548 | 12.4032 | 12.4323 | 4.6621 | 3.4794 | 7.7277 | 7.7326 |  | 33.8774 |  | 73.1737 |  | 96.6263 |  | 54.2 |  | 41.8 |  | 29.4842 |  | 234.7895 |  | 0.22 | 180 | 428
| 合計 |  |  | (mm): 72; ＰＡＣ: 180; 硫酸: 428
1月 | 2016-12-01 | (日) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 11.2; 配水: 10.8; 原水: 4; 配水: 3; 原水: 7.76; 配水: 7.73; 配水: 34.6 |  |  | 2017-01-05 | 気温 | 13.2 | ℃
| 2016-12-02 | (月) | 曇 | (℃): 5.3; 原水: 11; 配水: 10.6; 原水: 3.5; 配水: 2.8; 原水: 7.86; 配水: 7.73; 配水: 34.7 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-12-03 | (火) | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 10.9; 配水: 10.5; 原水: 3.8; 配水: 3; 原水: 7.79; 配水: 7.71; 配水: 36 |  |  | 水温 | ℃ |  | 10.7
| 2016-12-04 | (水) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 11; 配水: 10.6; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 7.87; 配水: 7.86; 配水: 35.3; 配水: 75.5; 配水: 98.2; 配水: 31; 配水: 219; 配水: 0.18 |  |  | 濁度 | 度 |  | 2.7
| 2016-12-05 | (木) | 晴 | (℃): 13.2; 原水: 11; 配水: 10.7; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 7.89; 配水: 7.84; 配水: 34.9; 配水: 74.6; 配水: 97.6; 配水: 56; 配水: 41.6; 配水: 32.9; 配水: 224; 配水: 0.14 |  |  | ｐH |  |  | 7.84
| 2016-12-06 | (金) | 晴 | (℃): 3.2; 原水: 10.6; 配水: 10.2; 原水: 3.3; 配水: 2.4; 原水: 7.9; 配水: 7.89; 配水: 34.7 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.9
| 2016-12-07 | (土) | 晴 | (℃): 1.7; 原水: 10.4; 配水: 9.8; 原水: 3.1; 配水: 2.2; 原水: 7.79; 配水: 7.76; 配水: 36 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 74.6
| 2016-12-08 | (日) | 曇 | (mm): 39; (℃): 2.7; 原水: 10.2; 配水: 9.6; 原水: 3.4; 配水: 3.1; 原水: 7.87; 配水: 7.83; 配水: 35.5 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 97.6
| 2016-12-09 | (月) | 曇 | (mm): 13.5; (℃): 6.7; 原水: 10.2; 配水: 9.7; 原水: 2.3; 配水: 2; 原水: 7.88; 配水: 7.86; 配水: 35.6 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56
| 2016-12-10 | (火) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 10; 配水: 9.7; 原水: 3.1; 配水: 2.3; 原水: 7.77; 配水: 7.79; 配水: 35; 配水: 73.9; 配水: 99; 配水: 32.9; 配水: 272; 配水: 0.17 |  | No.2廃PAC処理に伴う水処理運転 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 41.6
| 2016-12-11 | (水) | 晴 | (℃): 5.8; 原水: 10.1; 配水: 9.2; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.81; 配水: 7.81; 配水: 35.6; 配水: 74.5; 配水: 100.1; 配水: 35; 配水: 251; 配水: 0.19 |  | 1号導水ポンプ逆止弁修繕工事に伴う水処理運転 | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.9
| 2016-12-12 | (木) | 晴 | (℃): 4; 原水: 10; 配水: 9.5; 原水: 3.5; 配水: 2.6; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 配水: 34.3; 配水: 73.9; 配水: 98.2; 配水: 33.4; 配水: 249; 配水: 0.2; ＰＡＣ: 456; 硫酸: 556 |  | 1号導水ポンプ逆止弁修繕工事に伴う水処理運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 224
| 2016-12-13 | (金) | 晴 | (℃): 8.8; 原水: 10; 配水: 9.6; 原水: 4.2; 配水: 3.3; 原水: 7.77; 配水: 7.73; 配水: 33.5; 配水: 69.4; 配水: 94; 配水: 30.9; 配水: 245; 配水: 0.23 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.14
| 2016-12-14 | (土) | 晴 | (℃): 2.8; 原水: 9.9; 配水: 9.4; 原水: 4; 配水: 3.2; 原水: 7.77; 配水: 7.7; 配水: 33.9 |  |  | COD | mg/l |  | 3.3
| 2016-12-15 | (日) | 晴 | (℃): 1.8; 原水: 9.7; 配水: 9.2; 原水: 3.8; 配水: 3.1; 原水: 7.69; 配水: 7.79; 配水: 33.1 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2016-12-16 | (月) | 晴 | (℃): 3.3; 原水: 9.6; 配水: 9; 原水: 4.1; 配水: 3.2; 原水: 7.76; 配水: 7.77; 配水: 34; 配水: 69.9; 配水: 94.6; 配水: 30.6; 配水: 238; 配水: 0.28 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.6
| 2016-12-17 | (火) | 晴 | (℃): 6; 原水: 9.4; 配水: 8.9; 原水: 4.5; 配水: 4.3; 原水: 7.66; 配水: 7.71; 配水: 34.1; 配水: 73.9; 配水: 96.2; 配水: 28.7; 配水: 257; 配水: 0.34; ＰＡＣ: 196; 硫酸: 358 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.01
| 2016-12-18 | (水) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 9.2; 配水: 8.8; 原水: 4; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.74; 配水: 34.3; 配水: 75.1; 配水: 95.8; 配水: 28.3; 配水: 221; 配水: 0.31 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.28
| 2016-12-19 | (木) | 曇 | (℃): 6.5; 原水: 9.2; 配水: 8.8; 原水: 3.6; 配水: 3.6; 原水: 7.67; 配水: 7.68; 配水: 34.1; 配水: 75.6; 配水: 96; 配水: 31.3; 配水: 209; 配水: 0.28 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 4.02
| 2016-12-20 | (金) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 1.8; 原水: 9.2; 配水: 8.7; 原水: 3.5; 配水: 3.4; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 34.1; 配水: 72.8; 配水: 97.2; 配水: 31.3; 配水: 214; 配水: 0.2 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.098
| 2016-12-21 | (土) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 9.2; 配水: 8.7; 原水: 2.7; 配水: 2.7; 原水: 7.8; 配水: 7.77; 配水: 34.7 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-12-22 | (日) | 晴 | (℃): 3.4; 原水: 9.1; 配水: 8.6; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.78; 配水: 7.69; 配水: 34.2 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.5
| 2016-12-23 | (月) | 晴 | (℃): 4.4; 原水: 9.2; 配水: 8.8; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 7.73; 配水: 7.75; 配水: 35; 配水: 72.8; 配水: 96; 配水: 30.8; 配水: 234; 配水: 0.18 |  |  | シリカ | mg/l |  | 29.8
| 2016-12-24 | (火) | 晴 | (℃): 4; 原水: 8.7; 配水: 8.6; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 7.74; 配水: 7.69; 配水: 34.8; 配水: 74.7; 配水: 96; 配水: 30.7; 配水: 206; 配水: 0.17 |  |  | 色度 | 度 |  | 15
| 2016-12-25 | (水) | 晴 | (℃): 4.1; 原水: 8.6; 配水: 8; 原水: 3; 配水: 2.6; 原水: 7.73; 配水: 7.58; 配水: 35.1; 配水: 72.2; 配水: 97.2; 配水: 32; 配水: 237; 配水: 0.17 |  | 長柄ダム水門設備点検設備による濁度上昇に伴う水処理運転 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2016-12-26 | (木) | 晴 | (℃): 3.1; 原水: 8.6; 配水: 8.2; 原水: 3.8; 配水: 3.4; 原水: 7.79; 配水: 7.78; 配水: 35.3; 配水: 75.5; 配水: 98.4; 配水: 31; 配水: 214; 配水: 0.2
| 2016-12-27 | (金) | 曇 | (℃): 10.6; 原水: 8.5; 配水: 8.4; 原水: 4.3; 配水: 3.9; 原水: 7.73; 配水: 7.73; 配水: 35.7; 配水: 74.5; 配水: 100.1; 配水: 31.4; 配水: 233; 配水: 0.23
| 2016-12-28 | (土) | 晴 | (℃): 6; 原水: 8.7; 配水: 8.4; 原水: 3.3; 配水: 3.2; 原水: 7.77; 配水: 7.77; 配水: 35.8; 配水: 76.1; 配水: 98.6; 配水: 31; 配水: 236; 配水: 0.22
| 2016-12-29 | (日) | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 8.7; 配水: 8.5; 原水: 3; 配水: 2.7; 原水: 7.75; 配水: 7.72; 配水: 35.5 |  |  | 備考
| 2016-12-30 | (月) | 晴 | (℃): 16; 原水: 9; 配水: 8.9; 原水: 2.9; 配水: 2.9; 原水: 7.66; 配水: 7.68; 配水: 35; 配水: 73.9; 配水: 100.1; 配水: 31.6; 配水: 281; 配水: 0.15
| 2016-12-31 | (火) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 8.7; 配水: 8.6; 原水: 2.9; 配水: 2.7; 原水: 7.8; 配水: 7.82; 配水: 34.7; 配水: 73.9; 配水: 98.4; 配水: 30.4; 配水: 257; 配水: 0.16
| 最高 |  |  | 39 | 16 | 11.2 | 10.8 | 4.5 | 4.3 | 7.9 | 7.89 |  | 36 |  | 76.1 |  | 100.1 |  | 56 |  | 41.6 |  | 35 |  | 281 |  | 0.34 | 456 | 556 |  | 2/5～2/6 沈殿池2-1傾斜板修繕に伴う水位回復運転
| 最低 |  |  | 1.5 | 1.7 | 8.5 | 8 | 2.3 | 2 | 7.66 | 7.58 |  | 33.1 |  | 69.4 |  | 94 |  | 56 |  | 41.6 |  | 28.3 |  | 206 |  | 0.14 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 1.7419 | 5.6581 | 9.671 | 9.2581 | 3.4387 | 2.9839 | 7.7739 | 7.7552 |  | 34.8097 |  | 73.8263 |  | 97.4579 |  | 56 |  | 41.6 |  | 31.3263 |  | 236.6842 |  | 0.21 | 21.0323 | 29.4839
| 合計 |  |  | (mm): 54; ＰＡＣ: 652; 硫酸: 914
2月 | 2017-02-01 | (水) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 8.9; 配水: 8.7; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.81; 配水: 7.77; 配水: 35.5; 配水: 72.7; 配水: 99.8; 配水: 33.6; 配水: 261; 配水: 0.17 |  |  | 2017-02-02 | 気温 | 6.8 | ℃
| 2017-02-02 | (木) | 晴 | (℃): 6.8; 原水: 8.8; 配水: 8.5; 原水: 2.6; 配水: 2.7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 34.9; 配水: 73.4; 配水: 99; 配水: 55.2; 配水: 43.8; 配水: 33.8; 配水: 261; 配水: 0.14 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-02-03 | (金) | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 8.8; 配水: 8.5; 原水: 2.9; 配水: 2.9; 原水: 7.92; 配水: 7.9; 配水: 34.9; 配水: 74.7; 配水: 99; 配水: 30.6; 配水: 217; 配水: 0.13 |  |  | 水温 | ℃ |  | 8.5
| 2017-02-04 | (土) | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 8.7; 配水: 8.5; 原水: 2.7; 配水: 2.9; 原水: 7.96; 配水: 7.94; 配水: 35.4 |  | ＰＡＣ注入ポンプ試運転 | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-02-05 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 6.4; 原水: 8.7; 配水: 8.4; 原水: 2.8; 配水: 2.8; 原水: 7.93; 配水: 7.83; 配水: 35.5 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-02-06 | (月) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 10.3; 原水: 8.8; 配水: 8.5; 原水: 3.4; 配水: 3; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 配水: 34.9; 配水: 76.2; 配水: 99.6; 配水: 31.2; 配水: 221; 配水: 0.12 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.9
| 2017-02-07 | (火) | 晴 | (℃): 6; 原水: 8.8; 配水: 8.5; 原水: 2.6; 配水: 2.6; 原水: 7.98; 配水: 7.95; 配水: 34.4; 配水: 73.9; 配水: 98.8; 配水: 30.5; 配水: 234; 配水: 0.09 |  | 2/15～2/16 沈殿池1系水質改善に伴う 水処理運転 | 酸消費量 | mg/l |  | 73.4
| 2017-02-08 | (水) | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 8.6; 配水: 8.4; 原水: 3; 配水: 3; 原水: 8; 配水: 8.03; 配水: 35.2; 配水: 74; 配水: 101.1; 配水: 32.3; 配水: 235; 配水: 0.13 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 99
| 2017-02-09 | (木) | 曇 | (mm): 11; (℃): 2.5; 原水: 8.7; 配水: 8.3; 原水: 2.9; 配水: 2.9; 原水: 8.06; 配水: 8.04; 配水: 35.1; 配水: 76.4; 配水: 97.8; 配水: 31.9; 配水: 259; 配水: 0.11 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55.2
| 2017-02-10 | (金) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 4.3; 原水: 8.5; 配水: 8.2; 原水: 3; 配水: 3.2; 原水: 8.02; 配水: 8.01; 配水: 34.6; 配水: 75.7; 配水: 97.2; 配水: 31.8; 配水: 255; 配水: 0.13 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 43.8
| 2017-02-11 | (土) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 8.6; 配水: 8.2; 原水: 2.9; 配水: 3; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 35.1 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.8
| 2017-02-12 | (日) | 晴 | (℃): 6.1; 原水: 8.5; 配水: 8.2; 原水: 2.9; 配水: 3.1; 原水: 8.16; 配水: 8.06; 配水: 34.3; ＰＡＣ: 425; 硫酸: 1064 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 261
| 2017-02-13 | (月) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 8.6; 配水: 8.3; 原水: 3.2; 配水: 3.2; 原水: 8.24; 配水: 8.19; 配水: 35.2; 配水: 76.1; 配水: 97.6; 配水: 31.4; 配水: 212; 配水: 0.14 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全鉄 | mg/l |  | 0.14
| 2017-02-14 | (火) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 8.7; 配水: 8.3; 原水: 3.2; 配水: 3.3; 原水: 8.27; 配水: 7.91; 配水: 35.1; 配水: 72.8; 配水: 97; 配水: 31.3; 配水: 202; 配水: 0.09; 硫酸: 399 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | COD | mg/l |  | 2.9
| 2017-02-15 | (水) | 晴 | (℃): 6; 原水: 8.8; 配水: 8.3; 原水: 3.6; 配水: 3.6; 原水: 8.25; 配水: 7.91; 配水: 35.1; 配水: 74.6; 配水: 98; 配水: 30; 配水: 200; 配水: 0.12; 硫酸: 378 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | BOD | mg/l |  | 1.4
| 2017-02-16 | (木) | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 8.8; 配水: 8.4; 原水: 3.6; 配水: 3.7; 原水: 8.3; 配水: 7.96; 配水: 34.7; 配水: 74.7; 配水: 98; 配水: 29.8; 配水: 248; 配水: 0.08; 硫酸: 378 |  | PAS修繕に伴う水処理運転 | 溶存酸素 | mg/l |  | 12.6
| 2017-02-17 | (金) | 晴 | (℃): 15.8; 原水: 9; 配水: 8.9; 原水: 3.8; 配水: 3.6; 原水: 8.18; 配水: 7.89; 配水: 34.4; 配水: 76.8; 配水: 98.4; 配水: 29.9; 配水: 216; 配水: 0.09; 硫酸: 360 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全マンガン | mg/l |  | 0.01
| 2017-02-18 | (土) | 曇 | (℃): 6.8; 原水: 9.3; 配水: 9; 原水: 4.2; 配水: 4.1; 原水: 8.19; 配水: 7.99; 配水: 35.5; 硫酸: 124 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.21
| 2017-02-19 | (日) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 9.3; 配水: 9; 原水: 4.1; 配水: 4.1; 原水: 8.25; 配水: 8.19; 配水: 34.9 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全窒素 | mg/l |  | 4.71
| 2017-02-20 | (月) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 13.5; 原水: 9.8; 配水: 9.4; 原水: 4.8; 配水: 4.8; 原水: 8.13; 配水: 8.11; 配水: 35.1; 配水: 76.2; 配水: 98.8; 配水: 30.9; 配水: 230; 配水: 0.18 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全リン | mg/l |  | 0.107
| 2017-02-21 | (火) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 10.3; 配水: 9.6; 原水: 6.1; 配水: 6.3; 原水: 8.1; 配水: 8.08; 配水: 35.1; 配水: 75.7; 配水: 99.2; 配水: 33.6; 配水: 204; 配水: 0.21; ＰＡＣ: 314; 硫酸: 803 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-02-22 | (水) | 晴 | (℃): 5; 原水: 10.2; 配水: 9.4; 原水: 6.9; 配水: 6.5; 原水: 8.18; 配水: 8.2; 配水: 34.9; 配水: 74.5; 配水: 98; 配水: 33.7; 配水: 240; 配水: 0.22 |  | No1廃PAC処理に伴う水処理運転 | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.7
| 2017-02-23 | (木) | 雨 | (mm): 4; (℃): 14.9; 原水: 10.3; 配水: 9.9; 原水: 6.1; 配水: 5.9; 原水: 8.04; 配水: 8.01; 配水: 35.3; 配水: 76.5; 配水: 98.4; 配水: 34.7; 配水: 235; 配水: 0.21 |  | ph調整の為、希硫酸注入 | シリカ | mg/l |  | 28.9
| 2017-02-24 | (金) | 曇 | (℃): 6.2; 原水: 10.3; 配水: 9.7; 原水: 6.5; 配水: 6.5; 原水: 8.07; 配水: 8.01; 配水: 35.3; 配水: 76.3; 配水: 99; 配水: 33.8; 配水: 202; 配水: 0.21 |  | ph調整の為、希硫酸注入 | 色度 | 度 |  | 16
| 2017-02-25 | (土) | 曇 | (℃): 6.4; 原水: 10.2; 配水: 9.7; 原水: 6.8; 配水: 6.7; 原水: 8.05; 配水: 7.99; 配水: 35.6 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2017-02-26 | (日) | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 10.2; 配水: 9.7; 原水: 6.6; 配水: 6.5; 原水: 7.92; 配水: 7.9; 配水: 35.5 |  | 配水池水位回復に伴う水処理運転 | 備考
| 2017-02-27 | (月) | 曇 | (℃): 5.8; 原水: 10.2; 配水: 9.1; 原水: 6.1; 配水: 5.1; 原水: 7.89; 配水: 7.87; 配水: 35.3; 配水: 75.1; 配水: 98.8; 配水: 32.8; 配水: 234; 配水: 0.25 |  | 配水池水位回復に伴う水処理運転
| 2017-02-28 | (火) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 10.5; 配水: 9.7; 原水: 5.7; 配水: 6.2; 原水: 7.99; 配水: 7.95; 配水: 35.4; 配水: 74.4; 配水: 98.8; 配水: 33.1; 配水: 231; 配水: 0.22 |  | ph調整の為、希硫酸注入
| 最高 |  |  | 11 | 15.8 | 10.5 | 9.9 | 6.9 | 6.7 | 8.3 | 8.2 |  | 35.6 |  | 76.8 |  | 101.1 |  | 55.2 |  | 43.8 |  | 34.7 |  | 261 |  | 0.25 | 425 | 1064 |  | 希硫酸注入P修繕に伴う試運転
| 最低 |  |  | 1 | 2.5 | 8.5 | 8.2 | 2.6 | 2.6 | 7.81 | 7.77 |  | 34.3 |  | 72.7 |  | 97 |  | 55.2 |  | 43.8 |  | 29.8 |  | 200 |  | 0.08 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 3.4167 | 7.0714 | 9.2464 | 8.8321 | 4.1464 | 4.1071 | 8.0643 | 7.9825 |  | 35.0786 |  | 75.035 |  | 98.615 |  | 55.2 |  | 43.8 |  | 32.035 |  | 229.85 |  | 0.15 | 369.5 | 500.8571
| 合計 |  |  | (mm): 20.5; ＰＡＣ: 739; 硫酸: 3506 |  | ph調整の為、希硫酸注入
3月 | 2017-03-01 | (水) | 晴 | (mm): 6; (℃): 5.3; 原水: 10.5; 配水: 9.8; 原水: 5.4; 配水: 5.7; 原水: 7.97; 配水: 7.91; 配水: 35.9; 配水: 75.2; 配水: 98; 配水: 32.2; 配水: 202; 配水: 0.21 |  |  | 2017-03-02 | 気温 | 8.1 | ℃
| 2017-03-02 | (木) | 雲 | 11.5 | 8.1 | 10.5 | 10 | 5.4 | 5.3 | 7.83 | 7.81 |  | 35.7 |  | 74.4 |  | 98.2 |  | 56.2 |  | 42 |  | 33.5 |  | 228 |  | 0.35 |  |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-03-03 | (金) | 晴 | (℃): 10.1; 原水: 10.7; 配水: 9.9; 原水: 4.8; 配水: 5; 原水: 7.82; 配水: 7.76; 配水: 35.7; 配水: 77.2; 配水: 99.6; 配水: 31.8; 配水: 224; 配水: 0.22 |  |  | 水温 | ℃ |  | 10
| 2017-03-04 | (土) | 曇 | (℃): 8.6; 原水: 10.5; 配水: 9.8; 原水: 4.6; 配水: 4.5; 原水: 7.74; 配水: 7.64; 配水: 36.2 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-03-05 | (日) | 晴 | (℃): 8.5; 原水: 10.7; 配水: 10; 原水: 4.7; 配水: 4.7; 原水: 7.59; 配水: 7.65; 配水: 36 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-03-06 | (月) | 曇 | (mm): 10.5; (℃): 10.1; 原水: 10.8; 配水: 10.3; 原水: 4.8; 配水: 4.5; 原水: 7.58; 配水: 7.56; 配水: 35.7; 配水: 77.5; 配水: 97.8; 配水: 33.1; 配水: 208; 配水: 0.21 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.7
| 2017-03-07 | (火) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 7.3; 原水: 10.8; 配水: 10.1; 原水: 4.3; 配水: 4.4; 原水: 7.67; 配水: 7.65; 配水: 36.8; 配水: 76.2; 配水: 97.4; 配水: 31.6; 配水: 195; 配水: 0.24 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 74.4
| 2017-03-08 | (水) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 11; 配水: 10.1; 原水: 4.3; 配水: 4.5; 原水: 7.68; 配水: 7.61; 配水: 36.2; 配水: 75.7; 配水: 97.6; 配水: 32.3; 配水: 192; 配水: 0.28 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 98.2
| 2017-03-09 | (木) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 11; 配水: 10; 原水: 4.6; 配水: 4.2; 原水: 7.68; 配水: 7.65; 配水: 35.7; 配水: 75.7; 配水: 97.8; 配水: 32.2; 配水: 174; 配水: 0.21 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56.2
| 2017-03-10 | (金) | 晴 | (℃): 10.3; 原水: 11.1; 配水: 10.3; 原水: 4.6; 配水: 4.6; 原水: 7.61; 配水: 7.56; 配水: 35.7; 配水: 74.6; 配水: 98.2; 配水: 31.2; 配水: 189; 配水: 0.29 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42
| 2017-03-11 | (土) | 晴 | (℃): 8.3; 原水: 11.1; 配水: 10.3; 原水: 4.6; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.68; 配水: 36.2 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.5
| 2017-03-12 | (日) | 晴 | (℃): 6.2; 原水: 11.2; 配水: 10.3; 原水: 4.8; 配水: 4.6; 原水: 7.56; 配水: 7.56; 配水: 36.3 |  | PAC注入Ｐ試運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 228
| 2017-03-13 | (月) | 曇 | (mm): 5; (℃): 7.1; 原水: 11.5; 配水: 10.5; 原水: 5.3; 配水: 5; 原水: 7.54; 配水: 7.52; 配水: 36.2; 配水: 73.5; 配水: 97; 配水: 33.1; 配水: 202; 配水: 0.29 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.35
| 2017-03-14 | (火) | 曇 | (mm): 2; (℃): 7.3; 原水: 11.3; 配水: 10.6; 原水: 5.3; 配水: 5.1; 原水: 7.57; 配水: 7.02; 配水: 36; 配水: 76.2; 配水: 97.2; 配水: 32.6; 配水: 207; 配水: 0.28 |  |  | COD | mg/l |  | 3.6
| 2017-03-15 | (水) | 雨 | (mm): 6; (℃): 3; 原水: 11.4; 配水: 10.5; 原水: 4.8; 配水: 5; 原水: 7.53; 配水: 7.51; 配水: 36.8; 配水: 76.2; 配水: 98; 配水: 33.7; 配水: 186; 配水: 0.32 |  |  | BOD | mg/l |  | 2.2
| 2017-03-16 | (木) | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 11.7; 配水: 10.5; 原水: 5.6; 配水: 5.7; 原水: 7.56; 配水: 7.55; 配水: 36.3; 配水: 73.6; 配水: 97.6; 配水: 34.9; 配水: 236; 配水: 0.21 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.2
| 2017-03-17 | (金) | 曇 | (℃): 8.4; 原水: 11.6; 配水: 10.5; 原水: 6.7; 配水: 6.4; 原水: 7.56; 配水: 7.57; 配水: 35.6; 配水: 70.4; 配水: 95.4; 配水: 34.4; 配水: 254; 配水: 0.23 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.022
| 2017-03-18 | (土) | 晴 | (℃): 11.1; 原水: 11.6; 配水: 10.5; 原水: 6.7; 配水: 6.8; 原水: 7.52; 配水: 7.54; 配水: 35.6 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.31
| 2017-03-19 | (日) | 晴 | (℃): 13.1; 原水: 11.6; 配水: 10.6; 原水: 6.3; 配水: 6.4; 原水: 7.53; 配水: 7.59; 配水: 36.1 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 5.23
| 2017-03-20 | (月) | 晴 | (℃): 12.4; 原水: 11.7; 配水: 10.8; 原水: 5.1; 配水: 5.3; 原水: 7.59; 配水: 7.51; 配水: 36.3 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.146
| 2017-03-21 | (火) | 雨 | 14 | 8.9 | 11.8 | 10.9 | 6.1 | 5.7 | 7.51 | 7.5 |  | 36.3 |  | 75 |  | 95.2 | [5 empty] | 33.6 |  | 261 |  | 0.24 | 214 | 435 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-03-22 | (水) | 晴 | (℃): 9.7; 原水: 11.8; 配水: 10.9; 原水: 4.8; 配水: 5.4; 原水: 7.52; 配水: 7.45; 配水: 36.4; 配水: 73.6; 配水: 97.4; 配水: 34.5; 配水: 243; 配水: 0.21 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.8
| 2017-03-23 | (木) | 曇 | (℃): 10.4; 原水: 12.1; 配水: 11.1; 原水: 5.6; 配水: 5.7; 原水: 7.57; 配水: 7.56; 配水: 36.4; 配水: 73.1; 配水: 97; 配水: 34.3; 配水: 253; 配水: 0.25 |  |  | シリカ | mg/l |  | 28.4
| 2017-03-24 | (金) | 雨 | (℃): 8.5; 原水: 12.2; 配水: 11.2; 原水: 5.9; 配水: 6.2; 原水: 7.55; 配水: 7.56; 配水: 36.8; 配水: 72.4; 配水: 96; 配水: 35.8; 配水: 241; 配水: 0.27 |  |  | 色度 | 度 |  | 13
| 2017-03-25 | (土) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 12.5; 配水: 11.3; 原水: 6.2; 配水: 6; 原水: 7.61; 配水: 7.61; 配水: 36.4 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2017-03-26 | (日) | 雨 | (mm): 10.5; (℃): 5.8; 原水: 12.4; 配水: 11.3; 原水: 7.1; 配水: 6.8; 原水: 7.66; 配水: 7.66; 配水: 36.7
| 2017-03-27 | (月) | 雨 | (mm): 30; (℃): 3.1; 原水: 12.1; 配水: 11.1; 原水: 6; 配水: 5.7; 原水: 7.58; 配水: 7.59; 配水: 36.3; 配水: 71.9; 配水: 96; 配水: 33.9; 配水: 196; 配水: 0.22
| 2017-03-28 | (火) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 9.6; 原水: 12.3; 配水: 11.1; 原水: 6.5; 配水: 6.3; 原水: 7.6; 配水: 7.63; 配水: 36.2; 配水: 73.7; 配水: 95.2; 配水: 35; 配水: 222; 配水: 0.24
| 2017-03-29 | (水) | 晴 | (℃): 9.9; 原水: 11.9; 配水: 10.9; 原水: 14.2; 配水: 10.5; 原水: 7.5; 配水: 7.37; 配水: 34; 配水: 63.7; 配水: 89.2; 配水: 31.7; 配水: 222; 配水: 0.37; ＰＡＣ: 1092; 硫酸: 562 |  |  | 備考
| 2017-03-30 | (木) | 晴 | (℃): 12; 原水: 12; 配水: 10.9; 原水: 12.5; 配水: 9.1; 原水: 7.47; 配水: 7.42; 配水: 33.1; 配水: 61.7; 配水: 88; 配水: 31.3; 配水: 210; 配水: 0.33; ＰＡＣ: 1298; 硫酸: 579
| 2017-03-31 | (金) | 曇 | (mm): 9; (℃): 12.4; 原水: 12; 配水: 11.1; 原水: 8.4; 配水: 8.4; 原水: 7.47; 配水: 7.49; 配水: 33.9; 配水: 69.1; 配水: 93; 配水: 33.3; 配水: 244; 配水: 0.4
年間 | 最高 |  |  | 100.5 | 32.4 | 28.8 | 27.1 | 14.2 | 10.5 | 8.3 | 8.2 |  | 36.8 |  | 77.5 |  | 101.3 |  | 56.2 |  | 43.8 |  | 35.8 |  | 295 |  | 0.47 | 1836 | 1064
| 最低 |  |  | 0.5 | 1.6 | 8.5 | 8 | 2.3 | 2 | 7.22 | 7.02 |  | 27.4 |  | 53 |  | 74.8 |  | 47.4 |  | 30 |  | 22.5 |  | 127 |  | 0.06 | 2 | 8
| 平均 |  |  |  | 16.7297 | 18.5468 | 17.8266 | 4.9891 | 4.4116 | 7.6613 | 7.6432 |  | 32.6427 |  | 67.4004 |  | 88.5189 |  | 52.4333 |  | 36.1167 |  | 30.3189 |  | 214.4074 |  | 0.19955 | 351.75 | 332.0645
| 合計 |  |  | (mm): 1629; ＰＡＣ: 8442; 硫酸: 10294
降雨日数
Formulas:
日 = IF([日, row above]="","",IF(MONTH([日, row above]+1)>MONTH([日, row above]),"",[日, row above]+1))

## 皿木
皿木分場
| 日 | 曜日 | 天候 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 薬品使用量(kg) |  |  |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2016-04-01 | (金) | 晴 | 原水: 11.5; 配水: 11.7; 原水: 4; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 32.4; 配水: 71.4; 配水: 91; 配水: 31.9; 配水: 223; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 1 | ＰＡＣ注入ポンプ試運転 | ＰＡＣ注入ポンプ試運転 | 2016-04-07 | 気温 | 12.8 | ℃
| 2016-04-02 | (土) | 曇 | 原水: 12.1; 配水: 12; 原水: 3.8; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 33.7 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-04-03 | (日) | 曇 | 原水: 12.5; 配水: 12.6; 原水: 4.7; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 34.1 |  |  | 水温 | ℃ |  | 13
| 2016-04-04 | (月) | 雨 | 原水: 12.7; 配水: 12.9; 原水: 4.2; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 32.4; 配水: 68.4; 配水: 88; 配水: 32.1; 配水: 236; 配水: 0.29 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-04-05 | (火) | 曇 | 原水: 12.7; 配水: 12.8; 原水: 4.3; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 32.8; 配水: 69.2; 配水: 89.4; 配水: 32.6; 配水: 270; 配水: 0.25 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-04-06 | (水) | 晴 | 原水: 13; 配水: 13.1; 原水: 4.8; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 33; 配水: 70; 配水: 89.6; 配水: 32.5; 配水: 285; 配水: 0.23 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.3
| 2016-04-07 | (木) | 雨 | 12.8 | 12.9 | 13 | 4.8 | 3.2 | 7.6 | 7.7 |  | 33.3 |  | 68.8 |  | 87.6 |  | 53.2 |  | 34.4 |  | 33.4 |  | 239 |  | 0.46 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 68.8
| 2016-04-08 | (金) | 晴 | 原水: 13.2; 配水: 13.4; 原水: 6; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 32.5; 配水: 69.4; 配水: 88.4; 配水: 32.8; 配水: 220; 配水: 0.32 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 87.6
| 2016-04-09 | (土) | 晴 | 原水: 13.3; 配水: 13.5; 原水: 5.6; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 33.4 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 53.2
| 2016-04-10 | (日) | 曇 | 原水: 13.6; 配水: 13.8; 原水: 5.8; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 33.8 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34.4
| 2016-04-11 | (月) | 雨 | 原水: 13.7; 配水: 13.8; 原水: 5.9; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 32; 配水: 64.7; 配水: 87.4; 配水: 33.4; 配水: 188; 配水: 0.45 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.4
| 2016-04-12 | (火) | 晴 | 原水: 14; 配水: 14.2; 原水: 6.7; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 31.8; 配水: 64.3; 配水: 85.6; 配水: 32.7; 配水: 214; 配水: 0.51 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 239
| 2016-04-13 | (水) | 曇 | 原水: 14.1; 配水: 14.3; 原水: 6.7; 配水: 3.7; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.6; 配水: 62.7; 配水: 84.8; 配水: 32.4; 配水: 237; 配水: 0.45 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.46
| 2016-04-14 | (木) | 雨 | 原水: 14.2; 配水: 14.4; 原水: 7.3; 配水: 4.3; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 31.6; 配水: 63.2; 配水: 85; 配水: 32.5; 配水: 221; 配水: 0.47 |  |  | COD | mg/l |  | 3.3
| 2016-04-15 | (金) | 晴 | 原水: 14.5; 配水: 14.7; 原水: 7.2; 配水: 4.2; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.1; 配水: 65.2; 配水: 83.8; 配水: 31.5; 配水: 297; 配水: 0.33 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.2
| 2016-04-16 | (土) | 晴 | 原水: 14.7; 配水: 14.8; 原水: 6.4; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 32.5 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.2
| 2016-04-17 | (日) | 曇 | 原水: 14.8; 配水: 14.9; 原水: 6; 配水: 4.3; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 32.6 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.053
| 2016-04-18 | (月) | 晴 | 原水: 14.9; 配水: 15.3; 原水: 7.2; 配水: 4.3; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31; 配水: 63.2; 配水: 83.4; 配水: 31.6; 配水: 288; 配水: 0.47 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.42
| 2016-04-19 | (火) | 晴 | 原水: 15; 配水: 15.3; 原水: 6.6; 配水: 4.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.8; 配水: 62.7; 配水: 84; 配水: 32.2; 配水: 275; 配水: 0.47 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.85
| 2016-04-20 | (水) | 晴 | 原水: 15.2; 配水: 15.5; 原水: 5.4; 配水: 3.4; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 30.7; 配水: 61.2; 配水: 82.4; 配水: 30.9; 配水: 298; 配水: 0.45 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.128
| 2016-04-21 | (木) | 曇 | 原水: 15.43; 配水: 15.7; 原水: 6.9; 配水: 4; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 31; 配水: 62.2; 配水: 84.2; 配水: 32.1; 配水: 289; 配水: 0.48 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-04-22 | (金) | 曇 | 原水: 15.7; 配水: 15.9; 原水: 6.7; 配水: 3.8; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 31; 配水: 61.6; 配水: 81.2; 配水: 31.1; 配水: 231; 配水: 0.4 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.9
| 2016-04-23 | (土) | 曇 | 原水: 15.9; 配水: 16.2; 原水: 7.1; 配水: 4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 32.3 |  |  | シリカ | mg/l |  | 27.1
| 2016-04-24 | (日) | 雨 | 原水: 15.9; 配水: 16; 原水: 6.2; 配水: 3.7; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 32.3 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2016-04-25 | (月) | 晴 | 原水: 16.2; 配水: 16.4; 原水: 6.2; 配水: 3.5; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.1; 配水: 61.4; 配水: 83; 配水: 29.8; 配水: 305; 配水: 0.36 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2016-04-26 | (火) | 晴 | 原水: 16.4; 配水: 16.6; 原水: 7.9; 配水: 3.8; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 30.9; 配水: 60.7; 配水: 83.4; 配水: 30.9; 配水: 281; 配水: 0.49; ＰＡＣ: 2; 硫酸: 2 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転
| 2016-04-27 | (水) | 曇 | 原水: 16.5; 配水: 16.7; 原水: 5.5; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.8; 配水: 60.7; 配水: 82.8; 配水: 30.9; 配水: 175; 配水: 0.32
| 2016-04-28 | (木) | 雨 | 原水: 16.7; 配水: 16.8; 原水: 4.8; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.8; 配水: 58.7; 配水: 80.4; 配水: 30.5; 配水: 209; 配水: 0.36
| 2016-04-29 | (金) | 曇 | 原水: 16.9; 配水: 17.1; 原水: 4.9; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 31.6 |  |  | 備考
| 2016-04-30 | (土) | 晴 | 原水: 16.8; 配水: 17.2; 原水: 5.4; 配水: 2.5; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.5
| 最高 |  |  | 12.8 | 16.9 | 17.2 | 7.9 | 4.3 | 7.6 | 7.7 | 0 | 34.1 | 0 | 71.4 | 0 | 91 | 0 | 53.2 | 0 | 34.4 | 0 | 33.4 | 0 | 305 | 0 | 0.51 | 2 | 2 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 12.8 | 11.5 | 11.7 | 3.8 | 2.5 | 7.3 | 7.3 | 0 | 30.7 | 0 | 58.7 | 0 | 80.4 | 0 | 53.2 | 0 | 34.4 | 0 | 29.8 | 0 | 175 | 0 | 0.18 | 1 | 2 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 12.8 | 14.501 | 14.6867 | 5.8333 | 3.4967 | 7.4067 | 7.48 | 0 | 32.0133 | 0 | 64.485 | 0 | 85.27 | 0 | 53.2 | 0 | 34.4 | 0 | 31.89 | 0 | 249.05 | 0 | 0.387 | 1.5 | 2 | 0 | 0
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 3; 硫酸: 2
5月 | 2016-05-01 | (日) | 晴 | 原水: 16.8; 配水: 17.2; 原水: 2.2; 配水: 2.4; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 31.6 |  |  | 2016-05-06 | 気温 | 24.2 | ℃
| 2016-05-02 | (月) | 曇 | 原水: 16.9; 配水: 17.1; 原水: 3.6; 配水: 1.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 28.7; 配水: 58.1; 配水: 82.8; 配水: 31.3; 配水: 225; 配水: 0.19 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-05-03 | (火) | 晴 | 原水: 17.2; 配水: 17.4; 原水: 5.2; 配水: 2.9; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 31.7 |  |  | 水温 | ℃ |  | 18.6
| 2016-05-04 | (水) | 雨 | 原水: 17.4; 配水: 17.7; 原水: 4.5; 配水: 3; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.8 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-05-05 | (木) | 晴 | 原水: 17.6; 配水: 17.9; 原水: 5.5; 配水: 3.4; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 31.6 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-05-06 | (金) | 曇 | 24.2 | 17.8 | 18.6 | 5.4 | 3.6 | 7.4 | 7.5 |  | 29.4 |  | 58.3 |  | 81.2 |  | 50 |  | 31.2 |  | 31.9 |  | 219 |  | 0.21 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.4
| 2016-05-07 | (土) | 晴 | 原水: 18.1; 配水: 18.2; 原水: 5.4; 配水: 3.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.9 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 58.3
| 2016-05-08 | (日) | 晴 | 原水: 18.3; 配水: 18.6; 原水: 5.6; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 31.5 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 81.2
| 2016-05-09 | (月) | 曇 | 原水: 18.4; 配水: 18.7; 原水: 4.7; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.3; 配水: 57.3; 配水: 80; 配水: 35.1; 配水: 185; 配水: 0.26 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50
| 2016-05-10 | (火) | 曇 | 原水: 18.6; 配水: 18.8; 原水: 4.7; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.1; 配水: 57.7; 配水: 79.6; 配水: 34.9; 配水: 152; 配水: 0.2 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.2
| 2016-05-11 | (水) | 曇 | 原水: 18.9; 配水: 19.3; 原水: 5.1; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.9; 配水: 57.3; 配水: 79.4; 配水: 33.9; 配水: 177; 配水: 0.22 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.9
| 2016-05-12 | (木) | 晴 | 原水: 19.1; 配水: 19.4; 原水: 5.7; 配水: 3.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.9; 配水: 57.7; 配水: 80.2; 配水: 33.3; 配水: 170; 配水: 0.24 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 219
| 2016-05-13 | (金) | 晴 | 原水: 19.2; 配水: 19.4; 原水: 5; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.9; 配水: 56.5; 配水: 80.2; 配水: 32.8; 配水: 234; 配水: 0.19 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.21
| 2016-05-14 | (土) | 晴 | 原水: 19.4; 配水: 19.7; 原水: 4.8; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.2 |  |  | COD | mg/l |  | 3
| 2016-05-15 | (日) | 晴 | 原水: 19.8; 配水: 20; 原水: 5; 配水: 3; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.2 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2016-05-16 | (月) | 曇 | 原水: 20; 配水: 20.3; 原水: 4.9; 配水: 3; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 29.7; 配水: 56.1; 配水: 79; 配水: 33.5; 配水: 272; 配水: 0.23 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.4
| 2016-05-17 | (火) | 雨 | 原水: 20; 配水: 20.3; 原水: 5.3; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.5; 配水: 56.3; 配水: 79; 配水: 32.6; 配水: 147; 配水: 0.29 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.021
| 2016-05-18 | (水) | 晴 | 原水: 20.1; 配水: 20.4; 原水: 5.2; 配水: 3.6; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 27.7; 配水: 57.2; 配水: 78.6; 配水: 33.1; 配水: 123; 配水: 0.27 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.33
| 2016-05-19 | (木) | 晴 | 原水: 20.1; 配水: 20.4; 原水: 6.5; 配水: 3.5; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 27.7; 配水: 55.2; 配水: 77.8; 配水: 33.1; 配水: 149; 配水: 0.27 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.76
| 2016-05-20 | (金) | 曇 | 原水: 20.1; 配水: 20.3; 原水: 4.7; 配水: 3.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 29.1; 配水: 57.8; 配水: 77; 配水: 33.8; 配水: 200; 配水: 0.2 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.101
| 2016-05-21 | (土) | 晴 | 原水: 20; 配水: 20.4; 原水: 5.8; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.6 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-05-22 | (日) | 晴 | 原水: 20.1; 配水: 20.4; 原水: 6.8; 配水: 4.1; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 30.5 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.3
| 2016-05-23 | (月) | 晴 | 原水: 20.3; 配水: 20.6; 原水: 7.2; 配水: 4.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 29.7; 配水: 57.2; 配水: 77.8; 配水: 33.3; 配水: 201; 配水: 0.25 |  |  | シリカ | mg/l |  | 21.4
| 2016-05-24 | (火) | 晴 | 原水: 20.5; 配水: 20.9; 原水: 7.9; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.4; 配水: 54.9; 配水: 76.8; 配水: 32.7; 配水: 139; 配水: 0.23 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2016-05-25 | (水) | 曇 | 原水: 20.7; 配水: 21; 原水: 7; 配水: 4.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 29.4; 配水: 59.7; 配水: 77; 配水: 32.3; 配水: 201; 配水: 0.21 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2016-05-26 | (木) | 曇 | 原水: 20.8; 配水: 21.2; 原水: 7.4; 配水: 5.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.5; 配水: 58.5; 配水: 77.2; 配水: 32.7; 配水: 147; 配水: 0.24; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 3 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転
| 2016-05-27 | (金) | 雨 | 原水: 20.8; 配水: 21; 原水: 8; 配水: 5.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.4; 配水: 59.8; 配水: 77; 配水: 30.9; 配水: 150; 配水: 0.24
| 2016-05-28 | (土) | 曇 | 原水: 21; 配水: 21.2; 原水: 6.9; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.9
| 2016-05-29 | (日) | 晴 | 原水: 20.9; 配水: 21.3; 原水: 8.9; 配水: 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 29.6 |  |  | 備考
| 2016-05-30 | (月) | 雨 | 原水: 20.8; 配水: 21; 原水: 7.3; 配水: 5.6; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 28.6; 配水: 58.4; 配水: 75.2; 配水: 31.2; 配水: 227; 配水: 0.42
| 2016-05-31 | (火) | 曇 | 原水: 21.1; 配水: 21.5; 原水: 6.1; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.1; 配水: 60; 配水: 76.2; 配水: 31.1; 配水: 147; 配水: 0.32
| 最高 |  |  | 24.2 | 21.1 | 21.5 | 8.9 | 5.8 | 7.7 | 7.7 | 0 | 31.8 | 0 | 60 | 0 | 82.8 | 0 | 50 | 0 | 31.2 | 0 | 35.1 | 0 | 272 | 0 | 0.42 | 5 | 3 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 24.2 | 16.8 | 17.1 | 2.2 | 1.9 | 7.3 | 7.3 | 0 | 27.7 | 0 | 54.9 | 0 | 75.2 | 0 | 50 | 0 | 31.2 | 0 | 30.9 | 0 | 123 | 0 | 0.19 | 5 | 3 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 24.2 | 19.3806 | 19.6839 | 5.7516 | 3.7097 | 7.4 | 7.4516 | 0 | 29.6484 | 0 | 57.5789 | 0 | 78.5263 | 0 | 50 | 0 | 31.2 | 0 | 32.8158 | 0 | 182.3684 | 0 | 0.24632 | 5 | 3 | 0 | 0
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 5; 硫酸: 3
6月 | 2016-06-01 | (水) | 晴 | 原水: 21.1; 配水: 21.5; 原水: 7.5; 配水: 4.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 7.3; 配水: 29.3; 配水: 58.4; 配水: 76.8; 配水: 32.2; 配水: 193; 配水: 0.24 |  |  | 2016-06-02 | 気温 | 23.8 | ℃
| 2016-06-02 | (木) | 晴 | 23.8 | 21.2 | 22.3 | 5.1 | 3.2 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 29.2 |  | 57.9 |  | 76.2 |  | 47.8 |  | 28.4 |  | 32.4 |  | 179 |  | 0.23 |  |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-06-03 | (金) | 晴 | 原水: 21.2; 配水: 21.5; 原水: 5.3; 配水: 4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 7.4; 配水: 29; 配水: 53.6; 配水: 76.2; 配水: 33.5; 配水: 155; 配水: 0.22 |  |  | 水温 | ℃ |  | 22.3
| 2016-06-04 | (土) | 晴 | 原水: 21.4; 配水: 21.7; 原水: 5.8; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 7.4; 配水: 29.7 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-06-05 | (日) | 雨 | 原水: 21.4; 配水: 21.6; 原水: 4.9; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 7.4; 配水: 30.1 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-06-06 | (月) | 曇 | 原水: 21.3; 配水: 21.7; 原水: 5.3; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 原水: 7.4; 配水: 28.9; 配水: 55.1; 配水: 74.6; 配水: 34; 配水: 142; 配水: 0.25 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.2
| 2016-06-07 | (火) | 曇 | 原水: 21.4; 配水: 21.7; 原水: 6; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 7.4; 配水: 28.7; 配水: 56.2; 配水: 75.6; 配水: 33.6; 配水: 181; 配水: 0.24 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 57.9
| 2016-06-08 | (水) | 曇 | 原水: 21.5; 配水: 21.8; 原水: 5.5; 配水: 3.5; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 7.3; 配水: 29.7; 配水: 55.1; 配水: 75.2; 配水: 34; 配水: 155; 配水: 0.22 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 76.2
| 2016-06-09 | (木) | 雨 | 原水: 21.4; 配水: 21.7; 原水: 6.9; 配水: 4.8; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 原水: 7.3; 配水: 29.7; 配水: 54.8; 配水: 76; 配水: 33.9; 配水: 193; 配水: 0.31 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 47.8
| 2016-06-10 | (金) | 晴 | 原水: 21.7; 配水: 22.1; 原水: 6.3; 配水: 4.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 原水: 7.4; 配水: 29.6; 配水: 56.6; 配水: 76.8; 配水: 32.9; 配水: 179; 配水: 0.23 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 28.4
| 2016-06-11 | (土) | 晴 | 原水: 21.8; 配水: 22.2; 原水: 4.7; 配水: 2.6; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 原水: 7.3; 配水: 31.1 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.4
| 2016-06-12 | (日) | 晴 | 原水: 21.9; 配水: 22.4; 原水: 5.7; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 原水: 7.4; 配水: 30.9 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 179
| 2016-06-13 | (月) | 雨 | 原水: 22.1; 配水: 22.4; 原水: 5; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 7.4; 配水: 29.5; 配水: 56.2; 配水: 75.8; 配水: 34.1; 配水: 140; 配水: 0.24 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.23
| 2016-06-14 | (火) | 晴 | 原水: 22.3; 配水: 22.6; 原水: 5; 配水: 2.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 7.4; 配水: 29.1; 配水: 55.1; 配水: 76; 配水: 34.3; 配水: 144; 配水: 0.22 |  |  | COD | mg/l |  | 4.5
| 2016-06-15 | (水) | 曇 | 原水: 22.2; 配水: 22.6; 原水: 5.7; 配水: 3.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 7.3; 配水: 30; 配水: 56.7; 配水: 75.8; 配水: 33.8; 配水: 161; 配水: 0.25 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.7
| 2016-06-16 | (木) | 曇 | 原水: 22.2; 配水: 22.6; 原水: 7.7; 配水: 4.3; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 原水: 7.2; 配水: 29.4; 配水: 55.9; 配水: 74.4; 配水: 34.2; 配水: 158; 配水: 0.36 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.5
| 2016-06-17 | (金) | 晴 |  | 22.1 | 22.6 | 8.6 | 5.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 29.4 |  | 60.8 |  | 79 | [5 empty] | 33.5 |  | 193 |  | 0.3 | 8 | 3 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 全マンガン | mg/l |  | 0.035
| 2016-06-18 | (土) | 晴 | 原水: 22.3; 配水: 22.7; 原水: 7.3; 配水: 4.1; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 原水: 7.3; 配水: 30.8 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.67
| 2016-06-19 | (日) | 晴 | 原水: 22.6; 配水: 23; 原水: 5.8; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 原水: 7.4; 配水: 30.9 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.02
| 2016-06-20 | (月) | 曇 | 原水: 22.7; 配水: 23.1; 原水: 5; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 原水: 7.4; 配水: 29.6; 配水: 55.8; 配水: 77.2; 配水: 32.3; 配水: 209; 配水: 0.24 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.076
| 2016-06-21 | (火) | 雨 | 原水: 23; 配水: 23.3; 原水: 5.3; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 原水: 7.5; 配水: 29.7; 配水: 60.4; 配水: 79.6; 配水: 32.6; 配水: 242; 配水: 0.22 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-06-22 | (水) | 雨 | 原水: 23.2; 配水: 23.5; 原水: 5.5; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 7.5; 配水: 29.9; 配水: 59.9; 配水: 80.8; 配水: 32.6; 配水: 206; 配水: 0.28 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.4
| 2016-06-23 | (木) | 雨 | 原水: 23.1; 配水: 23.5; 原水: 6.4; 配水: 3.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 7.3; 配水: 31; 配水: 63.2; 配水: 83.6; 配水: 32.3; 配水: 248; 配水: 0.29 |  |  | シリカ | mg/l |  | 12
| 2016-06-24 | (金) | 曇 | 原水: 22.9; 配水: 23.3; 原水: 7.6; 配水: 4.7; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 原水: 7.2; 配水: 30.5; 配水: 62.3; 配水: 82.8; 配水: 32.8; 配水: 238; 配水: 0.2 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2016-06-25 | (土) | 曇 | 原水: 23.1; 配水: 23.5; 原水: 7.3; 配水: 4.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 7.3; 配水: 31.2 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2016-06-26 | (日) | 晴 | 原水: 23.2; 配水: 23.6; 原水: 6.8; 配水: 4.5; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 7.3; 配水: 31.4
| 2016-06-27 | (月) | 晴 | 原水: 23.3; 配水: 23.7; 原水: 6.8; 配水: 4.2; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 7.4; 配水: 30.4; 配水: 61.1; 配水: 80.2; 配水: 32.8; 配水: 224; 配水: 0.22
| 2016-06-28 | (火) | 雨 | 原水: 23.3; 配水: 23.5; 原水: 4.6; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 7.5; 配水: 30.5; 配水: 62.5; 配水: 82; 配水: 32.5; 配水: 204; 配水: 0.17
| 2016-06-29 | (水) | 曇 | 原水: 23.5; 配水: 23.8; 原水: 5.5; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 原水: 7.4; 配水: 30.8; 配水: 62.5; 配水: 82.6; 配水: 33.6; 配水: 231; 配水: 0.21 |  |  | 備考
| 2016-06-30 | (木) | 曇 | 原水: 23.5; 配水: 23.8; 原水: 4.9; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 原水: 7.4; 配水: 29.9; 配水: 61.9; 配水: 82.4; 配水: 33.2; 配水: 223; 配水: 0.25
| 最高 |  |  | 23.8 | 23.5 | 23.8 | 8.6 | 5.1 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 31.4 | 0 | 63.2 | 0 | 83.6 | 0 | 47.8 | 0 | 28.4 | 0 | 34.3 | 0 | 248 | 0 | 0.36 | 8 | 3 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 23.8 | 21.1 | 21.5 | 4.6 | 2.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 28.7 | 0 | 53.6 | 0 | 74.4 | 0 | 47.8 | 0 | 28.4 | 0 | 32.2 | 0 | 140 | 0 | 0.17 | 8 | 3 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 23.8 | 22.2633 | 22.6433 | 5.9933 | 3.7 | 7.3633 | 7.4367 | 7.3633 | 29.9967 | 0 | 58.2727 | 0 | 78.1636 | 0 | 47.8 | 0 | 28.4 | 0 | 33.2318 | 0 | 190.8182 | 0 | 0.245 | 8 | 3 | 0 | 0
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 8; 硫酸: 3
7月 | 2016-07-01 | (金) | 曇 | 原水: 23.6; 配水: 24; 原水: 6; 配水: 4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.6; 配水: 67.6; 配水: 82.8; 配水: 32.4; 配水: 233; 配水: 0.15 |  |  | 2016-07-07 | 気温 | 32.1 | ℃
| 2016-07-02 | (土) | 曇 | 原水: 23.6; 配水: 24; 原水: 5.1; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.9 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-07-03 | (日) | 曇 | 原水: 23.9; 配水: 24.3; 原水: 5.8; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.7 |  |  | 水温 | ℃ |  | 26.9
| 2016-07-04 | (月) | 晴 | 原水: 24; 配水: 24.5; 原水: 5.2; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30; 配水: 65.4; 配水: 82.2; 配水: 33.4; 配水: 172; 配水: 0.18 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-07-05 | (火) | 曇 | 原水: 24.2; 配水: 24.5; 原水: 4.5; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 30.4; 配水: 67.2; 配水: 82; 配水: 32.7; 配水: 211; 配水: 0.3 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-07-06 | (水) | 晴 | 原水: 24.5; 配水: 24.8; 原水: 4.7; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.7; 配水: 67.6; 配水: 83.4; 配水: 32.5; 配水: 197; 配水: 0.14 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.8
| 2016-07-07 | (木) | 晴 | 32.1 | 24.7 | 26.9 | 6 | 3.8 | 7.6 | 7.6 |  | 30.8 |  | 68.3 |  | 82.4 |  | 50 |  | 32.4 |  | 33 |  | 220 |  | 0.19 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 68.3
| 2016-07-08 | (金) | 曇 | 原水: 24.7; 配水: 25.1; 原水: 5.5; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.6; 配水: 68.3; 配水: 84.2; 配水: 33.3; 配水: 185; 配水: 0.2 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 82.4
| 2016-07-09 | (土) | 雨 | 原水: 24.8; 配水: 25.1; 原水: 5.5; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 31.4 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50
| 2016-07-10 | (日) | 晴 | 原水: 24.9; 配水: 25.4; 原水: 6.3; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.7 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32.4
| 2016-07-11 | (月) | 晴 | 原水: 25; 配水: 25.3; 原水: 6.9; 配水: 4.3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 30.9; 配水: 69.3; 配水: 85.8; 配水: 33; 配水: 223; 配水: 0.2 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 33
| 2016-07-12 | (火) | 晴 | 原水: 25.1; 配水: 25.5; 原水: 5.9; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.7; 配水: 70.1; 配水: 84.6; 配水: 34.4; 配水: 211; 配水: 0.21 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 220
| 2016-07-13 | (水) | 曇 | 原水: 25.3; 配水: 25.6; 原水: 5.1; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 31; 配水: 69.4; 配水: 85; 配水: 34.1; 配水: 198; 配水: 0.2 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.19
| 2016-07-14 | (木) | 曇 | 原水: 25.7; 配水: 26.1; 原水: 6.1; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.2; 配水: 68.9; 配水: 85.2; 配水: 33.4; 配水: 197; 配水: 0.19 |  |  | COD | mg/l |  | 4.3
| 2016-07-15 | (金) | 雨 | 原水: 25.7; 配水: 26; 原水: 5.4; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.1; 配水: 65.7; 配水: 84.8; 配水: 34; 配水: 214; 配水: 0.17 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2016-07-16 | (土) | 曇 | 原水: 25.7; 配水: 26; 原水: 5.5; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 31.9 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.6
| 2016-07-17 | (日) | 曇 | 原水: 25.3; 配水: 25.7; 原水: 7.5; 配水: 4.6; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 31.9 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.032
| 2016-07-18 | (月) | 晴 | 原水: 25.4; 配水: 25.8; 原水: 8.4; 配水: 5; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 31.7 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.63
| 2016-07-19 | (火) | 晴 | 原水: 25.7; 配水: 26; 原水: 7.4; 配水: 4.6; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.4; 配水: 65.9; 配水: 85.2; 配水: 33.7; 配水: 191; 配水: 0.16 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.59
| 2016-07-20 | (水) | 曇 | 原水: 25.8; 配水: 26.1; 原水: 7; 配水: 4.1; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 31.4; 配水: 67.3; 配水: 84; 配水: 33.9; 配水: 216; 配水: 0.23 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.081
| 2016-07-21 | (木) | 雨 | 原水: 25.9; 配水: 26.2; 原水: 5.9; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 31.1; 配水: 65.2; 配水: 84.6; 配水: 34.9; 配水: 219; 配水: 0.26 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-07-22 | (金) | 雨 | 原水: 25.9; 配水: 26.1; 原水: 6; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.6; 配水: 66.6; 配水: 84; 配水: 32.1; 配水: 218; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 8; 硫酸: 2 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.5
| 2016-07-23 | (土) | 晴 | 原水: 25.7; 配水: 26.1; 原水: 6.6; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 31.9 |  |  | シリカ | mg/l |  | 19.6
| 2016-07-24 | (日) | 晴 | 原水: 25.4; 配水: 25.8; 原水: 6.9; 配水: 4.2; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 31.6 |  |  | 色度 | 度 |  | 10
| 2016-07-25 | (月) | 曇 | 原水: 25.4; 配水: 25.6; 原水: 7.2; 配水: 4.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.3; 配水: 66.5; 配水: 83.8; 配水: 33; 配水: 221; 配水: 0.16 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2016-07-26 | (火) | 雨 | 原水: 25.5; 配水: 25.8; 原水: 5; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.7; 配水: 66.5; 配水: 82.2; 配水: 33.6; 配水: 211; 配水: 0.19
| 2016-07-27 | (水) | 曇 | 原水: 25.5; 配水: 25.9; 原水: 4.6; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.7; 配水: 67.1; 配水: 83.2; 配水: 33; 配水: 223; 配水: 0.2
| 2016-07-28 | (木) | 晴 | 原水: 25.6; 配水: 25.9; 原水: 5.2; 配水: 3.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.6; 配水: 65.9; 配水: 82.6; 配水: 33.1; 配水: 208; 配水: 0.18
| 2016-07-29 | (金) | 晴 | 原水: 25.6; 配水: 26; 原水: 5.5; 配水: 3.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.6; 配水: 65.9; 配水: 83.2; 配水: 34.3; 配水: 229; 配水: 0.16 |  |  | 備考
| 2016-07-30 | (土) | 晴 | 原水: 25.7; 配水: 26; 原水: 5.3; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 31.7
| 2016-07-31 | (日) | 晴 | 原水: 25.8; 配水: 26; 原水: 5.2; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.9
| 最高 |  |  | 32.1 | 25.9 | 26.9 | 8.4 | 5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 31.9 | 0 | 70.1 | 0 | 85.8 | 0 | 50 | 0 | 32.4 | 0 | 34.9 | 0 | 233 | 0 | 0.3 | 8 | 2 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 32.1 | 23.6 | 24 | 4.5 | 3.1 | 7.2 | 7.3 | 0 | 29.6 | 0 | 65.2 | 0 | 82 | 0 | 50 | 0 | 32.4 | 0 | 32.1 | 0 | 172 | 0 | 0.14 | 8 | 2 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 32.1 | 25.1484 | 25.5516 | 5.9097 | 3.8258 | 7.4774 | 7.5032 | 0 | 30.9903 | 0 | 67.235 | 0 | 83.76 | 0 | 50 | 0 | 32.4 | 0 | 33.39 | 0 | 209.85 | 0 | 0.191 | 8 | 2 | 0 | 0
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 8; 硫酸: 2
8月 | 2016-08-01 | (月) | 曇 | 原水: 26; 配水: 26.3; 原水: 4.7; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.4; 配水: 67.1; 配水: 82.6; 配水: 32.5; 配水: 208; 配水: 0.16 |  |  | 2016-08-04 | 気温 | 29.8 | ℃
| 2016-08-02 | (火) | 晴 | 原水: 26.2; 配水: 26.5; 原水: 4.6; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 30.4; 配水: 66.5; 配水: 83.2; 配水: 33.1; 配水: 161; 配水: 0.15 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-08-03 | (水) | 晴時々雨 | 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 4.6; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31; 配水: 66.5; 配水: 82.6; 配水: 32.2; 配水: 220; 配水: 0.14 |  |  | 水温 | ℃ |  | 27.8
| 2016-08-04 | (木) | 晴 | 29.8 | 26.5 | 27.8 | 5.3 | 3.1 | 7.6 | 7.6 |  | 31.3 |  | 66.4 |  | 82.6 |  | 51.2 |  | 31.4 |  | 31.8 |  | 214 |  | 0.16 |  |  |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-08-05 | (金) | 晴 | 原水: 26.5; 配水: 26.9; 原水: 5.5; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.1; 配水: 66.5; 配水: 82.8; 配水: 34.1; 配水: 239; 配水: 0.15 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-08-06 | (土) | 晴 | 原水: 26.6; 配水: 26.9; 原水: 4.9; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32.1 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.3
| 2016-08-07 | (日) | 晴 | 原水: 26.8; 配水: 27.1; 原水: 4.4; 配水: 3.8; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 32.1 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 66.4
| 2016-08-08 | (月) | 曇 | 原水: 26.8; 配水: 27.1; 原水: 4.6; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 配水: 30.6; 配水: 69.4; 配水: 83; 配水: 34; 配水: 234; 配水: 0.18 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 82.6
| 2016-08-09 | (火) | 晴 | 原水: 26.9; 配水: 27.3; 原水: 5.3; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 30.2; 配水: 66.4; 配水: 82.8; 配水: 33.1; 配水: 233; 配水: 0.17 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51.2
| 2016-08-10 | (水) | 晴 | 原水: 27; 配水: 27.4; 原水: 6.4; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30.1; 配水: 67.1; 配水: 81.2; 配水: 32.1; 配水: 258; 配水: 0.2 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.4
| 2016-08-11 | (木) | 曇 | 原水: 27.1; 配水: 27.4; 原水: 5.1; 配水: 3.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31.4 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.8
| 2016-08-12 | (金) | 曇 | 原水: 27.2; 配水: 27.6; 原水: 5.4; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 29.5; 配水: 66; 配水: 83.2; 配水: 31.4; 配水: 233; 配水: 0.21 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 214
| 2016-08-13 | (土) | 晴 | 原水: 27.3; 配水: 27.6; 原水: 5.8; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.6 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.16
| 2016-08-14 | (日) | 晴 | 原水: 27.3; 配水: 27.6; 原水: 5.5; 配水: 4.1; 原水: 8; 配水: 7.8; 配水: 30.9 |  |  | COD | mg/l |  | 3.6
| 2016-08-15 | (月) | 晴 | 原水: 27.1; 配水: 27.5; 原水: 6.2; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.3; 配水: 68.2; 配水: 84.8; 配水: 29.8; 配水: 220; 配水: 0.24; ＰＡＣ: 6; 硫酸: 3 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2016-08-16 | (火) | 曇 | 原水: 27.2; 配水: 27.6; 原水: 6; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 29.4; 配水: 68.1; 配水: 83.2; 配水: 30.2; 配水: 232; 配水: 0.21 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.4
| 2016-08-17 | (水) | 晴 | 原水: 27.2; 配水: 27.6; 原水: 6.5; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 29.5; 配水: 65.4; 配水: 84.2; 配水: 30.6; 配水: 213; 配水: 0.2 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.032
| 2016-08-18 | (木) | 晴 | 原水: 27.1; 配水: 27.4; 原水: 5.4; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.8; 配水: 68.2; 配水: 85.2; 配水: 29.7; 配水: 222; 配水: 0.2 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.53
| 2016-08-19 | (金) | 晴 | 原水: 27.2; 配水: 27.5; 原水: 6.2; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.7; 配水: 63.6; 配水: 82.6; 配水: 30.2; 配水: 208; 配水: 0.2 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.17
| 2016-08-20 | (土) | 雨 | 原水: 27.2; 配水: 27.5; 原水: 5.6; 配水: 4.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 29.7 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.1
| 2016-08-21 | (日) | 晴 | 原水: 27.2; 配水: 27.5; 原水: 6.4; 配水: 4.5; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.7 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-08-22 | (月) | 雨 | 原水: 26.6; 配水: 26.9; 原水: 8.5; 配水: 6.2; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 26.2; 配水: 62.4; 配水: 77.2; 配水: 25.5; 配水: 191; 配水: 0.35 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.9
| 2016-08-23 | (火) | 曇 | 原水: 26.9; 配水: 27.3; 原水: 7.9; 配水: 5.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.3; 配水: 63; 配水: 80; 配水: 26.4; 配水: 195; 配水: 0.27 |  |  | シリカ | mg/l |  | 21
| 2016-08-24 | (水) | 晴 | 原水: 27; 配水: 27.3; 原水: 7; 配水: 4.8; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.7; 配水: 63.6; 配水: 80; 配水: 28.3; 配水: 197; 配水: 0.24 |  |  | 色度 | 度 |  | 12
| 2016-08-25 | (木) | 晴 | 原水: 26.9; 配水: 27.3; 原水: 8.3; 配水: 5.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 26.7; 配水: 60.2; 配水: 77.8; 配水: 26.5; 配水: 204; 配水: 0.33 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2016-08-26 | (金) | 晴 | 原水: 26.9; 配水: 27.3; 原水: 8.3; 配水: 5.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26.7; 配水: 60.1; 配水: 78.4; 配水: 26.6; 配水: 180; 配水: 0.31
| 2016-08-27 | (土) | 曇 | 原水: 27; 配水: 27.2; 原水: 8.8; 配水: 5.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.3
| 2016-08-28 | (日) | 雨 | 原水: 26.9; 配水: 27.2; 原水: 6.3; 配水: 5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 29
| 2016-08-29 | (月) | 曇 | 原水: 25.8; 配水: 26.4; 原水: 8.7; 配水: 5.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.2; 配水: 65.9; 配水: 84; 配水: 27.6; 配水: 205; 配水: 0.4 |  |  | 備考
| 2016-08-30 | (火) | 曇 | 原水: 26.2; 配水: 26.3; 原水: 7.5; 配水: 5.4; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 27.9; 配水: 64.8; 配水: 82.8; 配水: 27.2; 配水: 198; 配水: 0.38
| 2016-08-31 | (水) | 晴 | 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 6.2; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27.9; 配水: 64.8; 配水: 81.2; 配水: 27.4; 配水: 198; 配水: 0.29
| 最高 |  |  | 29.8 | 27.3 | 27.8 | 8.8 | 6.2 | 8 | 7.9 | 0 | 32.1 | 0 | 69.4 | 0 | 85.2 | 0 | 51.2 | 0 | 31.4 | 0 | 34.1 | 0 | 258 | 0 | 0.4 | 6 | 3 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 29.8 | 25.8 | 26.3 | 4.4 | 2.9 | 7.3 | 7.5 | 0 | 26.2 | 0 | 60.1 | 0 | 77.2 | 0 | 51.2 | 0 | 31.4 | 0 | 25.5 | 0 | 161 | 0 | 0.14 | 6 | 3 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 29.8 | 26.8194 | 27.1903 | 6.1903 | 4.2903 | 7.6548 | 7.6613 | 0 | 29.4419 | 0 | 65.4636 | 0 | 82.0636 | 0 | 51.2 | 0 | 31.4 | 0 | 30.0136 | 0 | 211.9545 | 0 | 0.23364 | 6 | 3 | 0 | 0
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 6; 硫酸: 3
9月 | 2016-09-01 | (木) | 晴 | 30.5 | 26.4 | 27.8 | 6.6 | 4.4 | 7.6 | 7.5 |  | 26.7 |  | 64.8 |  | 81 |  | 49.8 |  | 31.2 |  | 27.5 |  | 160 |  | 0.31 |  |  |  |  | 2016-09-01 | 気温 | 30.5 | ℃
| 2016-09-02 | (金) | 曇 | 原水: 26.4; 配水: 26.7; 原水: 7.4; 配水: 4.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27.8; 配水: 64.2; 配水: 83.2; 配水: 29.7; 配水: 193; 配水: 0.27 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-09-03 | (土) | 曇 | 原水: 26.4; 配水: 26.9; 原水: 7.3; 配水: 5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.2 |  |  | 水温 | ℃ |  | 27.8
| 2016-09-04 | (日) | 曇 | 原水: 26.6; 配水: 27; 原水: 7.6; 配水: 4.8; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.1 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-09-05 | (月) | 晴 | 原水: 26.3; 配水: 26.9; 原水: 9.7; 配水: 6.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.4; 配水: 63.7; 配水: 85.8; 配水: 28.9; 配水: 190; 配水: 0.36; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | ｐH |  |  | -
| 2016-09-06 | (火) | 晴 | 原水: 26.7; 配水: 27.1; 原水: 7.1; 配水: 4.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 66.1; 配水: 84; 配水: 27.7; 配水: 207; 配水: 0.28 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 26.7
| 2016-09-07 | (水) | 雨 | 原水: 26.8; 配水: 27.1; 原水: 6.3; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.1; 配水: 66.5; 配水: 84; 配水: 28; 配水: 185; 配水: 0.24 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 64.8
| 2016-09-08 | (木) | 曇 | 原水: 26.9; 配水: 27.3; 原水: 5.5; 配水: 4.2; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 28; 配水: 65.9; 配水: 84; 配水: 28.6; 配水: 194; 配水: 0.25 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 81
| 2016-09-09 | (金) | 晴 | 原水: 26.9; 配水: 27.4; 原水: 6.5; 配水: 4.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 28.5; 配水: 66.7; 配水: 84.8; 配水: 28.1; 配水: 240; 配水: 0.23 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49.8
| 2016-09-10 | (土) | 曇 | 原水: 27; 配水: 27.5; 原水: 6; 配水: 4.2; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 30 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.2
| 2016-09-11 | (日) | 雨 | 原水: 26.9; 配水: 27.1; 原水: 6.3; 配水: 4.4; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 30.3 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.5
| 2016-09-12 | (月) | 雨 | 原水: 26.3; 配水: 26.8; 原水: 7.6; 配水: 4.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.4; 配水: 66.5; 配水: 85.6; 配水: 27.8; 配水: 280; 配水: 0.32 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 160
| 2016-09-13 | (火) | 雨 | 原水: 26.1; 配水: 26.5; 原水: 8.1; 配水: 5.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 27.6; 配水: 64.2; 配水: 82.4; 配水: 26.8; 配水: 236; 配水: 0.33 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.31
| 2016-09-14 | (水) | 雨 | 原水: 25.9; 配水: 26.2; 原水: 8; 配水: 5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.4; 配水: 65; 配水: 84.2; 配水: 26.9; 配水: 246; 配水: 0.32 |  |  | COD | mg/l |  | 4.5
| 2016-09-15 | (木) | 曇 | 原水: 25.8; 配水: 26.1; 原水: 9; 配水: 5.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.2; 配水: 64.8; 配水: 80.8; 配水: 26.5; 配水: 240; 配水: 0.35 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2016-09-16 | (金) | 曇 | 原水: 25.8; 配水: 26.1; 原水: 7.8; 配水: 5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.4; 配水: 63; 配水: 80; 配水: 25.6; 配水: 198; 配水: 0.34 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.6
| 2016-09-17 | (土) | 晴 | 原水: 25.6; 配水: 26.1; 原水: 7.9; 配水: 4.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.6 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.047
| 2016-09-18 | (日) | 雨 | 原水: 25.4; 配水: 26; 原水: 8.2; 配水: 4.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.8 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.68
| 2016-09-19 | (月) | 曇 | 原水: 24.9; 配水: 25.3; 原水: 8.4; 配水: 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 30.1 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.87
| 2016-09-20 | (火) | 雨 | 原水: 24.6; 配水: 24.8; 原水: 7.3; 配水: 4.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.2; 配水: 68.1; 配水: 86.4; 配水: 27; 配水: 212; 配水: 0.41 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.118
| 2016-09-21 | (水) | 曇 | 原水: 24.7; 配水: 25; 原水: 6.6; 配水: 4.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.9; 配水: 65.9; 配水: 83.2; 配水: 25.8; 配水: 220; 配水: 0.34 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-09-22 | (木) | 雨 | 原水: 24.4; 配水: 24.6; 原水: 7.5; 配水: 4.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.7 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.7
| 2016-09-23 | (金) | 雨 | 原水: 23.4; 配水: 23.8; 原水: 8.9; 配水: 5.5; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 26.2; 配水: 64.6; 配水: 80.4; 配水: 23.4; 配水: 213; 配水: 0.53 |  |  | シリカ | mg/l |  | 23.2
| 2016-09-24 | (土) | 曇 | 原水: 23.9; 配水: 24.1; 原水: 7.2; 配水: 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 27.5 |  |  | 色度 | 度 |  | 15
| 2016-09-25 | (日) | 曇 | 原水: 23.8; 配水: 24.3; 原水: 7.7; 配水: 4.9; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 27.4 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 6
| 2016-09-26 | (月) | 曇 | 原水: 23.3; 配水: 23.6; 原水: 9; 配水: 5.4; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 26.8; 配水: 66.5; 配水: 83.2; 配水: 24.3; 配水: 209; 配水: 0.54
| 2016-09-27 | (火) | 雨 | 原水: 24; 配水: 24.2; 原水: 7.2; 配水: 4.6; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 26.8; 配水: 65.8; 配水: 82.8; 配水: 24.2; 配水: 164; 配水: 0.39
| 2016-09-28 | (水) | 晴 | 原水: 24.2; 配水: 24.5; 原水: 8.1; 配水: 4.2; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 27; 配水: 65.2; 配水: 83.2; 配水: 23.6; 配水: 187; 配水: 0.34
| 2016-09-29 | (木) | 曇 | 原水: 24.2; 配水: 24.5; 原水: 5.7; 配水: 4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.1; 配水: 64.1; 配水: 83; 配水: 23.9; 配水: 189; 配水: 0.32 |  |  | 備考
| 2016-09-30 | (金) | 曇 | 原水: 24.3; 配水: 24.6; 原水: 4.7; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 27.1; 配水: 65.3; 配水: 82.8; 配水: 24.4; 配水: 229; 配水: 0.33
| 最高 |  |  | 30.5 | 27 | 27.8 | 9.7 | 6.3 | 7.9 | 7.8 | 0 | 30.3 | 0 | 68.1 | 0 | 86.4 | 0 | 49.8 | 0 | 31.2 | 0 | 29.7 | 0 | 280 | 0 | 0.54 | 4 | 2 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 30.5 | 23.3 | 23.6 | 4.7 | 3.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 26.2 | 0 | 63 | 0 | 80 | 0 | 49.8 | 0 | 31.2 | 0 | 23.4 | 0 | 160 | 0 | 0.23 | 4 | 2 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 30.5 | 25.4633 | 25.8633 | 7.3733 | 4.7867 | 7.53 | 7.5233 | 0 | 27.9767 | 0 | 65.345 | 0 | 83.24 | 0 | 49.8 | 0 | 31.2 | 0 | 26.435 | 0 | 209.6 | 0 | 0.34 | 4 | 2 | 0 | 0
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2
10月 | 2016-10-01 | (土) | 雨 | 原水: 24.1; 配水: 24.4; 原水: 4.2; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.2 |  |  | 2016-10-06 | 気温 | 30.4 | ℃
| 2016-10-02 | (日) | 曇 | 原水: 23.7; 配水: 24.1; 原水: 5.5; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.6 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-10-03 | (月) | 曇 | 原水: 23.2; 配水: 23.5; 原水: 6.1; 配水: 4.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.9; 配水: 69.9; 配水: 86.4; 配水: 28.4; 配水: 214; 配水: 0.31 |  |  | 水温 | ℃ |  | 24.8
| 2016-10-04 | (火) | 晴 | 原水: 23.8; 配水: 24.1; 原水: 5.4; 配水: 4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 27.7; 配水: 67.4; 配水: 85.4; 配水: 28.1; 配水: 163; 配水: 0.27 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-10-05 | (水) | 晴 | 原水: 23.6; 配水: 24; 原水: 7.8; 配水: 4.8; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 27.3; 配水: 65.6; 配水: 82.8; 配水: 28.5; 配水: 200; 配水: 0.39 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-10-06 | (木) | 晴 | 30.4 | 23.8 | 24.8 | 6 | 3.2 | 7.4 | 7.2 |  | 27.3 |  | 72.7 |  | 83 |  | 50.2 |  | 32.8 |  | 29.6 |  | 196 |  | 0.21 | 179 |  | 古都辺電気点検に伴う水処理運転 | 古都辺電気点検に伴う水処理運転 | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.3
| 2016-10-07 | (金) | 晴 | 原水: 23.4; 配水: 23.8; 原水: 5.9; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 28.3; 配水: 67.3; 配水: 87; 配水: 26.3; 配水: 216; 配水: 0.41; ＰＡＣ: 160 | 古都辺電気点検に伴う水処理運転 | 古都辺電気点検に伴う水処理運転 | 酸消費量 | mg/l |  | 72.7
| 2016-10-08 | (土) | 雨 | 原水: 23.6; 配水: 23.9; 原水: 5; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.6 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 83
| 2016-10-09 | (日) | 曇 | 原水: 23.2; 配水: 23.6; 原水: 6.5; 配水: 4.7; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.8 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50.2
| 2016-10-10 | (月) | 曇 | 原水: 22.9; 配水: 23.1; 原水: 6.2; 配水: 4.8; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32.8
| 2016-10-11 | (火) | 曇 | 原水: 22.8; 配水: 23.1; 原水: 6.2; 配水: 4.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.5; 配水: 67; 配水: 85.4; 配水: 24.9; 配水: 223; 配水: 0.49 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 29.6
| 2016-10-12 | (水) | 晴 | 原水: 22; 配水: 22.6; 原水: 6.9; 配水: 4.8; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 27.9; 配水: 68.2; 配水: 85.2; 配水: 24.7; 配水: 195; 配水: 0.57 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 196
| 2016-10-13 | (木) | 曇 | 原水: 21.8; 配水: 22.1; 原水: 5.9; 配水: 4.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.7; 配水: 66.6; 配水: 87.4; 配水: 25.1; 配水: 226; 配水: 0.55 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.21
| 2016-10-14 | (金) | 曇 | 原水: 21.7; 配水: 19.6; 原水: 6.4; 配水: 4.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.1; 配水: 68.8; 配水: 89; 配水: 26.3; 配水: 216; 配水: 0.44 |  |  | COD | mg/l |  | 4
| 2016-10-15 | (土) | 晴 | 原水: 21; 配水: 21.4; 原水: 5.9; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.4 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2016-10-16 | (日) | 晴 | 原水: 20.7; 配水: 21; 原水: 5.4; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.5 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.6
| 2016-10-17 | (月) | 雨 | 原水: 20.5; 配水: 20.8; 原水: 6.5; 配水: 4.1; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.2; 配水: 66.8; 配水: 90.2; 配水: 26.3; 配水: 218; 配水: 0.41 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.044
| 2016-10-18 | (火) | 晴 | 原水: 20.5; 配水: 20.9; 原水: 5.8; 配水: 4.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 29.4; 配水: 66.5; 配水: 90.6; 配水: 26.8; 配水: 215; 配水: 0.49 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.06
| 2016-10-19 | (水) | 曇 | 原水: 20.5; 配水: 20.8; 原水: 6; 配水: 4.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 29.3; 配水: 67.7; 配水: 90.2; 配水: 26.3; 配水: 211; 配水: 0.36 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.41
| 2016-10-20 | (木) | 晴 | 原水: 20.8; 配水: 21.3; 原水: 5.6; 配水: 3.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.5; 配水: 67.2; 配水: 91.2; 配水: 26.2; 配水: 155; 配水: 0.32 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.094
| 2016-10-21 | (金) | 晴 | 原水: 21; 配水: 21.3; 原水: 4.8; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.3; 配水: 68.2; 配水: 90.8; 配水: 26.8; 配水: 219; 配水: 0.34 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-10-22 | (土) | 晴 | 原水: 20.8; 配水: 21.1; 原水: 4.6; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.5 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 18.6
| 2016-10-23 | (日) | 晴 | 原水: 20.3; 配水: 20.8; 原水: 5.2; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 31.1 |  |  | シリカ | mg/l |  | 25.9
| 2016-10-24 | (月) | 晴 | 原水: 20; 配水: 17.9; 原水: 5.2; 配水: 3.8; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30; 配水: 69.9; 配水: 94.2; 配水: 25.2; 配水: 221; 配水: 0.39 |  |  | 色度 | 度 |  | 16
| 2016-10-25 | (火) | 晴 | 原水: 20.1; 配水: 20.4; 原水: 5; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.9; 配水: 69.7; 配水: 92.2; 配水: 26; 配水: 213; 配水: 0.32 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2016-10-26 | (水) | 晴 | 原水: 19.8; 配水: 20.1; 原水: 5.2; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30; 配水: 68.2; 配水: 94; 配水: 27.4; 配水: 222; 配水: 0.41
| 2016-10-27 | (木) | 晴 | 原水: 19.2; 配水: 19.6; 原水: 6.4; 配水: 4.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.7; 配水: 68.8; 配水: 95.2; 配水: 27.1; 配水: 205; 配水: 0.44
| 2016-10-28 | (金) | 曇 | 原水: 19.7; 配水: 19.9; 原水: 4.7; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.4; 配水: 69.9; 配水: 95; 配水: 26.2; 配水: 216; 配水: 0.44; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 3 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転
| 2016-10-29 | (土) | 曇 | 原水: 19.8; 配水: 20.1; 原水: 3.5; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.2 |  |  | 備考
| 2016-10-30 | (日) | 雨 | 原水: 19.2; 配水: 19.4; 原水: 3.9; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 31.9
| 2016-10-31 | (月) | 晴 | 原水: 18.7; 配水: 19.1; 原水: 5.7; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.9; 配水: 67; 配水: 89.8; 配水: 26.5; 配水: 200; 配水: 0.43
| 最高 |  |  | 30.4 | 24.1 | 24.8 | 7.8 | 4.8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 31.9 | 0 | 72.7 | 0 | 95.2 | 0 | 50.2 | 0 | 32.8 | 0 | 29.6 | 0 | 226 | 0 | 0.57 | 179 | 3 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 30.4 | 18.7 | 17.9 | 3.5 | 2.5 | 7.4 | 7.2 | 0 | 27.3 | 0 | 65.6 | 0 | 82.8 | 0 | 50.2 | 0 | 32.8 | 0 | 24.7 | 0 | 155 | 0 | 0.21 | 4 | 3 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 30.4 | 21.4903 | 21.6968 | 5.5935 | 3.9032 | 7.4581 | 7.5 | 0 | 29.3903 | 0 | 68.17 | 0 | 89.25 | 0 | 50.2 | 0 | 32.8 | 0 | 26.635 | 0 | 207.2 | 0 | 0.3995 | 114.3333 | 3 | 0 | 0
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 343; 硫酸: 3
11月 | 2016-11-01 | (火) | 雨 | 原水: 18.1; 配水: 18.3; 原水: 5; 配水: 4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.7; 配水: 69.8; 配水: 93; 配水: 29.5; 配水: 202; 配水: 0.4 |  |  | 2016-11-04 | 気温 | 17.3 | ℃
| 2016-11-02 | (水) | 曇 | 原水: 18.8; 配水: 18.7; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.6; 配水: 68.3; 配水: 90.4; 配水: 29.3; 配水: 198; 配水: 0.27 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-11-03 | (木) | 雨後晴 | 原水: 18.6; 配水: 18.8; 原水: 2.9; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.1 |  |  | 水温 | ℃ |  | 18.9
| 2016-11-04 | (金) | 晴 | 17.3 | 18.5 | 18.9 | 3.6 | 2.5 | 7.6 | 7.7 |  | 29.6 |  | 69.4 |  | 93 |  | 54.4 |  | 38.6 |  | 25.1 |  | 204 |  | 0.21 |  |  |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-11-05 | (土) | 曇 | 原水: 18.3; 配水: 18.5; 原水: 3.4; 配水: 2.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.1 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-11-06 | (日) | 晴 | 原水: 18.3; 配水: 18.6; 原水: 4.2; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.6
| 2016-11-07 | (月) | 晴 | 原水: 18; 配水: 18.3; 原水: 3.6; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.4; 配水: 69.5; 配水: 90.8; 配水: 25.3; 配水: 227; 配水: 0.2 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 69.4
| 2016-11-08 | (火) | 晴 | 原水: 17.8; 配水: 18.1; 原水: 4.4; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.6; 配水: 68.7; 配水: 90.4; 配水: 24.6; 配水: 233; 配水: 0.25 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 93
| 2016-11-09 | (水) | 曇 | 原水: 17.7; 配水: 17.8; 原水: 3.5; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.3; 配水: 67.7; 配水: 91; 配水: 25.3; 配水: 226; 配水: 0.25 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54.4
| 2016-11-10 | (木) | 曇 | 原水: 17.1; 配水: 17.3; 原水: 3.6; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.6; 配水: 68.2; 配水: 90.2; 配水: 28.4; 配水: 216; 配水: 0.24 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 38.6
| 2016-11-11 | (金) | 雨 | 原水: 16.8; 配水: 16.9; 原水: 2.9; 配水: 2.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.3; 配水: 67.2; 配水: 91; 配水: 28.1; 配水: 213; 配水: 0.29 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 25.1
| 2016-11-12 | (土) | 晴 | 原水: 16.7; 配水: 16.8; 原水: 4.1; 配水: 2.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.8 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 204
| 2016-11-13 | (日) | 晴 | 原水: 16.6; 配水: 16.8; 原水: 4.1; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30.9 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.21
| 2016-11-14 | (月) | 曇 | 原水: 16.6; 配水: 16.7; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29; 配水: 69.4; 配水: 91; 配水: 25.9; 配水: 208; 配水: 0.13 |  |  | COD | mg/l |  | 3.4
| 2016-11-15 | (火) | 曇 | 原水: 16.6; 配水: 16.7; 原水: 3.8; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29; 配水: 67.7; 配水: 91; 配水: 28.1; 配水: 213; 配水: 0.21 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2016-11-16 | (水) | 晴 | 原水: 16.4; 配水: 16.6; 原水: 4.1; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.9; 配水: 68.8; 配水: 91.4; 配水: 25.4; 配水: 206; 配水: 0.26 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.9
| 2016-11-17 | (木) | 晴 | 原水: 16.4; 配水: 16.5; 原水: 4.1; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.1; 配水: 68.2; 配水: 92.8; 配水: 26.4; 配水: 195; 配水: 0.24 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.019
| 2016-11-18 | (金) | 晴 | 原水: 16.2; 配水: 16.4; 原水: 4.8; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.8; 配水: 68.8; 配水: 91.2; 配水: 27.9; 配水: 184; 配水: 0.29 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.67
| 2016-11-19 | (土) | 雨 | 原水: 16.1; 配水: 16.2; 原水: 3.3; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.8 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 4.29
| 2016-11-20 | (日) | 晴 | 原水: 16; 配水: 16.2; 原水: 4.6; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.7 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.124
| 2016-11-21 | (月) | 曇 | 原水: 16; 配水: 16.1; 原水: 4.2; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.1; 配水: 68.8; 配水: 92; 配水: 29; 配水: 187; 配水: 0.22 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-11-22 | (火) | 雨 | 原水: 15.8; 配水: 16; 原水: 4; 配水: 4.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.1; 配水: 68.8; 配水: 90.2; 配水: 26.3; 配水: 181; 配水: 0.29; ＰＡＣ: 16; 硫酸: 3 | 11/22 地震に伴う濁度処理 運転、希硫酸、PAC試運転 | 11/22 地震に伴う濁度処理 運転、希硫酸、PAC試運転 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.9
| 2016-11-23 | (水) | 曇 | 原水: 15.7; 配水: 15.8; 原水: 4.2; 配水: 3.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.2 |  |  | シリカ | mg/l |  | 28.3
| 2016-11-24 | (木) | 雪 | 原水: 15.1; 配水: 15.2; 原水: 3.1; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 29.6; 配水: 69.4; 配水: 92.4; 配水: 26.7; 配水: 153; 配水: 0.26 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2016-11-25 | (金) | 晴 | 原水: 14.2; 配水: 14.5; 原水: 4.6; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.6; 配水: 72.1; 配水: 97; 配水: 31.3; 配水: 183; 配水: 0.28 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2016-11-26 | (土) | 晴 | 原水: 13.4; 配水: 13.7; 原水: 6.5; 配水: 4.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.4
| 2016-11-27 | (日) | 雨 | 原水: 13.2; 配水: 13.3; 原水: 5.7; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.7
| 2016-11-28 | (月) | 晴 | 原水: 13.3; 配水: 13.4; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.2; 配水: 70.7; 配水: 94; 配水: 28.2; 配水: 149; 配水: 0.34
| 2016-11-29 | (火) | 曇 | 原水: 13.3; 配水: 13.4; 原水: 4.7; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.2; 配水: 71.9; 配水: 94; 配水: 28; 配水: 181; 配水: 0.3 |  |  | 備考
| 2016-11-30 | (水) | 晴 | 原水: 13; 配水: 13.1; 原水: 5; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.1; 配水: 69.3; 配水: 93.2; 配水: 28.4; 配水: 177; 配水: 0.32
| 最高 |  |  | 17.3 | 18.8 | 18.9 | 6.5 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | 0 | 31.2 | 0 | 72.1 | 0 | 97 | 0 | 54.4 | 0 | 38.6 | 0 | 31.3 | 0 | 233 | 0 | 0.4 | 16 | 3 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 17.3 | 13 | 13.1 | 2.8 | 2.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 28.8 | 0 | 67.2 | 0 | 90.2 | 0 | 54.4 | 0 | 38.6 | 0 | 24.6 | 0 | 149 | 0 | 0.13 | 16 | 3 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 17.3 | 16.2867 | 16.4533 | 4.08 | 3.19 | 7.6167 | 7.6533 | 0 | 29.95 | 0 | 69.135 | 0 | 92 | 0 | 54.4 | 0 | 38.6 | 0 | 27.36 | 0 | 196.8 | 0 | 0.2625 | 16 | 3 | 0 | 0
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 16; 硫酸: 3
12月 | 2016-12-01 | (木) | 曇 | 10.9 | 12.4 | 12.9 | 6.5 | 4.2 | 7.4 | 7.6 |  | 29.9 |  | 73.4 |  | 96.4 |  | 55 |  | 41.4 |  | 28 |  | 172 |  | 0.33 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 気温 | 10.9 | ℃
| 2016-12-02 | (金) | 晴 | 原水: 12.4; 配水: 12.6; 原水: 6.1; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 31; 配水: 73.5; 配水: 94.2; 配水: 29; 配水: 271; 配水: 0.31 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-12-03 | (土) | 晴 | 原水: 12.6; 配水: 12.6; 原水: 5.8; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 32.5 |  |  | 水温 | ℃ |  | 12.9
| 2016-12-04 | (日) | 晴 | 原水: 12.5; 配水: 12.7; 原水: 6; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 32.1 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2016-12-05 | (月) | 晴 | 原水: 12.5; 配水: 12.7; 原水: 5.5; 配水: 3.8; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.7; 配水: 71.8; 配水: 94; 配水: 31.4; 配水: 242; 配水: 0.32 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2016-12-06 | (火) | 晴 | 原水: 12.6; 配水: 12.7; 原水: 4.7; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 30.6; 配水: 73.5; 配水: 94.2; 配水: 28.3; 配水: 258; 配水: 0.27 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.9
| 2016-12-07 | (水) | 晴 | 原水: 12.5; 配水: 12.6; 原水: 3.2; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.9; 配水: 71.1; 配水: 94.2; 配水: 31.6; 配水: 255; 配水: 0.26 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 73.4
| 2016-12-08 | (木) | 晴 | 原水: 12.4; 配水: 12.6; 原水: 3.4; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.9; 配水: 74.4; 配水: 94; 配水: 31.3; 配水: 213; 配水: 0.24 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 96.4
| 2016-12-09 | (金) | 晴 | 原水: 12.1; 配水: 12.3; 原水: 5.2; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 32.2; 配水: 74; 配水: 96; 配水: 30; 配水: 233; 配水: 0.29 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55
| 2016-12-10 | (土) | 晴 | 原水: 11.9; 配水: 12.1; 原水: 4.8; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 33.6 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 41.4
| 2016-12-11 | (日) | 晴 | 原水: 11.6; 配水: 11.9; 原水: 4.5; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 33 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 28
| 2016-12-12 | (月) | 晴 | 原水: 11.4; 配水: 11.5; 原水: 3.9; 配水: 3.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 31.8; 配水: 73.4; 配水: 95; 配水: 30.2; 配水: 215; 配水: 0.28 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 172
| 2016-12-13 | (火) | 曇 | 原水: 10.9; 配水: 11.1; 原水: 4.5; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 32.2; 配水: 73.5; 配水: 97; 配水: 30.8; 配水: 221; 配水: 0.26 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.33
| 2016-12-14 | (水) | 曇 | 原水: 10.8; 配水: 10.8; 原水: 3.6; 配水: 3.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 32.5; 配水: 71.2; 配水: 95.2; 配水: 31.9; 配水: 208; 配水: 0.24 |  |  | COD | mg/l |  | 3.4
| 2016-12-15 | (木) | 晴 | 原水: 10.9; 配水: 11; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 32.2; 配水: 72.3; 配水: 95; 配水: 30.9; 配水: 205; 配水: 0.19 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2016-12-16 | (金) | 晴 | 原水: 10.6; 配水: 10.8; 原水: 3.1; 配水: 2.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 31.7; 配水: 73.9; 配水: 96; 配水: 32.5; 配水: 230; 配水: 0.35 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.9
| 2016-12-17 | (土) | 晴 | 原水: 10.3; 配水: 10.5; 原水: 4.7; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 33.2 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.019
| 2016-12-18 | (日) | 晴 | 原水: 9.9; 配水: 10.1; 原水: 6.3; 配水: 4.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 33.2 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.86
| 2016-12-19 | (月) | 晴 | 原水: 9.8; 配水: 10; 原水: 5.5; 配水: 4.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.8; 配水: 71.8; 配水: 95; 配水: 32; 配水: 218; 配水: 0.31 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.06
| 2016-12-20 | (火) | 晴 | 原水: 9.8; 配水: 9.9; 原水: 5.2; 配水: 4.3; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 32; 配水: 72.3; 配水: 94.8; 配水: 31.9; 配水: 162; 配水: 0.36; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 3 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.174
| 2016-12-21 | (水) | 晴 | 原水: 9.9; 配水: 10; 原水: 5.2; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 31.8; 配水: 72.9; 配水: 95.2; 配水: 30.7; 配水: 224; 配水: 0.35 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2016-12-22 | (木) | 曇 | 原水: 9.9; 配水: 10; 原水: 5; 配水: 3.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 32; 配水: 74; 配水: 95.2; 配水: 29.9; 配水: 220; 配水: 0.37 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.6
| 2016-12-23 | (金) | 晴 | 原水: 10; 配水: 10.2; 原水: 4.9; 配水: 3.8; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 33.6 |  |  | シリカ | mg/l |  | 28.8
| 2016-12-24 | (土) | 晴 | 原水: 10.1; 配水: 10.2; 原水: 4.4; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 33.6 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2016-12-25 | (日) | 曇 | 原水: 10.2; 配水: 10.3; 原水: 3.6; 配水: 3.2; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33.5 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2016-12-26 | (月) | 晴 | 原水: 10.2; 配水: 10.3; 原水: 4.1; 配水: 3.3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 32; 配水: 72.4; 配水: 95.4; 配水: 30.4; 配水: 260; 配水: 0.33
| 2016-12-27 | (火) | 雨 | 原水: 10.1; 配水: 10.3; 原水: 5.4; 配水: 4.2; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.8; 配水: 74.4; 配水: 96.2; 配水: 31.3; 配水: 181; 配水: 0.36
| 2016-12-28 | (水) | 晴 | 原水: 10.2; 配水: 10.3; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 32.6; 配水: 74.6; 配水: 97.6; 配水: 30.8; 配水: 251; 配水: 0.39
| 2016-12-29 | (木) | 曇 | 原水: 10; 配水: 10.1; 原水: 3.4; 配水: 3.1; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 配水: 34.4 |  |  | 備考
| 2016-12-30 | (金) | 晴 | 原水: 9.9; 配水: 10; 原水: 4; 配水: 2.9; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 34.8
| 2016-12-31 | (土) | 晴 | 原水: 9.6; 配水: 9.8; 原水: 4.5; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 34.8
| 最高 |  |  | 10.9 | 12.6 | 12.9 | 6.5 | 4.7 | 8 | 8.1 | 0 | 34.8 | 0 | 74.6 | 0 | 97.6 | 0 | 55 | 0 | 41.4 | 0 | 32.5 | 0 | 271 | 0 | 0.39 | 5 | 3 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 10.9 | 9.6 | 9.8 | 3.1 | 2.6 | 7.4 | 7.5 | 0 | 29.9 | 0 | 71.1 | 0 | 94 | 0 | 55 | 0 | 41.4 | 0 | 28 | 0 | 162 | 0 | 0.19 | 5 | 3 | 0 | 0
| 平均 |  |  | 10.9 | 10.9677 | 11.1258 | 4.671 | 3.6194 | 7.7097 | 7.7484 | 0 | 32.3839 | 0 | 73.0737 | 0 | 95.2947 | 0 | 55 | 0 | 41.4 | 0 | 30.6789 | 0 | 223.1053 | 0 | 0.30579 | 5 | 3 | 0 | 0
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 5; 硫酸: 3
1月 | 2017-01-01 | (日) | 晴 | 原水: 9.4; 配水: 9.5; 原水: 4.3; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 35.2 |  |  | 2017-01-05 | 気温 | 8.8 | ℃
| 2017-01-02 | (月) | 曇 | 原水: 9.3; 配水: 9.4; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 35.3 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-01-03 | (火) | 晴 | 原水: 9.3; 配水: 9.4; 原水: 3.2; 配水: 3.2; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 35.5 |  |  | 水温 | ℃ |  | 9.8
| 2017-01-04 | (水) | 晴 | 原水: 9.2; 配水: 9.4; 原水: 3.6; 配水: 3.2; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 32.6; 配水: 73.9; 配水: 96.2; 配水: 32.2; 配水: 217; 配水: 0.22 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-01-05 | (木) | 晴 | 8.8 | 9 | 9.8 | 2.6 | 2.7 | 8 | 8 |  | 33.1 |  | 74 |  | 97.2 |  | 57 |  | 40.2 |  | 33.3 |  | 229 |  | 0.17 |  |  |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-01-06 | (金) | 晴 | 原水: 8.8; 配水: 8.9; 原水: 3; 配水: 2.6; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33.9; 配水: 81.9; 配水: 103.3; 配水: 34.8; 配水: 225; 配水: 0.16 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.1
| 2017-01-07 | (土) | 晴 | 原水: 8.5; 配水: 8.6; 原水: 3.4; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 35.6 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 74
| 2017-01-08 | (日) | 曇 | 原水: 8.4; 配水: 8.4; 原水: 2.8; 配水: 2.8; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 35.7 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 97.2
| 2017-01-09 | (月) | 曇 | 原水: 8.3; 配水: 8.4; 原水: 2.3; 配水: 2.4; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 35 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 57
| 2017-01-10 | (火) | 晴 | 原水: 8.2; 配水: 8.3; 原水: 3; 配水: 2.7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 33.3; 配水: 75.1; 配水: 96.8; 配水: 30.2; 配水: 251.233; 配水: 0.21 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.2
| 2017-01-11 | (水) | 晴 | 原水: 8.2; 配水: 8.2; 原水: 3.7; 配水: 3.2; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 33.1; 配水: 74.2; 配水: 95; 配水: 34.3; 配水: 233; 配水: 0.23 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.3
| 2017-01-12 | (木) | 晴 | 原水: 8.3; 配水: 8.3; 原水: 3.8; 配水: 3.2; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 32.6; 配水: 72.2; 配水: 95.2; 配水: 35.4; 配水: 247; 配水: 0.27; ＰＡＣ: 22 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 229
| 2017-01-13 | (金) | 晴 | 原水: 8.1; 配水: 8.2; 原水: 5.5; 配水: 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 配水: 31.8; 配水: 73.7; 配水: 93.6; 配水: 36.2; 配水: 228; 配水: 0.34; ＰＡＣ: 103 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.17
| 2017-01-14 | (土) | 晴 | 原水: 8.1; 配水: 8.1; 原水: 5; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 33.4 |  |  | COD | mg/l |  | 3.7
| 2017-01-15 | (日) | 晴 | 原水: 7.8; 配水: 7.9; 原水: 4.3; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 33.3 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2017-01-16 | (月) | 晴 | 原水: 7.6; 配水: 7.7; 原水: 5.6; 配水: 4.3; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 31.8; 配水: 72.3; 配水: 94.8; 配水: 35.4; 配水: 201; 配水: 0.44 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 12.2
| 2017-01-17 | (火) | 晴 | 原水: 7.4; 配水: 7.4; 原水: 5.9; 配水: 5.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.2; 配水: 72.1; 配水: 95.8; 配水: 33.2; 配水: 243; 配水: 0.39 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.017
| 2017-01-18 | (水) | 晴 | 原水: 7.3; 配水: 7.3; 原水: 4.5; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32; 配水: 72.1; 配水: 94.6; 配水: 32.8; 配水: 223; 配水: 0.39; ＰＡＣ: 12 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.34
| 2017-01-19 | (木) | 曇 | 原水: 7.2; 配水: 7.2; 原水: 4.4; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32.5; 配水: 72.1; 配水: 95.8; 配水: 32.3; 配水: 236; 配水: 0.43 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 4.3
| 2017-01-20 | (金) | 雨 | 原水: 7.2; 配水: 7.1; 原水: 3.8; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 32.4; 配水: 72.8; 配水: 95; 配水: 32.1; 配水: 275; 配水: 0.22 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.105
| 2017-01-21 | (土) | 晴 | 原水: 7.1; 配水: 7.2; 原水: 3.5; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 34.2 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-01-22 | (日) | 晴 | 原水: 7.1; 配水: 7.2; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 34.5 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.8
| 2017-01-23 | (月) | 晴 | 原水: 7.1; 配水: 7.2; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.3; 配水: 76.2; 配水: 96.2; 配水: 31.9; 配水: 262; 配水: 0.24; ＰＡＣ: 5 |  |  | シリカ | mg/l |  | 28.3
| 2017-01-24 | (火) | 晴 | 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 3; 配水: 2.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 34.7; 配水: 79; 配水: 104.5; 配水: 33.2; 配水: 312; 配水: 0.29 |  |  | 色度 | 度 |  | 17
| 2017-01-25 | (水) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 6.9; 原水: 3.1; 配水: 2.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 33.5; 配水: 75.6; 配水: 97; 配水: 32.2; 配水: 265; 配水: 0.16; ＰＡＣ: 8; 硫酸: 3 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2017-01-26 | (木) | 晴 | 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 33.5; 配水: 76.2; 配水: 98; 配水: 33.7; 配水: 271; 配水: 0.33
| 2017-01-27 | (金) | 曇 | 原水: 6.6; 配水: 6.6; 原水: 3.6; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 33.8; 配水: 75.6; 配水: 98.6; 配水: 35.1; 配水: 278; 配水: 0.38
| 2017-01-28 | (土) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 6.8; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 35.5
| 2017-01-29 | (日) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 6.8; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 35.4 |  |  | 備考
| 2017-01-30 | (月) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 6.9; 原水: 2.7; 配水: 2.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.3; 配水: 73.8; 配水: 96; 配水: 32.1; 配水: 250; 配水: 0.24
| 2017-01-31 | (火) | 晴 | 原水: 6.9; 配水: 6.9; 原水: 2.4; 配水: 2.4; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 33.2; 配水: 73.9; 配水: 97; 配水: 32; 配水: 266; 配水: 0.21
| 最高 |  |  | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 5.9 | 5.1 | 8.1 | 8 | 0 | 35.7 | 0 | 81.9 | 0 | 104.5 | 0 | 57 | 0 | 40.2 | 0 | 36.2 | 0 | 312 | 0 | 0.44 | 103 | 3
| 最低 |  |  | 8.8 | 6.6 | 6.6 | 2.3 | 2.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 31.2 | 0 | 72.1 | 0 | 93.6 | 0 | 57 | 0 | 40.2 | 0 | 30.2 | 0 | 201 | 0 | 0.16 | 5 | 3
| 平均 |  |  | 8.8 | 7.771 | 7.8613 | 3.6581 | 3.3097 | 7.8226 | 7.8419 | 0 | 33.6516 | 0 | 74.5632 | 0 | 96.8737 | 0 | 57 | 0 | 40.2 | 0 | 33.2842 | 0 | 248.0123 | 0 | 0.28 | 30 | 3
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 150; 硫酸: 3
2月 | 2017-02-01 | (水) | 晴 | 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 2.6; 配水: 2.5; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 33.9; 配水: 73.4; 配水: 100.3; 配水: 32.8; 配水: 276; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 2 |  |  | 2017-02-02 | 気温 | 9.3 | ℃
| 2017-02-02 | (木) | 晴 | 9.3 | 6.8 | 7.3 | 2 | 2 | 8.1 | 8 |  | 34.5 |  | 73.4 |  | 97 |  | 55 |  | 42 |  | 31.7 |  | 289 |  | 0.19 | 7 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-02-03 | (金) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 34.4; 配水: 75.5; 配水: 98.8; 配水: 30.7; 配水: 255; 配水: 0.21 |  |  | 水温 | ℃ |  | 7.3
| 2017-02-04 | (土) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 6.9; 原水: 2.4; 配水: 2.4; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 34.9 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-02-05 | (日) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 6.8; 原水: 2.4; 配水: 2.4; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 34.7 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-02-06 | (月) | 晴 | 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 2.7; 配水: 2.5; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 31.3; 配水: 75.6; 配水: 98.2; 配水: 30.7; 配水: 265; 配水: 0.17 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.5
| 2017-02-07 | (火) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 6.9; 原水: 2.3; 配水: 2.4; 原水: 8.3; 配水: 8.2; 配水: 32; 配水: 75.6; 配水: 97.6; 配水: 30.4; 配水: 200; 配水: 0.16; 硫酸: 42 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 73.4
| 2017-02-08 | (水) | 晴 | 原水: 6.6; 配水: 6.8; 原水: 2.6; 配水: 2.8; 原水: 8.3; 配水: 7.6; 配水: 32.7; 配水: 74.2; 配水: 99.4; 配水: 30.4; 配水: 242; 配水: 0.19; 硫酸: 92 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 97
| 2017-02-09 | (木) | 曇 | 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 2.2; 配水: 2.7; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 35.1; 配水: 72.2; 配水: 96.6; 配水: 29.8; 配水: 259; 配水: 0.17; 硫酸: 92 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55
| 2017-02-10 | (金) | 曇 | 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 2.4; 配水: 2.5; 原水: 8.3; 配水: 7.6; 配水: 34.2; 配水: 70.1; 配水: 98.2; 配水: 30.5; 配水: 260; 配水: 0.13; 硫酸: 92 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42
| 2017-02-11 | (土) | 晴 | 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 2.6; 配水: 2.1; 原水: 8.4; 配水: 7.7; 配水: 35; 硫酸: 94 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.7
| 2017-02-12 | (日) | 晴 | 原水: 6.5; 配水: 6.6; 原水: 2.4; 配水: 2.2; 原水: 8.4; 配水: 7.7; 配水: 35; 硫酸: 94 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 289
| 2017-02-13 | (月) | 晴 | 原水: 6.5; 配水: 6.6; 原水: 2.9; 配水: 2.4; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 32.9; 配水: 72.7; 配水: 98; 配水: 31.1; 配水: 252; 配水: 0.18; 硫酸: 90 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.19
| 2017-02-14 | (火) | 晴 | 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 3; 配水: 2.7; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 34.8; 配水: 73.5; 配水: 96.2; 配水: 31.2; 配水: 215; 配水: 0.21; 硫酸: 89 |  |  | COD | mg/l |  | 3.2
| 2017-02-15 | (水) | 晴 | 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 2.9; 配水: 2.7; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 32.6; 配水: 73.4; 配水: 98; 配水: 30.2; 配水: 229; 配水: 0.19; 硫酸: 90 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2017-02-16 | (木) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 6.8; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 8.4; 配水: 7.9; 配水: 32.9; 配水: 72.8; 配水: 96.8; 配水: 30.9; 配水: 211; 配水: 0.19; 硫酸: 90 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 12.7
| 2017-02-17 | (金) | 晴 | 原水: 7; 配水: 7.1; 原水: 3.6; 配水: 2.8; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 34.8; 配水: 73.4; 配水: 97.8; 配水: 32.4; 配水: 275; 配水: 0.17; 硫酸: 89 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.013
| 2017-02-18 | (土) | 曇 | 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 35.2; 硫酸: 90 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.31
| 2017-02-19 | (日) | 晴 | 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 4.1; 配水: 3.4; 原水: 8.4; 配水: 7.9; 配水: 35.2; 硫酸: 90 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 4.41
| 2017-02-20 | (月) | 曇 | 原水: 8; 配水: 8.1; 原水: 4.5; 配水: 4; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 34; 配水: 72.8; 配水: 99.4; 配水: 32.3; 配水: 286; 配水: 0.19; ＰＡＣ: 16; 硫酸: 90 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.117
| 2017-02-21 | (火) | 晴 | 原水: 8.3; 配水: 8.4; 原水: 5.7; 配水: 4.8; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 32.5; 配水: 73.5; 配水: 100.1; 配水: 31.7; 配水: 232; 配水: 0.2; 硫酸: 92 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-02-22 | (水) | 晴 | 原水: 8.1; 配水: 8.3; 原水: 5.9; 配水: 4.6; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 33.3; 配水: 74.9; 配水: 99.4; 配水: 34.1; 配水: 271; 配水: 0.23; 硫酸: 92 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 23
| 2017-02-23 | (木) | 雨 | 原水: 8.2; 配水: 8.3; 原水: 6.1; 配水: 4.9; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 34.8; 配水: 73.4; 配水: 99.4; 配水: 31.4; 配水: 256; 配水: 0.24; 硫酸: 53 |  |  | シリカ | mg/l |  | 28.3
| 2017-02-24 | (金) | 曇 | 原水: 8.4; 配水: 8.5; 原水: 6.1; 配水: 5.2; 原水: 8.2; 配水: 8.2; 配水: 33.2; 配水: 67.7; 配水: 98.8; 配水: 31; 配水: 213; 配水: 0.24 |  |  | 色度 | 度 |  | 12
| 2017-02-25 | (土) | 曇 | 原水: 8.7; 配水: 8.7; 原水: 6.2; 配水: 5.3; 原水: 8.1; 配水: 8.2; 配水: 35.3 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2017-02-26 | (日) | 晴 | 原水: 8.6; 配水: 8.7; 原水: 6; 配水: 5; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 35.2 |  |  | 備考
| 2017-02-27 | (月) | 曇 | 原水: 8.5; 配水: 8.5; 原水: 4.8; 配水: 4.8; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 33.5; 配水: 75.6; 配水: 97.4; 配水: 32.5; 配水: 264; 配水: 0.2
| 2017-02-28 | (火) | 晴 | 原水: 8.7; 配水: 8.7; 原水: 5.5; 配水: 4.6; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 34.6; 配水: 76.8; 配水: 98.6; 配水: 33.3; 配水: 289; 配水: 0.27
| 最高 |  |  | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 6.2 | 5.3 | 8.5 | 8.2 | 0 | 35.3 | 0 | 76.8 | 0 | 100.3 | 0 | 55 | 0 | 42 | 0 | 34.1 | 0 | 289 | 0 | 0.27 | 16 | 94
| 最低 |  |  | 9.3 | 6.5 | 6.6 | 2 | 2 | 8 | 7.6 | 0 | 31.3 | 0 | 67.7 | 0 | 96.2 | 0 | 55 | 0 | 42 | 0 | 29.8 | 0 | 200 | 0 | 0.13 | 2 | 42
| 平均 |  |  | 9.3 | 7.3107 | 7.4143 | 3.6929 | 3.3036 | 8.2714 | 7.8857 | 0 | 34.0179 | 0 | 73.525 | 0 | 98.3 | 0 | 55 | 0 | 42 | 0 | 31.455 | 0 | 251.95 | 0 | 0.1975 | 8.3333 | 85.9412
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 25; 硫酸: 1461
3月 | 2017-03-01 | (水) | 晴 | 原水: 8.9; 配水: 8.9; 原水: 5.5; 配水: 4.8; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 35.3; 配水: 74.6; 配水: 98.8; 配水: 33; 配水: 216; 配水: 0.26 |  |  | 2017-03-02 | 気温 | 8.3 | ℃
| 2017-03-02 | (木) | 小雨 | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 5 | 4.1 | 8 | 7.9 |  | 35.6 |  | 76.3 |  | 97.4 |  | 56.6 |  | 40.8 |  | 33.3 |  | 197 |  | 0.31 |  |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-03-03 | (金) | 晴 | 原水: 9; 配水: 9.1; 原水: 5; 配水: 3.9; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 36.1; 配水: 75.7; 配水: 99.6; 配水: 32.4; 配水: 219; 配水: 0.3 |  |  | 水温 | ℃ |  | 9.2
| 2017-03-04 | (土) | 曇 | 原水: 9.1; 配水: 9.2; 原水: 5.1; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 35.6 |  |  | 濁度 | 度 |  | -
| 2017-03-05 | (日) | 晴 | 原水: 9.2; 配水: 9.3; 原水: 5.6; 配水: 4.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 35.4 |  |  | ｐH |  |  | -
| 2017-03-06 | (月) | 曇 | 原水: 9.2; 配水: 9.3; 原水: 5; 配水: 4.3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 35.5; 配水: 75.6; 配水: 97; 配水: 33.4; 配水: 246; 配水: 0.31 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.6
| 2017-03-07 | (火) | 曇 | 原水: 9.3; 配水: 9.3; 原水: 4.6; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 34.8; 配水: 76.3; 配水: 98.2; 配水: 33.2; 配水: 190; 配水: 0.32 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 76.3
| 2017-03-08 | (水) | 晴 | 原水: 9.4; 配水: 9.4; 原水: 5; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 34.1; 配水: 76.8; 配水: 97.2; 配水: 33.7; 配水: 240; 配水: 0.34 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 97.4
| 2017-03-09 | (木) | 晴 | 原水: 9.5; 配水: 9.6; 原水: 5.3; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 33.1; 配水: 76.3; 配水: 96.6; 配水: 32.9; 配水: 231; 配水: 0.34 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56.6
| 2017-03-10 | (金) | 晴 | 原水: 9.7; 配水: 9.7; 原水: 5.4; 配水: 3.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 33.8; 配水: 75.1; 配水: 97.2; 配水: 34.5; 配水: 182; 配水: 0.36 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.8
| 2017-03-11 | (土) | 晴 | 原水: 9.7; 配水: 9.8; 原水: 5.4; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 35.8 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.3
| 2017-03-12 | (日) | 晴 | 原水: 9.8; 配水: 9.9; 原水: 5.8; 配水: 3.8; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 36.1 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 197
| 2017-03-13 | (月) | 曇 | 原水: 9.9; 配水: 10; 原水: 6; 配水: 4.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 34; 配水: 75.6; 配水: 96; 配水: 34.6; 配水: 237; 配水: 0.41 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.31
| 2017-03-14 | (火) | 曇 | 原水: 9.9; 配水: 9.9; 原水: 5.1; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 33.4; 配水: 76.7; 配水: 97; 配水: 35; 配水: 233; 配水: 0.38 |  |  | COD | mg/l |  | 2.8
| 2017-03-15 | (水) | 雨 | 原水: 10.1; 配水: 10; 原水: 4.7; 配水: 3.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 35.8; 配水: 77.2; 配水: 96.4; 配水: 34.2; 配水: 187; 配水: 0.41 |  |  | BOD | mg/l |  | 2.4
| 2017-03-16 | (木) | 晴 | 原水: 10; 配水: 10.2; 原水: 6.3; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.4; 配水: 73.1; 配水: 96.8; 配水: 35.7; 配水: 202; 配水: 0.4 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.3
| 2017-03-17 | (金) | 曇 | 原水: 9.9; 配水: 10; 原水: 9.2; 配水: 5.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 34.2; 配水: 71.9; 配水: 93.8; 配水: 33.6; 配水: 193; 配水: 0.38 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.031
| 2017-03-18 | (土) | 晴 | 原水: 9.9; 配水: 10; 原水: 8.9; 配水: 5.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 35.6 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.24
| 2017-03-19 | (日) | 晴 | 原水: 10; 配水: 10; 原水: 7; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 35.9 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 4.96
| 2017-03-20 | (月) | 晴 | 原水: 10.1; 配水: 10.2; 原水: 6.4; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 36.2 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.154
| 2017-03-21 | (火) | 雨 | 原水: 10.1; 配水: 10.1; 原水: 6.5; 配水: 4.3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 36; 配水: 72.5; 配水: 97.2; 配水: 34.1; 配水: 198; 配水: 0.35 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2017-03-22 | (水) | 晴 | 原水: 10.2; 配水: 10.2; 原水: 6; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 35.1; 配水: 73.6; 配水: 95.2; 配水: 35.2; 配水: 197; 配水: 0.17 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.1
| 2017-03-23 | (木) | 曇 | 原水: 10.6; 配水: 10.6; 原水: 6.3; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 36.6; 配水: 74.3; 配水: 96.8; 配水: 35.5; 配水: 216; 配水: 0.27 |  |  | シリカ | mg/l |  | 27.6
| 2017-03-24 | (金) | 雨 | 原水: 10.8; 配水: 10.8; 原水: 6; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 35.9; 配水: 72.9; 配水: 96; 配水: 36.2; 配水: 230; 配水: 0.27 |  |  | 色度 | 度 |  | 14
| 2017-03-25 | (土) | 晴 | 原水: 11; 配水: 11; 原水: 6.3; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 35.4 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2017-03-26 | (日) | 雨 | 原水: 10.9; 配水: 11; 原水: 6.4; 配水: 4.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 34.8
| 2017-03-27 | (月) | 雨 | 原水: 10.9; 配水: 10.8; 原水: 5.1; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 35; 配水: 73.6; 配水: 96; 配水: 34.8; 配水: 196; 配水: 0.29; ＰＡＣ: 2; 硫酸: 3
| 2017-03-28 | (火) | 晴 | 原水: 10.7; 配水: 10.8; 原水: 5.9; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.4; 配水: 72.7; 配水: 94; 配水: 34.4; 配水: 195; 配水: 0.31; ＰＡＣ: 74
| 2017-03-29 | (水) | 晴 | 原水: 10.1; 配水: 10.3; 原水: 19.8; 配水: 8.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 32.6; 配水: 71.9; 配水: 93; 配水: 32.5; 配水: 177; 配水: 0.29; ＰＡＣ: 164 |  |  | 備考
| 2017-03-30 | (木) | 晴 | 原水: 10.3; 配水: 10.4; 原水: 14.8; 配水: 6.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 32.1; 配水: 66.8; 配水: 83.6; 配水: 32.3; 配水: 148; 配水: 0.37; ＰＡＣ: 125
| 2017-03-31 | (金) | 曇 | 原水: 10.4; 配水: 10.4; 原水: 9.5; 配水: 6.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 31.4; 配水: 68.7; 配水: 91; 配水: 33.1; 配水: 178; 配水: 0.33
年間 | 最高 |  |  | 32.1 | 27.3 | 27.8 | 19.8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 36.6 |  | 81.9 |  | 104.5 |  | 57 |  | 42 |  | 36.2 |  | 312 |  | 0.57 | 179 | 94
| 最低 |  |  | 8.3 | 6.5 | 6.6 | 2 | 1.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 26.2 |  | 53.6 |  | 74.4 |  | 47.8 |  | 28.4 |  | 23.4 |  | 123 |  | 0.13 | 1 | 2
| 平均 |  |  | 19.85 | 17.333 | 17.5693 | 5.4677 | 3.8011 | 7.611 | 7.6112 | 7.3633 | 31.1762 |  | 67.5202 |  | 88.1045 |  | 52.5167 |  | 35.4 |  | 30.951 |  | 215.1203 |  | 0.2842 | 39.0833 | 53.25
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 938; 硫酸: 1491

## 人見
人見浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ
4月 | 2016-04-01 | (金) | 晴 | 3 | 13.4 | 14.2 | 15 | 6.5 | 6.8 | 7.74 | 7.87 | 35 | 34.7 |  | 140 |  | 110 | [5 empty] | 17 |  | 242 |  | 0.49 |  |  |  |  | 2016-04-13 | 気温 | 15.7 | ℃
| 2016-04-02 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 9.9; 原水: 13; 配水: 14.3; 原水: 7.5; 配水: 6.5; 原水: 7.75; 配水: 7.94 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-04-03 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 11.5; 原水: 13; 配水: 13.8; 原水: 10.6; 配水: 8.2; 原水: 7.72; 配水: 7.68; ＰＡＣ: 1400 |  |  |  | 水温 | ℃ | 14.1 | 15
| 2016-04-04 | (月) | 雨 | 11 | 18.3 | 14.5 | 15 | 8.2 | 7.8 | 7.82 | 7.89 | 33.5 | 34.9 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 20 |  | 246 |  | 0.47 | 4939 |  |  |  | 濁度 | 度 | 158.5 | 2.8
| 2016-04-05 | (火) | 曇 | 0 | 10.7 | 13 | 14.2 | 20.3 | 5.1 | 7.57 | 7.17 | 20.5 | 22.1 |  | 60 |  | 66 | [5 empty] | 23 |  | 160 |  | 0.21 | 8010 |  |  |  | ｐH |  | 7.63 | 7.25
| 2016-04-06 | (水) | 晴 |  | 13.3 | 12 | 13 | 19.8 | 4.6 | 7.64 | 7.38 | 25.8 | 26.8 |  | 91 |  | 188 | [5 empty] | 21 |  | 188 |  | 0.2 | 4555 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 32.1 | 33.4
| 2016-04-07 | (木) | 雨 | 45 | 12.6 | 14.2 | 15 | 12.8 | 4.1 | 7.65 | 7.48 | 28.1 | 30.8 |  | 110 |  | 82 | [5 empty] | 21 |  | 214 |  | 0.21 | 9429 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 120 | 110
| 2016-04-08 | (金) | 晴 |  | 19.7 | 13.9 | 13.7 | 44.4 | 4.7 | 7.4 | 7.06 | 17.4 | 18.3 |  | 40 |  | 48 | [5 empty] | 23 |  | 140 |  | 0.16 | 9444 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 90 | 90
| 2016-04-09 | (土) | 晴 | (℃): 17.4; 原水: 14.7; 配水: 15.3; 原水: 27.2; 配水: 5; 原水: 7.53; 配水: 7.21; ＰＡＣ: 7887 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64 | 66
| 2016-04-10 | (日) | 曇 | (℃): 18.3; 原水: 15.5; 配水: 16.4; 原水: 75.9; 配水: 5.3; 原水: 7.54; 配水: 7.28; ＰＡＣ: 12555 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26 | 24
| 2016-04-11 | (月) | 雨 | 0 | 9.9 | 15 | 16.1 | 76.8 | 3.4 | 7.6 | 7.24 | 28.9 | 31.3 |  | 97 |  | 86 | [5 empty] | 26 |  | 206 |  | 0.12 | 11476 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 24
| 2016-04-12 | (火) | 晴 |  | 9 | 11.6 | 12.4 | 52.1 | 4.3 | 7.71 | 7.48 | 28.5 | 32 |  | 190 |  | 90 | [5 empty] | 21 |  | 214 |  | 0.19 | 5922 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 410 | 234
| 2016-04-13 | (水) | 曇 | 3 | 15.7 | 14.1 | 15 | 158.5 | 2.8 | 7.63 | 7.25 | 32.1 | 33.4 | 120 | 110 | 90 | 90 | 64 | 66 | 26 | 24 | 16 | 24 | 410 | 234 | 4.4 | 0.12 | 11767 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 4.4 | 0.12
| 2016-04-14 | (木) | 雨 | 18 | 14.2 | 14.8 | 15.7 | 90.6 | 2.6 | 7.49 | 7.27 | 20.9 | 33.7 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 22 |  | 210 |  | 0.1 | 10143 |  |  |  | COD | mg/l | 17 | 2.8
| 2016-04-15 | (金) | 晴 |  | 18.6 | 14.5 | 14.8 | 143.4 | 6.8 | 7.43 | 7.19 | 20.8 | 21.8 |  | 57 |  | 58 | [5 empty] | 23 |  | 160 |  | 0.25 | 11998 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.1 | 0.6
| 2016-04-16 | (土) | 曇 | (℃): 15.4; 原水: 14.8; 配水: 15.8; 原水: 55.3; 配水: 4; 原水: 7.54; 配水: 7.14; ＰＡＣ: 10777 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.8 | 9.1
| 2016-04-17 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 19; 原水: 15.8; 配水: 16.4; 原水: 65.3; 配水: 4.9; 原水: 7.64; 配水: 7.33; ＰＡＣ: 7893 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.17 | 0.086
| 2016-04-18 | (月) | 曇 | 2 | 20.1 | 16.4 | 17.1 | 41.3 | 2.4 | 7.71 | 7.32 | 29.1 | 30.7 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 27 |  | 208 |  | 0.09 | 12506 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.44 | 0.39
| 2016-04-19 | (火) | 晴 |  | 17.4 | 17 | 17.5 | 61 | 2.8 | 7.63 | 7.44 | 30.6 | 32 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 23 |  | 226 |  | 0.14 | 8473 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.78 | 0.97
| 2016-04-20 | (水) | 晴 |  | 14.9 | 16 | 17 | 93.4 | 3.6 | 7.68 | 7.43 | 30.5 | 32.3 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 23 |  | 212 |  | 0.17 | 8069 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.75 | 0.031
| 2016-04-21 | (木) | 曇 | 11 | 18.6 | 16.7 | 17.5 | 16.4 | 5.7 | 7.72 | 7.39 | 31.2 | 32.9 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 23 |  | 238 |  | 0.13 | 5839 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2016-04-22 | (金) | 晴 |  | 17.9 | 16 | 16.3 | 21.4 | 4.2 | 7.57 | 7.38 | 24.1 | 26.1 |  | 85 |  | 72 | [5 empty] | 20 |  | 180 |  | 0.19 | 5555 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 20.8 | 22.7
| 2016-04-23 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.2; 原水: 16.8; 配水: 17.4; 原水: 29.1; 配水: 8.5; 原水: 7.58; 配水: 7.37; ＰＡＣ: 6111 |  |  |  | シリカ | mg/l | 40.1 | 33
| 2016-04-24 | (日) | 雨 | (mm): 4; (℃): 13.4; 原水: 17.7; 配水: 18.8; 原水: 26.3; 配水: 6.4; 原水: 7.56; 配水: 7.41; ＰＡＣ: 5999 |  |  |  | 色度 | 度 | 11 | 6
| 2016-04-25 | (月) | 晴 |  | 18.1 | 15.5 | 16 | 19 | 7.1 | 7.65 | 7.49 | 30.8 | 30.6 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 22 |  | 212 |  | 0.3 | 5394 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 180 | 4
| 2016-04-26 | (火) | 晴 |  | 19.9 | 16.5 | 17.1 | 17.2 | 5.3 | 7.65 | 7.5 | 31.4 | 32.6 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 22 |  | 232 |  | 0.27 | 3930
| 2016-04-27 | (水) | 曇 | 1 | 18.9 | 17.2 | 18 | 13.2 | 8.3 | 7.72 | 7.63 | 31.1 | 31.9 |  | 120 |  | 88 | [5 empty] | 21 |  | 238 |  | 0.49 | 1567
| 2016-04-28 | (木) | 雨 | 22 | 15.3 | 16.8 | 17.5 | 12.3 | 8.9 | 7.74 | 7.68 | 31.2 | 31.7 |  | 120 |  | 86.5 | [5 empty] | 21 |  | 248 |  | 0.56 | 1900
| 2016-04-29 | (金) | 曇 | (℃): 16.5; 原水: 16; 配水: 16.7; 原水: 26.9; 配水: 9.3; 原水: 7.59; 配水: 7.34; ＰＡＣ: 5999 |  |  |  | 備考
| 2016-04-30 | (土) | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 14.3; 配水: 15; 原水: 19.4; 配水: 8.1; 原水: 7.6; 配水: 7.37; ＰＡＣ: 6444
| 最高 |  |  | 45 | 20.1 | 17.7 | 18.8 | 158.5 | 9.3 | 7.82 | 7.94 | 35 | 34.9 | 120 | 190 | 90 | 188 | 64 | 66 | 26 | 24 | 16 | 27 | 410 | 248 | 4.4 | 0.56 | 12555 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 9 | 11.6 | 12.4 | 6.5 | 2.4 | 7.4 | 7.06 | 17.4 | 18.3 | 120 | 40 | 90 | 48 | 64 | 66 | 26 | 24 | 16 | 17 | 410 | 140 | 4.4 | 0.09 | 1400 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 15.7267 | 15.05 | 15.7933 | 42.4033 | 5.5833 | 7.6267 | 7.4203 | 28.075 | 30.03 | 120 | 105.5 | 90 | 88.425 | 64 | 66 | 26 | 24 | 16 | 22.15 | 410 | 210.4 | 4.4 | 0.243 | 7356.4643
| 合計 |  |  | (mm): 122
5月 | 2016-05-01 | (日) | 晴 | (℃): 19; 原水: 16.6; 配水: 17.2; 原水: 20.6; 配水: 6.7; 原水: 7.59; 配水: 7.41; ＰＡＣ: 7777 |  |  |  | 2016-05-11 | 気温 | 22.4 | ℃
| 2016-05-02 | (月) | 曇 |  | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 96.6 | 4 | 7.62 | 7.24 | 31.2 | 33.4 |  | 110 |  | 90.6 | [5 empty] | 26 |  | 228 |  | 0.14 | 9090 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-05-03 | (火) | 晴 | (℃): 20.2; 原水: 17.7; 配水: 18.4; 原水: 15.6; 配水: 5.9; 原水: 7.66; 配水: 7.48; ＰＡＣ: 2777 |  |  |  | 水温 | ℃ | 21.2 | 21.3
| 2016-05-04 | (水) | 晴 | (mm): 9; (℃): 20.8; 原水: 18.5; 配水: 19.4; 原水: 12.8; 配水: 11.1; 原水: 7.72; 配水: 7.8; ＰＡＣ: 2000 |  |  |  | 濁度 | 度 | 49.6 | 7.5
| 2016-05-05 | (木) | 晴 | (℃): 22.5; 原水: 17.7; 配水: 18.6; 原水: 16.9; 配水: 6.8; 原水: 7.65; 配水: 7.42; ＰＡＣ: 3000 |  |  |  | ｐH |  | 7.33 | 7.38
| 2016-05-06 | (金) | 曇 | 0 | 19.3 | 18.5 | 19.6 | 13.2 | 8.1 | 7.67 | 7.59 | 30.4 | 31.4 |  | 120 |  | 88.6 | [5 empty] | 19 |  | 208 |  | 0.47 | 496 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 18.6 | 21.8
| 2016-05-07 | (土) | 曇 | (℃): 18.6; 原水: 17.7; 配水: 18.1; 原水: 15.3; 配水: 9; 原水: 7.61; 配水: 7.52; ＰＡＣ: 2051 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 67 | 74
| 2016-05-08 | (日) | 晴 | (℃): 20.6; 原水: 18.9; 配水: 19.3; 原水: 14.7; 配水: 9.1; 原水: 7.65; 配水: 7.59; ＰＡＣ: 684 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 58.3 | 64.4
| 2016-05-09 | (月) | 曇 | 20 | 20.6 | 18.8 | 19.5 | 12 | 11.6 | 7.68 | 7.74 | 32.6 | 33.6 |  | 130 |  | 92.6 | [5 empty] | 19 |  | 242 |  | 0.61 |  |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 42.3 | 48.3
| 2016-05-10 | (火) | 曇 | 6 | 17.8 | 17.9 | 18.5 | 17.5 | 7 | 7.53 | 7.37 | 22.8 | 25.7 |  | 91 |  | 76.5 | [5 empty] | 18 |  | 168 |  | 0.44 | 4061 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 16 | 16.1
| 2016-05-11 | (水) | 曇 | 16 | 22.4 | 21.2 | 21.3 | 49.6 | 7.5 | 7.33 | 7.38 | 18.6 | 21.8 | 67 | 74 | 58.3 | 64.4 | 42.3 | 48.3 | 16 | 16.1 | 13 | 20 | 428 | 164 | 2.1 | 0.39 | 9600 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 13 | 20
| 2016-05-12 | (木) | 晴 |  | 22 | 19 | 19.5 | 26.5 | 6.8 | 7.52 | 7.1 | 21.5 | 20.6 |  | 61 |  | 60 | [5 empty] | 19 |  | 166 |  | 0.3 | 7402 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 428 | 164
| 2016-05-13 | (金) | 晴 |  | 20.4 | 19.1 | 20 | 15.3 | 4.7 | 7.58 | 7.36 | 27.7 | 27.5 |  | 94 |  | 80.5 | [5 empty] | 20 |  | 198 |  | 0.29 | 3000 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 2.1 | 0.39
| 2016-05-14 | (土) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 20.2; 配水: 20.7; 原水: 11.9; 配水: 9.8; 原水: 7.52; 配水: 7.62 |  |  |  | COD | mg/l | 10 | 4.5
| 2016-05-15 | (日) | 晴 | (℃): 16.9; 原水: 18.7; 配水: 19.8; 原水: 12.2; 配水: 9.5; 原水: 7.55; 配水: 7.68 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.8 | 1.4
| 2016-05-16 | (月) | 晴 |  | 20.1 | 18.2 | 19.4 | 14.1 | 5.2 | 7.6 | 7.51 | 32.6 | 33.5 |  | 130 |  | 96.6 | [5 empty] | 21 |  | 262 |  | 0.38 | 2596 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.8 | 8.2
| 2016-05-17 | (火) | 雨 | 44 | 19.8 | 18.5 | 19 | 15.1 | 8 | 7.62 | 7.58 | 31.7 | 33.6 |  | 130 |  | 94.6 | [5 empty] | 23 |  | 254 |  | 0.62 | 2778 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.11 | 0.052
| 2016-05-18 | (水) | 晴 |  | 19.3 | 17.2 | 18 | 30.2 | 6.4 | 7.52 | 7.08 | 21.8 | 21.8 |  | 71 |  | 66.4 | [5 empty] | 21 |  | 176 |  | 0.24 | 8010 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.33 | 0.31
| 2016-05-19 | (木) | 晴 |  | 20.7 | 17.7 | 17.2 | 13.2 | 5.3 | 7.58 | 7.39 | 26.5 | 20.6 |  | 87 |  | 84.5 | [5 empty] | 20 |  | 242 |  | 0.32 | 3000 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.17 | 0.83
| 2016-05-20 | (金) | 曇 |  | 16.8 | 17.5 | 18.4 | 8.9 | 6.4 | 7.62 | 7.47 | 29.3 | 29.7 |  | 110 |  | 88.6 | [5 empty] | 18 |  | 242 |  | 0.46 | 888 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.263 | 0.101
| 2016-05-21 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.9; 原水: 16.9; 配水: 17.4; 原水: 19.1; 配水: 7.2; 原水: 7.63; 配水: 7.52; ＰＡＣ: 1728 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2016-05-22 | (日) | 晴 | (℃): 21.1; 原水: 19.6; 配水: 20.1; 原水: 16.9; 配水: 8.1; 原水: 7.57; 配水: 7.53; ＰＡＣ: 1137 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 11.3 | 14.2
| 2016-05-23 | (月) | 晴 |  | 23.5 | 19.5 | 20 | 13.1 | 5.8 | 7.6 | 7.43 | 33 | 33.7 |  | 131 |  | 94.6 | [5 empty] | 19 |  | 248 |  | 0.38 | 1650 |  |  |  | シリカ | mg/l | 22.4 | 21.4
| 2016-05-24 | (火) | 晴 |  | 23.5 | 19.5 | 20.5 | 13.8 | 9.6 | 7.61 | 7.67 | 33.3 | 35.5 |  | 130 |  | 94.6 | [5 empty] | 18 |  | 236 |  | 0.69 | 649 |  |  |  | 色度 | 度 | 40 | 10
| 2016-05-25 | (水) | 曇 | (℃): 23.1; 原水: 19.5; 配水: 20.2; 原水: 9.5; 配水: 6.4; 原水: 7.65; 配水: 7.7; 原水: 34.3; 配水: 34; 配水: 140; 配水: 98.6; 配水: 19; 配水: 276; 配水: 0.55 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 63 | 12
| 2016-05-26 | (木) | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 19.7; 配水: 20.2; 原水: 10.6; 配水: 7.5; 原水: 7.67; 配水: 7.7; 原水: 34.7; 配水: 34.3; 配水: 140; 配水: 96.6; 配水: 17; 配水: 240; 配水: 0.61
| 2016-05-27 | (金) | 雨 | 23 | 21.5 | 20.9 | 21.1 | 8.7 | 6.4 | 7.63 | 7.69 | 35.3 | 34.3 |  | 140 |  | 96.6 | [5 empty] | 17 |  | 262 |  | 0.54 | 2350
| 2016-05-28 | (土) | 曇 | (℃): 19.3; 原水: 18.6; 配水: 19.3; 原水: 25.9; 配水: 8.1; 原水: 7.47; 配水: 7.19; ＰＡＣ: 6497
| 2016-05-29 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 22.1; 原水: 18.9; 配水: 19.4; 原水: 15.3; 配水: 6.5; 原水: 7.54; 配水: 7.37; ＰＡＣ: 1847 |  |  |  | 備考
| 2016-05-30 | (月) | 雨 | 17 | 16.5 | 19.8 | 20.8 | 9.6 | 10.4 | 7.62 | 7.65 | 31.1 | 30.8 |  | 120 |  | 88.5 | [5 empty] | 17 |  | 222 |  | 0.7 | 1006
| 2016-05-31 | (火) | 曇 |  | 19.9 | 18.2 | 18.5 | 14.5 | 4.1 | 7.59 | 7.37 | 29.1 | 27.9 |  | 100 |  | 80.5 | [5 empty] | 19 |  | 186 |  | 0.37 | 3777
| 最高 |  |  | 44 | 23.5 | 21.2 | 21.3 | 96.6 | 11.6 | 7.72 | 7.8 | 35.3 | 35.5 | 67 | 140 | 58.3 | 98.6 | 42.3 | 48.3 | 16 | 16.1 | 13 | 26 | 428 | 276 | 2.1 | 0.7 | 9600 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 16.5 | 16.6 | 17.2 | 8.7 | 4 | 7.33 | 7.08 | 18.6 | 20.6 | 67 | 61 | 58.3 | 60 | 42.3 | 48.3 | 16 | 16.1 | 13 | 17 | 428 | 164 | 2.1 | 0.14 | 496 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 20.2774 | 18.6516 | 19.2774 | 19.0065 | 7.3871 | 7.5935 | 7.4887 | 29.3421 | 29.6684 | 67 | 111 | 58.3 | 85.9947 | 42.3 | 48.3 | 16 | 16.1 | 13 | 19.4737 | 428 | 222.1053 | 2.1 | 0.44737 | 3455.8077
| 合計 |  |  | (mm): 135
6月 | 2016-06-01 | (水) | 曇 |  | 22.3 | 19.5 | 20 | 11.6 | 7.9 | 7.58 | 7.51 | 30.3 | 29.5 |  | 110 |  | 86.6 | [5 empty] | 18 |  | 228 |  | 0.6 | 1334 |  |  |  | 2016-06-08 | 気温 | 22.5 | ℃
| 2016-06-02 | (木) | 晴 | (℃): 20.8; 原水: 18.7; 配水: 19; 原水: 12.6; 配水: 8.5; 原水: 7.72; 配水: 7.68; 原水: 31.8; 配水: 31.4; 配水: 120; 配水: 88.6; 配水: 16; 配水: 218; 配水: 0.68 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-06-03 | (金) | 晴 | (℃): 20.4; 原水: 19; 配水: 20; 原水: 8.7; 配水: 7.3; 原水: 7.71; 配水: 7.72; 原水: 34.8; 配水: 33.7; 配水: 140; 配水: 98.6; 配水: 17; 配水: 250; 配水: 0.66 |  |  |  | 水温 | ℃ | 18.9 | 19
| 2016-06-04 | (土) | 晴 | (℃): 21.9; 原水: 19.8; 配水: 20.6; 原水: 10.3; 配水: 7.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7 |  |  |  | 濁度 | 度 | 8.3 | 6.7
| 2016-06-05 | (日) | 雨 | (mm): 3; (℃): 18.8; 原水: 19.7; 配水: 20.7; 原水: 10.3; 配水: 8.9; 原水: 7.69; 配水: 7.71 |  |  |  | ｐH |  | 7.61 | 7.66
| 2016-06-06 | (月) | 曇 | (℃): 19.5; 原水: 17.5; 配水: 18; 原水: 9.2; 配水: 8.6; 原水: 7.68; 配水: 7.7; 原水: 33.6; 配水: 33; 配水: 130; 配水: 98.6; 配水: 17; 配水: 244; 配水: 0.66 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 33.5 | 33.8
| 2016-06-07 | (火) | 曇 | (℃): 21.3; 原水: 19; 配水: 19.5; 原水: 8.7; 配水: 8.1; 原水: 7.64; 配水: 7.68; 原水: 35.4; 配水: 34.6; 配水: 150; 配水: 103; 配水: 19; 配水: 288; 配水: 0.59 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 140 | 140
| 2016-06-08 | (水) | 曇 | 2 | 22.5 | 18.9 | 19 | 8.3 | 6.7 | 7.61 | 7.66 | 33.5 | 33.8 | 140 | 140 | 90.6 | 96.6 | 64.4 | 70.4 | 26.2 | 26.2 | 20 | 18 | 304 | 268 | 0.7 | 0.51 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 90.6 | 96.6
| 2016-06-09 | (木) | 雨 | 5 | 20.8 | 21 | 21.5 | 6.3 | 5.4 | 7.65 | 7.64 | 35 | 34.3 |  | 160 |  | 96.6 | [5 empty] | 18 |  | 258 |  | 0.51 |  |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64.4 | 70.4
| 2016-06-10 | (金) | 晴 | (℃): 24.4; 原水: 20.2; 配水: 20.6; 原水: 8.3; 配水: 6.2; 原水: 7.65; 配水: 7.64; 原水: 33.4; 配水: 33.7; 配水: 130; 配水: 92.6; 配水: 17; 配水: 242; 配水: 0.54 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26.2 | 26.2
| 2016-06-11 | (土) | 晴 | (℃): 25.7; 原水: 22; 配水: 22.8; 原水: 7.2; 配水: 6.3; 原水: 7.64; 配水: 7.62 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 18
| 2016-06-12 | (日) | 晴 | (℃): 24.8; 原水: 22.3; 配水: 23; 原水: 13.1; 配水: 9.4; 原水: 7.61; 配水: 7.62 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 304 | 268
| 2016-06-13 | (月) | 雨 | 69 | 20.4 | 21.2 | 22.5 | 11.9 | 8.5 | 7.56 | 7.69 | 27.1 | 34.8 |  | 140 |  | 96.6 | [5 empty] | 20 |  | 276 |  | 0.47 | 7665 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.7 | 0.51
| 2016-06-14 | (火) | 晴 |  | 21.8 | 19.5 | 19.8 | 27.6 | 5.7 | 7.5 | 7.08 | 20.5 | 18.8 |  | 54 |  | 56.3 | [5 empty] | 20 |  | 148 |  | 0.28 | 8554 |  |  |  | COD | mg/l | 5.4 | 4.9
| 2016-06-15 | (水) | 曇 |  | 21.4 | 20.2 | 20.5 | 12.4 | 4.3 | 7.5 | 7.21 | 26.3 | 25.7 |  | 89 |  | 76.5 | [5 empty] | 18 |  | 202 |  | 0.29 | 2667 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.5 | 1.2
| 2016-06-16 | (木) | 曇 | 2 | 22.8 | 20.2 | 20.8 | 10.9 | 9.4 | 7.59 | 7.57 | 28.7 | 28 |  | 100 |  | 80.5 | [5 empty] | 15 |  | 202 |  | 0.61 |  |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.5 | 8.5
| 2016-06-17 | (金) | 曇 | 1 | 24.1 | 20.5 | 20.7 | 6.7 | 6.3 | 7.58 | 7.59 | 31 | 30.6 |  | 120 |  | 92.6 | [5 empty] | 18 |  | 240 |  | 0.51 |  |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.058 | 0.055
| 2016-06-18 | (土) | 晴 | (℃): 27.7; 原水: 22.7; 配水: 23; 原水: 11.9; 配水: 6.1; 原水: 7.52; 配水: 7.59 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1 | 1.44
| 2016-06-19 | (日) | 晴 | (mm): 2; (℃): 26.4; 原水: 23.3; 配水: 24.2; 原水: 12.5; 配水: 9.1; 原水: 7.55; 配水: 7.61 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.98 | 0.95
| 2016-06-20 | (月) | 晴 | 1 | 24.3 | 20 | 20.1 | 9.5 | 8.1 | 7.6 | 7.64 | 32.2 | 32.4 |  | 120 |  | 92.6 | [5 empty] | 17 |  | 258 |  | 0.54 |  |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.201 | 0.187
| 2016-06-21 | (火) | 雨 | 16 | 22.5 | 22.5 | 23 | 9.1 | 7 | 7.68 | 7.73 | 35.1 | 34.1 |  | 140 |  | 98.6 | [5 empty] | 19 |  | 260 |  | 0.48 | 1049 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2016-06-22 | (水) | 曇 | 0 | 22.9 | 20.2 | 20.5 | 16.8 | 4.3 | 7.59 | 7.24 | 30.1 | 27.3 |  | 100 |  | 76.5 | [5 empty] | 18 |  | 198 |  | 0.24 | 3935 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.7 | 18.4
| 2016-06-23 | (木) | 雨 | 25 | 23.1 | 20.8 | 21 | 8.6 | 7.5 | 7.59 | 7.58 | 30.3 | 31.2 |  | 140 |  | 94.6 | [5 empty] | 16 |  | 234 |  | 0.5 | 6368 |  |  |  | シリカ | mg/l | 36 | 36.4
| 2016-06-24 | (金) | 曇 | 1 | 24.1 | 22 | 22.1 | 26.7 | 3.8 | 7.5 | 6.96 | 20.1 | 19.2 |  | 52 |  | 52.3 | [5 empty] | 22 |  | 162 |  | 0.17 | 7445 |  |  |  | 色度 | 度 | 18 | 17
| 2016-06-25 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 24.1; 原水: 22.1; 配水: 22.2; 原水: 16.3; 配水: 4.2; 原水: 7.53; 配水: 7.18; ＰＡＣ: 5833 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 15 | 8
| 2016-06-26 | (日) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 22; 配水: 22.3; 原水: 20.9; 配水: 5; 原水: 7.51; 配水: 7.11; ＰＡＣ: 4667
| 2016-06-27 | (月) | 晴 |  | 25.7 | 22 | 22.5 | 12.7 | 10.6 | 7.61 | 7.56 | 28.3 | 26.7 |  | 100 |  | 80.5 | [5 empty] | 17 |  | 208 |  | 0.62 | 1333
| 2016-06-28 | (火) | 雨 | 18 | 17.8 | 21.4 | 23 | 9.4 | 8.7 | 7.61 | 7.58 | 29.7 | 29.3 |  | 110 |  | 84.5 | [5 empty] | 19 |  | 208 |  | 0.57 | 2333
| 2016-06-29 | (水) | 曇 | 0 | 21.5 | 20 | 21.4 | 28.7 | 5.6 | 7.43 | 7.01 | 22.1 | 22.1 |  | 67 |  | 68.4 | [5 empty] | 20 |  | 168 |  | 0.23 | 6111 |  |  |  | 備考
| 2016-06-30 | (木) | 曇 | (℃): 22; 原水: 21; 配水: 20.5; 原水: 10.4; 配水: 10.1; 原水: 7.56; 配水: 7.51; 原水: 27.2; 配水: 25.2; 配水: 98; 配水: 78.5; 配水: 17; 配水: 194; 配水: 0.56
| 最高 |  |  | 69 | 27.7 | 23.3 | 24.2 | 28.7 | 10.6 | 7.72 | 7.73 | 35.4 | 34.8 | 140 | 160 | 90.6 | 103 | 64.4 | 70.4 | 26.2 | 26.2 | 20 | 22 | 304 | 288 | 0.7 | 0.68 | 8554 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 17.8 | 17.5 | 18 | 6.3 | 3.8 | 7.43 | 6.96 | 20.1 | 18.8 | 140 | 52 | 90.6 | 52.3 | 64.4 | 70.4 | 26.2 | 26.2 | 20 | 15 | 304 | 148 | 0.7 | 0.17 | 1049 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 22.65 | 20.64 | 21.16 | 12.5867 | 7.16 | 7.5963 | 7.5107 | 29.8409 | 29.5182 | 140 | 114.0909 | 90.6 | 85.9182 | 64.4 | 70.4 | 26.2 | 26.2 | 20 | 18 | 304 | 225.1818 | 0.7 | 0.49182 | 4561.0769
| 合計 |  |  | (mm): 147
7月 | 2016-07-01 | (金) | 曇 | (℃): 23.5; 原水: 21.5; 配水: 21.6; 原水: 7.8; 配水: 6.4; 原水: 7.67; 配水: 7.64; 原水: 30.9; 配水: 30.2; 配水: 120; 配水: 88.6; 配水: 16; 配水: 258; 配水: 0.46 |  |  |  | 2016-07-13 | 気温 | 25.9 | ℃
| 2016-07-02 | (土) | 晴 | (℃): 24.5; 原水: 22.7; 配水: 23.2; 原水: 17.2; 配水: 8.3; 原水: 7.53; 配水: 7.53; ＰＡＣ: 1021 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-07-03 | (日) | 曇 | (℃): 26.7; 原水: 23.8; 配水: 24.4; 原水: 12.2; 配水: 7; 原水: 7.66; 配水: 7.5; ＰＡＣ: 777 |  |  |  | 水温 | ℃ | 23.2 | 24.7
| 2016-07-04 | (月) | 晴 | 5 | 29.5 | 25 | 25.2 | 9.8 | 9.5 | 7.64 | 7.67 | 34 | 33.4 |  | 140 |  | 96.6 | [5 empty] | 17 |  | 254 |  | 0.53 |  |  |  |  | 濁度 | 度 | 12.1 | 7.3
| 2016-07-05 | (火) | 曇 | 0 | 22.8 | 25 | 26 | 10 | 10.8 | 7.5 | 7.41 | 31.2 | 27.8 |  | 110 |  | 80.5 | [5 empty] | 16 |  | 200 |  | 0.49 |  |  |  |  | ｐH |  | 7.57 | 7.55
| 2016-07-06 | (水) | 曇 | (℃): 21.7; 原水: 21; 配水: 21.4; 原水: 6.9; 配水: 6.4; 原水: 7.64; 配水: 7.56; 原水: 34.8; 配水: 34.1; 配水: 140; 配水: 96.6; 配水: 17; 配水: 256; 配水: 0.44 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 31.2 | 31.3
| 2016-07-07 | (木) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 23; 配水: 23.5; 原水: 6.2; 配水: 5.3; 原水: 7.66; 配水: 7.67; 原水: 35.8; 配水: 34.8; 配水: 140; 配水: 101; 配水: 18; 配水: 254; 配水: 0.4 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 120 | 120
| 2016-07-08 | (金) | 曇 | (℃): 23.8; 原水: 24; 配水: 25.1; 原水: 6.1; 配水: 5.2; 原水: 7.65; 配水: 7.64; 原水: 35.8; 配水: 35.1; 配水: 140; 配水: 101; 配水: 20; 配水: 270; 配水: 0.41 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 90.6 | 88.6
| 2016-07-09 | (土) | 雨 | (mm): 20; (℃): 21.9; 原水: 22.9; 配水: 23.9; 原水: 6.6; 配水: 5.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; ＰＡＣ: 1415 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64.4 | 62.4
| 2016-07-10 | (日) | 晴 | (℃): 26.9; 原水: 21.7; 配水: 21.8; 原水: 47.2; 配水: 5.4; 原水: 7.53; 配水: 6.95; ＰＡＣ: 8777 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26.2 | 26.2
| 2016-07-11 | (月) | 晴 |  | 28.8 | 23 | 23.3 | 16.5 | 6.4 | 7.54 | 7.27 | 28.2 | 26.9 |  | 94 |  | 76.5 | [5 empty] | 18 |  | 198 |  | 0.32 | 3223 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 21
| 2016-07-12 | (火) | 晴 | (℃): 27.5; 原水: 23.5; 配水: 24; 原水: 12.8; 配水: 9.6; 原水: 7.6; 配水: 7.64; 原水: 31.2; 配水: 30.3; 配水: 110; 配水: 86.6; 配水: 16; 配水: 228; 配水: 0.65 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 254 | 248
| 2016-07-13 | (水) | 曇 | 2 | 25.9 | 23.2 | 24.7 | 12.1 | 7.3 | 7.57 | 7.55 | 31.2 | 31.3 | 120 | 120 | 90.6 | 88.6 | 64.4 | 62.4 | 26.2 | 26.2 | 16 | 21 | 254 | 248 | 0.68 | 0.46 |  |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.68 | 0.46
| 2016-07-14 | (木) | 曇 | 59 | 27 | 22.5 | 22.8 | 8.1 | 7.8 | 7.73 | 7.71 | 32.1 | 31 |  | 130 |  | 90.6 | [5 empty] | 21 |  | 238 |  | 0.5 | 1282 |  |  |  | COD | mg/l | 6 | 4.8
| 2016-07-15 | (金) | 雨 | 14 | 23.8 | 23.2 | 23.6 | 51.6 | 2.3 | 7.47 | 6.85 | 17.6 | 16.8 |  | 44 |  | 48.3 | [5 empty] | 21 |  | 154 |  | 0.09 | 11999 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.7 | 1.2
| 2016-07-16 | (土) | 曇 | (℃): 24.1; 原水: 22.3; 配水: 22.7; 原水: 24.7; 配水: 5.6; 原水: 7.42; 配水: 7.05; ＰＡＣ: 6666 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.8 | 8.1
| 2016-07-17 | (日) | 曇 | (℃): 26.5; 原水: 22.9; 配水: 23.1; 原水: 15.9; 配水: 4.5; 原水: 7.49; 配水: 7.33; ＰＡＣ: 2445 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.079 | 0.065
| 2016-07-18 | (月) | 晴 | (℃): 28.5; 原水: 23.8; 配水: 24.1; 原水: 12.2; 配水: 10.9; 原水: 7.48; 配水: 7.52; ＰＡＣ: 222 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.77 | 0.61
| 2016-07-19 | (火) | 晴 |  | 27.7 | 24.5 | 24.8 | 12 | 7 | 7.61 | 7.58 | 33 | 32 |  | 130 |  | 92.6 | [5 empty] | 18 |  | 236 |  | 0.43 | 880 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.99 | 0.9
| 2016-07-20 | (水) | 曇 | 5 | 25.5 | 24.4 | 24.7 | 13.4 | 10.9 | 7.54 | 7.52 | 32.6 | 32.2 |  | 130 |  | 101 | [5 empty] | 18 |  | 266 |  | 0.69 |  |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.216 | 0.185
| 2016-07-21 | (木) | 雨 | 15 | 21.7 | 23 | 24 | 9.3 | 7.8 | 7.59 | 7.6 | 32.6 | 32.3 |  | 130 |  | 98.6 | [5 empty] | 18 |  | 252 |  | 0.53 |  |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2016-07-22 | (金) | 雨 | 1 | 21.5 | 21.2 | 21.6 | 9.1 | 6.9 | 7.57 | 7.42 | 29.4 | 27.5 |  | 170 |  | 84.5 | [5 empty] | 16 |  | 200 |  | 0.41 | 1085 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19 | 18.7
| 2016-07-23 | (土) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 21.1; 配水: 21.2; 原水: 10; 配水: 8.4; 原水: 7.55; 配水: 7.59 |  |  |  | シリカ | mg/l | 36.4 | 36
| 2016-07-24 | (日) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 21.5; 配水: 21.7; 原水: 10.9; 配水: 9.3; 原水: 7.54; 配水: 7.6 |  |  |  | 色度 | 度 | 16 | 6
| 2016-07-25 | (月) | 晴 | (℃): 24.4; 原水: 22.4; 配水: 23; 原水: 10.6; 配水: 9.4; 原水: 7.61; 配水: 7.65; 原水: 32.6; 配水: 32.1; 配水: 130; 配水: 98.6; 配水: 18; 配水: 240; 配水: 0.59 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 26 | 10
| 2016-07-26 | (火) | 曇 | 0 | 24.2 | 22 | 23.1 | 8.7 | 8.5 | 7.57 | 7.59 | 32.8 | 32.3 |  | 130 |  | 98.6 | [5 empty] | 17 |  | 250 |  | 0.58
| 2016-07-27 | (水) | 曇 | 2 | 24 | 22 | 22.1 | 7.2 | 6 | 7.6 | 7.63 | 32.7 | 32.4 |  | 130 |  | 105 | [5 empty] | 18 |  | 238 |  | 0.47
| 2016-07-28 | (木) | 晴 |  | 27.4 | 22.4 | 23 | 5.1 | 4.8 | 7.7 | 7.76 | 35.2 | 33.7 |  | 140 |  | 101 | [5 empty] | 19 |  | 242 |  | 0.43 | 824
| 2016-07-29 | (金) | 晴 | (℃): 27.5; 原水: 22.5; 配水: 23.4; 原水: 7.8; 配水: 5.6; 原水: 7.74; 配水: 7.76; 原水: 36.1; 配水: 35.2; 配水: 140; 配水: 107; 配水: 20; 配水: 258; 配水: 0.44 |  |  |  | 備考
| 2016-07-30 | (土) | 晴 | (℃): 27.7; 原水: 24.2; 配水: 24.9; 原水: 7.2; 配水: 5.5; 原水: 7.62; 配水: 7.69
| 2016-07-31 | (日) | 晴 | (mm): 9; (℃): 28.2; 原水: 24.4; 配水: 24.9; 原水: 10.6; 配水: 7.8; 原水: 7.65; 配水: 7.68; ＰＡＣ: 562
| 最高 |  |  | 59 | 29.5 | 25 | 26 | 51.6 | 10.9 | 7.74 | 7.76 | 36.1 | 35.2 | 120 | 170 | 90.6 | 107 | 64.4 | 62.4 | 26.2 | 26.2 | 16 | 21 | 254 | 270 | 0.68 | 0.69 | 11999 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 21.5 | 21 | 21.2 | 5.1 | 2.3 | 7.42 | 6.85 | 17.6 | 16.8 | 120 | 44 | 90.6 | 48.3 | 64.4 | 62.4 | 26.2 | 26.2 | 16 | 16 | 254 | 154 | 0.68 | 0.09 | 222 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 25.4323 | 22.9226 | 23.4452 | 13.0903 | 7.1581 | 7.5894 | 7.5213 | 31.99 | 31.07 | 120 | 125.9 | 90.6 | 92.09 | 64.4 | 62.4 | 26.2 | 26.2 | 16 | 18.15 | 254 | 237 | 0.68 | 0.466 | 2941.2857
| 合計 |  |  | (mm): 132
8月 | 2016-08-01 | (月) | 曇 | 0 | 27 | 23.8 | 24 | 27.8 | 6.8 | 7.61 | 7.32 | 29.5 | 27.9 |  | 110 |  | 80.5 | [5 empty] | 19 |  | 196 |  | 0.35 | 3882 |  |  |  | 2016-08-10 | 気温 | 30.1 | ℃
| 2016-08-02 | (火) | 曇 | 1 | 26.7 | 23.5 | 23.6 | 41.7 | 4.5 | 7.49 | 7.01 | 24.4 | 25.4 |  | 80 |  | 70.4 | [5 empty] | 25 |  | 176 |  | 0.2 | 12443 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-08-03 | (水) | 曇 | 0 | 27.2 | 23.1 | 23.2 | 19.8 | 4.7 | 7.5 | 7.08 | 35.2 | 32.4 |  | 80 |  | 72.5 | [5 empty] | 20 |  | 170 |  | 0.25 | 5795 |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.7 | 25.8
| 2016-08-04 | (木) | 曇 |  | 28.9 | 23.5 | 24 | 14.1 | 3.9 | 7.54 | 7.32 | 29.6 | 29.4 |  | 110 |  | 86.6 | [5 empty] | 19 |  | 208 |  | 0.3 | 2360 |  |  |  | 濁度 | 度 | 9.6 | 6.7
| 2016-08-05 | (金) | 晴 |  | 28.9 | 24.5 | 24.8 | 9 | 8.1 | 7.6 | 7.62 | 31.9 | 30.8 |  | 120 |  | 94.6 | [5 empty] | 19 |  | 252 |  | 0.57 | 257 |  |  |  | ｐH |  | 7.68 | 7.73
| 2016-08-06 | (土) | 晴 | (℃): 28.5; 原水: 25.1; 配水: 25.7; 原水: 15.9; 配水: 5.7; 原水: 7.52; 配水: 7.43; ＰＡＣ: 1726 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 33.5 | 33.6
| 2016-08-07 | (日) | 晴 | (℃): 29.8; 原水: 25.1; 配水: 25.8; 原水: 16.9; 配水: 7.8; 原水: 7.53; 配水: 7.47; ＰＡＣ: 2692 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 130 | 130
| 2016-08-08 | (月) | 曇 | (℃): 27.5; 原水: 25; 配水: 25.4; 原水: 12.5; 配水: 9.8; 原水: 7.61; 配水: 7.68; 原水: 33.8; 配水: 33.8; 配水: 130; 配水: 94.6; 配水: 20; 配水: 246; 配水: 0.67 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 96.6 | 94.6
| 2016-08-09 | (火) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 24.5; 配水: 25; 原水: 12.3; 配水: 9.1; 原水: 7.65; 配水: 7.7; 原水: 33.3; 配水: 32.7; 配水: 130; 配水: 98.6; 配水: 19; 配水: 242; 配水: 0.57 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76.5 | 70.4
| 2016-08-10 | (水) | 晴 |  | 30.1 | 24.7 | 25.8 | 9.6 | 6.7 | 7.68 | 7.73 | 33.5 | 33.6 | 130 | 130 | 96.6 | 94.6 | 76.5 | 70.4 | 20.1 | 24.2 | 20 | 20 | 264 | 260 | 0.68 | 0.52 |  |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20.1 | 24.2
| 2016-08-11 | (木) | 曇 | (℃): 26.8; 原水: 25.1; 配水: 25.7; 原水: 12.5; 配水: 7; 原水: 7.58; 配水: 7.64 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 20
| 2016-08-12 | (金) | 曇 | (℃): 26.7; 原水: 24; 配水: 24.5; 原水: 11.5; 配水: 9.2; 原水: 7.62; 配水: 7.56; 原水: 33.7; 配水: 33.1; 配水: 130; 配水: 94.6; 配水: 19; 配水: 244; 配水: 0.6 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 264 | 260
| 2016-08-13 | (土) | 晴 | (℃): 27.1; 原水: 23.5; 配水: 24.1; 原水: 14.7; 配水: 7; 原水: 7.65; 配水: 7.63 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.68 | 0.52
| 2016-08-14 | (日) | 晴 | (℃): 26.5; 原水: 23.4; 配水: 23.7; 原水: 13.4; 配水: 9.5; 原水: 7.57; 配水: 7.63 |  |  |  | COD | mg/l | 5.6 | 4.7
| 2016-08-15 | (月) | 曇 | (℃): 27.9; 原水: 23.5; 配水: 23.8; 原水: 11.9; 配水: 7.8; 原水: 7.65; 配水: 7.68; 原水: 32.7; 配水: 32; 配水: 120; 配水: 92.6; 配水: 19; 配水: 226; 配水: 0.58 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.6 | 1.2
| 2016-08-16 | (火) | 曇 | 26 | 27.7 | 23.5 | 24 | 11.1 | 9.1 | 7.65 | 7.67 | 32.7 | 33.1 |  | 120 |  | 90.6 | [5 empty] | 18 |  | 248 |  | 0.56 |  |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.1 | 7.5
| 2016-08-17 | (水) | 晴 | 4 | 28.7 | 24 | 24.4 | 78 | 6.1 | 7.35 | 6.97 | 20 | 19 |  | 73 |  | 52.3 | [5 empty] | 16 |  | 154 |  | 0.24 | 11245 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.081 | 0.073
| 2016-08-18 | (木) | 晴 | 0 | 29.7 | 24.5 | 25.1 | 18.4 | 4.5 | 7.45 | 7.01 | 25.5 | 24 |  | 77 |  | 70.4 | [5 empty] | 21 |  | 182 |  | 0.24 | 11110 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.56 | 0.49
| 2016-08-19 | (金) | 晴 | 1 | 27.6 | 24.2 | 24.5 | 63.6 | 3.9 | 7.45 | 6.95 | 23.9 | 22.7 |  | 70 |  | 70.4 | [5 empty] | 21 |  | 182 |  | 0.14 | 11109 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.91 | 0.92
| 2016-08-20 | (土) | 雨 | (mm): 34; (℃): 25.5; 原水: 24.7; 配水: 24.9; 原水: 30.9; 配水: 4.8; 原水: 7.45; 配水: 7.28; ＰＡＣ: 6000 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.204 | 0.196
| 2016-08-21 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 28.5; 原水: 24.3; 配水: 24.7; 原水: 17.5; 配水: 6.2; 原水: 7.54; 配水: 7.36; ＰＡＣ: 2629 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2016-08-22 | (月) | 雨 | 141 | 25.6 | 24 | 24.5 | 14.8 | 9 | 7.58 | 7.51 | 32.8 | 32.4 |  | 130 |  | 96.6 | [5 empty] | 17 |  | 242 |  | 0.6 | 10446 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.9 | 18.7
| 2016-08-23 | (火) | 曇 |  | 27 | 24 | 24.1 | 68.5 | 3.8 | 7.15 | 6.52 | 18.4 | 16.3 |  | 32 |  | 52.3 | [5 empty] | 23 |  | 132 |  | 0.13 | 11809 |  |  |  | シリカ | mg/l | 36.4 | 37.4
| 2016-08-24 | (水) | 晴 |  | 28 | 23 | 23.2 | 18.2 | 4.1 | 7.49 | 7.2 | 27.3 | 27.2 |  | 87 |  | 86.6 | [5 empty] | 18 |  | 196 |  | 0.22 | 9332 |  |  |  | 色度 | 度 | 20 | 18
| 2016-08-25 | (木) | 晴 |  | 29.3 | 24.2 | 24.5 | 29.5 | 6.9 | 7.35 | 6.94 | 27.1 | 22.1 |  | 83 |  | 72.5 | [5 empty] | 18 |  | 170 |  | 0.23 | 5256 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 17 | 9
| 2016-08-26 | (金) | 晴 |  | 29 | 23.5 | 24 | 15.3 | 3.7 | 7.61 | 7.23 | 28.7 | 25.8 |  | 90 |  | 82.5 | [5 empty] | 19 |  | 186 |  | 0.15 | 3548
| 2016-08-27 | (土) | 曇 | (℃): 28; 原水: 23.9; 配水: 24.4; 原水: 11.3; 配水: 9; 原水: 7.6; 配水: 7.62
| 2016-08-28 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 22.1; 原水: 22.3; 配水: 22.9; 原水: 8.4; 配水: 8.6; 原水: 7.63; 配水: 7.68
| 2016-08-29 | (月) | 晴 | 4 | 26.8 | 22.6 | 23 | 7.1 | 7.7 | 7.68 | 7.74 | 33.3 | 33.5 |  | 130 |  | 107 | [5 empty] | 17 |  | 254 |  | 0.45 |  |  |  |  | 備考
| 2016-08-30 | (火) | 晴 | 20 | 26.9 | 24 | 24.5 | 14 | 7.2 | 7.48 | 7.58 | 22 | 29.3 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 15 |  | 222 |  | 0.37 | 5275
| 2016-08-31 | (水) | 晴 |  | 28.3 | 22.5 | 22.7 | 12.2 | 4.1 | 7.54 | 7.17 | 26.9 | 26.5 |  | 83 |  | 80 | [5 empty] | 22 |  | 220 |  | 0.21 | 4539
| 最高 |  |  | 141 | 30.1 | 25.1 | 25.8 | 78 | 9.8 | 7.68 | 7.74 | 35.2 | 33.8 | 130 | 130 | 96.6 | 107 | 76.5 | 70.4 | 20.1 | 24.2 | 20 | 25 | 264 | 260 | 0.68 | 0.67 | 12443 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 22.1 | 22.3 | 22.7 | 7.1 | 3.7 | 7.15 | 6.52 | 18.4 | 16.3 | 130 | 32 | 96.6 | 52.3 | 76.5 | 70.4 | 20.1 | 24.2 | 20 | 15 | 264 | 132 | 0.68 | 0.13 | 257 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 27.6774 | 23.9194 | 24.3387 | 21.3677 | 6.6548 | 7.5419 | 7.3848 | 28.9182 | 28.3182 | 130 | 101.1364 | 96.6 | 83.3091 | 76.5 | 70.4 | 20.1 | 24.2 | 20 | 19.2727 | 264 | 209.4545 | 0.68 | 0.37045 | 6392.2632
| 合計 |  |  | (mm): 232
9月 | 2016-09-01 | (木) | 晴 | (℃): 28.1; 原水: 23; 配水: 23.4; 原水: 8.9; 配水: 7.6; 原水: 7.6; 配水: 7.65; 原水: 30.5; 配水: 29.6; 配水: 110; 配水: 94; 配水: 19; 配水: 218; 配水: 0.44 |  |  |  | 2016-09-14 | 気温 | 21.7 | ℃
| 2016-09-02 | (金) | 曇 | (℃): 25.2; 原水: 23; 配水: 23.2; 原水: 8.2; 配水: 5.7; 原水: 7.65; 配水: 7.68; 原水: 32.9; 配水: 34.2; 配水: 120; 配水: 100; 配水: 18; 配水: 250; 配水: 0.39 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-09-03 | (土) | 曇 | (mm): 3; (℃): 26.8; 原水: 23.6; 配水: 24; 原水: 7.8; 配水: 4.8; 原水: 7.69; 配水: 7.75; ＰＡＣ: 4928 |  |  |  | 水温 | ℃ | 22.5 | 22.7
| 2016-09-04 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 26.8; 原水: 23.9; 配水: 24.4; 原水: 21.6; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.29; ＰＡＣ: 10479 |  |  |  | 濁度 | 度 | 13.6 | 6.2
| 2016-09-05 | (月) | 晴 | 2 | 28.9 | 23.5 | 24.2 | 40.4 | 3.1 | 7.62 | 7.38 | 34.2 | 34.3 |  | 120 |  | 106 | [5 empty] | 20 |  | 246 |  | 0.16 | 6737 |  |  |  | ｐH |  | 7.42 | 7.1
| 2016-09-06 | (火) | 晴 |  | 28.5 | 24 | 24.5 | 8.2 | 2.9 | 7.61 | 7.35 | 34.8 | 34 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 23 |  | 244 |  | 0.16 | 3420 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 23.3 | 27
| 2016-09-07 | (水) | 雨 | 5 | 25.8 | 24.1 | 24.6 | 6.2 | 6.5 | 7.74 | 7.76 | 35.8 | 35.2 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 20 |  | 352 |  | 0.42 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 130 | 87
| 2016-09-08 | (木) | 曇 | 5 | 27.9 | 24.1 | 24.5 | 7.6 | 5.2 | 7.72 | 7.78 | 35.1 | 34.2 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 19 |  | 260 |  | 0.36 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 74 | 82
| 2016-09-09 | (金) | 晴 | (℃): 28.9; 原水: 24; 配水: 24.5; 原水: 5.3; 配水: 4.1; 原水: 7.64; 配水: 7.68; 原水: 35.6; 配水: 34.6; 配水: 130; 配水: 106; 配水: 21; 配水: 238; 配水: 0.34 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 54 | 60
| 2016-09-10 | (土) | 晴 | (℃): 26.9; 原水: 23.7; 配水: 24.6; 原水: 5.6; 配水: 4.6; 原水: 7.72; 配水: 7.81 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20 | 22
| 2016-09-11 | (日) | 雨 | (mm): 48; (℃): 23.8; 原水: 23.4; 配水: 24.2; 原水: 6.6; 配水: 6; 原水: 7.7; 配水: 7.74; ＰＡＣ: 5797 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 15 | 21
| 2016-09-12 | (月) | 雨 | 0 | 22.9 | 22 | 22.2 | 15.2 | 8.3 | 7.37 | 7.02 | 30.2 | 27.1 |  | 77 |  | 76 | [5 empty] | 22 |  | 188 |  | 0.31 | 8222 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 212 | 238
| 2016-09-13 | (火) | 雨 | 35 | 23.3 | 22.5 | 22.6 | 6.3 | 8.4 | 7.47 | 7.45 | 27.9 | 27.9 |  | 97 |  | 86 | [5 empty] | 18 |  | 228 |  | 0.49 | 3776 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.7 | 0.33
| 2016-09-14 | (水) | 雨 | 3 | 21.7 | 22.5 | 22.7 | 13.6 | 6.2 | 7.42 | 7.1 | 23.3 | 27 | 130 | 87 | 74 | 82 | 54 | 60 | 20 | 22 | 15 | 21 | 212 | 238 | 0.7 | 0.33 | 5889 |  |  |  | COD | mg/l | 8.1 | 6.8
| 2016-09-15 | (木) | 曇 | 15 | 24 | 22.2 | 22.5 | 7.6 | 8.4 | 7.42 | 7.45 | 22.8 | 25.3 |  | 97 |  | 80 | [5 empty] | 16 |  | 202 |  | 0.49 |  |  |  |  | BOD | mg/l | 1.3 | 1
| 2016-09-16 | (金) | 雨 | 1 | 23.2 | 21.5 | 22 | 8.7 | 7.4 | 7.51 | 7.48 | 28.2 | 27.7 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 14 |  | 224 |  | 0.57 |  |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.8 | 8.1
| 2016-09-17 | (土) | 曇 | (℃): 24.9; 原水: 21.2; 配水: 21.6; 原水: 8.4; 配水: 7.3; 原水: 7.58; 配水: 7.66 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.057 | 0.04
| 2016-09-18 | (日) | 雨 | (mm): 0; (℃): 25.6; 原水: 22.3; 配水: 22.7; 原水: 112.8; 配水: 4; 原水: 7.57; 配水: 7.08; ＰＡＣ: 10757 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.73 | 1.06
| 2016-09-19 | (月) | 曇 | (mm): 22; (℃): 24.2; 原水: 22.5; 配水: 22.9; 原水: 12.2; 配水: 5.2; 原水: 7.71; 配水: 7.42; ＰＡＣ: 4753 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.99 | 0.88
| 2016-09-20 | (火) | 雨 | 96 | 20.1 | 21.2 | 21.9 | 63.1 | 6.4 | 7.34 | 6.91 | 12.8 | 18.8 |  | 57 |  | 58 | [5 empty] | 18 |  | 144 |  | 0.22 | 12881 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.145 | 0.085
| 2016-09-21 | (水) | 曇 |  | 20.4 | 21.5 | 21.2 | 89.7 | 5.2 | 7.24 | 6.73 | 16.9 | 16.4 |  | 40 |  | 52 | [5 empty] | 18 |  | 142 |  | 0.19 | 8637 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2016-09-22 | (木) | 雨 | (mm): 33; (℃): 19.7; 原水: 21; 配水: 21.5; 原水: 18.8; 配水: 7.3; 原水: 7.52; 配水: 7.3; ＰＡＣ: 8999 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 15.3 | 18.3
| 2016-09-23 | (金) | 曇 | 8 | 22.7 | 21.5 | 21.8 | 58.9 | 5.4 | 7.29 | 6.89 | 19.5 | 19.6 |  | 52 |  | 62 | [5 empty] | 25 |  | 150 |  | 0.26 | 6888 |  |  |  | シリカ | mg/l | 28.9 | 29.2
| 2016-09-24 | (土) | 曇 | (mm): 3; (℃): 22.9; 原水: 21.6; 配水: 22; 原水: 16.3; 配水: 7.7; 原水: 7.47; 配水: 7.27; ＰＡＣ: 4888 |  |  |  | 色度 | 度 | 28 | 14
| 2016-09-25 | (日) | 曇 | (℃): 22.4; 原水: 21.1; 配水: 21.3; 原水: 14.1; 配水: 7.2; 原水: 7.56; 配水: 7.36; ＰＡＣ: 3888 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 17 | 10
| 2016-09-26 | (月) | 曇 |  | 25.9 | 21.5 | 21.6 | 13.5 | 5.2 | 7.54 | 7.43 | 28.3 | 28.5 |  | 100 |  | 94 | [5 empty] | 19 |  | 210 |  | 0.35 | 3020
| 2016-09-27 | (火) | 曇 | 0 | 25.2 | 21.8 | 22.1 | 11.3 | 7.1 | 7.56 | 7.45 | 29.2 | 28.9 |  | 110 |  | 94 | [5 empty] | 17 |  | 242 |  | 0.44 | 1590
| 2016-09-28 | (水) | 曇 | 1 | 26.8 | 22.1 | 22.3 | 7.9 | 7.6 | 7.56 | 7.59 | 29 | 28.7 |  | 110 |  | 94 | [5 empty] | 16 |  | 222 |  | 0.52
| 2016-09-29 | (木) | 曇 | 2 | 27.1 | 22.5 | 23 | 6.9 | 7.8 | 7.56 | 7.68 | 29.3 | 29.2 |  | 110 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 216 |  | 0.53 |  |  |  |  | 備考
| 2016-09-30 | (金) | 曇 | (℃): 21.5; 原水: 21.2; 配水: 21.5; 原水: 6.7; 配水: 6.4; 原水: 7.59; 配水: 7.67; 原水: 29.6; 配水: 28.7; 配水: 100; 配水: 90; 配水: 16; 配水: 214; 配水: 0.49
| 最高 |  |  | 96 | 28.9 | 24.1 | 24.6 | 112.8 | 8.4 | 7.74 | 7.81 | 35.8 | 35.2 | 130 | 140 | 74 | 106 | 54 | 60 | 20 | 22 | 15 | 25 | 212 | 352 | 0.7 | 0.57 | 12881 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 19.7 | 21 | 21.2 | 5.3 | 2.9 | 7.24 | 6.73 | 12.8 | 16.4 | 130 | 40 | 74 | 52 | 54 | 60 | 20 | 22 | 15 | 14 | 212 | 142 | 0.7 | 0.16 | 1590 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 24.7367 | 22.4667 | 22.85 | 20.6133 | 6.0667 | 7.5557 | 7.427 | 28.295 | 28.495 | 130 | 102.35 | 74 | 88.5 | 54 | 60 | 20 | 22 | 15 | 18.85 | 212 | 221.4 | 0.7 | 0.373 | 6419.3889
| 合計 |  |  | (mm): 283
10月 | 2016-10-01 | (土) | 雨 | (℃): 18.8; 原水: 20.4; 配水: 21.1; 原水: 6.6; 配水: 7.1; 原水: 7.64; 配水: 7.71 |  |  |  | 2016-10-12 | 気温 | 18.7 | ℃
| 2016-10-02 | (日) | 曇 | (℃): 21.6; 原水: 20; 配水: 20.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 7.66; 配水: 7.74 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-10-03 | (月) | 雨 | 6 | 23.3 | 20.5 | 20.6 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 7.68 | 29.9 | 29.9 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 16 |  | 232 |  | 0.46 |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 18 | 18.2
| 2016-10-04 | (火) | 曇 | (℃): 25; 原水: 20.5; 配水: 21.2; 原水: 9.1; 配水: 9; 原水: 7.54; 配水: 7.68; 原水: 27.4; 配水: 26.5; 配水: 100; 配水: 82; 配水: 14; 配水: 190; 配水: 0.57 |  |  |  | 濁度 | 度 | 5.4 | 6.2
| 2016-10-05 | (水) | 曇 | (℃): 24.2; 原水: 21; 配水: 21.5; 原水: 6.8; 配水: 6.4; 原水: 7.57; 配水: 7.64; 原水: 29.2; 配水: 29.4; 配水: 110; 配水: 96; 配水: 18; 配水: 222; 配水: 0.45 |  |  |  | ｐH |  | 7.64 | 7.73
| 2016-10-06 | (木) | 晴 | (℃): 28.3; 原水: 21.5; 配水: 22; 原水: 6.1; 配水: 5.3; 原水: 7.68; 配水: 7.76; 原水: 29.4; 配水: 29.6; 配水: 110; 配水: 90; 配水: 17; 配水: 228; 配水: 0.43 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 31.5 | 31.5
| 2016-10-07 | (金) | 曇 | (℃): 21.4; 原水: 20.5; 配水: 21.5; 原水: 6.3; 配水: 4.5; 原水: 7.63; 配水: 7.72; 原水: 29.4; 配水: 29.1; 配水: 110; 配水: 94; 配水: 16; 配水: 214; 配水: 0.36 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 130 | 120
| 2016-10-08 | (土) | 雨 | (mm): 22; (℃): 20.3; 原水: 19.4; 配水: 20.1; 原水: 6.9; 配水: 5.8; 原水: 7.73; 配水: 7.75; ＰＡＣ: 2332 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 94 | 98
| 2016-10-09 | (日) | 雨 | (mm): 6; (℃): 25; 原水: 21.7; 配水: 21.7; 原水: 8.1; 配水: 8.6; 原水: 7.72; 配水: 7.62; ＰＡＣ: 286 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68 | 70
| 2016-10-10 | (月) | 曇 | (℃): 18.3; 原水: 19.9; 配水: 20.7; 原水: 5.9; 配水: 6.7; 原水: 7.69; 配水: 7.62 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26 | 28
| 2016-10-11 | (火) | 曇 | (℃): 18.7; 原水: 18.1; 配水: 18.5; 原水: 5.9; 配水: 6.8; 原水: 7.65; 配水: 7.68; 原水: 29.3; 配水: 29.9; 配水: 110; 配水: 92; 配水: 17; 配水: 216; 配水: 0.44 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 17 | 17
| 2016-10-12 | (水) | 晴 |  | 18.7 | 18 | 18.2 | 5.4 | 6.2 | 7.64 | 7.73 | 31.5 | 31.5 | 130 | 120 | 94 | 98 | 68 | 70 | 26 | 28 | 17 | 17 | 238 | 230 | 0.48 | 0.4 |  |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 238 | 230
| 2016-10-13 | (木) | 曇 | 0 | 16.7 | 17 | 18.2 | 5.2 | 4.7 | 7.62 | 7.65 | 33.2 | 32.4 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 236 |  | 0.41 |  |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.48 | 0.4
| 2016-10-14 | (金) | 曇 | (℃): 17; 原水: 16; 配水: 16.5; 原水: 4.6; 配水: 4.8; 原水: 7.57; 配水: 7.76; 原水: 32.8; 配水: 32.6; 配水: 130; 配水: 102; 配水: 16; 配水: 222; 配水: 0.36 |  |  |  | COD | mg/l | 4.5 | 4.3
| 2016-10-15 | (土) | 晴 | (℃): 17.1; 原水: 15.7; 配水: 16.8; 原水: 4.7; 配水: 4.5; 原水: 7.72; 配水: 7.8 |  |  |  | BOD | mg/l | 0.7 | 0.6
| 2016-10-16 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.1; 原水: 16; 配水: 17; 原水: 5; 配水: 5.2; 原水: 7.72; 配水: 7.84 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8 | 8.5
| 2016-10-17 | (月) | 雨 | 16 | 16.8 | 16.7 | 17 | 4.3 | 4.5 | 7.68 | 7.7 | 34.6 | 35.3 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 250 |  | 0.36 | 2184 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.057 | 0.059
| 2016-10-18 | (火) | 晴 | 3 | 21.2 | 18 | 18 | 16.8 | 5 | 7.49 | 7.24 | 23.2 | 26.3 |  | 87 |  | 80 | [5 empty] | 19 |  | 178 |  | 0.24 | 7104 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.27 | 0.25
| 2016-10-19 | (水) | 晴 |  | 21.3 | 18.5 | 19 | 9.7 | 9.3 | 7.54 | 7.56 | 27.6 | 27.1 |  | 94 |  | 80 | [5 empty] | 16 |  | 192 |  | 0.53 | 199 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.9 | 0.9
| 2016-10-20 | (木) | 晴 | (℃): 22.7; 原水: 18.4; 配水: 18.7; 原水: 7.2; 配水: 6.8; 原水: 7.63; 配水: 7.66; 原水: 30.7; 配水: 30.7; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 16; 配水: 210; 配水: 0.5 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.161 | 0.164
| 2016-10-21 | (金) | 晴 |  | 19.3 | 17.5 | 18.2 | 6.1 | 5.9 | 7.58 | 7.65 | 31.3 | 31.4 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 226 |  | 0.46 | 414 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2016-10-22 | (土) | 曇 | (℃): 17.3; 原水: 17.3; 配水: 18; 原水: 7.5; 配水: 6; 原水: 7.73; 配水: 7.8 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.1 | 19.5
| 2016-10-23 | (日) | 晴 | (℃): 18.7; 原水: 17.6; 配水: 18.1; 原水: 5.6; 配水: 6.6; 原水: 7.77; 配水: 7.87 |  |  |  | シリカ | mg/l | 39.1 | 40.5
| 2016-10-24 | (月) | 晴 | (℃): 14.9; 原水: 16.7; 配水: 17.5; 原水: 6.1; 配水: 6.8; 原水: 7.7; 配水: 7.81; 原水: 34.1; 配水: 35.6; 配水: 120; 配水: 100; 配水: 16; 配水: 232; 配水: 0.41 |  |  |  | 色度 | 度 | 15 | 15
| 2016-10-25 | (火) | 曇 | 1 | 15.6 | 15 | 16.2 | 4.2 | 4.7 | 7.64 | 7.78 | 33.6 | 34 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 248 |  | 0.4 |  |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 10 | 8
| 2016-10-26 | (水) | 晴 | 0 | 20.1 | 16 | 16.4 | 3.3 | 3.9 | 7.69 | 7.81 | 33.8 | 34 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 18 |  | 252 |  | 0.35
| 2016-10-27 | (木) | 晴 | (℃): 21.2; 原水: 18; 配水: 18.4; 原水: 3.8; 配水: 4.7; 原水: 7.52; 配水: 7.64; 原水: 33.6; 配水: 34.1; 配水: 150; 配水: 100; 配水: 18; 配水: 244; 配水: 0.34
| 2016-10-28 | (金) | 曇 | 24 | 15.7 | 16.5 | 17.4 | 4.2 | 4.1 | 7.69 | 7.75 | 33 | 34.1 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 240 |  | 0.37
| 2016-10-29 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 18; 原水: 15.8; 配水: 16.3; 原水: 25; 配水: 10.1; 原水: 7.64; 配水: 7.5; ＰＡＣ: 5345 |  |  |  | 備考
| 2016-10-30 | (日) | 雨 | (mm): 2; (℃): 10.5; 原水: 15.3; 配水: 16.1; 原水: 11.9; 配水: 12; 原水: 7.68; 配水: 7.51; ＰＡＣ: 1248
| 2016-10-31 | (月) | 晴 | (℃): 15; 原水: 14.2; 配水: 15; 原水: 4.6; 配水: 6.1; 原水: 7.72; 配水: 7.69; 原水: 32; 配水: 32; 配水: 120; 配水: 94; 配水: 14; 配水: 216; 配水: 0.45
| 最高 |  |  | 24 | 28.3 | 21.7 | 22 | 25 | 12 | 7.77 | 7.87 | 34.6 | 35.6 | 130 | 150 | 94 | 104 | 68 | 70 | 26 | 28 | 17 | 19 | 238 | 252 | 0.48 | 0.57 | 7104 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 10.5 | 14.2 | 15 | 3.3 | 3.9 | 7.49 | 7.24 | 23.2 | 26.3 | 130 | 87 | 94 | 80 | 68 | 70 | 26 | 28 | 17 | 13 | 238 | 178 | 0.48 | 0.24 | 199 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 19.3806 | 17.9903 | 18.5839 | 7.1258 | 6.3452 | 7.6477 | 7.6887 | 30.98 | 31.275 | 130 | 121.05 | 94 | 94.3 | 68 | 70 | 26 | 28 | 17 | 16.45 | 238 | 223.9 | 0.48 | 0.4145 | 2389
| 合計 |  |  | (mm): 80
11月 | 2016-11-01 | (火) | 雨 | 13 | 13.5 | 15.3 | 15.8 | 4.1 | 4.7 | 7.65 | 7.68 | 32.5 | 33.5 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 248 |  | 0.39 | 2949 |  |  |  | 2016-11-09 | 気温 | 11.7 | ℃
| 2016-11-02 | (水) | 曇 | 0 | 12.1 | 14.5 | 15.1 | 15.1 | 5.6 | 7.58 | 7.18 | 24.5 | 25.7 |  | 87 |  | 76 | [5 empty] | 19 |  | 188 |  | 0.32 | 4635 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2016-11-03 | (木) | 晴 | (℃): 13.1; 原水: 14; 配水: 14.6; 原水: 6.6; 配水: 8.7; 原水: 7.75; 配水: 7.7 |  |  |  | 水温 | ℃ | 13.5 | 14
| 2016-11-04 | (金) | 晴 | (℃): 14.7; 原水: 13.5; 配水: 14.6; 原水: 4.5; 配水: 5.8; 原水: 7.65; 配水: 7.64; 原水: 30.6; 配水: 30; 配水: 110; 配水: 88; 配水: 16; 配水: 226; 配水: 0.45 |  |  |  | 濁度 | 度 | 4.9 | 3.9
| 2016-11-05 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 13.2; 原水: 14; 配水: 14.6; 原水: 9.7; 配水: 6.5; 原水: 7.71; 配水: 7.69 |  |  |  | ｐH |  | 7.56 | 7.65
| 2016-11-06 | (日) | 晴 | (℃): 18.6; 原水: 14.4; 配水: 15.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 原水: 7.76; 配水: 7.73 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.8 | 32.8
| 2016-11-07 | (月) | 晴 | (℃): 11.7; 原水: 13.5; 配水: 14.2; 原水: 5.9; 配水: 5.7; 原水: 7.73; 配水: 7.74; 原水: 31.9; 配水: 32; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 16; 配水: 222; 配水: 0.45 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 110 | 130
| 2016-11-08 | (火) | 晴 | 3 | 11.6 | 12.2 | 13.1 | 4.1 | 4.5 | 7.64 | 7.68 | 31.6 | 31.4 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 222 |  | 0.46 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 80 | 96
| 2016-11-09 | (水) | 曇 | 7 | 11.7 | 13.5 | 14 | 4.9 | 3.9 | 7.56 | 7.65 | 27.8 | 32.8 | 110 | 130 | 80 | 96 | 64 | 68 | 16 | 28 | 14 | 16 | 192 | 218 | 0.48 | 0.4 |  |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64 | 68
| 2016-11-10 | (木) | 曇 | 0 | 10.2 | 10.6 | 11.5 | 3.5 | 4.7 | 7.66 | 7.68 | 32.5 | 32.5 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 14 |  | 222 |  | 0.42 |  |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 16 | 28
| 2016-11-11 | (金) | 雨 | 45 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 21.3 | 3.8 | 7.59 | 7.78 | 23.2 | 32.3 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 230 |  | 0.33 | 7443 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 16
| 2016-11-12 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15; 原水: 13.4; 配水: 13.5; 原水: 35.9; 配水: 8.6; 原水: 7.49; 配水: 6.97; ＰＡＣ: 8222 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 192 | 218
| 2016-11-13 | (日) | 晴 | (℃): 13.7; 原水: 13.5; 配水: 14.4; 原水: 15.9; 配水: 6.6; 原水: 7.62; 配水: 7.31; ＰＡＣ: 2666 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.48 | 0.4
| 2016-11-14 | (月) | 曇 | 3 | 14.3 | 14 | 14.3 | 7.2 | 8 | 7.64 | 7.62 | 27.2 | 28.6 |  | 110 |  | 82 | [5 empty] | 16 |  | 198 |  | 0.7 |  |  |  |  | COD | mg/l | 4.9 | 3.9
| 2016-11-15 | (火) | 曇 | 1 | 14.7 | 15 | 15.1 | 11.4 | 10.2 | 7.56 | 7.5 | 26.1 | 29.3 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 16 |  | 194 |  | 0.53 |  |  |  |  | BOD | mg/l | 1.5 | 0.8
| 2016-11-16 | (水) | 曇 | (℃): 12.9; 原水: 14; 配水: 14.2; 原水: 7.4; 配水: 8.9; 原水: 7.64; 配水: 7.65; 原水: 27.2; 配水: 28.3; 配水: 100; 配水: 90; 配水: 16; 配水: 204; 配水: 0.58 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.2 | 9.4
| 2016-11-17 | (木) | 晴 | (℃): 13.6; 原水: 13.9; 配水: 14.2; 原水: 5.1; 配水: 6; 原水: 7.69; 配水: 7.64; 原水: 29.8; 配水: 30.2; 配水: 110; 配水: 88; 配水: 16; 配水: 200; 配水: 0.46 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.041 | 0.038
| 2016-11-18 | (金) | 晴 | (℃): 11.4; 原水: 12.5; 配水: 13.2; 原水: 5.1; 配水: 5.3; 原水: 7.64; 配水: 7.63; 原水: 29.1; 配水: 29.8; 配水: 110; 配水: 88; 配水: 17; 配水: 202; 配水: 0.48 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.95 | 1.06
| 2016-11-19 | (土) | 雨 | (mm): 24; (℃): 10.3; 原水: 13.4; 配水: 14.2; 原水: 4.4; 配水: 5.9; 原水: 7.7; 配水: 7.71; ＰＡＣ: 5940 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.09 | 1.02
| 2016-11-20 | (日) | 晴 | (℃): 14.2; 原水: 12.9; 配水: 13.5; 原水: 25; 配水: 7.8; 原水: 7.57; 配水: 7.14; ＰＡＣ: 8999 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.171 | 0.168
| 2016-11-21 | (月) | 曇 | 0 | 15 | 13.9 | 14 | 10.9 | 5.8 | 7.54 | 7.31 | 26.9 | 28.5 |  | 100 |  | 86 | [5 empty] | 21 |  | 196 |  | 0.28 | 1778 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2016-11-22 | (火) | 雨 | 10 | 13.1 | 14 | 14.2 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7.63 | 24.5 | 28.6 |  | 110 |  | 84 | [5 empty] | 17 |  | 222 |  | 0.56 |  |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 16 | 18.7
| 2016-11-23 | (水) | 雨 | (mm): 1; (℃): 10.4; 原水: 13.8; 配水: 14.7; 原水: 8.8; 配水: 11.7; 原水: 7.66; 配水: 7.58 |  |  |  | シリカ | mg/l | 32.3 | 39.1
| 2016-11-24 | (木) | 雨 | 38 | 3 | 11 | 12.1 | 15.8 | 7.3 | 7.51 | 7.56 | 20.5 | 26.8 |  | 97 |  | 80 | [5 empty] | 16 |  | 198 |  | 0.54 | 6403 |  |  |  | 色度 | 度 | 16 | 15
| 2016-11-25 | (金) | 晴 |  | 5.9 | 8 | 8.5 | 24.7 | 8.8 | 7.4 | 6.98 | 20.1 | 19.3 |  | 57 |  | 58 | [5 empty] | 18 |  | 152 |  | 0.3 | 6311 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 4
| 2016-11-26 | (土) | 晴 | (mm): 8; (℃): 8.6; 原水: 9.8; 配水: 10.6; 原水: 12.2; 配水: 8.9; 原水: 7.58; 配水: 7.36; ＰＡＣ: 1333
| 2016-11-27 | (日) | 雨 | (mm): 9; (℃): 9.8; 原水: 11.3; 配水: 11.9; 原水: 10; 配水: 9.8; 原水: 7.59; 配水: 7.63
| 2016-11-28 | (月) | 曇 |  | 12.7 | 12 | 12.8 | 16.8 | 12.5 | 7.46 | 7.5 | 21.8 | 22.6 |  | 84 |  | 74 | [5 empty] | 14 |  | 170 |  | 0.85 | 4777
| 2016-11-29 | (火) | 晴 |  | 11.1 | 11.5 | 12.2 | 10.9 | 8.7 | 7.57 | 7.21 | 25.2 | 24.6 |  | 84 |  | 74 | [5 empty] | 19 |  | 190 |  | 0.44 | 2000 |  |  |  | 備考
| 2016-11-30 | (水) | 晴 | (℃): 8.5; 原水: 10; 配水: 10.2; 原水: 5.1; 配水: 6.2; 原水: 7.55; 配水: 7.58; 原水: 27.3; 配水: 27.4; 配水: 97; 配水: 80; 配水: 16; 配水: 212; 配水: 0.46
| 最高 |  |  | 45 | 18.6 | 15.3 | 15.8 | 35.9 | 12.5 | 7.76 | 7.78 | 32.5 | 33.5 | 110 | 130 | 80 | 100 | 64 | 68 | 16 | 28 | 14 | 21 | 192 | 248 | 0.48 | 0.85 | 8999 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 3 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3.8 | 7.4 | 6.97 | 20.1 | 19.3 | 110 | 57 | 80 | 58 | 64 | 68 | 16 | 28 | 14 | 14 | 192 | 152 | 0.48 | 0.28 | 1333 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 11.9367 | 12.83 | 13.4333 | 10.8967 | 7.2067 | 7.6097 | 7.522 | 27.015 | 28.71 | 110 | 106.3 | 80 | 85 | 64 | 68 | 16 | 28 | 14 | 16.65 | 192 | 205.7 | 0.48 | 0.47 | 4881.2308
| 合計 |  |  | (mm): 162; ＰＡＣ: 63456
12月 | 2014-01-01 | (木) | 雨 | 9 | 8.7 | 10.2 | 10.8 | 3.5 | 4.6 | 7.58 | 7.57 | 26.7 | 27.8 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 20 |  | 198 |  | 0.39 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 気温 | 9 | ℃
| 2014-01-02 | (金) | 晴 | (℃): 12.4; 原水: 11.5; 配水: 12; 原水: 9.3; 配水: 8.8; 原水: 7.61; 配水: 7.57; 原水: 25.1; 配水: 25; 配水: 97; 配水: 76; 配水: 15; 配水: 186; 配水: 0.51 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (土) | 晴 | (℃): 11.9; 原水: 11.3; 配水: 12.3; 原水: 5.9; 配水: 6.7; 原水: 7.64; 配水: 7.66 |  |  |  | 水温 | ℃ | 10.2 | 11.5
| 2014-01-04 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.4; 原水: 11.8; 配水: 12.7; 原水: 7.8; 配水: 7.4; 原水: 7.66; 配水: 7.68 |  |  |  | 濁度 | 度 | 99.6 | 3.2
| 2014-01-05 | (月) | 晴 | 2 | 13.1 | 13 | 13.2 | 5 | 4.1 | 7.5 | 7.58 | 26.4 | 29.7 |  | 110 |  | 82 | [5 empty] | 16 |  | 200 |  | 0.47 |  |  |  |  | ｐH |  | 7.25 | 7.21
| 2014-01-06 | (火) | 晴 | (℃): 16.1; 原水: 12.5; 配水: 13.2; 原水: 6.9; 配水: 7.2; 原水: 7.57; 配水: 7.6; 原水: 29.1; 配水: 29.1; 配水: 110; 配水: 84; 配水: 16; 配水: 214; 配水: 0.5 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 14.3 | 23.8
| 2014-01-07 | (水) | 晴 | (℃): 8; 原水: 10.5; 配水: 11.2; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 原水: 31.3; 配水: 31.9; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 16; 配水: 224; 配水: 0.41 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 50 | 94
| 2014-01-08 | (木) | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 10; 配水: 10.8; 原水: 2.4; 配水: 3.5; 原水: 7.65; 配水: 7.63; 原水: 30.9; 配水: 31.5; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 15; 配水: 218; 配水: 0.37 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 44 | 72
| 2014-01-09 | (金) | 晴 | (℃): 14.7; 原水: 9.8; 配水: 10.6; 原水: 5.1; 配水: 3.4; 原水: 7.71; 配水: 7.69; 原水: 32.2; 配水: 32.2; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 17; 配水: 218; 配水: 0.38 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 34 | 50
| 2014-01-10 | (土) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 11; 配水: 11.9; 原水: 5; 配水: 4.4; 原水: 7.78; 配水: 7.82 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 10 | 22
| 2014-01-11 | (日) | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 9.8; 配水: 10.8; 原水: 4.2; 配水: 5; 原水: 7.8; 配水: 7.84 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 10 | 14
| 2014-01-12 | (月) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 8.5; 配水: 9.8; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.82; 配水: 7.86; 原水: 34.2; 配水: 34.1; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 15; 配水: 228; 配水: 0.35 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 206 | 166
| 2014-01-13 | (火) | 曇 | 4 | 5.3 | 9.3 | 10 | 3 | 3.8 | 7.64 | 7.68 | 33.8 | 33.9 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 234 |  | 0.39 |  |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 3.8 | 0.31
| 2014-01-14 | (水) | 雨 | 47 | 9 | 10.2 | 11.5 | 99.6 | 3.2 | 7.25 | 7.21 | 14.3 | 23.8 | 50 | 94 | 44 | 72 | 34 | 50 | 10 | 22 | 10 | 14 | 206 | 166 | 3.8 | 0.31 | 8233 |  |  |  | COD | mg/l | 10 | 3.4
| 2014-01-15 | (木) | 曇 |  | 7.4 | 9.2 | 10.1 | 24.3 | 7.1 | 7.43 | 6.91 | 22.1 | 20.5 |  | 64 |  | 64 | [5 empty] | 18 |  | 150 |  | 0.25 | 4778 |  |  |  | BOD | mg/l | 3.3 | 1.6
| 2014-01-16 | (金) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 8.5; 配水: 9.5; 原水: 7.8; 配水: 9.2; 原水: 7.62; 配水: 7.56; 原水: 26.6; 配水: 26.5; 配水: 100; 配水: 80; 配水: 15; 配水: 192; 配水: 0.56 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 10 | 10
| 2014-01-17 | (土) | 晴 | (℃): 4.5; 原水: 7.6; 配水: 8.8; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 原水: 7.7; 配水: 7.71 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.17 | 0.037
| 2014-01-18 | (日) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 8; 配水: 9.2; 原水: 6.7; 配水: 6.1; 原水: 7.7; 配水: 7.71 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.41 | 0.43
| 2014-01-19 | (月) | 晴 | (℃): 8.4; 原水: 8.9; 配水: 9.2; 原水: 5.9; 配水: 5.7; 原水: 7.62; 配水: 7.64; 原水: 29; 配水: 29.4; 配水: 110; 配水: 84; 配水: 16; 配水: 202; 配水: 0.44 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.11 | 0.86
| 2014-01-20 | (火) | 晴 | 3 | 8.7 | 9.4 | 10.5 | 6.1 | 6.7 | 7.68 | 7.66 | 28.3 | 28.6 |  | 110 |  | 84 | [5 empty] | 17 |  | 210 |  | 0.49 |  |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.343 | 0.105
| 2014-01-21 | (水) | 晴 | (℃): 8.7; 原水: 9.5; 配水: 10.4; 原水: 3.8; 配水: 4; 原水: 7.67; 配水: 7.64; 原水: 31.4; 配水: 30.9; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 17; 配水: 206; 配水: 0.39 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2014-01-22 | (木) | 晴 | 7 | 14.9 | 10.5 | 11 | 3.1 | 3.5 | 7.68 | 7.67 | 32.7 | 32.3 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 15 |  | 238 |  | 0.41 |  |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 8.5 | 14.3
| 2014-01-23 | (金) | 晴 | (mm): 24; (℃): 17.4; 原水: 15.7; 配水: 16.4; 原水: 156.3; 配水: 2.7; 原水: 7.73; 配水: 7.13; ＰＡＣ: 12241 |  |  |  | シリカ | mg/l | 17.3 | 26.5
| 2014-01-24 | (土) | 晴 | (℃): 11.1; 原水: 12; 配水: 13.1; 原水: 38.8; 配水: 6.3; 原水: 7.66; 配水: 7.21; ＰＡＣ: 8444 |  |  |  | 色度 | 度 | 42 | 9
| 2014-01-25 | (日) | 曇 | (℃): 7.1; 原水: 10.4; 配水: 11.2; 原水: 16.7; 配水: 7.6; 原水: 7.73; 配水: 7.46; ＰＡＣ: 2777 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 120 | 6
| 2014-01-26 | (月) | 曇 | (℃): 7.8; 原水: 9; 配水: 9.5; 原水: 6.7; 配水: 6.4; 原水: 7.61; 配水: 7.63; 原水: 31.1; 配水: 32.4; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 17; 配水: 246; 配水: 0.52
| 2014-01-27 | (火) | 雨 | 5 | 17.6 | 11.5 | 11 | 7.6 | 4.8 | 7.64 | 7.66 | 32.9 | 32.3 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 16 |  | 246 |  | 0.44
| 2014-01-28 | (水) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 10.5; 配水: 11.5; 原水: 10.2; 配水: 8.1; 原水: 7.62; 配水: 7.56; 原水: 30.6; 配水: 30.6; 配水: 120; 配水: 88; 配水: 16; 配水: 224; 配水: 0.61
| 1900-01-28 | (木) | 曇 | (℃): 4.7; 原水: 8.6; 配水: 9.8; 原水: 8; 配水: 5.9; 原水: 7.73; 配水: 7.76 |  |  |  | 備考
| 1900-01-29 | (金) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 8.4; 配水: 9.7; 原水: 7.2; 配水: 5.1; 原水: 7.78; 配水: 7.78
| 1900-01-30 | (土) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 8.3; 配水: 9.3; 原水: 7.3; 配水: 4.7; 原水: 7.76; 配水: 7.79
| 最高 |  |  | 47 | 17.6 | 15.7 | 16.4 | 156.3 | 9.2 | 7.82 | 7.86 | 34.2 | 34.1 | 50 | 140 | 44 | 98 | 34 | 50 | 10 | 22 | 10 | 20 | 206 | 246 | 3.8 | 0.61 | 12241
| 最低 |  |  | 0 | 4.5 | 7.6 | 8.8 | 2.4 | 2.7 | 7.25 | 6.91 | 14.3 | 20.5 | 50 | 64 | 44 | 64 | 34 | 50 | 10 | 22 | 10 | 14 | 206 | 150 | 3.8 | 0.25 | 2777
| 平均 |  |  |  | 9.4968 | 10.1742 | 11 | 15.7903 | 5.5032 | 7.6545 | 7.5994 | 28.8789 | 29.6053 | 50 | 114.4737 | 44 | 86.2105 | 34 | 50 | 10 | 22 | 10 | 16.1579 | 206 | 210.5263 | 3.8 | 0.43105 | 7294.6
| 合計 |  |  | (mm): 101; ＰＡＣ: 36473
1月 | 2014-01-01 | (日) | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 8.6; 配水: 9.9; 原水: 6.6; 配水: 5.4; 原水: 7.71; 配水: 7.77 |  |  |  | 2017-01-11 | 気温 | 7.2 | ℃
| 2014-01-02 | (月) | 曇 | (℃): 6.4; 原水: 8.9; 配水: 10; 原水: 7.5; 配水: 5.2; 原水: 7.76; 配水: 7.78 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (火) | 晴 | (℃): 7.8; 原水: 9; 配水: 10.2; 原水: 7.7; 配水: 5.3; 原水: 7.75; 配水: 7.8 |  |  |  | 水温 | ℃ | 7.8 | 8.5
| 2014-01-04 | (水) | 晴 | (℃): 7; 原水: 8.7; 配水: 9.5; 原水: 4.8; 配水: 4.5; 原水: 7.71; 配水: 7.78; 原水: 31.8; 配水: 33.9; 配水: 140; 配水: 94; 配水: 16; 配水: 238; 配水: 0.41 |  |  |  | 濁度 | 度 | 9.6 | 5.7
| 2014-01-05 | (木) | 晴 | (℃): 8.6; 原水: 8.2; 配水: 9; 原水: 4.7; 配水: 4.4; 原水: 7.8; 配水: 7.81; 原水: 34.7; 配水: 34; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 17; 配水: 232; 配水: 0.39 |  |  |  | ｐH |  | 7.45 | 7.31
| 2014-01-06 | (金) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 6.8; 配水: 7.5; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 7.76; 配水: 7.83; 原水: 33.8; 配水: 34.1; 配水: 140; 配水: 96; 配水: 16; 配水: 238; 配水: 0.35 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 26.3 | 26.1
| 2014-01-07 | (土) | 晴 | (℃): 3.1; 原水: 7.2; 配水: 8.7; 原水: 3.8; 配水: 3.2; 原水: 7.72; 配水: 7.87 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 100 | 94
| 2014-01-08 | (日) | 曇 | (mm): 48; (℃): 5.3; 原水: 7.7; 配水: 8.9; 原水: 5.6; 配水: 3.5; 原水: 7.77; 配水: 7.86; ＰＡＣ: 700 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 80 | 80
| 2014-01-09 | (月) | 曇 | (mm): 10; (℃): 8.5; 原水: 6.9; 配水: 7.9; 原水: 220.6; 配水: 3.1; 原水: 7.34; 配水: 6.88; ＰＡＣ: 12078 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 58 | 66
| 2014-01-10 | (火) | 晴 |  | 8.9 | 8 | 8.5 | 27.3 | 5.9 | 7.48 | 7.03 | 22.2 | 20.5 |  | 60 |  | 62 | [5 empty] | 17 |  | 174 |  | 0.21 | 7172 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 22 | 14
| 2014-01-11 | (水) | 晴 |  | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 5.7 | 7.45 | 7.31 | 26.3 | 26.1 | 100 | 94 | 80 | 80 | 58 | 66 | 22 | 14 | 15 | 18 | 214 | 186 | 0.56 | 0.34 | 1334 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 15 | 18
| 2014-01-12 | (木) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 8; 配水: 8.2; 原水: 7.2; 配水: 6.4; 原水: 7.51; 配水: 7.54; 原水: 27.8; 配水: 28.9; 配水: 110; 配水: 88; 配水: 16; 配水: 200; 配水: 0.53 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 214 | 186
| 2014-01-13 | (金) | 晴 | (℃): 9.1; 原水: 7.5; 配水: 8; 原水: 6.7; 配水: 5.8; 原水: 7.75; 配水: 7.76; 原水: 28.8; 配水: 29.2; 配水: 110; 配水: 82; 配水: 17; 配水: 212; 配水: 0.45 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.56 | 0.34
| 2014-01-14 | (土) | 晴 | (℃): 5; 原水: 8; 配水: 9.2; 原水: 6.3; 配水: 5.7; 原水: 7.68; 配水: 7.7 |  |  |  | COD | mg/l | 4.6 | 3.9
| 2014-01-15 | (日) | 晴 | (℃): 2.3; 原水: 6.5; 配水: 7.9; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 原水: 7.76; 配水: 7.75 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.3 | 0.9
| 2014-01-16 | (月) | 晴 | (℃): 4.2; 原水: 6; 配水: 7.3; 原水: 4.8; 配水: 4; 原水: 7.72; 配水: 7.77; 原水: 29.8; 配水: 31.8; 配水: 120; 配水: 86; 配水: 16; 配水: 224; 配水: 0.37 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 11 | 11
| 2014-01-17 | (火) | 晴 |  | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 4.2 | 3.9 | 7.7 | 7.72 | 30.5 | 30.9 |  | 120 |  | 86 | [5 empty] | 16 |  | 220 |  | 0.36 | 237 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.05 | 0.039
| 2014-01-18 | (水) | 晴 |  | 4.9 | 6.8 | 8.2 | 6.1 | 5.6 | 7.72 | 7.59 | 30.7 | 31.4 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 17 |  | 222 |  | 0.42 | 646 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.56 | 0.72
| 2014-01-19 | (木) | 曇 | (℃): 5.6; 原水: 8; 配水: 8.8; 原水: 4.9; 配水: 3.2; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 原水: 31.2; 配水: 32.5; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 17; 配水: 222; 配水: 0.37 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.04 | 1
| 2014-01-20 | (金) | 雨 | 1 | 3 | 7.5 | 8.2 | 4.3 | 3.6 | 7.69 | 7.71 | 31.4 | 32.4 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 16 |  | 240 |  | 0.37 |  |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.131 | 0.087
| 2014-01-21 | (土) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 8; 配水: 8.9; 原水: 6.4; 配水: 4.2; 原水: 7.75; 配水: 7.75 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2014-01-22 | (日) | 晴 | (℃): 5.6; 原水: 7.9; 配水: 9.1; 原水: 5.6; 配水: 4.4; 原水: 7.77; 配水: 7.81 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.7 | 20.5
| 2014-01-23 | (月) | 曇 | (℃): 4.7; 原水: 7.2; 配水: 8; 原水: 4.7; 配水: 4.1; 原水: 7.88; 配水: 7.96; 原水: 31.5; 配水: 33.2; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 16; 配水: 240; 配水: 0.36 |  |  |  | シリカ | mg/l | 35 | 32.6
| 2014-01-24 | (火) | 晴 | (℃): 4.1; 原水: 5.9; 配水: 6.8; 原水: 3.4; 配水: 3.3; 原水: 7.63; 配水: 7.68; 原水: 31.9; 配水: 33.4; 配水: 140; 配水: 96; 配水: 16; 配水: 236; 配水: 0.36 |  |  |  | 色度 | 度 | 19 | 11
| 2014-01-25 | (水) | 晴 | (℃): 4.9; 原水: 6; 配水: 6.5; 原水: 2.7; 配水: 2.5; 原水: 7.73; 配水: 7.78; 原水: 32.3; 配水: 32.8; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 16; 配水: 226; 配水: 0.33 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 12 | 8
| 2014-01-26 | (木) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 6.5; 配水: 7.5; 原水: 3.6; 配水: 2.9; 原水: 7.63; 配水: 7.75; 原水: 34; 配水: 34; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 16; 配水: 238; 配水: 0.35
| 2014-01-27 | (金) | 晴 | (℃): 11.7; 原水: 7.2; 配水: 8.5; 原水: 3.4; 配水: 3.1; 原水: 7.78; 配水: 7.91; 原水: 35; 配水: 34.7; 配水: 140; 配水: 104; 配水: 16; 配水: 232; 配水: 0.36
| 2014-01-28 | (土) | 晴 | (℃): 7.1; 原水: 9.2; 配水: 10.3; 原水: 5.2; 配水: 3.8; 原水: 7.77; 配水: 7.95; ＰＡＣ: 906
| 1900-01-28 | (日) | 晴 | (℃): 7.9; 原水: 9.4; 配水: 10.9; 原水: 5.6; 配水: 4.7; 原水: 7.79; 配水: 7.91 |  |  |  | 備考
| 1900-01-29 | (月) | 晴 | 1 | 16.7 | 11 | 11.2 | 5.9 | 4.3 | 7.64 | 7.86 | 35.4 | 35.7 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 258 |  | 0.37 | 1572
| 1900-01-30 | (火) | 晴 |  | 5.9 | 9.8 | 11.5 | 14.1 | 4.8 | 7.65 | 7.86 | 37.5 | 35.6 |  | 150 |  | 106 | [5 empty] | 16 |  | 254 |  | 0.44 | 896
| 最高 |  |  | 48 | 16.7 | 11 | 11.5 | 220.6 | 7.2 | 7.88 | 7.96 | 37.5 | 35.7 | 100 | 150 | 80 | 106 | 58 | 66 | 22 | 14 | 15 | 18 | 214 | 258 | 0.56 | 0.53 | 12078
| 最低 |  |  | 1 | 2.3 | 5.9 | 6.5 | 2.7 | 2.5 | 7.34 | 6.88 | 22.2 | 20.5 | 100 | 60 | 80 | 62 | 58 | 66 | 22 | 14 | 15 | 16 | 214 | 174 | 0.56 | 0.21 | 237
| 平均 |  |  |  | 6.4774 | 7.7548 | 8.7129 | 13.3452 | 4.4097 | 7.6945 | 7.7158 | 31.4 | 31.8474 | 100 | 126 | 80 | 92.1053 | 58 | 66 | 22 | 14 | 15 | 16.3684 | 214 | 225.8947 | 0.56 | 0.37579 | 2837.8889
| 合計 |  |  | (mm): 60; ＰＡＣ: 25541
2月 | 2014-01-01 | (水) | 晴 |  | 5.9 | 9.2 | 10.5 | 4.8 | 3.5 | 7.58 | 7.81 | 37.1 | 35.8 |  | 160 |  | 108 | [5 empty] | 16 |  | 252 |  | 0.36 | 819 |  |  |  | 2017-02-08 | 気温 | 6.8 | ℃
| 2014-01-02 | (木) | 晴 |  | 4.7 | 8 | 9.2 | 4.8 | 3.2 | 7.72 | 7.98 | 37.4 | 36.1 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 17 |  | 250 |  | 0.35 | 539 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2014-01-03 | (金) | 晴 |  | 8.4 | 8 | 8.5 | 24.9 | 3.2 | 7.7 | 7.97 | 37.5 | 36.8 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 246 |  | 0.35 | 1468 |  |  |  | 水温 | ℃ | 7.5 | 8.5
| 2014-01-04 | (土) | 晴 | (℃): 8.1; 原水: 8.7; 配水: 10; 原水: 10.5; 配水: 3.5; 原水: 7.81; 配水: 8.08; ＰＡＣ: 890 |  |  |  | 濁度 | 度 | 12.3 | 4.1
| 2014-01-05 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 7.6; 原水: 9.3; 配水: 10.7; 原水: 5.2; 配水: 4.2; 原水: 7.88; 配水: 8.11 |  |  |  | ｐH |  | 7.68 | 7.97
| 2014-01-06 | (月) | 晴 | 4 | 10.2 | 10 | 10.2 | 15.1 | 4.1 | 7.58 | 7.81 | 35 | 36.1 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 15 |  | 248 |  | 0.36 | 1777 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 37.1 | 36
| 2014-01-07 | (火) | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 8; 配水: 9.2; 原水: 9.4; 配水: 5.7; 原水: 7.74; 配水: 7.9; 原水: 36.5; 配水: 35.5; 配水: 150; 配水: 100; 配水: 17; 配水: 246; 配水: 0.45 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 160 | 150
| 2014-01-08 | (水) | 曇 |  | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 12.3 | 4.1 | 7.68 | 7.97 | 37.1 | 36 | 160 | 150 | 108 | 106 | 74 | 76 | 34 | 30 | 17 | 16 | 264 | 254 | 0.67 | 0.43 | 888 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 108 | 106
| 2014-01-09 | (木) | 曇 | 10 | 3.6 | 8.5 | 9.7 | 7.1 | 3.4 | 7.67 | 7.96 | 36.7 | 35.9 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 17 |  | 264 |  | 0.32 | 445 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74 | 76
| 2014-01-10 | (金) | 晴 | 3 | 5.8 | 8.2 | 9 | 6.2 | 5.2 | 7.65 | 7.74 | 30.5 | 30.6 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 16 |  | 230 |  | 0.36 | 1222 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 34 | 30
| 2014-01-11 | (土) | 晴 | (℃): 3.5; 原水: 7.9; 配水: 9.5; 原水: 7.3; 配水: 5.1; 原水: 7.74; 配水: 7.89 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 17 | 16
| 2014-01-12 | (日) | 晴 | (℃): 5.8; 原水: 7.4; 配水: 9.4; 原水: 5.5; 配水: 4.3; 原水: 7.82; 配水: 7.93 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 264 | 254
| 2014-01-13 | (月) | 晴 |  | 6.4 | 6.8 | 8 | 10.1 | 3.6 | 7.76 | 7.91 | 37.2 | 36.6 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 17 |  | 248 |  | 0.41 | 281 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.67 | 0.43
| 2014-01-14 | (火) | 晴 |  | 6 | 7.5 | 8.8 | 5.7 | 3.1 | 7.84 | 7.96 | 35.9 | 35.8 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 242 |  | 0.34 | 386 |  |  |  | COD | mg/l | 4.4 | 3.6
| 2014-01-15 | (水) | 晴 |  | 6.6 | 7.6 | 9.5 | 5.4 | 3.5 | 7.81 | 7.93 | 32.5 | 36 |  | 140 |  | 108 | [5 empty] | 17 |  | 246 |  | 0.36 | 778 |  |  |  | BOD | mg/l | 2 | 1
| 2014-01-16 | (木) | 晴 |  | 6.9 | 8.4 | 10 | 7.8 | 3.7 | 7.76 | 7.95 | 36.6 | 36.3 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 15 |  | 254 |  | 0.39 | 2768 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 10 | 11
| 2014-01-17 | (金) | 晴 |  | 15.6 | 9.4 | 10.8 | 9.1 | 4.8 | 7.82 | 7.93 | 36.3 | 36.1 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 256 |  | 0.37 | 2180 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.14 | 0.061
| 2014-01-18 | (土) | 晴 | (℃): 8.7; 原水: 11.5; 配水: 12.7; 原水: 10.2; 配水: 4.6; 原水: 7.79; 配水: 7.91; ＰＡＣ: 1786 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.36 | 0.74
| 2014-01-19 | (日) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 10.5; 配水: 11.9; 原水: 7.2; 配水: 4.7; 原水: 7.93; 配水: 7.96 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.61 | 1.21
| 2014-01-20 | (月) | 曇 | 0 | 13.4 | 9.8 | 10.5 | 6.8 | 3.5 | 7.86 | 7.98 | 36.6 | 36.5 |  | 150 |  | 106 | [5 empty] | 17 |  | 252 |  | 0.37 | 710 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.208 | 0.208
| 2014-01-21 | (火) | 晴 | (℃): 7; 原水: 11.2; 配水: 11.3; 原水: 6.5; 配水: 5.1; 原水: 7.82; 配水: 7.96; 原水: 36; 配水: 36.2; 配水: 150; 配水: 110; 配水: 17; 配水: 260; 配水: 0.41 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2014-01-22 | (水) | 晴 | (℃): 5.6; 原水: 8; 配水: 9.2; 原水: 4.7; 配水: 4; 原水: 7.82; 配水: 7.87; 原水: 36.9; 配水: 36.6; 配水: 150; 配水: 104; 配水: 19; 配水: 266; 配水: 0.35 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.5 | 19.8
| 2014-01-23 | (木) | 雨 | 4 | 14.4 | 10.2 | 10.5 | 4.2 | 3.6 | 7.78 | 7.81 | 35.9 | 36.4 |  | 160 |  | 110 | [5 empty] | 18 |  | 260 |  | 0.43 |  |  |  |  | シリカ | mg/l | 42.2 | 41.1
| 2014-01-24 | (金) | 曇 | (℃): 6.6; 原水: 11.5; 配水: 12; 原水: 6.7; 配水: 5.1; 原水: 7.69; 配水: 7.72; 原水: 35.6; 配水: 36; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 19; 配水: 248; 配水: 0.39 |  |  |  | 色度 | 度 | 23 | 16
| 2014-01-25 | (土) | 晴 | (℃): 6.1; 原水: 10.2; 配水: 11.4; 原水: 6.1; 配水: 4.2; 原水: 7.8; 配水: 7.87 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 14 | 7
| 2014-01-26 | (日) | 晴 | (℃): 8.4; 原水: 11.2; 配水: 12.8; 原水: 6.1; 配水: 4.1; 原水: 7.79; 配水: 7.88 |  |  |  | 備考
| 2014-01-27 | (月) | 曇 | (℃): 6.5; 原水: 10.5; 配水: 11.5; 原水: 4.7; 配水: 4; 原水: 7.83; 配水: 7.86; 原水: 36.8; 配水: 36.2; 配水: 150; 配水: 104; 配水: 18; 配水: 262; 配水: 0.37
| 2014-01-28 | (火) | 晴 |  | 5.2 | 8.5 | 9 | 4.1 | 3.8 | 7.84 | 7.91 | 36.6 | 36.7 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 262 |  | 0.36 | 129
| 最高 |  |  | 10 | 15.6 | 11.5 | 12.8 | 24.9 | 5.7 | 7.93 | 8.11 | 37.5 | 36.8 | 160 | 160 | 108 | 110 | 74 | 76 | 34 | 30 | 17 | 19 | 264 | 266 | 0.67 | 0.45 | 2768
| 最低 |  |  | 0 | 3.5 | 6.8 | 8 | 4.1 | 3.1 | 7.58 | 7.72 | 30.5 | 30.6 | 160 | 120 | 108 | 90 | 74 | 76 | 34 | 30 | 17 | 15 | 264 | 230 | 0.67 | 0.32 | 129
| 平均 |  |  |  | 7.3929 | 9.0536 | 10.1536 | 7.8036 | 4.1036 | 7.7682 | 7.9129 | 36.035 | 35.91 | 160 | 147.5 | 108 | 103.2 | 74 | 76 | 34 | 30 | 17 | 16.8 | 264 | 252.3 | 0.67 | 0.3765 | 1066.625
| 合計 |  |  | (mm): 22; ＰＡＣ: 17066
3月 | 2017-03-01 | (水) | 晴 | 7 | 5.4 | 9 | 10 | 4.2 | 3.4 | 7.78 | 7.82 | 36.4 | 36.1 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 254 |  | 0.38 |  |  |  |  | 2017-03-08 | 気温 | 6.8 | ℃
| 2017-03-02 | (木) | 曇 | 12 | 7.3 | 10.2 | 11 | 8.1 | 4.3 | 7.68 | 7.72 | 27.5 | 36.1 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 252 |  | 0.33 |  |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2017-03-03 | (金) | 晴 | (℃): 8.4; 原水: 10.2; 配水: 10.5; 原水: 8.4; 配水: 4.6; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 原水: 32.7; 配水: 35.5; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 24; 配水: 230; 配水: 0.41 |  |  |  | 水温 | ℃ | 10 | 11.2
| 2017-03-04 | (土) | 晴 | (℃): 7.8; 原水: 10.9; 配水: 12.5; 原水: 6.3; 配水: 5.4; 原水: 7.75; 配水: 7.76 |  |  |  | 濁度 | 度 | 6.9 | 4.7
| 2017-03-05 | (日) | 晴 | (℃): 10.3; 原水: 10.7; 配水: 11.9; 原水: 5.9; 配水: 4.3; 原水: 7.8; 配水: 7.81 |  |  |  | ｐH |  | 7.76 | 7.78
| 2017-03-06 | (月) | 曇 | 11 | 11.5 | 12.2 | 13.1 | 4.2 | 3.9 | 7.75 | 7.77 | 32.6 | 36.2 |  | 140 |  | 94 | [5 empty] | 17 |  | 238 |  | 0.39 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 32.7 | 32.7
| 2017-03-07 | (火) | 曇 | 0 | 7.7 | 10.2 | 10.8 | 15.4 | 5.2 | 7.71 | 7.4 | 28.1 | 26.4 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 17 |  | 210 |  | 0.3 | 3211 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 130 | 130
| 2017-03-08 | (水) | 晴 |  | 6.7 | 10 | 11.2 | 6.9 | 4.7 | 7.76 | 7.78 | 32.7 | 32.7 | 130 | 130 | 96 | 90 | 72 | 66 | 24 | 24 | 16 | 17 | 226 | 228 | 0.45 | 0.46 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 96 | 90
| 2017-03-09 | (木) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 9.5; 配水: 10.2; 原水: 5.3; 配水: 3.8; 原水: 7.78; 配水: 7.87; 原水: 33.9; 配水: 33.6; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 18; 配水: 230; 配水: 0.38 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 72 | 66
| 2017-03-10 | (金) | 晴 | (℃): 8.8; 原水: 10.1; 配水: 11; 原水: 5.8; 配水: 3.7; 原水: 7.81; 配水: 7.86; 原水: 33.4; 配水: 33.9; 配水: 140; 配水: 92; 配水: 17; 配水: 238; 配水: 0.36 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 24
| 2017-03-11 | (土) | 晴 | (℃): 6.8; 原水: 10.3; 配水: 11.8; 原水: 7; 配水: 4.2; 原水: 7.94; 配水: 8 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 17
| 2017-03-12 | (日) | 曇 | (℃): 6.8; 原水: 10.1; 配水: 11.9; 原水: 6.4; 配水: 4; 原水: 7.97; 配水: 8.02 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 226 | 228
| 2017-03-13 | (月) | 曇 | 5 | 8.2 | 10.6 | 11.5 | 5.6 | 3.9 | 7.89 | 7.93 | 34.1 | 36.2 |  | 140 |  | 94 | [5 empty] | 17 |  | 252 |  | 0.36 |  |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.45 | 0.46
| 2017-03-14 | (火) | 雨 | 3 | 8 | 11 | 11.5 | 5.4 | 3.6 | 7.81 | 7.86 | 33.6 | 34.1 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 234 |  | 0.32 |  |  |  |  | COD | mg/l | 4.3 | 4.2
| 2017-03-15 | (水) | 雨 | 1 | 4.6 | 10 | 11.3 | 4.1 | 4 | 7.73 | 7.76 | 32.1 | 32.9 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 228 |  | 0.36 |  |  |  |  | BOD | mg/l | 3.6 | 2.6
| 2017-03-16 | (木) | 晴 | (℃): 7.8; 原水: 9.2; 配水: 10.1; 原水: 3.4; 配水: 3.2; 原水: 7.87; 配水: 7.88; 原水: 33.8; 配水: 33.6; 配水: 160; 配水: 94; 配水: 17; 配水: 224; 配水: 0.32 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 10 | 10
| 2017-03-17 | (金) | 曇 | 1 | 8.3 | 11.2 | 12 | 3.1 | 2.8 | 7.67 | 7.71 | 35.2 | 34.7 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 230 |  | 0.31 |  |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.077 | 0.063
| 2017-03-18 | (土) | 晴 | (℃): 10.5; 原水: 11.8; 配水: 13.7; 原水: 5; 配水: 3.6; 原水: 7.96; 配水: 8.01 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.49 | 0.49
| 2017-03-19 | (日) | 晴 | (℃): 12.7; 原水: 12.6; 配水: 13.9; 原水: 8.1; 配水: 4.3; 原水: 7.95; 配水: 8 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.09 | 1.13
| 2017-03-20 | (月) | 晴 | (℃): 12.5; 原水: 12.3; 配水: 14.2; 原水: 10.5; 配水: 5.6; 原水: 7.98; 配水: 8.03 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.183 | 0.179
| 2017-03-21 | (火) | 雨 | 19 | 9.2 | 12.8 | 13.6 | 7.6 | 5.5 | 7.95 | 8.01 | 36.8 | 35.5 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 242 |  | 0.45 |  |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2017-03-22 | (水) | 晴 |  | 9.9 | 11 | 11.5 | 14.3 | 5.2 | 7.52 | 7.48 | 27 | 27.4 |  | 100 |  | 74 | [5 empty] | 17 |  | 186 |  | 0.3 | 3341 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.6 | 19.9
| 2017-03-23 | (木) | 晴 |  | 9.9 | 11.5 | 12 | 6.4 | 5.6 | 7.66 | 7.65 | 36 | 35.9 |  | 150 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 252 |  | 0.38 | 624 |  |  |  | シリカ | mg/l | 37.7 | 37.4
| 2017-03-24 | (金) | 曇 | (℃): 9; 原水: 11.5; 配水: 12.5; 原水: 5.4; 配水: 4.3; 原水: 7.67; 配水: 7.76; 原水: 34.2; 配水: 34.4; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 16; 配水: 232; 配水: 0.4 |  |  |  | 色度 | 度 | 18 | 16
| 2017-03-25 | (土) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 11; 配水: 12.6; 原水: 7.2; 配水: 4.1; 原水: 7.95; 配水: 8.03 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 8
| 2017-03-26 | (日) | 雨 | (mm): 13; (℃): 6.6; 原水: 11.6; 配水: 13.2; 原水: 8.3; 配水: 4.4; 原水: 7.94; 配水: 8.04 |  |  |  | 備考
| 2017-03-27 | (月) | 雨 | 26 | 4.7 | 9.5 | 10.8 | 10.2 | 5.6 | 7.74 | 7.84 | 25.9 | 29.6 |  | 120 |  | 82 | [5 empty] | 15 |  | 216 |  | 0.45 | 5515
| 2017-03-28 | (火) | 晴 | 1 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 33.1 | 5.8 | 7.42 | 7.12 | 21.8 | 22.1 |  | 64 |  | 64 | [5 empty] | 20 |  | 140 |  | 0.21 | 8443
| 2017-03-29 | (水) | 晴 |  | 9 | 10.8 | 11 | 18.5 | 4.1 | 7.59 | 7.37 | 28 | 28 |  | 97 |  | 80 | [5 empty] | 18 |  | 200 |  | 0.24 | 4888
| 2017-03-30 | (木) | 晴 |  | 11.3 | 11.5 | 12.6 | 18.6 | 3.7 | 7.74 | 7.56 | 31.1 | 31.8 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 18 |  | 218 |  | 0.24 | 4493
| 2017-03-31 | (金) | 曇 | 9 | 11.8 | 13 | 14.2 | 12.3 | 4.6 | 7.73 | 7.57 | 32.5 | 34.4 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 18 |  | 224 |  | 0.36 | 3146 | 0
年間 | 最高 |  | - | 141 | 30.1 | 25.1 | 26 | 220.6 | 12.5 | 7.98 | 8.11 | 37.5 | 36.8 | 160 | 190 | 108 | 188 | 76.5 | 76 | 34 | 30 | 20 | 27 | 428 | 352 | 4.4 | 0.85 | 12881
| 最低 |  | - | 0 | 2.3 | 5.9 | 6.5 | 2.4 | 2.3 | 7.15 | 6.52 | 12.8 | 16.3 | 50 | 32 | 44 | 48 | 34 | 48.3 | 10 | 14 | 10 | 13 | 192 | 132 | 0.45 | 0.09 | 0
| 平均 |  | - |  | 16.6953 | 16.0586 | 16.751 | 16.0712 | 6.0055 | 7.6376 | 7.5792 | 30.2169 | 30.5951 | 115.5833 | 116.9383 | 83.5083 | 89.544 | 61.3 | 64.4583 | 22.2083 | 23.725 | 15.75 | 17.9877 | 267.6667 | 222.4115 | 1.3083 | 0.4007 | 4681.4407
| 合計 |  |  | (mm): 1584; ＰＡＣ: 828615
降雨日数

## 空港南部・横芝給水場
| 平成 | 28 | 年度
| 空港南部給水場 |  |  | 横芝給水場
項目 | 水温 | 濁度 | pＨ | 水温 | 濁度 | pＨ
| ℃ | （度） |  | ℃ | （度）
2016-04-01 | 15.4 | 0.1 | 8.4 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2016-04-02 | 15.2 | 0.1 | 8.4 | 15.2 | 0.4 | 7.7
2016-04-03 | 15.3 | 0.1 | 8.4 | 15.3 | 0.4 | 7.7
2016-04-04 | 15.4 | 0.1 | 8.4 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2016-04-05 | 15.2 | 0.1 | 8.4 | 15.2 | 0.5 | 7.7
2016-04-06 | 15.5 | 0.1 | 8.4 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2016-04-07 | 15.6 | 0.1 | 8.4 | 15.4 | 0.5 | 7.6
2016-04-08 | 15.6 | 0.1 | 8.4 | 15.5 | 0.5 | 7.6
2016-04-09 | 15.8 | 0.1 | 8.4 | 15.4 | 0.4 | 7.7
2016-04-10 | 15.9 | 0.1 | 8.4 | 15.7 | 0.5 | 7.6
2016-04-11 | 15.7 | 0.1 | 8.4 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2016-04-12 | 15.8 | 0.1 | 8.4 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2016-04-13 | 15.9 | 0.1 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2016-04-14 | 15.9 | 0.1 | 8.4 | 15.6 | 0.3 | 7.7
2016-04-15 | 16 | 0.1 | 8.4 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2016-04-16 | 16.2 | 0.1 | 8.4 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2016-04-17 | 16.2 | 0.1 | 8.4 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2016-04-18 | 16.3 | 0.1 | 8.4 | 15.7 | 0.4 | 7.7
2016-04-19 | 16.4 | 0.1 | 8.4 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2016-04-20 | 16.5 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.7
2016-04-21 | 16.5 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2016-04-22 | 16.5 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2016-04-23 | 16.6 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.5 | 7.7
2016-04-24 | 16.6 | 0.2 | 8.3 | 16 | 0.5 | 7.7
2016-04-25 | 16.7 | 0.2 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.6
2016-04-26 | 16.9 | 0.2 | 8.4 | 16.3 | 0.4 | 7.7
2016-04-27 | 16.9 | 0.2 | 8.3 | 16.1 | 0.3 | 7.7
2016-04-28 | 16.7 | 0.2 | 8.4 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2016-04-29 | 16.7 | 0.2 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2016-04-30 | 16.8 | 0.2 | 8.4 | 16 | 0.4 | 7.6
4月最高 | 16.9 | 0.2 | 8.4 | 16.3 | 0.5 | 7.7
4月最低 | 15.2 | 0.1 | 8.3 | 15.2 | 0.3 | 7.5
4月平均 | 16.1 | 0.1 | 8.4 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2016-05-01 | 17 | 0.2 | 8.3 | 16.1 | 0.4 | 7.7
2016-05-02 | 17.2 | 0.2 | 8.4 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2016-05-03 | 17.3 | 0.2 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.7
2016-05-04 | 17.4 | 0.2 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.7
2016-05-05 | 17.6 | 0.2 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.7
2016-05-06 | 17.5 | 0.2 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.7
2016-05-07 | 17.6 | 0.2 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2016-05-08 | 17.7 | 0.2 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2016-05-09 | 17.6 | 0.2 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.7
2016-05-10 | 17.4 | 0.2 | 8.3 | 16.3 | 0.5 | 7.6
2016-05-11 | 17.6 | 0.2 | 8.3 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2016-05-12 | 17.7 | 0.2 | 8.3 | 16.1 | 0.4 | 7.7
2016-05-13 | 17.9 | 0.2 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2016-05-14 | 17.9 | 0.2 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2016-05-15 | 17.8 | 0.2 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.7
2016-05-16 | 18 | 0.2 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2016-05-17 | 17.7 | 0.2 | 8.4 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2016-05-18 | 17.8 | 0.3 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2016-05-19 | 18.1 | 0.2 | 8.4 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2016-05-20 | 17.9 | 0.2 | 8.3 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2016-05-21 | 18.1 | 0.2 | 8.3 | 16.2 | 0.3 | 7.6
2016-05-22 | 18.3 | 0.2 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.7
2016-05-23 | 18.3 | 0.2 | 8.4 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2016-05-24 | 18.1 | 0.1 | 8.4 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2016-05-25 | 18.2 | 0.1 | 8.3 | 16 | 0.3 | 7.6
2016-05-26 | 18.4 | 0.1 | 8.4 | 16.2 | 0.5 | 7.6
2016-05-27 | 18.1 | 0.1 | 8.4 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2016-05-28 | 17.9 | 0.2 | 8.4 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2016-05-29 | 18.2 | 0.1 | 8.4 | 16.9 | 0.4 | 7.6
2016-05-30 | 18.1 | 0.2 | 8.4 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2016-05-31 | 18.3 | 0.2 | 8.4 | 16.7 | 0.4 | 7.6
5月最高 | 18.4 | 0.3 | 8.4 | 17 | 0.5 | 7.7
5月最低 | 17 | 0.1 | 8.3 | 16 | 0.3 | 7.6
5月平均 | 17.8 | 0.2 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2016-06-01 | 18.3 | 0.1 | 8.3 | 16.5 | 0.5 | 7.6
2016-06-02 | 18.5 | 0.1 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2016-06-03 | 18.7 | 0.2 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2016-06-04 | 18.9 | 0.2 | 8.3 | 16.4 | 0.5 | 7.5
2016-06-05 | 18.4 | 0.2 | 8.4 | 16.7 | 0.5 | 7.6
2016-06-06 | 18.1 | 0.1 | 8.4 | 17 | 0.4 | 7.6
2016-06-07 | 18.2 | 0.1 | 8.4 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2016-06-08 | 18.5 | 0.2 | 8.4 | 16.9 | 0.4 | 7.7
2016-06-09 | 18.5 | 0.2 | 8.3 | 16.3 | 0.5 | 7.6
2016-06-10 | 18.7 | 0.2 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2016-06-11 | 18.8 | 0.2 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2016-06-12 | 19 | 0.2 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2016-06-13 | 18.7 | 0.2 | 8.3 | 16.9 | 0.3 | 7.6
2016-06-14 | 18.7 | 0.2 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2016-06-15 | 18.7 | 0.2 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2016-06-16 | 19.1 | 0.2 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2016-06-17 | 18.9 | 0.2 | 8.4 | 16.8 | 0.3 | 7.6
2016-06-18 | 19.1 | 0.2 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2016-06-19 | 19.2 | 0.2 | 8.3 | 17.4 | 0.4 | 7.6
2016-06-20 | 19.2 | 0.2 | 8.3 | 16.8 | 0.6 | 7.6
2016-06-21 | 18.9 | 0.1 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.7
2016-06-22 | 19 | 0.1 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2016-06-23 | 18.8 | 0.1 | 8.3 | 16.9 | 0.4 | 7.6
2016-06-24 | 19 | 0.1 | 8.3 | 16.3 | 0.3 | 7.6
2016-06-25 | 19 | 0.1 | 8.3 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2016-06-26 | 19.2 | 0.1 | 8.3 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2016-06-27 | 17.2 | 0.2 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2016-06-28 | 17 | 0.1 | 8.4 | 17.3 | 0.4 | 7.6
2016-06-29 | 17 | 0.1 | 8.4 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2016-06-30 | 17 | 0.1 | 8.4 | 16.5 | 0.4 | 7.6
6月最高 | 19.2 | 0.2 | 8.4 | 17.4 | 0.6 | 7.7
6月最低 | 17 | 0.1 | 8.3 | 16.3 | 0.3 | 7.5
6月平均 | 18.5 | 0.2 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2016-07-01 | 17.2 | 0.1 | 8.4 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2016-07-02 | 17.3 | 0.1 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2016-07-03 | 17.5 | 0.1 | 8.3 | 16.9 | 0.3 | 7.6
2016-07-04 | 17.4 | 0.1 | 8.3 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2016-07-05 | 17.3 | 0 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2016-07-06 | 17.5 | 0.1 | 8.3 | 17.2 | 0.4 | 7.6
2016-07-07 | 17.6 | 0 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2016-07-08 | 17.6 | 0 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2016-07-09 | 17.3 | 0 | 8.4 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2016-07-10 | 17.3 | 0 | 8.3 | 16.8 | 0.3 | 7.6
2016-07-11 | 17.5 | 0 | 8.3 | 17.7 | 0.4 | 7.6
2016-07-12 | 17.6 | 0 | 8.3 | 16.9 | 0.3 | 7.6
2016-07-13 | 17.5 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2016-07-14 | 17.7 | 0 | 8.3 | 16.4 | 0.3 | 7.5
2016-07-15 | 17.3 | 0 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2016-07-16 | 17.4 | 0 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2016-07-17 | 17.5 | 0 | 8.3 | 16.9 | 0.4 | 7.6
2016-07-18 | 17.4 | 0 | 8.3 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2016-07-19 | 17.7 | 0 | 8.3 | 16.9 | 0.3 | 7.6
2016-07-20 | 17.6 | 0 | 8.3 | 16.6 | 0.3 | 7.6
2016-07-21 | 17.3 | 0 | 8.3 | 16.4 | 0.3 | 7.6
2016-07-22 | 17.4 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2016-07-23 | 17.4 | 0.1 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2016-07-24 | 17.5 | 0 | 8.3 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2016-07-25 | 17.4 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2016-07-26 | 17.5 | 0 | 8.3 | 16.8 | 0.5 | 7.5
2016-07-27 | 17.6 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2016-07-28 | 17.7 | 0 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2016-07-29 | 17.7 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2016-07-30 | 17.8 | 0 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2016-07-31 | 17.9 | 0 | 8.3 | 17 | 0.3 | 7.5
7月最高 | 17.9 | 0.1 | 8.4 | 17.7 | 0.5 | 7.6
7月最低 | 17.2 | 0 | 8.3 | 16.4 | 0.3 | 7.5
7月平均 | 17.5 | 0 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2016-08-01 | 17.8 | 0 | 8.3 | 17.8 | 0.4 | 7.6
2016-08-02 | 18 | 0 | 8.3 | 16.6 | 0.5 | 7.5
2016-08-03 | 17.9 | 0 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.5
2016-08-04 | 17.8 | 0 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2016-08-05 | 17.8 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2016-08-06 | 17.9 | 0 | 8.3 | 16.6 | 0.6 | 7.4
2016-08-07 | 18.2 | 0 | 8.3 | 16.4 | 0.5 | 7.5
2016-08-08 | 17.9 | 0 | 8.3 | 16.8 | 0.5 | 7.5
2016-08-09 | 18 | 0 | 8.3 | 17 | 0.5 | 7.5
2016-08-10 | 17.9 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.6 | 7.5
2016-08-11 | 17.8 | 0 | 8.3 | 16.6 | 0.5 | 7.5
2016-08-12 | 18 | 0 | 8.3 | 17.1 | 0.5 | 7.5
2016-08-13 | 17.9 | 0 | 8.3 | 16.3 | 0.7 | 7.4
2016-08-14 | 17.9 | 0 | 8.3 | 16.3 | 0.2 | 7.6
2016-08-15 | 17.9 | 0 | 8.3 | 17.3 | 0.4 | 7.6
2016-08-16 | 18.4 | 0 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2016-08-17 | 18.3 | 0 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2016-08-18 | 17.9 | 0 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2016-08-19 | 18.4 | 0 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2016-08-20 | 18.3 | 0 | 8.3 | 17.2 | 0.5 | 7.5
2016-08-21 | 18.2 | 0 | 8.3 | 17.6 | 0.4 | 7.6
2016-08-22 | 20.1 | 0 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2016-08-23 | 18.7 | 0 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2016-08-24 | 19 | 0 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2016-08-25 | 19.2 | 0 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2016-08-26 | 19.3 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2016-08-27 | 19.1 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2016-08-28 | 19.1 | 0.1 | 8.3 | 16.7 | 0.3 | 7.6
2016-08-29 | 19.2 | 0 | 8.3 | 16.9 | 0.3 | 7.6
2016-08-30 | 17.7 | 0 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2016-08-31 | 17.9 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5
8月最高 | 20.1 | 0.1 | 8.3 | 17.8 | 0.7 | 7.6
8月最低 | 17.7 | 0 | 8.2 | 16.3 | 0.2 | 7.4
8月平均 | 18.3 | 0 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2016-09-01 | 18.3 | 5 | 8.3 | 17.2 | 0.5 | 7.5 | 多 項 目 試 験 結 果
2016-09-02 | 16.9 | 0.5 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2016-09-03 | 17.2 | 0.5 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5 | 実施日時 | 2016-10-03 | 空港南部給水場 | 横芝給水場
2016-09-04 | 17.4 | 0.5 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.6 | 水温 | （℃） | 18.9 | 17.2
2016-09-05 | 17.4 | 0.5 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.6 | 濁度 | （度） | 0.5 | 0.4
2016-09-06 | 17.5 | 0.5 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5 | ｐH |  | 8.31 | 7.59
2016-09-07 | 17.4 | 0.5 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5 | 電気伝導率 | (ms/m) | 15.1 | 20.2
2016-09-08 | 17.6 | 0.5 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.6 | 酸消費量 | (mg/ℓ) | 56.3 | 37.7
2016-09-09 | 17.4 | 0.5 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.6 | 全硬度 | (mg/ℓ) | 59.6 | 69
2016-09-10 | 17.4 | 0.5 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 42.8 | 40
2016-09-11 | 17.3 | 0.5 | 8.2 | 17.6 | 0.4 | 7.6 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 16.8 | 29
2016-09-12 | 17.3 | 0.5 | 8.2 | 17.2 | 0.5 | 7.5 | 塩化物ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 5 | 12.9
2016-09-13 | 17.3 | 0.5 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.6 | 全蒸発残留物 | (mg/ℓ) | 96 | 158
2016-09-14 | 17.2 | 0.5 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.6 | 全鉄 | (mg/ℓ) | <0.03 | 0.11
2016-09-15 | 17 | 0.5 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.6 | ＣＯＤ | (mg/ℓ) | <0.5 | <0.5
2016-09-16 | 17 | 0.5 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.6 | ＢＯＤ | (mg/ℓ)
2016-09-17 | 17.2 | 0.5 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.6 | 溶存酸素 | (mg/ℓ) | 10.7 | 11.6
2016-09-18 | 17 | 0.5 | 8.2 | 16.7 | 0.3 | 7.6 | マンガン | (mg/ℓ) | 0.02 | 0.01
2016-09-19 | 16.9 | 0.5 | 8.2 | 17 | 0.5 | 7.6 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | (mg/ℓ)
2016-09-20 | 17.8 | 0.5 | 7 | 16.4 | 0.4 | 7.6 | 亜硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | <0.1 | <0.1
2016-09-21 | 17.5 | 0.5 | 8.2 | 16.4 | 0.3 | 7.6 | 硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | <0.1 | 5.2
2016-09-22 | 17.2 | 0.5 | 8.1 | 16.3 | 0.3 | 7.6 | 全窒素 | (mg/ℓ) | 0.9 | 6.4
2016-09-23 | 17.3 | 0.5 | 8.2 | 16.5 | 0.3 | 7.6 | 全リン | (mg/ℓ) | 0.11 | 0.08
2016-09-24 | 17.3 | 0.5 | 8.2 | 16.9 | 0.3 | 7.7 | リン酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ)
2016-09-25 | 17.3 | 0.5 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.6 | 硫酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 9.4 | 12.1
2016-09-26 | 16.3 | 0.5 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.6 | シリカ | (mg/ℓ) | 46.2 | 52.7
2016-09-27 | 16.7 | 0.5 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.6 | 色度 | （度） | 8 | 10
2016-09-28 | 16.8 | 0.5 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5 | 懸濁物質 | (mg/ℓ)
2016-09-29 | 16.6 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2016-09-30 | 16.5 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.6
9月最高 | 18.3 | 5 | 8.3 | 17.6 | 0.5 | 7.7
9月最低 | 16.3 | 0.5 | 7 | 16.2 | 0.3 | 7.5
9月平均 | 17.2 | 0.7 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2016-10-01 | 16.5 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2016-10-02 | 16.7 | 0.5 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2016-10-03 | 16.8 | 0.5 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2016-10-04 | 16.8 | 0.5 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2016-10-05 | 17.6 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2016-10-06 | 17.2 | 0.5 | 8.3 | 16.8 | 0.3 | 7.6
2016-10-07 | 17.4 | 0.5 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2016-10-08 | 17.5 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2016-10-09 | 16.3 | 0.5 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2016-10-10 | 16.4 | 0.5 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2016-10-11 | 16.4 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.3 | 7.6
2016-10-12 | 16.6 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2016-10-13 | 16.7 | 0.5 | 8.3 | 16.1 | 0.5 | 7.5
2016-10-14 | 16.8 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.5
2016-10-15 | 16.5 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.5
2016-10-16 | 16.6 | 0.5 | 8.3 | 16.1 | 0.3 | 7.6
2016-10-17 | 16.2 | 0.5 | 8.3 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2016-10-18 | 16 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.5 | 7.5
2016-10-19 | 16 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.6
2016-10-20 | 16.9 | 0.5 | 8.3 | 16.1 | 0.3 | 7.6
2016-10-21 | 16.6 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2016-10-22 | 16.5 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2016-10-23 | 16.5 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2016-10-24 | 15.8 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2016-10-25 | 15.9 | 0.5 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2016-10-26 | 16 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 0.3 | 7.7
2016-10-27 | 16.5 | 0.5 | 8.3 | 16.1 | 0.2 | 7.7
2016-10-28 | 16.2 | 0.5 | 8.3 | 15.9 | 0.2 | 7.8
2016-10-29 | 16 | 0.5 | 8.3 | 15.9 | 0.1 | 7.8
2016-10-30 | 15.7 | 0.5 | 8.3 | 15.7 | 0.1 | 7.8
2016-10-31 | 15.4 | 0.5 | 8.3 | 15.8 | 0.1 | 7.8
10月最高 | 17.6 | 0.5 | 8.3 | 16.8 | 0.5 | 7.8
10月最高 | 15.4 | 0.5 | 8.3 | 15.7 | 0.1 | 7.5
10月最高 | 16.5 | 0.5 | 8.3 | 16.2 | 0.3 | 7.6
2016-11-01 | 15.8 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.1 | 7.8
2016-11-02 | 15.5 | 0.5 | 8.3 | 15.4 | 0.3 | 7.7
2016-11-03 | 15.4 | 0.5 | 8.3 | 15.5 | 0.7 | 7.5
2016-11-04 | 15.1 | 0.5 | 8.3 | 15.5 | 0.8 | 7.5
2016-11-05 | 15.3 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.9 | 7.5
2016-11-06 | 15.5 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.9 | 7.5
2016-11-07 | 15.3 | 0.5 | 8.3 | 15.4 | 0.9 | 7.4
2016-11-08 | 15 | 0.5 | 8.3 | 15.4 | 0.9 | 7.5
2016-11-09 | 14.7 | 0.5 | 8.3 | 15.2 | 0.6 | 7.6
2016-11-10 | 14.5 | 0.5 | 8.3 | 15.1 | 0.5 | 7.6
2016-11-11 | 14.5 | 0.5 | 8.3 | 15.1 | 0.5 | 7.5
2016-11-12 | 14.6 | 0.5 | 8.3 | 15.1 | 0.5 | 7.5
2016-11-13 | 14.7 | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 0.5 | 7.5
2016-11-14 | 14.7 | 0.5 | 8.3 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2016-11-15 | 14.7 | 0.5 | 8.3 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2016-11-16 | 14.8 | 0.5 | 8.3 | 15.4 | 0.5 | 7.6
2016-11-17 | 14.8 | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 0.3 | 7.7
2016-11-18 | 14.7 | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 0.2 | 7.7
2016-11-19 | 14.4 | 0.5 | 8.3 | 15.1 | 0.1 | 7.7
2016-11-20 | 14.6 | 0.5 | 8.3 | 15.2 | 0.2 | 7.8
2016-11-21 | 14.5 | 1.5 | 8.4 | 15.3 | 0.7 | 7.8
2016-11-22 | 14.6 | 1.1 | 8.3 | 15.2 | 0.3 | 7.8
2016-11-23 | 14.1 | 0.7 | 8.3 | 15.1 | 0.2 | 7.8
2016-11-24 | 13.3 | 0.7 | 8.4 | 14.7 | 0.2 | 7.9
2016-11-25 | 13.3 | 0.6 | 8.3 | 14.5 | 0.2 | 7.9
2016-11-26 | 13.6 | 0.6 | 8.3 | 14.4 | 0.2 | 7.9
2016-11-27 | 13.6 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.2 | 7.9
2016-11-28 | 13.6 | 0.5 | 8.4 | 14.7 | 0.1 | 7.9
2016-11-29 | 13.6 | 0.5 | 8.4 | 14.7 | 0.1 | 7.9
2016-11-30 | 13.5 | 0.6 | 8.3 | 14.8 | 0.1 | 7.8
11月最高 | 15.8 | 1.5 | 8.4 | 15.6 | 0.9 | 7.9
11月最高 | 13.3 | 0.5 | 8.3 | 14.4 | 0.1 | 7.4
11月最高 | 14.5 | 0.6 | 8.3 | 15.2 | 0.4 | 7.7
2016-12-01 | 13.5 | 0.5 | 8.4 | 14.9 | 0.1 | 7.8
2016-12-02 | 13.7 | 0.5 | 8.3 | 14.8 | 0.1 | 7.8
2016-12-03 | 13.8 | 0.5 | 8.3 | 14.8 | 0.1 | 7.9
2016-12-04 | 14 | 0.6 | 8.4 | 14.9 | 0.1 | 7.9
2016-12-05 | 14.1 | 0.5 | 8.4 | 15.1 | 0.1 | 7.9
2016-12-06 | 14 | 0.5 | 8.3 | 15 | 0.1 | 7.9
2016-12-07 | 13.7 | 0.5 | 8.3 | 15 | 0.1 | 7.8
2016-12-08 | 13.6 | 0.6 | 8.3 | 14.9 | 0.1 | 7.9
2016-12-09 | 13.7 | 0.5 | 8.3 | 14.8 | 0.3 | 7.7
2016-12-10 | 13.6 | 0.5 | 8.4 | 14.7 | 0.3 | 7.7
2016-12-11 | 13.4 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.4 | 7.7
2016-12-12 | 13.4 | 0.6 | 8.4 | 14.5 | 0.4 | 7.7
2016-12-13 | 13.4 | 0.5 | 8.3 | 14.8 | 0.3 | 7.7
2016-12-14 | 13.1 | 0.6 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2016-12-15 | 12.8 | 0.7 | 8.3 | 14.3 | 0.4 | 7.7
2016-12-16 | 12.7 | 0.9 | 8.3 | 14 | 0.4 | 7.7
2016-12-17 | 12.8 | 0.6 | 8.4 | 14.8 | 0.6 | 7.5
2016-12-18 | 12.8 | 0.7 | 8.4 | 14.4 | 0.6 | 7.5
2016-12-19 | 12.9 | 0.8 | 8.3 | 14.5 | 0.5 | 7.6
2016-12-20 | 12.8 | 0.7 | 8.3 | 14.5 | 0.4 | 7.6
2016-12-21 | 13 | 0.5 | 8.4 | 14.7 | 0.3 | 7.7
2016-12-22 | 13.6 | 0.5 | 8.4 | 14.9 | 0.4 | 7.7
2016-12-23 | 13.5 | 0.5 | 8.4 | 15 | 0.4 | 7.7
2016-12-24 | 13.3 | 0.5 | 8.4 | 14.7 | 0.4 | 7.7
2016-12-25 | 12.9 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.4 | 7.7
2016-12-26 | 13.1 | 2.2 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2016-12-27 | 13 | 0.5 | 8.4 | 14.6 | 0.4 | 7.7
2016-12-28 | 12.6 | 0.6 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2016-12-29 | 12.5 | 0.5 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2016-12-30 | 12.5 | 0.6 | 8.4 | 13.9 | 0.3 | 7.7
2016-12-31 | 12.6 | 0.7 | 8.4 | 13.8 | 0.3 | 7.7
12月最高 | 14.1 | 2.2 | 8.4 | 15.1 | 0.6 | 7.9
12月最低 | 12.5 | 0.5 | 8.3 | 13.8 | 0.1 | 7.5
12月平均 | 13.2 | 0.6 | 8.4 | 14.6 | 0.3 | 7.7
2017-01-01 | 12.5 | 0.6 | 8.4 | 13.5 | 0.3 | 7.7
2017-01-02 | 12.7 | 0.6 | 8.4 | 13.5 | 0.3 | 7.7
2017-01-03 | 12.6 | 0.6 | 8.4 | 13.6 | 0.3 | 7.7
2017-01-04 | 12.8 | 0.6 | 8.4 | 13.9 | 0.4 | 7.7
2017-01-05 | 12.6 | 0.6 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2017-01-06 | 12.5 | 0.7 | 8.4 | 14 | 0.3 | 7.7
2017-01-07 | 12.3 | 0.8 | 8.3 | 13.8 | 0.3 | 7.7
2017-01-08 | 12.1 | 0.5 | 8.4 | 13.7 | 0.3 | 7.7
2017-01-09 | 12.1 | 0.5 | 8.4 | 13.8 | 0.3 | 7.7
2017-01-10 | 12.2 | 0.5 | 8.4 | 14 | 0.3 | 7.7
2017-01-11 | 12.1 | 0.6 | 8.4 | 14.4 | 0.4 | 7.7
2017-01-12 | 12.3 | 0.6 | 8.4 | 14.2 | 0.3 | 7.7
2017-01-13 | 12.3 | 0.6 | 8.4 | 14.2 | 0.3 | 7.7
2017-01-14 | 12 | 0.5 | 8.4 | 13.9 | 0.3 | 7.7
2017-01-15 | 11.6 | 0.6 | 8.4 | 14 | 0.3 | 7.7
2017-01-16 | 11.8 | 0.6 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2017-01-17 | 12 | 0.7 | 8.4 | 13.9 | 0.3 | 7.7
2017-01-18 | 12.2 | 0.7 | 8.4 | 14 | 0.3 | 7.7
2017-01-19 | 11.9 | 0.6 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2017-01-20 | 11.7 | 0.6 | 8.4 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2017-01-21 | 11.9 | 0.6 | 8.4 | 13.8 | 0.3 | 7.7
2017-01-22 | 11.9 | 0.5 | 8.4 | 13.4 | 0.3 | 7.7
2017-01-23 | 11.8 | 0.4 | 8.4 | 13.4 | 0.3 | 7.7
2017-01-24 | 11.7 | 0.5 | 8.4 | 13.8 | 0.3 | 7.7
2017-01-25 | 11.8 | 0.6 | 8.4 | 13.6 | 0.3 | 7.7
2017-01-26 | 12 | 0.6 | 8.4 | 13.9 | 0.3 | 7.7
2017-01-27 | 12.2 | 0.5 | 8.4 | 14 | 0.3 | 7.7
2017-01-28 | 12.3 | 0.5 | 8.4 | 14 | 0.3 | 7.7
2017-01-29 | 12.5 | 0.6 | 8.4 | 13.9 | 0.3 | 7.7
2017-01-30 | 12.8 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.4 | 7.6
2017-01-31 | 12.9 | 0.6 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.7
1月最高 | 12.9 | 0.8 | 8.4 | 14.5 | 0.4 | 7.7
1月最低 | 11.6 | 0.4 | 8.3 | 13.4 | 0.3 | 7.6
1月平均 | 12.2 | 0.6 | 8.4 | 13.9 | 0.3 | 7.7
2017-02-01 | 12.7 | 0.5 | 8.4 | 14.6 | 0.3 | 7.7
2017-02-02 | 12.3 | 0.5 | 8.4 | 14.3 | 0.3 | 7.7
2017-02-03 | 12.5 | 0.5 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2017-02-04 | 12.6 | 0.6 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2017-02-05 | 12.7 | 0.5 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2017-02-06 | 12.7 | 0.5 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2017-02-07 | 12.5 | 0.5 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2017-02-08 | 12.5 | 0.6 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2017-02-09 | 11.9 | 0.6 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2017-02-10 | 11.9 | 0.5 | 8.4 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2017-02-11 | 12.3 | 0.5 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.6
2017-02-12 | 12.3 | 0.5 | 8.4 | 14 | 0.3 | 7.7
2017-02-13 | 12.4 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.6
2017-02-14 | 12.5 | 0.5 | 8.4 | 14.2 | 0.3 | 7.6
2017-02-15 | 12.5 | 0.6 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2017-02-16 | 12.8 | 0.5 | 8.4 | 14.6 | 0.3 | 7.6
2017-02-17 | 13 | 0.6 | 8.4 | 14.7 | 0.3 | 7.7
2017-02-18 | 12.8 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2017-02-19 | 12.7 | 0.6 | 8.4 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2017-02-20 | 12.7 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2017-02-21 | 12.5 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2017-02-22 | 12.8 | 0.9 | 8.4 | 14.7 | 0.3 | 7.7
2017-02-23 | 12.8 | 1.2 | 8.4 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2017-02-24 | 12.8 | 1.5 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2017-02-25 | 12.8 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2017-02-26 | 13 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2017-02-27 | 12.6 | 0.5 | 8.4 | 14.2 | 0.3 | 7.7
2017-02-28 | 12.5 | 0.5 | 8.4 | 14.3 | 0.3 | 7.7
2月最高 | 13 | 1.5 | 8.4 | 14.7 | 0.3 | 7.7
2月最低 | 11.9 | 0.5 | 8.4 | 14 | 0.3 | 7.6
2月平均 | 12.6 | 0.6 | 8.4 | 14.3 | 0.3 | 7.7
2017-03-01 | 12.6 | 0.5 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.6
2017-03-02 | 12.5 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.6
2017-03-03 | 12.8 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2017-03-04 | 12.9 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2017-03-05 | 13 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2017-03-06 | 12.8 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2017-03-07 | 12.6 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2017-03-08 | 12.7 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2017-03-09 | 12.9 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2017-03-10 | 13.1 | 0.5 | 8.4 | 14.6 | 0.3 | 7.6
2017-03-11 | 13.2 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2017-03-12 | 13.4 | 0.5 | 8.4 | 14.4 | 0.3 | 7.7
2017-03-13 | 13.2 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2017-03-14 | 12.6 | 0.5 | 8.4 | 14.6 | 0.3 | 7.6
2017-03-15 | 12.2 | 0.5 | 8.4 | 14.2 | 0.3 | 7.7
2017-03-16 | 12.6 | 0.5 | 8.4 | 14.3 | 0.3 | 7.7
2017-03-17 | 13 | 0.5 | 8.4 | 14.6 | 0.3 | 7.7
2017-03-18 | 13.3 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2017-03-19 | 13.6 | 0.5 | 8.4 | 14.6 | 0.3 | 7.7
2017-03-20 | 13.9 | 0.5 | 8.4 | 14.9 | 0.3 | 7.7
2017-03-21 | 13.7 | 0.5 | 8.4 | 14.8 | 0.3 | 7.7
2017-03-22 | 13.8 | 0.5 | 8.4 | 14.9 | 0.3 | 7.7
2017-03-23 | 14 | 0.5 | 8.4 | 14.9 | 0.4 | 7.7
2017-03-24 | 13.8 | 0.5 | 8.4 | 14.9 | 0.3 | 7.7
2017-03-25 | 13.9 | 0.5 | 8.4 | 14.6 | 0.4 | 7.7
2017-03-26 | 13.2 | 0.5 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2017-03-27 | 12.5 | 0.5 | 8.4 | 14.3 | 0.3 | 7.7
2017-03-28 | 13 | 0.6 | 8.4 | 14.5 | 0.3 | 7.7
2017-03-29 | 13.3 | 0.5 | 8.4 | 14.8 | 0.3 | 7.7
2017-03-30 | 13.8 | 0.5 | 8.4 | 14.9 | 0.3 | 7.7
2017-03-31 | 13.4 | 0.5 | 8.4 | 14.9 | 0.2 | 7.7
年間最高 | 20.1 | 5 | 8.4 | 17.8 | 0.9 | 7.9
年間最低 | 11.6 | 0 | 7 | 13.4 | 0.1 | 7.4
年間平均 | 15.7 | 0.4 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.6

## 排水・汚泥処理
排水処理（汚泥処理）設備
浄水施設の薬品沈殿池から出る汚泥を処理する排水処理設備は、濃縮・脱水・乾燥の工程があります。
各浄水場の排水処理設備の概要は次のとおりです。
浄水場名 | 南八幡 | 印旛沼 |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見
取水源 | 江戸川 | 印旛沼 |  |  | 印旛沼 | 長柄ダム | 小糸川 | 浄水場の位置情報 （JPG：498KB）
[5 empty] | 鹿島川 |  | 湊川
水処理薬品 （凝集剤） | ポリ塩化 アルミニウム | 液体硫酸アルミニウム |  |  | 塩化アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム
汚泥処理施設 | 昭和５１年３月 | 平成２２年６月 | 平成２２年３月 | 昭和５２年３月 | 昭和５２年３月 | 平成２年２月 | 昭和５０年３月
|  | １号 | ２号 | ３号
汚泥処理 | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 |  | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 | 天日乾燥床 | 湿式造粒
方式 | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 脱水・熱風乾燥
規 模 | 91㎡ | 2３３㎡ |  | 280㎡ | 133㎡ | 215㎡ | φ2.41m
| ×４台 | ×２台 |  | ×１台 | ×４台 | ×７床 | ×４台
φ1.545m
×４台
処理能力 | 5.14/日 | 7.4/日 |  | 3.3/日 | 16.9/日 | 5.98/回 | 16.54/日
(t-Ds/日)
設計汚泥 | 50%以下 | 60%以下 |  | 60%以下 | 60%以下 | 75%以下 | 35%以下
含水率
汚泥処理 | 消石灰 | 消石灰 |  |  | 消石灰 | なし | ポリマー
薬品 | [6 empty] | 水ガラス
備考 | １. 袖ケ浦浄水場の天日乾燥施設は、近年使用を休止していたが、H27に再開している。
年間発生土量（脱水汚泥・乾燥汚泥量）の推移 | [6 empty] | （単位：ｔ）
年度 | 南八幡 | 印旛沼（千葉地区） |  |  | 佐倉 | 袖ヶ浦 | 人見 （脱水乾燥汚泥）
H24 | 662 | 6800 |  |  | 3071 | 0 | 1989
H25 | 881 | 5000 |  |  | 2400 | 0 | 1404
H26 | 1126 | 4800 |  |  | 2347.3 | 0 | 2435
H27 | 783 | 3900 |  |  | 2736 | ※※140 | 1649.96
H28 | 763 | 4500 |  |  | 2644 | ※※241 | 2233.82
※ | 印旛沼浄水場では、脱水処理の工程で石灰を混ぜている。
| 印旛沼浄水場(千葉地区)の汚泥発生量は、年間送水量比率で算出している。 |  |  |  |  | H28:4,500≒4,496×48.9%
※※ | H27、28における袖ケ浦浄水場の発生土は、郡本浄水場の濃縮汚泥を袖ケ浦浄水場へ運搬後、天日乾燥処理を実施したもの
濃縮汚泥の発生量等については、環境生活部資源循環推進課が公表している「産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表」を参照してください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/haishutsu/juuran.html

## 汚泥分析結果
発生土（脱水汚泥・乾燥汚泥）の溶出分析結果
単位：mg/L（水素イオン濃度、含水率以外）
Nｏ |  |  | 南八幡浄水場 |  | 佐倉浄水場 |  | 人見浄水場 |  | 袖ヶ浦浄水場 | 印旛沼浄水場(1,2系) | 印旛沼浄水場(3系) | 分析方法等 (印旛沼浄水場以外）
|  | 分析項目 採取日 | 2016-08-04 | 2017-01-25 | 2016-08-04 | 2017-01-24 | 2016-08-04 | 2017-02-13 | 2017-01-24 | 2016-06-06 | 2016-06-06
溶出試験 | 1 | アルキル水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 （環境庁告示第13号 ・昭和48年2月17日）
| 2 | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 3 | カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.005
| 4 | 鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.05
| 5 | 有機燐 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 6 | 六価クロム | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01
| 7 | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.012 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.004 | 0.003
| 8 | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 9 | PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 10 | トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 11 | テトラクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 12 | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 13 | 四塩化炭素 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 14 | 1,2－ジクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.004 | <0.004
| 15 | 1,1－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.004 | <0.004
| 17 | 1,1,1－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 18 | 1,1,2－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 19 | 1,3－ジクロロプロペン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 20 | チウラム | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.006 | <0.006
| 21 | シマジン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 22 | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.02 | <0.02
| 23 | ベンゼン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.001
| 24 | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 25 | 1,4-ジオキサン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ー | ー
| 26 | フッ素 | ー | 0.3 | ー | 0.4 | ー | 0.3 | 0.2 | ー | ー
| 27 | ホウ素 | ー | 0.03 | ー | 0.01 | ー | 0.02 | 0.01 | ー | ー
その他 | 28 | 水素イオン濃度 （ｐH） | 6.8 | 7.4 | 6.7 | 7.5 | 7 | 7.4 | 7.5 | 12.3 | 12.3
| 29 | 含水率 (％) | 56.6 | 53 | 53 | 54.2 | 24.4 | 30.6 | 78.1 | 32 | 32 | 底質調査方法
| 30 | 強熱減量 (％) | 16.2 | 15.6 | 22.7 | 24.2 | 17.8 | 23 | 27.9 | 63 | 64
汚泥の放射性物質 の測定結果 は下記URL参照
http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/kyshisetsu/press/2011/odei.html

## 浄水薬品
浄水薬品
浄水薬品については、浄水場毎に原水水質や処理方式により適合したものを選定して使用している。
（１）浄水場で使用している凝集剤の規格は次のとおりである。 |  |  |  |  | 薬品の使用量 | [11 empty] | トン/年
項目 | 液体硫酸アルミニウム | ポリ塩化アルミニウム | 液体塩化アルミニウム |  |  | 南八幡 | 印旛沼※１ |  |  | 郡本 |  | 佐倉 | 袖ケ浦 |  |  |  | 人見
| (LAS) | (PAC) | (LAC) | [9 empty] | 袖ケ浦 |  | 皿木
規格 | JIS K 1450-1996 に準拠した独自規格 | JIS K 1475-1996 | 独自規格 |  | 年度 | PAC | NaClO | 硫酸 | LAS | LAS | PAC | LAC | 硫酸※2 | PAC | MICS/ 硫酸※３ | PAC | PAC
外観 | 無色～黄味がかった 薄い褐色の透明液体 | 無色～淡黄褐色の液体 | 黄色透明液体 |  | H16 | 168.6 | 607 | 973.5 | 3502 | 225 | 22.3 | 1117.4 | 26.3 | 21.7 | 10.88 | 3.24 | 500.9
酸化アルミニウム | 7.0～8.2% | 10.0～11.0% | 11.0～12.0% |  | H17 | 155.4 | 355.3 | 1243.2 | 2792.8 | 345.8 |  | 1064.4 | 56.03 | 2.05 | 34.17 | 6.06 | 689.7
pH値 | 3.0以上 | 3.5～5 | ― |  | H18 | 170.5 | 388 | 1048.6 | 3325.9 | 402.4 |  | 1250.4 | 16.43 | 0.99 | 4.06 | 0.41 | 781.1
アンモニア性窒素 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H19 | 274.27 | 348.86 | 903 | 3672.827 | 158.07 |  | 1255.123 | 27.17 | 14.247 | 8.655 | 0.196 | 584.915
ヒ素 | 0.02%以下 | 5mg/l以下 | 5mg/l以下 |  | H20 | 191 | 366 | 862.8 | 2671.8 | 138.5 |  | 1515.8 | 72.74 | 60.25 | 12.11 | 4.35 | 877.8
鉄 | 0.02%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H21 | 180.76 | 405.418 | 991.945 | 2263.747 | 387.28 |  | 1147.522 | 7.286 | 4.161 | 3.105 | 0.559 | 638.772
マンガン | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 |  | H22 | 149.03 | 273.4 | 743 | 3390.605 | 330.95 |  | 1383.7 | 40.527 | 13.498 | 7.834 | 2.045 | 602.6
カドミウム | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 |  | H23 | 199 | 207 | 692 | 3789 | 176 |  | 1516 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 493
鉛 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H24 | 264 | 238 | 719 | 4313 | 248 |  | 1320 | 26 | 6 | 6 | 0.1 | 485
水銀 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 |  | H25 | 226 | 338 | 635 | 4523 | 256 |  | 1302 | 32 | 8 | 12 | 0 | 991
クロム | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H26 | 236 | 354 | 710 | 3509 | 448 |  | 1067 | 47 | 16 | 8.4 | 0.3 | 684
比重 | 7% 1.28 | 1.19以上 | 1.25以上 |  | H27 | 228.963 | 366 | 633 | 3434 | 187.28 |  | 1329.769 | 22.513 | 5.807 | 7.935 | 1.611 | 937.138
| 8% 1.32 |  |  |  | H28 | 337.147 | 495.7 | 630.862 | 4077.012 | 66.39 |  | 1130.396 | 10.294 | 8.442 | 1.491 | 0.938 | 828.615
硫酸イオン | ― | 3.5%以下 | 3.5%以下 | （注）
※塩基度 | ― | 45～65% | ― |  | LAS | ：液体硫酸アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | 硫酸 | ：ｐH調整用
特記事項 | 硫酸アルミニウム8%濃度のものは、冬の時期に結晶が析出することがあるので、保温するか、7%のものを使用する。 | ※[Al2(OH)nCl6-n]mにおいて塩基度=n/6×100(%) | リサイクル製品 強腐食性 |  | PAC | ：ポリ塩化アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | MICS | ：含鉄液体硫酸アルミニウム（凝集剤、皿木分場ではｐH調整に使用） |  |  |  |  | x
|  |  |  | ※1 ※2 ※3 | NaClO | ：次亜塩素酸ナトリウム（殺藻剤） |  |  |  |  | LAC | ：塩化アルミニウム（凝集剤）
印旛沼浄水場の浄水薬品使用量は単独分を含む全使用量。 袖ケ浦浄水場の硫酸は平成20年度まで98%濃硫酸、21年度以降は75%硫酸を使用。 皿木分場のｐＨ処理剤は平成17年度までＭＩＣＳ、平成18年度以降は75%硫酸を使用。
『取り扱い上の注意』 ①次亜塩素酸ソーダと混合すると有毒な塩素ガスを発生する。 ②取扱いは、保護具（保護メガネ、耐酸性手袋等）の着用。 ③他の薬品と混合すると沈殿が生じる場合がある。
『応急処置』 ①目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗眼し、眼科医の診断を受ける。 ②皮膚に付着した場合は、十分に水洗いする。
使用浄水場 | 印旛沼浄水場 | 南八幡浄水場 | 佐倉浄水場
| 郡本浄水場 | 袖ケ浦浄水場
袖ケ浦浄水場皿木分場
人見浄水場
（２）浄水場で使用しているpH調整剤の規格は次のとおりである。
項目 | 硫酸 (H2SO4)
規格 | JWWA K134-2003に準拠した独自規格
濃度 | 75% | 75%
使用浄水場 | 袖ケ浦浄水場 | 袖ケ浦浄水場皿木分場
※袖ケ浦浄水場は平成21年度より75％硫酸を使用している。